## Formulario
PROYECTO: “OBRAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR, DE CANDELARIA DE LA FRONTERA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA"
No. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB-TOTAL | TOTAL
1 | REPARACION DE CASETA PURIAGUA |  |  |  |  | 0
1.1 | ESTRUCTURA METALICA
1.01 | Raspado, lijado, aplicación de PRIMER inhibidor de corrosion y pintura (dos manos de anticorrosivo), en estructura metalica en caseta de puriagua. | 1 | SG |  | 0
1.02 | Cubierta de techo c/lamina zinc alum sin estructura, 6.50 M2 aproximadamente | 1 | SG |  | 0
1.2 | PISOS
1.2.01 | Construcción de plataforma forjada donde se colocarán barriles plásticos, según detalle. | 1 | SG |  | 0
1.2.02 | reparacion de piso de concreto tipo acera | 6.25 | M2 |  | 0
1.3 | ACABADOS
1.3.01 | Raspado, lijado y aplicación de dos manos de Pintura de aceite en caseta de puriagua. | 1 | SG |  | 0
1.4 | PUERTAS
1.4.01 | Reparacion de puerta metalica , incluye pintura | 1 | U |  | 0
1.5 | AGUA POTABLE
1.5.01 | Tuberia pvc 1/2" 315 psi (incluye accesorios) | 1 | SG |  | 0
1.5.02 | Suministro de recipientes plásticos de 20 galones de capacidad mínima con grifo de rosca incorporado, incluye canalizaciones hidrosanitarias . | 3 | U |  | 0
1.5.03 | Grifos de bronce de ø 1/2" con rosca para manguera (grifo metalico) | 4 | U |  | 0
1.6 | AGUAS NEGRAS
1.6.01 | Tapon inodoro de 2 pulgadas | 1 | U |  | 0
1.7 | MUEBLES
1.7.01 | Reparacion de poceta de 0.60 x 0.60 de 0.30 de altura, con bloque de concreto de 15x20x40 cms, repellada y pulida. | 1 | U |  | 0
1.8 | INSTALACIONES ELECTRICAS
1.8.01 | Suministro e instalacion de salida de tomacorriente 120v, 20 A, del tipo GFCI para equipo de puriagua, incluye accesorios canalizado y alambrado e instalación de placa ciega en tomacorriente existente | 1 | CU |  | 0
2 | REPARACION DE CELDA DE BIOSIGURIDAD |  |  |  |  | 0
2.1 | ESTRUCTURA METALICA
2.1.01 | Raspado, lijado, aplicación de PRIMER inhibidor de corrosión (galvite una mano) y pintura (dos manos de anticorrosivo), en estructura metálica en celda de bioseguridad. | 1 | SG |  | 0
2.1.02 | Reparación de Tapadera de celda de Bioseguridad, incluye instalación de bisagras, portacandado, candado y pintura (tres manos de anticorrosivo) | 1 | SG |  | 0
2.2 | LIMPIEZA, DESALOJO E IMPREAVILIZACION DEL POZO
2.2.01 | Desalojo de agua y desechos, limpieza y desinfección del pozo | 1 | SG |  | 0
2.2.02 | Impreamibilizacion de las paredes y el piso del pozo, incluye escarificado, aditivo para deherencia, repello con mortero 1:4 con aditivo impermeabilizante fluido, limpieza y desalojo. | 1 | SG |  | 0
2.3 | SEÑALIZACION
2.3.01 | Rótulo de nomenclatura de ambiente de vinil acrílico de 10 x 25 cm a ubicarse al frente parte superior de la celda, detallando el nombre en mayúscula (Celda de Bioseguridad) . | 1 | U |  | 0
3 | CONSTRUCCION DE CASETA PARA DEPOSITO DE DESECHOS COMUNES |  |  |  |  | 0
3.1 | TRAZO Y NIVELACION
3.1.01 | Trazo y Nivelacion | 11.2 | M2 |  | 0
3.2 | TERRACERIA MENOR
3.2.01 | Descapote e=30cm | 11.08 | M2 |  | 0
3.2.02 | Excavacion a mano hasta 1.50 m (mat.semi duro) (en fundaciones) | 5.229 | M3 |  | 0
3.2.03 | Relleno compactado suelo cemento con material selecto (en fundaciones) | 0.996 | M3 |  | 0
3.2.04 | Nivelacion, limpieza y desalojo, en lugar donde se construirá la Bodega de Inflamables y productos químicos | 1 | SG |  | 0
3.2.05 | Relleno compactado con material selecto (en pisos) | 4.233 | M3 |  | 0
3.3 | CONCRETO ESTRUCTURAL
3.3.01 | Solera de fundacion 30 x 20 cm. 4 # 3 + est. # 2 @ 20 cm. f´c=210 kg/cm2 | 0.83 | M3 |  | 0
3.3.02 | Bloque solera (si) 15x20x40 1#3 f´c=210 | 8.9 | ML |  | 0
3.4 | ESTRUCTURA METALICA
3.4.01 | Polin "c" de 4" chapa 14 | 13 | M |  | 0
3.4.02 | Polin c-4" encajuelado chapa # 14 | 9.1 | M |  | 0
3.4.03 | Tubo estructural de 1"x1" chapa 14 @20cm. l= 66 cm. anclado a solera. incluye pletina de 1 1/2" x 3/16" | 10 | U |  | 0
3.4.04 | Ttubo estructural de ø 3/4". l= 24 cm. anclado a solera. incluye pletina de 1 1/2" x 3/16" | 15 | U |  | 0
3.5 | PAREDES
3.5.01 | Pared bloque de 15r.v.#3@60r.h.#2@40 | 24.07 | M2 |  | 0
3.6 | TECHOS
3.6.01 | Cubierta de techo c/lamina zinc alum sin estructur | 7 | M2 |  | 0
3.7 | PISOS
3.7.01 | Piso encementado t/acera s/piedra cuarta | 4.2 | M2 |  | 0
3.7.02 | Forja de grada c / lad. barro. inc. repello huella= 30cm | 4.2 | M |  | 0
3.8 | ACABADOS
3.8.01 | Repello de superficies verticales e= 0.02 m= 1:4 | 10 | M2 |  | 0
3.8.02 | Afinado de superficies verticales 1:1 | 10 | M2 |  | 0
3.8.03 | Repello de cuadrados 0.2 m. de ancho e=0.02 m 1:4 | 12.56 | M |  | 0
3.8.04 | Afinado de cuadrados 0.2 m de ancho 1:1 | 12.56 | M |  | 0
3.8.05 | Pintura de aceite | 48.14 | M2 |  | 0
3.9 | PUERTAS
3.9.01 | Puerta metalica 2 Hojas, estructura de angulo 1 1/2"x1 /2" x 1/8". Forro de lamina 1/16". Contramarco metalico y pasadores | 1 | U |  | 0
3.9.02 | Puerta metalica de 1 hoja. Estructura de angulo de 1 1/2''x1 1/2" x 1/8". Forro de lamina 1/16" Contramarco metalico y pasadores | 1 | U |  | 0
4 | CONSTRUCCION CASETA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DESECHOS BIOINFECCIOSOS |  |  |  |  | 0
4.1 | TRAZO Y NIVELACION
4.1.01 | Trazo por unidad de área | 7.77 | M2 |  | 0
4.2 | TERRACERIA MENOR
4.2.01 | Excavación a mano de 1.50 a 3.00 m (mat.semi duro) | 8.32 | M3 |  | 0
4.2.02 | Relleno compactado con material selecto (en fundaciones) | 4.21 | M3 |  | 0
4.2.03 | Relleno compactado suelo-cem. 20:1 (c/mat.selecto) (en fundaciones) | 2.27 | M3 |  | 0
4.3 | CONCRETO ESTRUCTURAL | 0 | 0 |  | 0
4.3.01 | Solera de fundación "SFT" de 40 cms x 25 cms, con 4 # 4 y estribo # 3 @ 15 cms | 0.65 | M3 |  | 0
4.3.02 | Solera intermedia de 20 cms x 15 cms, con 2 # 3 y ganchos # 2 @ 15cms, | 0.33 | M3 |  | 0
4.3.03 | Solera de corona 20 x 15 cm. 4 # 3 + est. # 2 @ 15 cm. f´c=210 kg/cm2 (incluye mojinetes) | 0.33 | M3 |  | 0
4.3.04 | Nervio N-1 de 5-15 cms x 15cms, con 1 # 4 | 0.11 | M3 |  | 0
4.4 | ESTRUCTURA METALICA | 0 | 0 |  | 0
4.4.01 | Polín c de 4" x 1/16" | 8.55 | M |  | 0
4.5 | PAREDES | 0 | 0 |  | 0
4.5.01 | Pared bloque de 15r.v.#3@60r.h.#2@40 | 21.36 | M2 |  | 0
4.6 | TECHOS | 0 | 0 |  | 0
4.6.01 | Cubierta de lamina metálica troquelada de aluminio y zinc cal. 24 grado 80 . | 7.66 | M2 |  | 0
4.7 | PISOS | 0 | 0 |  | 0
4.7.01 | Hechura de piso de concreto tipo acera, resistencia a la compresión de f´c= 180kg/cm2, sobre 20 cms de suelo cemento en proporción 20:1. Incluye: bordes redondeados entre paredes y piso. | 6.44 | M2 |  | 0
4.7.02 | Construcción de acera perimetral de concreto simple, sobre relleno de 30 cms de material selecto (PISO CONCRETO SIMPLE CONCRETO 1:2:4) | 1.4 | M2 |  | 0
4.8 | ACABADOS
4.8.01 | Repello de superficies verticales e= 0.02 m= 1:4, incluye bordes redondeados entre paredes. | 42.72 | M2 |  | 0
4.8.02 | Afinado de superficies verticales 1:1 | 42.72 | M2 |  | 0
4.8.03 | Repello de superficies horizontales 0.02 m 1:4 | 6.44 | M2 |  | 0
4.8.04 | Afinado de superficies horizontales 1:1 | 6.44 | M2 |  | 0
4.8.05 | Repello de cuadrados 0.2 m. de ancho e=0.02 m 1:4 | 37.8 | M |  | 0
4.8.06 | Afinado de cuadrados 0.2 m de ancho 1:1 | 37.8 | M |  | 0
4.8.07 | Pintura tipo epoxica, aplicar en piso y paredes, de la mejor calidad, incluye preparación de la superficie según requerimientos del fabricante de la pintura. | 27 | M2 |  | 0
4.8.08 | Aplicación de pintura de aceite mate en paredes exteriores. | 25 | M2 |  | 0
4.9 | PUERTAS | 0 | 0 |  | 0
4.9.01 | Puerta metálica con estructura de tubo industrial de 1 1/4'' y contramarco de ángulo de 1 1/2 '' x 1 1/2'' x 1/4 '', con refuerzos intermedios y doble forro de lamina de 1/16" pintada, incluye herrajes, chapa y otros, según detalle en planos | 1 | U |  | 0
4.1 | VENTANAS
4.10.01 | Ventana de estructura metálica a una altura de repisa de 1.00 m., de varilla #3 colocadas en forma diagonal (45°) a cada 0.10 m. en ambos sentidos, soldados a marco de ángulo de 1 14" x 1 1/4" x 1/8", pintados con 2 manos de pintura anticorrosivo y 1 de aceite de primera calidad, según detalle en planos | 2 | U |  | 0
4.11 | AGUA POTABLE | 0 | 0 |  | 0
4.11.01 | Excavación a mano hasta 1.50 m (material blando) | 20 | M3 |  | 0
4.11.02 | Relleno compactado con material existente | 0.72 | M3 |  | 0
4.11.03 | Tubería pvc jc 1/2" 315 psi (incluye accesorios) | 24.66 | M |  | 0
4.11.04 | Grifo metálico | 1 | U |  | 0
4.12 | AGUAS NEGRAS | 0 | 0 |  | 0
4.12.01 | Excavación a mano hasta 1.50 m (material blando) | 3.9 | M3 |  | 0
4.12.02 | Relleno compactado con material existente | 3.5 | M3 |  | 0
4.12.03 | Tubería 2" pvc jc 100 psi | 16.27 | M |  | 0
4.12.04 | Tapón inodoro de 4 pulgadas | 1 | U |  | 0
NOTA: Las instalaciones hidráulicas, deberán ser verificadas en el lugar, debiendo conectarse en la red de tubería existentes, incluir en precios unitarios los accesorios necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento.
4.13 | INSTALACIONES ELECTRICAS
4.13.01 | Suministro e instalación de receptáculo fijo de baquelita con foco ahorrador de 20 w, Incluye: canalizado, alambrado e interruptor, a conectarse al circuito mas cercano circuito Bodega de Saneamiento (la canlizacion entre edificaciones sera subterranea, recubierto con una capa de concreto pobre).. | 1 | S.G |  | 0
5 | CONSTRUCCION DE BODEGA DE PRODUCTOS INFLAMABLES Y QUIMICOS |  |  |  |  | 0
5.1 | TRAZO Y NIVELACION
5.1.01 | Trazo por unidad de área | 20 | M2 |  | 0
5.2 | TERRACERIA MENOR
5.2.01 | Descapote e=30 cm | 12.24 | M2 |  | 0
5.2.02 | Excavación a mano hasta 1.50 M (mat. Semi duro en fundaciones) | 8.26 | M3 |  | 0
5.2.03 | Relleno compactado con material selecto (en fundaciones) | 4.58 | M3 |  | 0
5.2.04 | Nivelación, limpieza y desalojo, en lugar donde se construirá la Bodega de Inflamables y productos químicos | 1 | SG |  | 0
5.2.05 | Relleno compactado suelo cemento 20:1 ) (en fundaciones) | 2.36 | M3 |  | 0
5.3 | CONCRETO ESTRUCTURAL
5.3.01 | Solera de fundación SF-1 de 40 x 25 cms. con 4 # 4 y estribos # 3 @ 15 cms., revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de 210 kg/cm2. | 1.32 | M3 |  | 0
5.3.02 | Nervio N-1 de 0.05-0.15x 0.15 variable, 1#4 revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de 210 kg/cm2. | 3.6 | ML |  | 0
5.3.03 | Solera de corona 30 X 15 CM. 4 # 4 + EST. # 2 @ 15 CM. F´C=210 KG/CM2 | 0.59 | M3 |  | 0
5.3.04 | Cargadero y Mo 20 x 15 cm 4#3, Est. #2 @ 15 cm F´C=210 KG/CM2 | 0.59 | M3 |  | 0
5.3.05 | Solera SI de 20x15 cm 2#3 + grapa # 2 @ 15 cm f'c=210 KG/CM2 | 26.2 | ML |  | 0
5.4 | ESTRUCTURA METALICA
5.4.01 | Polín P-1, 1 polín tipo "C" de 4"x2.0", chapa 14 , | 20 | M |  | 0
5.5 | PAREDES
5.5.01 | Pared de bloque de 15 R.V.#3@60 R.H.#2@40 lleno de celdas con concreto tipo Grout fluido, resistencia 140 Kg/cms2 y revenimiento de 8 pulgadas | 36.68 | M2 |  | 0
5.6 | TECHOS
5.6.01 | Cubierta de lamina metálica troquelada de aluminio y zinc cal. 24 grado 80 . | 16.25 | M2 |  | 0
5.6.02 | Botaguas terminal de lamina metálica troquelada de aluminio y zinc cal. 24 grado 80 | 5 | ML |  | 0
5.7 | PISOS
5.7.01 | Losa de concreto e=8cm con hierro #3 @20 cm en ambos sentidos, para colocar piso de cerámica. | 8.52 | M2 |  | 0
5.7.02 | Piso cerámico de 30x30 cm, de primera calidad, alta resistencia, color a escoger | 8.52 | M2 |  | 0
5.7.03 | Hechura de piso de concreto tipo acera, resistencia a la compresión de f´c= 180kg/cm2, sobre 20 cms de suelo cemento en proporción 20:1. | 7.8 | M2 |  | 0
5.7.04 | Zócalo 10X30 cm del mismo material del piso | 11.51 | ML |  | 0
5.8 | CIELOS
5.8.01 | Cielo falso de fibrocemento 4`X2`X6MM susp. de aluminio; la loseta será de textura fina sin perforaciones, color blanco, en caso que no se especifique otro color | 8.52 | M2 |  | 0
5.8.02 | Suministro y colocación de fascia y cornisa de lamina metálica troquelada de aluminio y zinc calv. 24 grado 80 prepintada y estructura de tubo estructural de 1" chapa 16 a cada 40 cm, cortagota de 1" | 11.35 | ML |  | 0
5.9 | ACABADOS
5.9.01 | Repello de superficies verticales e= 0.02 M= 1:4 se aplicará en las áreas mostradas en los planos, la nervadura expuesta tanto vertical como horizontal será repellada al mismo plano de la pared y su altura llegara 10 cm sobre el nivel de cielo reflejado | 83.73 | M2 |  | 0
5.9.02 | Afinado de superficies verticales 1:1 se aplicará en las áreas mostradas en los planos a menos que específicamente se indique otra cosa, la nervadura expuesta tanto vertical como horizontal será afinara al mismo plano de la pared | 83.73 | M2 |  | 0
5.9.03 | Repello de cuadrados 0.2 m. de ancho e=0.02 M 1:4 incluye aristas | 10.4 | M |  | 0
5.9.04 | Afinado de cuadrados 0.2 m. de ancho 1:1 incluye aristas | 10.4 | M |  | 0
5.9.05 | Suministro y aplicación de pintura epoxica de aceite altura hasta cielo falso , con dos manos de primera calidad, colores a definir. Incluye curado y base. En paredes internas y fachadas | 75 | M2 |  | 0
5.9.06 | Suministro e instalación de Extintor de polvo químico ABC, de 20 lbs, incluye rotulo de identificación. | 1 | U |  | 0
5.1 | PUERTAS
5.10.01 | P-1 Puerta Metálica con forro de lámina en ambas caras de Ho 1/16" con marco y refuerzos, tubo estructural 1"x1", chapa 14, chapa tipo parque con haladera, pasador interno, bisagra tipo capsula, contramarco de ángulo de 1 1/4x1 1/4x 1/8, pintada con dos manos de pintura anticorrosiva y pintura de aceite aplicada con soplete, incluye transon de 1x0.30m. | 1 | U |  | 0
5.11 | VENTANAS
5.11.01 | Ventana de celosia de vidrio de 6mm, aluminio anodizado tipo pesado y operador tipo mariposa, según cuadro de ventanas. | 1.2 | M2 |  | 0
5.11.02 | Defensa Metálica de hierro cuadrado de 1/2 P/ventana (Hechura, colocación y pintura) | 1.32 | M2 |  | 0
5.12 | SEÑALIZACION
5.12.01 | Rotulo de nomenclatura de ambientes de vinil acrílico de 10 x 25 cm a ubicarse en los diferentes espacios que componen la unidad, detallando el nombre exacto , su colocación especifica y dimensiones deberán verse en común acuerdo con administrador del contrato al momento de su construcción. | 1 | U |  | 0
5.13 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
5.13.01 | Suministro e instalación ST-BI monofásico a 120 v, de dos espacios, barras de 60 A, NEMA 3R,incluye protecciones de acuerdo a carga. | 1 | CU |  | 0
5.13.02 | Suministro e instalación de luminaria LED de 3x16 watts encapsulada IP=80, incluye canalizado y alambrado e interruptor | 1 | CU |  | 0
5.13.03 | Acometida secundaria subterránea desde el tablero general de la Unidad de Salud, hasta el ST-BI, con 3 THHN #8 , canalización subterránea con conduit liviano 3/4". Incluye la excavación, protección, relleno y compactado. | 40 | ML |  | 0
| TOTAL DEL PROYECTO (incluye: costo directo, mano de obra, costo indirecto e IVA |  |  |  |  | 0

## PRESUPUESTO
PROYECTO: “OBRAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR, DE CANDELARIA DE LA FRONTERA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA"
No. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB-TOTAL | TOTAL
1 | REPARACION DE CASETA PURIAGUA
1.1 | ESTRUCTURA METALICA
1.01 | Raspado, lijado, aplicación de PRIMER inhibidor de corrosion y pintura (dos manos de anticorrosivo), en estructura metalica en caseta de puriagua. | 1 | SG
1.02 | Cubierta de techo c/lamina zinc alum sin estructura, 6.50 M2 aproximadamente | 1 | SG
1.2 | PISOS
1.2.01 | Construcción de plataforma forjada donde se colocarán barriles plásticos, según detalle. | 1 | SG
1.2.02 | reparacion de piso de concreto tipo acera | 6.25 | M2
1.3 | ACABADOS
1.3.01 | Raspado, lijado y aplicación de dos manos de Pintura de aceite en caseta de puriagua. | 1 | SG
1.4 | PUERTAS
1.4.01 | Reparacion de puerta metalica , incluye pintura | 1 | U
1.5 | AGUA POTABLE
1.5.01 | Tuberia pvc 1/2" 315 psi (incluye accesorios) | 1 | SG
1.5.02 | Suministro de recipientes plásticos de 20 galones de capacidad mínima con grifo de rosca incorporado, incluye canalizaciones hidrosanitarias . | 3 | U
1.5.03 | Grifos de bronce de ø 1/2" con rosca para manguera (grifo metalico) | 4 | U
1.6 | AGUAS NEGRAS
1.6.01 | Tapon inodoro de 2 pulgadas | 1 | U
1.7 | MUEBLES
1.7.01 | Reparacion de poceta de 0.60 x 0.60 de 0.30 de altura, con bloque de concreto de 15x20x40 cms, repellada y pulida. | 1 | U
1.8 | INSTALACIONES ELECTRICAS
1.8.01 | Suministro e instalacion de salida de tomacorriente 120v, 20 A, del tipo GFCI para equipo de puriagua, incluye accesorios canalizado y alambrado e instalación de placa ciega en tomacorriente existente | 1 | CU
2 | REPARACION DE CELDA Y CASETA DE BIOSIGURIDAD
2.1 | ESTRUCTURA METALICA
2.1.01 | Raspado, lijado, aplicación de PRIMER inhibidor de corrosión (galvite una mano) y pintura (dos manos de anticorrosivo), en estructura metálica en celda de bioseguridad. | 1 | SG
2.1.02 | Reparación de Tapadera de celda de Bioseguridad, incluye instalación de bisagras, portacandado, candado y pintura (tres manos de anticorrosivo) | 1 | SG
2.2 | LIMPIEZA, DESALOJO E IMPREAVILIZACION DEL POZO
2.2.01 | Desalojo de agua y desechos, limpieza y desinfección del pozo | 1 | SG
2.2.02 | Impreamibilizacion de las paredes y el piso del pozo, incluye escarificado, aditivo para deherencia, repello con mortero 1:4 con aditivo impermeabilizante fluido, limpieza y desalojo. | 1 | SG
2.3 | SEÑALIZACION
2.3.01 | Rótulo de nomenclatura de ambiente de vinil acrílico de 10 x 25 cm a ubicarse al frente parte superior de la celda, detallando el nombre en mayúscula (Celda de Bioseguridad) . | 1 | U
3 | CONSTRUCCION DE CASETA PARA DEPOSITO DE DESECHOS COMUNES
3.1 | TRAZO Y NIVELACION
3.1.01 | Trazo y Nivelacion | 11.2 | M2
3.2 | TERRACERIA MENOR
3.2.01 | Descapote e=30cm | 11.08 | M2
3.2.02 | Excavacion a mano hasta 1.50 m (mat.semi duro) (en fundaciones) | 5.229 | M3
3.2.03 | Relleno compactado suelo cemento con material selecto (en fundaciones) | 0.996 | M3
3.2.04 | Nivelacion, limpieza y desalojo, en lugar donde se construirá la Bodega de Inflamables y productos químicos | 1 | SG
3.2.05 | Relleno compactado con material selecto (en pisos) | 4.233 | M3
3.3 | CONCRETO ESTRUCTURAL
3.3.01 | Solera de fundacion 30 x 20 cm. 4 # 3 + est. # 2 @ 20 cm. f´c=210 kg/cm2 | 0.83 | M3
3.3.02 | Bloque solera (si) 15x20x40 1#3 f´c=210 | 8.9 | ML
3.4 | ESTRUCTURA METALICA
3.4.01 | Polin "c" de 4" chapa 14 | 13 | M
3.4.02 | Polin c-4" encajuelado chapa # 14 | 9.1 | M
3.4.03 | Tubo estructural de 1"x1" chapa 14 @20cm. l= 66 cm. anclado a solera. incluye pletina de 1 1/2" x 3/16" | 10 | U
3.4.04 | Ttubo estructural de ø 3/4". l= 24 cm. anclado a solera. incluye pletina de 1 1/2" x 3/16" | 15 | U
3.5 | PAREDES
3.5.01 | Pared bloque de 15r.v.#3@60r.h.#2@40 | 24.07 | M2
3.6 | TECHOS
3.6.01 | Cubierta de techo c/lamina zinc alum sin estructur | 7 | M2
3.7 | PISOS
3.7.01 | Piso encementado t/acera s/piedra cuarta | 4.2 | M2
3.7.02 | Forja de grada c / lad. barro. inc. repello huella= 30cm | 4.2 | M
3.8 | ACABADOS
3.8.01 | Repello de superficies verticales e= 0.02 m= 1:4 | 10 | M2
3.8.02 | Afinado de superficies verticales 1:1 | 10 | M2
3.8.03 | Repello de cuadrados 0.2 m. de ancho e=0.02 m 1:4 | 12.56 | M
3.8.04 | Afinado de cuadrados 0.2 m de ancho 1:1 | 12.56 | M
3.8.05 | Pintura de aceite | 48.14 | M2
3.9 | PUERTAS
3.9.01 | Puerta metalica 2 Hojas, estructura de angulo 1 1/2"x1 /2" x 1/8". Forro de lamina 1/16". Contramarco metalico y pasadores | 1 | U
3.9.02 | Puerta metalica de 1 hoja. Estructura de angulo de 1 1/2''x1 1/2" x 1/8". Forro de lamina 1/16" Contramarco metalico y pasadores | 1 | U
3.1 | SEÑALIZACION
2.3.01 | Rótulo de nomenclatura de ambiente de vinil acrílico de 10 x 25 cm a ubicarse al frente parte superior de la celda, detallando el nombre en mayúscula (Celda de Bioseguridad) . | 1 | U
4 | CONSTRUCCION CASETA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DESECHOS BIOINFECCIOSOS
4.1 | TRAZO Y NIVELACION
4.1.01 | Trazo por unidad de área | 7.77 | M2
4.2 | TERRACERIA MENOR
4.2.01 | Excavación a mano de 1.50 a 3.00 m (mat.semi duro) | 8.32 | M3
4.2.02 | Relleno compactado con material selecto (en fundaciones) | 4.21 | M3
4.2.03 | Relleno compactado suelo-cem. 20:1 (c/mat.selecto) (en fundaciones) | 2.27 | M3
4.3 | CONCRETO ESTRUCTURAL
4.3.01 | Solera de fundación "SFT" de 40 cms x 25 cms, con 4 # 4 y estribo # 3 @ 15 cms | 0.65 | M3
4.3.02 | Solera intermedia de 20 cms x 15 cms, con 2 # 3 y ganchos # 2 @ 15cms, | 0.33 | M3
4.3.03 | Solera de corona 20 x 15 cm. 4 # 3 + est. # 2 @ 15 cm. f´c=210 kg/cm2 (incluye mojinetes) | 0.33 | M3
4.3.04 | Nervio N-1 de 5-15 cms x 15cms, con 1 # 4 | 0.11 | M3
4.4 | ESTRUCTURA METALICA
4.4.01 | Polín c de 4" x 1/16" | 8.55 | M
4.5 | PAREDES
4.5.01 | Pared bloque de 15r.v.#3@60r.h.#2@40 | 21.36 | M2
4.6 | TECHOS
4.6.01 | Cubierta de lamina metálica troquelada de aluminio y zinc cal. 24 grado 80 . | 7.66 | M2
4.7 | PISOS
4.7.01 | Hechura de piso de concreto tipo acera, resistencia a la compresión de f´c= 180kg/cm2, sobre 20 cms de suelo cemento en proporción 20:1. Incluye: bordes redondeados entre paredes y piso. | 6.44 | M2
4.7.02 | Construcción de acera perimetral de concreto simple, sobre relleno de 30 cms de material selecto (PISO CONCRETO SIMPLE CONCRETO 1:2:4) | 1.4 | M2
4.8 | ACABADOS
4.8.01 | Repello de superficies verticales e= 0.02 m= 1:4, incluye bordes redondeados entre paredes. | 42.72 | M2
4.8.02 | Afinado de superficies verticales 1:1 | 42.72 | M2
4.8.03 | Repello de superficies horizontales 0.02 m 1:4 | 6.44 | M2
4.8.04 | Afinado de superficies horizontales 1:1 | 6.44 | M2
4.8.05 | Repello de cuadrados 0.2 m. de ancho e=0.02 m 1:4 | 37.8 | M
4.8.06 | Afinado de cuadrados 0.2 m de ancho 1:1 | 37.8 | M
4.8.07 | Pintura tipo epoxica, aplicar en piso y paredes, de la mejor calidad, incluye preparación de la superficie según requerimientos del fabricante de la pintura. | 27 | M2
4.8.08 | Aplicación de pintura de aceite mate en paredes exteriores. | 25 | M2
4.9 | PUERTAS
4.9.01 | Puerta metálica con estructura de tubo industrial de 1 1/4'' y contramarco de ángulo de 1 1/2 '' x 1 1/2'' x 1/4 '', con refuerzos intermedios y doble forro de lamina de 1/16" pintada, incluye herrajes, chapa y otros, según detalle en planos | 1 | U
4.1 | VENTANAS
4.10.01 | Ventana de estructura metálica a una altura de repisa de 1.00 m., de varilla #3 colocadas en forma diagonal (45°) a cada 0.10 m. en ambos sentidos, soldados a marco de ángulo de 1 14" x 1 1/4" x 1/8", pintados con 2 manos de pintura anticorrosivo y 1 de aceite de primera calidad, según detalle en planos | 2 | U
4.11 | AGUA POTABLE
4.11.01 | Excavación a mano hasta 1.50 m (material blando) | 20 | M3
4.11.02 | Relleno compactado con material existente | 0.72 | M3
4.11.03 | Tubería pvc jc 1/2" 315 psi (incluye accesorios) | 24.66 | M
4.11.04 | Grifo metálico | 1 | U
4.12 | AGUAS NEGRAS | 0 | 0
4.12.01 | Excavación a mano hasta 1.50 m (material blando) | 3.9 | M3
4.12.02 | Relleno compactado con material existente | 3.5 | M3
4.12.03 | Tubería 2" pvc jc 100 psi | 16.27 | M
4.12.04 | Tapón inodoro de 4 pulgadas | 1 | U
NOTA: Las instalaciones hidráulicas, deberán ser verificadas en el lugar, debiendo conectarse en la red de tubería existentes, incluir en precios unitarios los accesorios necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento.
4.13 | INSTALACIONES ELECTRICAS
4.13.01 | Suministro e instalación de receptáculo fijo de baquelita con foco ahorrador de 20 w, Incluye: canalizado, alambrado e interruptor, a conectarse al circuito mas cercano circuito Bodega de Saneamiento (la canlizacion entre edificaciones sera subterranea, recubierto con una capa de concreto pobre).. | 1 | S.G
4.41 | SEÑALIZACION
2.3.01 | Rótulo de nomenclatura de ambiente de vinil acrílico de 10 x 25 cm a ubicarse al frente parte superior de la celda, detallando el nombre en mayúscula (Celda de Bioseguridad) . | 1 | U
Total Costo Directo:
Costo Indirecto:
Impuesto al valor Aguregado (IVA)
TOTAL DEL PROYECTO