## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO OFICIAL
“CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA UBICADA EN HOSPITAL NACIONAL Dr. LUIS EDMUNDO VASQUEZ DE CHALATENANGO”
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | TOTAL
1 | INSTALACIONES PROVISIONALES
1.1 | Bodega e instalaciones provisionales | 1 | S.G.
1.2 | Instalación provisional Agua Potable, Aguas Negras y Energía Eléctrica | 1 | S.G.
1.3 | Suministro e Instalación de rotulo provisional | 1 | S.G.
2 | EXCAVACION EN FUNDACIONES
2.1 | Trazo y Nivelación | 290 | M2
2.2 | Realizacion de tres sondeos y estudio geotecnico | 1 | S.G.
2.3 | Limpieza y descapote del terreno, 'Descapote hasta 35cm. En área proyección de terraza, incluye desalojo | 290 | M2
2.4 | Excavación para llegar al nivel de terraza, incluye desalojo | 58 | M3
2.5 | Excavación en soleras de fundación, aceras y losa para piso de cerámica, incluye desalojo | 174 | M3
3 | RELLENOS COMPACTADOS MATERIAL SELECTO
3.1 | Relleno soleras de fundación y losa para piso de cerámica | 95.57 | M3
4 | RELLENOS COMPACTADOS SUELO CEMENTO
4.1 | Relleno soleras de fundación y losa para piso de cerámica | 63.59 | M3
5 | CONCRETO ESTRUCTURAL
5.1 | Solera de fundación 45x30 cm. f´c= 210 kg/cm2, ref. 6#3, estribos #3 @12 cm. | 14.84 | M3
5.2 | Solera de coronamiento 40x15 cm. f´c= 210 kg/cm2, ref. 4#4, estribos #3 @15 cm. | 2.45 | M3
5.3 | Solera de coronamiento 20x15 cm. f´c= 210 kg/cm2, ref. 4#3, estribos #2 @15 cm. | 1.82 | M3
6 | ESTRUCTURA METALICA (Todas las estructuras metalicas incluye dos manos de pintura anticorrosiva y una mano de esmalte)
6.1 | Suministro e instalación de VIGA (VM-1) de 4 angulos 3"x3"x1/4" y 2 celosias # 5 a 60°, según detalle en planos e incluye pintura según especificación técnica | 74.95 | Ml
6.2 | Suministro e instalación de Polín P-1 (doble perfil c de 6" cal 14 galvanizado G72 0.80mm), según detalle en planos y pintura según especificación técnica | 312.55 | Ml
6.3 | Cumbrera de lámina de aluminio y zinc, #24 | 16 | Ml
6.4 | Placas de apoyo para VIGA (VM-1) de 0.27 x 0.38 m según detalle en planos y pintura según especificación técnica | 14 | U
6.5 | Suministro e instalación de arriostramiento, de varilla corrugada de diametro 1/2" grado 40 | 34.2 | Ml
6.6 | Suministro e instalación de escopeta de tubo cuadrado de 2”x2” y celosía de 2”x1”, con placa de anclaje de 0.2 m x 0.45 m | 5 | U
6.7 | Suministro e instalación de Polín sencillo perfil C de 4" cal 14 galvanizado G72 0.80mm), según detalle en planos y pintura según especificación técnica | 30 | Ml
7 | CUBIERTA DE TECHO
7.1 | Cubierta de lámina troquelada de aluminio y zinc cal. 24 | 303.37 | M2
7.2 | Suministro e instalación de cubierta de lámina troquelada de aluminio y zinc cal. 24 sobre fachadas oriente y poniente | 11 | M2
7.3 | Suministro e instalación de botagua de lámina lisa galvanizada, calibre 24, incluye accesorios para el anclaje y sello epoxico | 10 | Ml
8 | ALBAÑILERIA
8.1 | Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales, arriostramiento antisísmico y juntas | 406.47 | M2
8.2 | Conformación de pretil de bloque de concreto tipo stretcher de 0.15x0.40x0.20 m; de 30 cm de alto, incluye excavación, relleno, adobado y dos manos de pintura de acabo final. | 39 | Ml
9 | PAREDES LIVIANAS
9.1 | Suministro y colocación de divisiones livianas con doble forro de tabla cementada, espesor de 1/2", fijada a bastidores metálicos (postes y canales) de lámina galvanizada tipo pesada @ 40 cm de separación máxima, con tornillos autorroscantes con separación de 16". Juntas ocultas con cinta de malla de fibra de vidrio. Incluye: aplicación de 2 manos de pintura de linea | 128.58 | M2
10 | PISOS
10.1 | Base de concreto de 7 cm de espesor para colocación de cerámica, resistencia del concreto de f’c=210Kg/cm2 con electromalla de 6"x6", calibre 10x10; incluye sobre base de piedra cuarta de 12 cm y la preparación de la superficie con mortero especial y aditivo para la nivelación | 280 | M2
10.2 | Suministro e instalación de piso tipo cerámica de 33x33 cm o según dimensiones en especificaciones, antideslizante de alto tráfico color mate sobre base de concreto. | 280 | M2
10.3 | Suministro e instalación de zócalo tipo cerámico h=7 cm | 250.97 | Ml
10.4 | Piso tipo aceras perimetrales de concreto simple, armado f’c=210 kg/cm2, refuerzo de con electromalla de 6"x6", calibre 10x10, e=7 cm sobre base de piedra cuarta de 12 cm, la capa de desgaste será mortero de 1.5 cm de espesor | 6.5 | M2
10.5 | Piso de rampa peatonal, e= 0.10m de espesor, concreto 210 Kg/cm2, refuerzo de varilla ø1/4 a cada 0.25m en ambos sentidos, con acabado final estriado antideslizante | 5.8 | M2
10.6 | Grama tipo San Agustín, sobre tierra negra, con las pendientes adecuadas que permitan un buen drenaje | 45 | M2
11 | ACABADOS
11.1 | (Código 1, 2 y 4) Suministro y aplicación de adobado; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas | 812.94 | M2
11.2 | (Código 1) Suministro y aplicación de una mano de pintura base y dos manos de pintura de línea base aceite de la mejor calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas | 330.37 | M2
11.3 | (Código 2, 3 y 4) Suministro y aplicación de dos manos de pintura látex acrílica tipo linea de la mejor calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas | 597.01 | M2
11.4 | (Código 4 y 5) Suministro e instalación de Enchape de azulejo de 0.20x0.30 m altura 1.20 m; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas | 61.8 | M2
12 | CIELOS FALSOS Y FASCIA
12.1 | Suministro e instalación de cielo falso de fibrocemento liso de 2' x 4' x 6 mm., perfilería de aluminio tipo pesado, suspendido con alambre galvanizado #14 entorchado, aplicación de dos manos de pintura (como mínimo) tipo látex, color blanco, arriostramiento sismo resistente cada 2.40 mts. ambos sentidos. | 280 | M2
12.2 | Suministro e instalación Fascia de acero de lámina lisa galvanizada cal. 20 y cornisa de lámina de tabla cemento con pintura de látex color blanco puro, cuadricula de separación máximo de 60 cm fijada en pared y estructura metálica de techo. | 15.6 | M2
12.3 | Suministro e instalación Fascia de 40 cm de alto (colocar sobre accesos a Farmacia), de pared seca de paneles de tablayeso de 1/2" de espesor, resistente al fuego, doble forro; estructura de bastidores metálicos galvanizados 2 1/2" de ancho, calibre 20 @61 cm. Incluye tratamiento y aplicación de compuesto multiuso para juntas en pasta para paneles de tablayeso (pasteado) y lijado | 4 | M2
13 | VENTANAS
13.1 | Suministro e instalación de V-1 (2.4 m x 1.1 m), Ventana con marco de aluminio tipo pesado de tres cuerpos, anodizado al natural con celosía de vidrio claro 5mm mínimo de espesor y operador tipo mariposa, con sellado perimetral de silicón, incluye defensa de hierro cuadrado de 1/2" pintado con dos manos de anticorrosivo de diferente color y una de pintura de aceite, pines de hierro cuadrado 1/2" anclados a pared con material epóxico. | 5.28 | M2
13.2 | Suministro e instalación de V-2 (1.0 m x 0.6 m) Ventana con marco de aluminio tipo pesado, anodizado al natural con celosía de vidrio claro 5mm mínimo de espesor y operador tipo mariposa, con sellado perimetral de silicón. incluye defensa de hierro cuadrado de 1/2" pintado con dos manos de anticorrosivo de diferente color y una de pintura de aceite, pines de hierro cuadrado 1/2" anclados a pared con material epóxico. | 4.2 | M2
13.3 | Suministro e instalación de V-3 (1.0 m x 1.20 m) Ventana con marco de aluminio tipo pesado, anodizado al natural con celosía de vidrio claro 5mm mínimo de espesor y operador tipo mariposa, con sellado perimetral de silicón. incluye defensa de hierro cuadrado de 1/2" pintado con dos manos de anticorrosivo de diferente color y una de pintura de aceite, pines de hierro cuadrado 1/2" anclados a pared con material epóxico. | 1.2 | M2
13.4 | Suministro e instalación de V-4 (2.0 m x 1.20 m) Ventana con marco de aluminio tipo pesado, anodizado al natural con celosía de vidrio claro 5mm mínimo de espesor y operador tipo mariposa, con sellado perimetral de silicón. incluye defensa de hierro cuadrado de 1/2" pintado con dos manos de anticorrosivo de diferente color y una de pintura de aceite, pines de hierro cuadrado 1/2" anclados a pared con material epóxico. | 12 | M2
13.5 | Suministro e instalación de V-5 (2.0 m x 0.8 m) Ventana con marco de aluminio tipo pesado, anodizado al natural con celosía de vidrio claro 5mm mínimo de espesor y operador tipo mariposa, con sellado perimetral de silicón. incluye defensa de hierro cuadrado de 1/2" pintado con dos manos de anticorrosivo de diferente color y una de pintura de aceite, pines de hierro cuadrado 1/2" anclados a pared con material epóxico. | 6.4 | M2
13.6 | Suministro e instalación de V-6 (0.7 m x 2.0 m) Ventana con marco de aluminio tipo pesado, anodizado al natural con celosía de vidrio claro 5mm mínimo de espesor y operador tipo mariposa, con sellado perimetral de silicón. incluye defensa de hierro cuadrado de 1/2" pintado con dos manos de anticorrosivo de diferente color y una de pintura de aceite, pines de hierro cuadrado 1/2" anclados a pared con material epóxico. | 1.4 | M2
13.7 | Suministro e instalación de V-7 (3.6 m x 1.0 m) Ventanilla de Recepción ventana de vidrio fijo de 6mm. de espesor y ventanilla corrediza, de 40 cms de alto, marco de aluminio anodizado color natural tipo pesado. | 3.6 | M2
13.8 | Suministro e instalación de V-8 (2.4 m x 1.0 m) Ventanilla de Recepción ventana de vidrio fijo de 6mm. de espesor y ventanilla corrediza, de 40 cms de alto, marco de aluminio anodizado color natural tipo pesado. | 2.4 | M2
14 | PUERTAS
14.1 | Suministro e instalación de Puerta P-1 (2.20 x 1.0 m), metálica de una hoja de lámina de ho. 1/16" doble forro, refuerzo de tubo de hierro cuadrado de 1" chapa 14 y marco mocheta de ángulo de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con chapa de parche (incluye 2 haladeras de hierro liso de hoja ∅5/8") con pasador al piso y cargadero, 3 bisagras tipo capsula de 5/8"x5", portacandado y candado de 60 mm, aplicación de 2 manos de anticorrosivo y una de esmalte brillante a base de agua aplicada a soplete. | 2 | U
14.2 | Suministro e instalación de puerta P-2 (2.20 x 1.0 m), de estructura de madera de riostra de madera de cedro y doble forro de lámina prensada de madera banack clase "b" de 1/4", incluye: mocheta, chapa de palanca, tres bisagras, tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete. | 10 | U
14.3 | Suministro e instalación de puerta P-3 (2.20 x 0.80 m), de estructura de madera de riostra de madera de cedro y doble forro de lámina prensada de madera banack clase "b" de 1/4", incluye: mocheta, chapa de palanca, tres bisagras, tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete. | 3 | U
14.4 | Suministro e instalación de puerta P-4 (2.20 x 0.90 m), de estructura de madera de riostra de madera de cedro y doble forro de lámina prensada de madera banack clase "b" de 1/4", incluye: mocheta, chapa de palanca, tres bisagras, tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete. | 2 | U
14.5 | Suministro e instalación de puerta P-5 (2.20 x 1.2 m), de una hoja corrediza de marco y estructura de madera de cedro, doble forro de lámina prensada de madera de 5 mm, pintada con pintura automotriz aplicada con compresor, con chapa de pin vertical o tipo mordaza y mocheta de madera de cedro incluye sistema de riel metálico de 2" (pintado a 2 manos de base y 1 pintura final anticorrosiva) y rodos de acero inoxidable y haladera cilíndrica metálica de 6" con acabado satinado. | 1 | U
14.6 | Suministro e instalación de puerta P-6 (2.20 x 1.2 m), de estructura de madera de riostra de madera de cedro y doble forro de lámina prensada de madera banack clase "b" de 1/4". incluye: mocheta, chapa de palanca, tres bisagras, tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete. | 1 | U
15 | MUEBLES
15.1 | Suministro e instalación de MUEBLE M-1 (3.54 m x 0.7 m) conformado de bastidores de madera de cedro de 2" x 1" forrada con plywood de caobilla de 6 mm de espesor por ambos lados, acabado en plástico laminado de alta densidad; incluye además la repisa de madera de cortes blanco, lijada, sellada y barnizada, bordes bocelados. Ver detalles en planos | 1 | U
15.2 | Suministro e instalación de MUEBLE M-2 (2.4 m x 0.7 m) conformado de bastidores de madera de cedro de 2" x 1" forrada con plywood de caobilla de 6 mm de espesor por ambos lados, acabado en plástico laminado de alta densidad; incluye además la repisa de madera de cortes blanco, lijada, sellada y barnizada, bordes bocelados. Ver detalles en planos | 1 | U
15.3 | Suministro e instalación de MUEBLE M-3 (4.31 m x 2.0 m x 0.7 m) mueble ejecutivo en forma de "L". Ver detalles en planos. | 1 | U
15.4 | Suministro e instalación de MUEBLE M-4 (1.82 m x 0.7 m) incluir poceta y grifería. Ver detalles en planos. | 1 | U
15.5 | Suministro e instalación de MUEBLE M-5 (4.16 m x 0.7 m) mueble ejecutivo rectangular. Ver detalles en planos. | 1 | U
15.6 | Suministro e instalación de MUEBLE M-6 (3.43 m x 0.7 m) mueble ejecutivo rectangular. Ver detalles en planos. | 1 | U
16 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
16.1 | AGUAS RESIDUALES
16.1.1 | Excavación para tuberías, incluye desalojo de material sobrante | 42 | M3
16.1.2 | Compactación con suelo compactado al 90 % | 33.6 | M3
16.1.3 | Compactación con suelo cemento con una porpocion de 20:1 compactado al 90 % | 8.4 | M3
16.1.4 | Suministro e Instalación Tub. ø 2" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. | 11 | Ml
16.1.5 | Suministro e Instalación Tub. ø 3" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. | 15 | Ml
16.1.6 | Suministro e Instalación Tub. ø 4" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. | 58 | Ml
16.1.7 | Suministro e Inst. Resumidero de piso de ø 2" con rejilla cuadrada de acero inoxidable, removible, atornillada y ajustable. | 6 | U
16.1.8 | Prueba de hermeticidad de las tuberías. | 84 | Ml
16.1.9 | Cajas de registro 0.40x0.40m, Altura variable e interior con acabado afinado y pulido y tapadera de concreto de 5 cm. | 5 | U
16.2 | AGUA POTABLE
16.2.1 | Entronque con tubería de Acero Galvanizado de tres pulgadas existente con tubería de PVC de Ø 1 1/4" a instalar para suministro de agua potable en Unidad Renal. | 1 | S.G.
16.2.2 | Excavación de tubería de los ramales de entronque y distribución principales, incluye desalojo de material sobrante | 31 | M3
16.2.3 | Compactación con suelo al 90 % de tubería de los ramales de entronque y distribución principales. | 6.2 | M3
16.2.4 | Compactación con suelo cemento con una porpocion de 20:1 al 90 %de tubería de los ramales de entronque y distribución principales. | 24.8 | M3
16.2.5 | Suministro e Instalación Tub. PVC ø 1/2" 315 PSI JC SDR 13.5, incluye accesorios y niples metálicos para paso de tuberías en pared hacia los artefactos sanitarios. | 7 | Ml
16.2.6 | Suministro e Instalación Tub. PVC ø 3/4" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios, elementos de sujeción al techo y niples metálicos para paso de tuberías en paredes. | 7 | Ml
16.2.7 | Suministro e Instalación Tub. PVC ø 1" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios, elementos de sujeción al techo y niples metálicos para paso de tuberías en paredes. | 8 | Ml
16.2.8 | Suministro e Instalación Tub. PVC ø 1 1/4" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios, elementos de sujeción al techo y niples metálicos para paso de tuberías en paredes. | 40 | Ml
16.2.9 | Suministro e Instalación válvula de control de bola de 1 1/4" | 1 | U
16.2.10 | Instalación de Cajas con tapadera para Válvulas de control. | 1 | U
16.2.11 | Prueba de presión de las tuberías. | 62 | Ml
16.3 | AGUAS LLUVIAS
16.3.1 | Excavación para tuberías, incluye desalojo de material sobrante | 24 | M3
16.3.2 | Compactación con suelo compactado al 90 % | 19.2 | M3
16.3.3 | Compactación con suelo cemento con una porpocion de 20:1 compactado al 90 % | 4.8 | M3
16.3.4 | Suministro e Instalación Tubería PVC de diam. ø4" 100 PSI, incluye accesorios. | 42 | Ml
16.3.5 | Suministro e Instalación Tubería PVC de diam. ø6" 100 PSI. | 6 | Ml
16.3.6 | Prueba de hermeticidad de las tuberías. | 48 | Ml
16.3.7 | Caja de conexión de Aguas Lluvias con parilla de 0.40x0.40m interno, altura variable e interior repellado, afinado y pulido. | 9 | U
16.4 | ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS
16.4.1 | Suministro e instalación de inodoro de una pieza y del tipo elongado de alta resistencia, que incluya asiento del tipo pesado, tapadera y accesorios. | 3 | U
16.4.2 | Inodoro de fluxómetro color blanco, consumo de 4.8 lt, porcelana vetrificada, tecnología de alta eficiencia y desempeño, altura ergonómica, esmalte antibacterial, descarga rápida y silenciosa. (Incluye válvula fluxómetro.) | 2 | U
16.4.3 | Construcción de poceta para aseo pretil de ladrillo de obra de 10x20x40, repellado y enchape con azulejo de 20x20, tapón resumidero atornillado de acero inoxidable y grifo de hierro cromado. | 1 | U
16.4.4 | Suministro e Inst. de lavamanos cerámico empotrado a la pared, grifo metálico monocromando de 1/4 de giro horizontal incluye instalación y accesorios. | 5 | U
16.4.5 | Suministro e instalación de lavamanos metalico de una poceta, a colocar en area de Estar de personal | 1 | U
17 | INSTALACIONES ELECTRICAS
17.1 | FARMACIA
17.1.1 | Canalizado y alambrado de acometida desde transformador seco de 75 KVA a Tablero General de Farmacia Especializada TG-FAR con 3-THHN 4/0 AWG + 1-THHN 4/0 AWG + 1-THHN 2 AWG en tuberia EMT Ø 2 1/2 '', en soporteria strut. Incluye todo lo necesario para su instalación..(nota: esta distancia es variable y se debera comprobar en campo) | 40 | Ml
17.1.2 | Suministro e instalación de Tablero General de Farmacia Especializada TG-FAR 24 espacios TRIFASICO, 208 v. con barras de 225 amperios Incluye térmicos 7-15 A/1P; 1-40 A/3P; 4-70 A/2P , polarización, barras de neutro y tierra según cuadro de carga. MAIN 225 AMP. 3/POLOS, 208 V. | 1 | U
17.1.3 | Suministro e Instalación de Gabinete para breaker de caja Moldeada CN-1 Trifásico , voltaje de operación 208/120, 225 Amperios, incluir bornera de neutro, bornera de tierra y el breaker para acometida de 3-THHN # 4/0(F)+ 1-THHN # 4/0(N) +1-THHN # 2 (T), las dimenciones debera ser de aproximada de 38 x 62 x 15 centimetros. | 1 | U
17.1.4 | Canalizado y alambrado de acometida desde TG- FAR, hasta Subtablero de Luces y Tomas ST-LUTO con 3-THHN 8 AWG + 1-THHN 10 AWG + 1-THHN 12 AWG . en en tuberia EMT Ø 3/4 ''.(nota: esta distancia es variable y se debera comprobar en campo) | 8 | Ml
17.1.5 | Suministro e instalación de Sub-Tablero de Luces y Tomas ST-LUTO de 18 espacios, Trifasico, 208 v. con barras de 70 amperios Incluye térmicos 12- 15 A/1P , polarización, barras de neutro y tierra según cuadro de carga. . 3/POLOS, 208 V. | 1 | U
17.1.6 | Canalizado y alambrado de unidad de iluminación, incluye interruptor, accesorios y otros. | 40 | U
17.1.7 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED 60 watts, LUZ FRIA, Gabinete de 2'x4' para empotrar en cielo falso con suspención metálica , alto factor de potencia, TDH 10% o menor, 120 volt., accesorios y otros. | 40 | U
17.1.8 | Suministro e Instalación de Luminaria spot light doble, incluye base y dos reflectores LED con IP mayor de 70, 2x18 watts , fotocelda para encendido de la luminarias. | 6 | U
17.1.9 | Suministro e Instalación de PANEL LED cuadrado de 12 watts. 120 V, incluye interruptor, alambrado y accesorios para su instalación. | 7 | U
17.1.10 | Canalizado y Alambrado de unidad de tomacorriente a 120 voltios, doble, polarizado. Incluye toma grado HOSPITALARIO y demás accesorios. | 28 | U
17.1.11 | Canalizado y Alambrado de unidad de tomacorriente tipo TIERRA AISLADA a 120 voltios, doble, polarizado. Incluye toma grado HOSPITALARIO TIERRA AISLADA y demás accesorios. | 3 | U
17.1.12 | Canalizado y Alambrado de unidad tomacorriente 240 V, incluye tomacorriente y demas accesorios para su funcionamiento | 5 | U
17.1.13 | Canalizado y Alambrado para unidad de aire acondicionado a 208 voltios desde TG-FAR, incluye, caja NEMA 3R, térmicos de 70A/2P y demás accesorios para equipo de aire acondicionado de 3.0 tonelada . Con 2 THHN #4 + 1THHN 8 (T), diametro 3/4". | 2 | U
17.1.14 | Canalizado y Alambrado para unidad de aire acondicionado a 208 voltios desde TG-FAR, incluye, caja NEMA 3R, térmicos de 70A/2P y demás accesorios para equipo de aire acondicionado de 2.0 tonelada . Con 2 THHN #4 + 1THHN 8 (T), diametro 3/4". | 2 | U
17.1.15 | Suministro e instalación de red de polarización para tablero TG-FAR con barras bimetálicas de 5/8" x 10' y cable de cobre desnudo # 2, con soldadura exotermica, según esquema, que garantice una resistencia menor a 3 ohmios. | 1 | U
17.1.16 | Supresor de picos de transitorios TVSS TVSS 100 KA, TRIFASICO 127/220V | 1 | U
17.1.17 | Canalizado y Alambrado para unidad de Extracción a 120 voltios desde los circuitos plasmados en planos, incluye : cable, ducto flexible y de,as accesorios. | 5 | U
17.1.18 | Canalizado y Alambrado para unidad de Ventilación a 120 voltios desde los circuitos plasmados en plano, incluye, cable, ducto flexible y demás accesorios . | 9 | U
17.2 | SEÑALES ESPECIALES
17.2.1 | Suministro e instalación de red de datos y telefonia, incluye: canalizado y cableado categoria 6A, tomas, gabinete, Patch Cord RJ45-RJ45 Cat 6A y perifericos, tomas con su respectiva placa, | 9 | U
17.2.2 | Suministro e Instalación de Caja de registro legrand de 8" x 8" en cielo falso | 1 | U
17.2.3 | Suministro e Instalación de Caja de registro legrand de 6" x 6" en cielo falso | 1 | U
17.2.4 | Alarma de detector de humo por ionización, con bateria de 9 voltios incluida, debera incluir: la base de soporte para instalar el detector entre el cielo falso. | 10 | U
17.2.5 | Canalizado y alambrado con cable UTP categoria 6E,con EMT de aluminio de 1 1/2 " hasta el Rack de comunicaciones y Central Telefonica existente.(nota: esta distancia es variable y se debera comprobar en campo) | 20 | Ml
18 | AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCION MECANICA
Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema tipo mini split de 24,000 btu/h de pared alta, para los ambientes (ver plano): Asesoria farmacoterapeutica y Fraccionamiento - Preparacion de recetas; Incluye: base metálica para la evaporadora (UE) y de concreto para la condensadora (UC), anclajes, antivibradores, instalaciones y protecciones eléctricas según indican especificaciones técnicas, control de temperatura, pruebas y señalización.
18.01 | Unidades condensadoras, MS-P/A-UC: 03, 04 (24 Mbtu/h) | 2 | U
18.02 | Unidades evaporadoras, MS-P/A-UE: 03, 04 (24 Mbtu/h) | 2 | U
18.03 | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo "L" aislada térmicamente conforme a especificaciones tecnicas; Incluye: válvulas, accesorios, soportería, pruebas de hermeticidad y vacio. | 2 | S.G.
18.04 | Suministro e instalación de sistema de drenaje de agua de condensación. | 2 | S.G.
Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema tipo mini split de 36,000 btu/h de piso techo, para los ambientes (ver plano): Bodega de medicamentos; Incluye: base metálica para la evaporadora (UE) y de concreto para la condensadora (UC), anclajes, antivibradores, instalaciones y protecciones eléctricas según indican especificaciones técnicas, control de temperatura, pruebas y señalización.
18.05 | Unidades condensadoras, MS-P/T-UC: 01, 02(36 Mbtu/h) | 2 | U
18.06 | Unidades evaporadoras, MS-P/T-UE: 01, 02 (36 Mbtu/h) | 2 | U
18.07 | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo "L" aislada térmicamente conforme a especificaciones tecnicas; Incluye: válvulas, accesorios, soportería, pruebas de hermeticidad y vacio. | 2 | S.G.
18.08 | Suministro e instalación de sistema de drenaje de agua de condensación. | 2 | sg
Suministro, instalación y puesta en marcha de removedores de aire tipo aspas, para los ambientes (ver plano): Trabajo social, Estar de personal, Espera general de pacientes y Coordinador de farmacia; Incluye: base metálica, anclajes, antivibradores, instalaciones y protecciones eléctricas según indican especificaciones técnicas, control de encendido, pruebas y señalización.
18.09 | Removedor de aire (ventiladores de techo) VT_01 al 09 de tres aspas metalicas de 48 pulgada de longitud. | 9 | U
Suministro, instalación y puesta en marcha de extractores de aire tipo plafon, para los ambientes (ver plano): servicios sanitarios pacientes hombres y mujeres; Incluye: rejilla de extraccion, base metálica, anclajes, antivibradores, instalaciones y protecciones eléctricas según indican especificaciones técnicas, control de temperatura, pruebas y señalización.
18.1 | Extractor de aire EXT_CF 01 y 02 de 120 CFM. | 2 | U
18.11 | Suministro e instalacion de tuberia de PVC-100 psi de 4" de diametro para evacuacion de aire. Incluye: accesorios, soporteria y rejilla de extraccion tipo louvers de 8" x 6". | 2 | Ml
18.12 | Suministro e instalacion de rejilla de extraccion RAE-8x6. | 2 | U
18.13 | Suministro e instalacion de rejilla de puerta RP-10x10, con marco y hojas de aluminio extruido de 0.050 pulgadas. Con espaciadores de hoja de vinil y acabado nodizado. | 2 | U
Mantenimientos preventivos para los equipos.
18.14 | Ejecusion de mantenimientos preventivos mensuales para los equipos de aire acondicionado y ventilacion mecanica instalados, según se indica en el cuadro de equipos. Para la presente partida, se debera entregar una garantia de cumplimiento. | 24 | MES
19 | SEÑALETICA
19.1 | Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas y/o ambientes de la Farmacia: administración, servicios sanitarios, etc. Sujetos a pared. | 14 | U
19.2 | Rótulo acrilico con ícono de baños. | 2 | U
19.3 | Rótulo de advertencia de riesgo eléctrico | 1 | U
19.4 | Señal de no fumar colacada en pared | 1 | U
19.5 | Señal de no armas colacada en pared | 1 | U
19.6 | Señal de extintor o señal de protección contra incendios | 2 | U
19.7 | Señal de salida de forma rectangular | 2 | U
20 | MISCELANEOS
20.1 | Suministro y colocación de placa conmemorativa del proyecto elaborada en bronce, cuyas medidas serán de 0.70 x 0.60 mts. aproximadamente; diseño, colores y leyendas a definir | 1 | S.G.
20.2 | Suministro y Instalación de Extintor de Polvo Químico Seco tipo ABC de 20 lbs. | 2 | Unidad
20.3 | Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) | 1 | S.G.
A | TOTAL COSTO DIRECTO
B | TOTAL COSTO INDIRECTO
C | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) | 13%
D | COSTO TOTAL DEL PROYECTO