## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO OFICIAL
"OBRAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL UCSF SONSONATE, SONSONATE"
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | TOTAL
1 | CONSTRUCCION DE BODEGA PARA PRODUCTOS QUIMICOS
1.1 | TRAZO Y NIVELACION
1.1.01 | Trazo por unidad de area | 20 | M2
1.2 | TERRACERIA MENOR
1.2.01 | Descapote e=30 cm | 12.24 | M2
1.2.02 | Excavacion a mano hasta 1.50 M (mat. Semi duro en fundaciones) | 8.26 | M3
1.2.03 | Relleno compactado con material selecto (en fundaciones) | 4.58 | M3
1.2.04 | Nivelacion, limpieza y desalojo, en lugar donde se construirá la Bodega de Inflamables y productos químicos | 1 | SG
1.2.05 | Relleno compactado suelo cemento 20:1 ) (en fundaciones) | 2.36 | M3
1.3 | CONCRETO ESTRUCTURAL
1.3.01 | Solera de fundación SF-1 de 40 x 25 cms. con 4 # 4 y estribos # 3 @ 15 cms., revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de 210 kg/cm2. | 1.32 | M3
1.3.02 | Nervio N-1 de 0.05-0.15x 0.15 variable, 1#4 revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de 210 kg/cm2. | 3.6 | ML
1.3.03 | Solera de corona 30 X 15 CM. 4 # 4 + EST. # 2 @ 15 CM. F´C=210 KG/CM2 | 0.59 | M3
1.3.04 | Cargadero y Mo 20 x 15 cm 4#3, Est. #2 @ 15 cm F´C=210 KG/CM2 | 0.59 | M3
1.3.05 | Solera SI de 20x15 cm 2#3 + grapa # 2 @ 15 cm f'c=210 KG/CM2 | 26.2 | ML
1.4 | ESTRUCTURA METALICA
1.4.01 | Polín P-1, 1 polín tipo "C" de 4"x2.0", chapa 14 , | 20 | M
1.5 | PAREDES
1.5.01 | Pared de bloque de 15 R.V.#3@60 R.H.#2@40 lleno de celdas con concreto tipo Grout fluido, resistencia 140 Kg/cms2 y revenimiento de 8 pulgadas | 36.68 | M2
1.6 | TECHOS
1.6.01 | Cubierta de lamina metálica troquelada de aluminio y zinc cal. 24 grado 80 . | 16.25 | M2
1.6.02 | Botaguas terminal de lamina metálica troquelada de aluminio y zinc cal. 24 grado 80 | 5 | ML
1.7 | PISOS
1.7.01 | Losa de concreto e=8cm con hierro #3 @20 cm en ambos sentidos, para colocar piso de cerámica. | 8.52 | M2
1.7.02 | Piso cerámico de 30x30 cm, de primera calidad, alta resistencia, color a escoger | 8.52 | M2
1.7.03 | Hechura de piso de concreto tipo acera, resistencia a la compresión de f´c= 180kg/cm2, sobre 20 cms de suelo cemento en proporción 20:1. | 7.8 | M2
1.7.04 | Zócalo 10X30 cm del mismo material del piso | 11.51 | ML
1.8 | CIELOS
1.8.01 | Cielo falso de fibrocemento 4`X2`X6MM susp. de aluminio; la loseta será de textura fina sin perforaciones, color blanco, en caso que no se especifique otro color | 8.52 | M2
1.8.02 | Suministro y colocación de fascia y corniza de lamina metalica troquelada de aluminio y zinc calv. 24 grado 80 prepintada y estructura de tubo estructural de 1" chapa 16 a cada 40 cm, cortagota de 1" | 11.35 | ML
1.9 | ACABADOS
1.9.01 | Repello de superficies verticales e= 0.02 M= 1:4 se aplicará en las áreas mostradas en los planos, la nervadura expuesta tanto vertical como horizontal será repellada al mismo plano de la pared y su altura llegara 10 cm sobre el nivel de cielo reflejado | 83.73 | M2
1.9.02 | Afinado de superficies verticales 1:1 se aplicará en las áreas mostradas en los planos a menos que específicamente se indique otra cosa, la nervadura expuesta tanto vertical como horizontal será afinara al mismo plano de la pared | 83.73 | M2
1.9.03 | Repello de cuadrados 0.2 m. de ancho e=0.02 M 1:4 incluye aristas | 10.4 | M
1.9.04 | Afinado de cuadrados 0.2 m. de ancho 1:1 incluye aristas | 10.4 | M
1.9.05 | Suministro y aplicación de pintura epoxica de aceite altura hasta cielo falso , con dos manos de primera calidad, colores a definir. Incluye curado y base. En paredes internas y fachadas | 75 | M2
1.9.06 | Suministro e instalacion de Extintor de polvo quimico ABC, de 20 lbs, incluye rotulo de identificacion. | 1 | U
1.1 | PUERTAS
1.10.01 | P-1 Puerta Metalica con forro de lámina en ambas caras de Ho 1/16" con marco y refuerzos, tubo estructural 1"x1", chapa 14, chapa tipo parque con haladera, pasador interno, bisagra tipo capsula, contramarco de ángulo de 1 1/4x1 1/4x 1/8, pintada con dos manos de pintura anticorrosiva y pintura de aceite aplicada con soplete, iincluye transon de 1x0.30m. | 1 | U
1.11 | VENTANAS
1.11.01 | Ventana de celosia de vidrio de 6mm, aluminio anodizado tipo pesado y operador tipo mariposa, segun cuadro de ventanas. | 1.2 | M2
1.11.02 | Defensa Metalica de hierro cuadrado de 1/2 P/ventana (Hechura, colocacion y pintura) | 1.32 | M2
1.12 | SEÑALIZACION
1.11.01 | Rotulo de nomenclatura de ambientes de vinil acrílico de 10 x 25 cm a ubicarse en los diferentes espacios que componen la unidad, detallando el nombre exacto , su colocación especifica y dimensiones deberán verse en común acuerdo con administrador del contrato al momento de su construcción. | 1 | U
1.13 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
1.13.01 | Suministro e instalacion ST-BI monofasico a 120 v, de dos espacios, barras de 60 A, NEMA 3R,incluye protecciones de acuerdo a carga. | 1 | CU
1.13.02 | Suministro e instalacion de luminaria LED de 3x16 watts encapsulada IP=80, incluye canalizado y alambrado e interruptor | 1 | CU
1.13.03 | Acometida secundaria subterranea desde el tablero general de la Unidad de Salud, hasta el ST-BI, con 3 THHN #8 , canalizacion subterranea con conduit liviano 3/4". Incluye la excavacion, proteccion, relleno y compactado. | 40 | ML
TOTAL COSTO DIRECTO:
COSTO INDIRECTO:
IMPUESTO AL VALOR AGUREGADO (IVA), 13%
TOTAL DEL PROYECTO