## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO OFICIAL
“CONSTRUCCION DE MODULO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACION DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN JERONIMO EMILIANI DE SENSUNTEPEQUE”
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | TOTAL
1 | MODULO DE FISIOTERAPIA
1.1 | OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES
1.1.1 | Bodega e instalaciones provisionales | 1 | SG
1.1.2 | Instalación provisional Agua Potable, Aguas Negras y Energía Eléctrica | 1 | SG
1.1.3 | Suministro e Instalación de rotulo provisional | 1 | SG
1.1.4 | Demolicion de cafetin existente y desalojo | 1 | SG
1.1.5 | Demolicion de pared de costado sur, incluyendo desalojo | 1 | SG
1.1.6 | Demolicion de una caja de guas negras y una caja de aguas lluvias | 1 | SG
1.2 | EXCAVACION EN FUNDACIONES
1.2.1 | Trazo y Nivelación | 280 | M2
1.2.2 | Limpieza y descapote de 30 cm de espesor de area verde, incluye retiro de arbustos y desalojo | 1 | SG
1.2.3 | Realizacion de dos sondeos y estudio geotecnico | 1 | SG
1.2.4 | Excavación en soleras de fundación, aceras y losa para piso de cerámica, incluye desalojo | 147.75 | M3
1.3 | RELLENOS COMPACTADOS MATERIAL SELECTO
1.3.1 | Relleno soleras de fundación y losa para piso de cerámica | 76.5 | M3
1.3.2 | Relleno por desnivel de piso por descapote | 62 | M3
1.4 | RELLENOS COMPACTADOS SUELO CEMENTO 20:1
1.4.1 | Relleno soleras de fundación y losa para piso de cerámica | 57.375 | M3
1.5 | CONCRETO ESTRUCTRAL
1.5.1 | Solera de fundación 50x30 cm. f´c= 210 kg/cm2, ref. 6#3, estribos #2 @15 cm. | 13.875 | M3
1.5.2 | Solera de coronamiento 25x15 cm. f´c= 210 kg/cm2, ref. 4#4, estribos #2 @15 cm. | 3.4688 | M3
1.5.3 | Nervio (N-1) 20x15 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 4#4, estribos #2 @15 cm. | 1.32 | M3
1.5.4 | Nervio (N-2) 15x10 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 2#4, estribos #2 @15 cm. | 0.3 | M3
1.5.5 | Nervio (N-3) 15x15 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 4#3, estribos #2 @15 cm. | 0.18 | M3
1.5.6 | Nervio (N-4) 25x15 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 4#4, estribos #2 @15 cm. | 0.15 | M3
1.6 | ESTRUCTURA METALICA
1.6.1 | Suministro e instalación de VIGA (V-1) de 4 angulos 2 1/2"x2 1/2"x5/16" y 1 celosias # 4 a 60°, según detalle en planos e incluye pintura según especificación técnica | 41.6 | M
1.6.2 | Suministro e instalación de Polín P-1 (perfil C de 4" x 2"cal 14), según detalle en planos y pintura según especificación técnica | 192 | M
1.6.3 | Cumbrera de lámina de aluminio y zinc, #24 | 24 | M
1.6.4 | Placas de apoyo para VIGA (V-1) de 0.25 x 0.28 m, incluyendo accesorios que según se detalla en planos y pintura según especificación técnica | 12 | U
1.6.5 | Suministro e instalación de Tijera (V-2) de doble perfil C de 4" x 2"cal 14 según detalle en planos e incluye pintura según especificación técnica | 6 | U
1.6.6 | Placas de apoyo para V-2 de 0.20 x 0.15 m x 1/4", incluyendo accesorios que según se detalla en planos y pintura según especificación técnica | 6 | U
1.7 | CUBIERTA DE TECHO
1.7.1 | Cubierta de lámina troquelada de aluminio y zinc cal. 24, incluye capote y accesorios. | 265 | M2
1.7.2 | Cepo entre cubierta y solera de coronamiento (dos caras) | 50 | Ml
1.8 | ALBAÑILERIA
1.8.1 | (Codigo 1, 2 y 4) Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias. | 294.635 | M2
1.8.2 | Sello de hueco de ventana con mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.15x0.40x0.20 m | 1 | U
1.9 | PAREDES LIVIANAS
1.9.1 | Suministro y colocación de divisiones livianas con doble forro de tabla cementada, espesor de 1/2", fijada a bastidores metálicos (postes y canales) de lámina galvanizada tipo pesada @ 40 cm de separación máxima, con tornillos autorroscantes con separación de 16". Juntas ocultas con cinta de malla de fibra de vidrio. Incluye: aplicación de 2 manos de pintura látex acrílica base aceite de la mejor calidad. | 130.01 | M2
1.10 | PISOS
1.10.1 | Base de concreto de 7 cm de espesor para colocación de cerámica, resistencia del concreto de f’c=210Kg/cm2 ; refuerzo de con electromalla de 6"x6", calibre 10/10, e=10 cm sobre base de suelo cemento 20 cm, la capa de desgaste será mortero de 1.5 cm de espesor” | 205 | M2
1.10.2 | Suministro e instalación de piso tipo cerámica de entre 33x33 a 60x60 cm, antideslizante de alto tráfico color mate sobre base de concreto, colores a definir por la supervisión y administrador de contrato; incluye zocalo del mismo material de h = 7 cm. | 205 | M2
1.10.3 | Piso de rampa peatonal, e= 0.10m de espesor, concreto 210 Kg/cm2, refuerzo de varilla ø1/4 a cada 0.25m en ambos sentidos, con acabado final estriado antideslizante, todo sobre base de suelo cemento 20 cm | 2.5 | M2
1.11 | ACABADOS
1.11.1 | (Código 1) Suministro y aplicación de adobado; incluyendo el repello y afinado de cuadrados de puertas y ventanas | 213.12 | M2
1.11.2 | (Código 1, 2 y 4) Suministro y aplicación de una mano de pintura base y 2 manos de pintura látex acrílica de linea de la mejor calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas | 530.96 | M2
1.11.3 | (Código 2 y 4) Suministro y aplicación de repello y afinado; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas | 341.84 | M2
1.11.4 | (Código 4 y 5) Suministro e instalación de Enchape de azulejo de 0.20x0.30 m altura 1.20 m; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas | 29.88 | M2
1.11.5 | Suministro e instalación de Cortina antibacterial. | 4 | U
1.11.6 | Sistema de riel para cortina en cielo falso. | 4 | U
1.12 | CIELOS FALSOS
1.12.1 | Suministro e instalación de cielo falso de fibrocemento liso de 2' x 4' x 6 mm., perfilería de aluminio tipo pesado, suspendido con alambre galvanizado #14 entorchado, aplicación de dos manos de pintura (como mínimo) tipo látex, color blanco, arriostramiento sismo resistente cada 2.40 m. ambos sentidos. | 205 | M2
1.12.2 | Suministro e instalación de cielo falso de fibrocemento liso de 2' x 4' x 6 mm., perfilería de aluminio tipo pesado, suspendido con alambre galvanizado #14 entorchado, aplicación de dos manos de pintura (como mínimo) tipo látex, color blanco, arriostramiento sismo resistente cada 2.40 m ambos sentidos. Instalar en area de pasillo entre modulo extistente y proyectado. | 55 | M2
1.12.3 | Suministro e instalación Fascia de acero de lámina lisa galvanizada cal. 20, colocar una capa de imprimación de látex exterior específica para metales galvanizados y posterior colocar otra capa de esmalte antioxidante; cornisa de lámina de tabla cemento con pintura de látex color blanco puro. Para la sujeción llevara un polín perimetral C de 6"x 2" cal. 14, una cuadricula de separación máximo de 60 cm fijada en pared y estructura metálica de techo, la sujeción debe ser con tornillo con cabeza y goma de 1-1/2" @ 40 cm. | 70.3 | M
1.12.4 | Tapon entre union modulo proyectado de doble forro de tabla cementada, espesor de 1/2", fijada a bastidores metálicos (postes y canales) de lámina galvanizada tipo pesada @ 40 cm de separación máxima, con tornillos autorroscantes con separación de 16". Juntas ocultas con cinta de malla de fibra de vidrio. Incluye: aplicación de 2 manos de pintura látex acrílica base aceite de la mejor calidad. | 2 | U
1.13 | VENTANAS
1.13.1 | Suministro e instalación de V-1 (1.6 m x 1.2 m), Ventana con marco de aluminio tipo pesado, anodizado al natural con celosía de vidrio nevado de 5mm mínimo de espesor y operador tipo mariposa, con sellado perimetral de silicón. incluye defensa metálica de hierro cuadrado de 1/2" pintado con dos manos de anticorrosivo de diferente color y una de pintura de aceite, pines de hierro cuadrado 1/2" anclados a pared con material epóxico. | 24.96 | M2
1.13.2 | Suministro e instalación de V-2 (1.0 m x 0.6 m), Ventana con marco de aluminio tipo pesado, anodizado al natural con celosía de vidrio nevado de 5mm mínimo de espesor y operador tipo mariposa, con sellado perimetral de silicón. incluye defensa metálica de hierro cuadrado de 1/2" pintado con dos manos de anticorrosivo de diferente color y una de pintura de aceite, pines de hierro cuadrado 1/2" anclados a pared con material epóxico. | 3 | M2
1.13.3 | Elaboracion de V-3 (1.40 m x 1.00 m) hueco para ventana incluye repisa bastidor de madera de cedro de 2x1" forrada con lámina prensanda de caobilla de 6mm acabado laminado tipo recepción. | 1.4 | M2
1.14 | PUERTAS
1.14.1 | Suministro e instalación de Puerta P-1 (2.20 x 2.0 m), metálica de dobla hoja de lámina de Ho. 1/16" doble forro, refuerzo de tubo de hierro cuadrado de 1" chapa 14 y marco mocheta de ángulo de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con chapa de parche (incluye 2 haladeras de hierro liso de hoja ∅5/8") con pasador al piso y cargadero, 3 bisagras tipo capsula de 5/8"x5", portacandado y candado de 60 mm, aplicación de 2 manos de anticorrosivo y una de esmalte brillante a base de agua aplicada a soplete. | 2 | U
1.14.2 | Suministro e instalación de puerta P-2 (2.20 x 1.0 m), de estructura de madera de riostra de madera de cedro y doble forro de lámina prensada de madera banack clase "b" de 1/4", incluye: mocheta, chapa de palanca, tres bisagras, tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete. | 10 | U
1.14.3 | Suministro e instalación de puerta P-3 (2.20 x 0.80 m), de estructura de madera de riostra de madera de cedro y doble forro de lámina prensada de madera banack clase "b" de 1/4", incluye: mocheta, chapa de palanca, tres bisagras, tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete. | 3 | U
1.14.4 | Suministro e instalación de puerta P-4 (2.20 x 0.80 m), de una hoja corrediza de marco y estructura de madera de cedro, doble forro de lámina prensada de madera de 5 mm, pintada con pintura automotriz aplicada con compresor, con chapa de pin vertical o tipo mordaza y mocheta de madera de cedro incluye sistema de riel metálico de 2" (pintado a 2 manos de base y 1 pintura final anticorrosiva) y rodos de acero inoxidable y haladera cilíndrica metálica de 6" con acabado satinado. | 1 | U
1.14.5 | Suministro e instalación de Puerta P-5 (2.20 x 1.0 m), metálica de una hoja de lámina de ho. 1/16" doble forro, refuerzo de tubo de hierro cuadrado de 1" chapa 14 y marco mocheta de ángulo de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con chapa de parche (incluye 2 haladeras de hierro liso de hoja ∅5/8") con pasador al piso y cargadero, 3 bisagras tipo capsula de 5/8"x5", portacandado y candado de 60 mm, aplicación de 2 manos de anticorrosivo y una de esmalte brillante a base de agua aplicada a soplete. | 1 | U
1.14.6 | Suministro e instalación de puerta P-6 (2.20 x 1.2 m), de estructura de madera de riostra de madera de cedro y doble forro de plywood banack clase "b" de 1/4". incluye: tope de camilla de lámina de acero inoxidable, mirilla de vidrio, mocheta, chapa de palanca, tres bisagras, tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete. incluye brazo mecánico de retención de acero. | 1 | U
1.15 | MUEBLES
1.15.1 | Suministro e instalación de MUEBLE M-1 | 1 | U
1.16 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
1.16.1 | AGUAS RESIDUALES
1.16.1.1 | Excavación de zanjas para tuberías, incluye desalojo de material sobrante | 11.27 | M3
1.16.1.2 | Compactación de zanjas para tuberías. | 10.83 | M3
1.16.1.3 | Suministro e Instalación Tub. ø 1 1/4" 100 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. | 6 | M
1.16.1.4 | Suministro e Instalación Tub. ø 1 1/2" 100 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. Incluye tuberías para ventilación. | 13 | M
1.16.1.5 | Suministro e Instalación Tub. ø 2" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. Incluye Suministro e Instalación de Sifones en los lugares sugeridos. | 20 | M
1.16.1.6 | Suministro e Instalación Tub. ø 3" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. ncluye Suministro e Instalación de Sifones en los lugares sugeridos. | 3 | M
1.16.1.7 | Suministro e Instalación Tub. ø 4" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. | 39 | M
1.16.1.8 | Suministro e Inst. Resumidero de piso de ø 2" con rejilla cuadrada de acero inoxidable, removible, atornillada y ajustable. | 3 | U
1.16.1.9 | Construcción de cajas de registro de aguas negras 0.40x0.40m interno con tapadera de concreto con manecillas profundidad máxima estimada de 0.60m | 2 | U
1.16.1.10 | Suministro e Instalación de Rejilla de Piso de Acero Inoxidable de Ø 2 pulgadas. | 1 | U.
1.16.1.11 | Prueba de hermeticidad de las tuberías. | 81 | M
1.16.2 | AGUA POTABLE
1.16.2.01 | Excavación de zanja de tubería en los ramales distribución principales. Incluye demolición y posterior reparacion de pavimento existente en zonas en donde no se proyecta nueva construcción. | 31 | M3
1.16.2.02 | Compactación de zanja de tubería de los ramales de entronque y distribución principales. | 6.2 | M3
1.16.2.03 | Suministro e Instalación Tub. PVC ø 1/2" 315 PSI JC SDR 13.5, incluye accesorios y niples metálicos para paso de tuberías en pared hacia los artefactos sanitarios. | 36 | M
1.16.2.04 | Suministro e Instalación Tub. PVC ø 3/4" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios y niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de fijación. | 23 | M
1.16.2.05 | Suministro e Instalación tuberá de cobre ø 3/4", incluye accesorios, aislamiento y elementos de fijación. | 8 | M
1.16.2.06 | Suministro e Instalación Tub. PVC ø 1" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios y niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de fijación. | 20 | M
1.16.2.07 | Suministro e Instalación Tub. Acero Galvanizada Acero A53 Cédula 40. ø 1 1/2" para entronque, incluye accesorios, elementos de fijación y soporte y adaptadores para el cambio de Acero Galv. reemplanzando al PVC. | 30 | M
1.16.2.08 | Suministro e Instalación válvula de bola Ø1". | 1 | U
1.16.2.09 | Instalación de Cajas con tapadera para Válvulas de control 0.30 m x0.30 m | 1 | U
1.16.2.10 | Suministro e Instalación de Calentador de Depósito Eléctrico de 80 Galones con una conexión de entrada y salida de 3/4" | 1 | M
1.16.2.11 | Prueba de hermeticidad de tuberías. | 117 | M
1.16.3 | AGUAS LLUVIAS
1.16.3.1 | Excavación para tuberías, incluye desalojo de material sobrante | 24 | M3
1.16.3.2 | Compactación de zanjas para tuberías. | 19.2 | M3
1.16.3.3 | Suministro e Instalación Tubería PVC ø4", en bajadas de ALL. Las Bajantes irán adosadas a la pared o Columna, y se protegerán con abrazaderas de lamina lisa No. 26, ancho de 4'' @0.80 m. Incluye columna falsa formada de tubo estrcutural de 1"x1"X1/16"; forro de tabla cemento sellador elastico); ademas de accesorios y ramal de conexión al canal | 27 | M
1.16.3.4 | Suministro e Instalación de tuberías PVC ø4" bajo suelo, incluye instalación. | 13 | M
1.16.3.5 | Suministro e Instalación Tubería PVC ø6" bajo suelo, incluye accesorios | 26 | M
1.16.3.6 | Suministro e Instalación Tubería PVC ø8" bajo suelo, incluye accesorios. | 10 | M
1.16.3.7 | Construcción de cajas con parilla de 0.60x0.60m interno, altura interna promedio de 0.60m. | 1 | U
1.16.3.8 | Prueba de hermeticidad de tuberías. | 49 | M
1.16.4 | ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS
1.16.4.1 | Suministro e instalación de inodoro de una pieza y del tipo elongado de alta resistencia, que incluya asiento de la mejor calidad, tapadera y accesorios. | 3 | U
1.16.4.2 | Suministro e Inst. de lavamanos cerámico empotrado a la pared, grifo metálico monocromando de 1/4 de giro horizontal incluye instalación y accesorios. | 7 | U
1.16.4.3 | Suministro e instalación de Barra horizontal de acero inoxidable para discapacitados. Debe incluir todos los accesorios necesarios para su instalación y funcionamiento. | 4 | U
1.17 | INSTALACIONES ELECTRICAS
1.17.01 | TABLEROS
1.17.01.01 | Suministro e Instalación de Subtablero Fisioterapia ST-FISIO, trifásico de 24 espacios , barras de 70 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 40 A/3P incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (4), 20 A/1P(6); instalación empotrada en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar. | 1 | U
1.17.01.02 | Suministro e Instalación de Acometida subterránea, desde el ST-FISIO a T-G , con 3 THHN # 8 (L) + 1-THHN # 8 (N) + 1 THHN # 10, canalizado con tubería de PVC de 1" de alto impacto DB-120 . | 20 | M
1.17.01.03 | Suministro e Instalación de Subtablero de Aire Acondicionado ST-AAFISIO, trifásico de 24 espacios , barras de 100 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 100 A/3P incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (1), 15 A/2P (1), 30 A/2P (1), 40 A/2P (2), 80 A/2P (1) ; instalación empotrada en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar. | 1 | U
1.17.01.04 | Suministro e Instalación de Acometida subterránea, desde el ST-AAFISIO a T-G , con 3 THHN # 4 (L) + 1-THHN # 4 (N) + 1 THHN # 8, canalizado con tuberia de PVC de 1 1/2" de alto impacto DB-120 . | 20 | M
1.17.02 | LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECANICO.
1.17.02.01 | Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 2x4´; 2x2´). incluye alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta aislante verde para polarización y terminal de ojo) | 49 | U
1.17.02.02 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 4´) de 3x32 watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante, tubo T-5, tipo Luz de día. instalación y soportería según detalle plano, incluir la sujeción con alambre galvanizado #14. Tipo 1 | 18 | U
1.17.02.03 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 2´) de 3x14 watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante, tubo T-5, tipo Luz de día. 1600 lumens instalación y soportería según detalle plano, incluir la sujeción con alambre galvanizado #14. Tipo 2 | 21 | U
1.17.02.04 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología PANEL LED, 18 watts, cuadrado blanco , 120 V, de empotrar en cielo falso, luz blanca. 1200 lumens, 295mm x 295 mm incluye alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta aislante verde para polarización y terminal de ojo) | 4 | U
1.17.02.05 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia , 120 V, de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W , tipo Luz de día. Con rótulo de Salida Verde, 90 minutos de soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de batería. | 2 | U
1.17.02.06 | Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 9 | U
1.17.02.07 | Interruptor doble con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 8 | U
1.17.02.08 | Interruptor de cambio con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, con carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 4 | U
1.17.02.09 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 23 | U
1.17.02.10 | Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización y toma macho a instalar en la cocina). | 7 | U
1.17.02.11 | Suministro e Instalación de Salidas para ventilador de techo. (Incluye Control pared para ventilador color blanco, Canalización y Alambrado) de acuerdo a plano eléctrico. | 6 | U
1.17.02.12 | Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R, para protección inmediata de calentador, de 2 espacios 120/208 v, barras de 100 amperios, con un dado térmico de 30 A / 2P (Incluye: alambrado desde TG, con 2 THHN # 10 + 1 THHN # 12 ø3/4", polarización ) | 1 | U
1.17.02.13 | Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R, para protección inmediata de aire acondicionado tipo mini-Split, monofásico de 4 espacios 120/208 v, barras de 100 amperios, con un dado térmico de 40 A / 2P para un dado térmico de 15 A/ 1P para la uE respectivamente (Incluye: alambrado desde TG, con 2 THHN # 8 + 1 THHN # 10 ø1", polarización, protección de guarda motor ) | 2 | U
1.17.02.14 | Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R, para protección inmediata de aire acondicionado tipo mini-Split, monofásico de 4 espacios 120/208 v, barras de 100 amperios, con un dado térmico de 80 A / 2P para un dado térmico de 15 A/ 1P para la uE respectivamente (Incluye: alambrado desde TG, con 2 THHN # 6 + 1 THHN # 8 ø1", polarización, protección de guarda motor ) | 1 | U
1.17.02.15 | Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R, para protección inmediata de extracción de 1/2 HP, de 2 espacios 120/208 v, barras de 100 amperios, con un dado térmico de 20 A / 2P (Incluye: alambrado desde TG, con 2 THHN # 10 + 1 THHN # 12 ø3/4", polarización) | 1 | U
1.17.02.16 | Para la evaporadora UE-1, se suministrara e instalara cable TSJ 12/3 en coraza flexible para interiores de ø 1/2" | 3 | U
1.17.02.17 | Para las condensadora UC-1, se suministrara e instalara cable TSJ 10/3 en coraza flexible para interiores de ø 3/4" | 3 | U
1.17.02.18 | Canalizado y Alambrado para extracción de malos olores a 120 voltios desde los circuitos plasmados en plano, incluye, cable, ducto flexible y demás accesorios . | 4 | U
1.17.03 | OBRAS EXTERIORES ELECTRICAS
1.17.03.01 | Hechura de pozo Eléctrico (Dimensiones mínimas internas de pozos 0.95x0.95 m, interna del pozo), incluye la colocacion de 20 cm de cascajo rojo | 1 | U
1.18 | AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCION MECANICA
1.18.1 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO
Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado tipo mini split (MS-UC/UE-01) de 12,000 btu/h; incluye: mantenimiento preventivo por 24 meses de la u, soporteria, base metálica, protección mecánica en tuberías, anclajes, antivibradores, control de temperatura, pruebas (hermeticidad y vacío), carga de refrigerante, señalización, instalación y protecciones eléctricas según indican especificaciones técnicas
1.18.1.1 | Unidades condensadoras, MS-UC-01 (12 MBTu/H) | 1 | U
1.18.1.2 | Unidades evaporadoras, MS-UE-01 (12 MBTu/H) | 1 | U
1.18.1.3 | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo "l" aislada térmicamente (según especificaciones técnicas) , para succión y liquido; incluye válvulas, accesorios y soporteria | 1 | SG
1.18.1.4 | Suministro e instalación de sistema de drenaje de agua de condensación, según se requiere en especificaciones técnicas del proyecto | 1 | SG
Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado tipo mini split (MS-UC/UE-02) de 12,000 btu/h; incluye: mantenimiento preventivo por 24 meses de la u, soporteria, base metálica, protección mecánica en tuberías, anclajes, antivibradores, control de temperatura, pruebas (hermeticidad y vacío), carga de refrigerante, señalización, instalación y proteciones eléctricas según indican especificaciones técnicas
1.18.1.5 | Unidades condensadoras, MS-UC-01 (12 MBTu/H) | 1 | U
1.18.1.6 | Unidades evaporadoras, MS-UE-01 (12 MBTu/H) | 1 | U
1.18.1.7 | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo "L" aislada térmicamente (según especificaciones técnicas) , para succión y liquido; incluye válvulas, accesorios y soporteria | 1 | SG
1.18.1.8 | Suministro e instalación de sistema de drenaje de agua de condensación, según se requiere en especificaciones técnicas del proyecto | 1 | SG
Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado tipo mini split (MS-UC/UE-03) de 36,000 btu/h; incluye: mantenimiento preventivo por 24 meses de la u, soporteria, base metálica, protección mecánica en tuberías, anclajes, antivibradores, control de temperatura, pruebas (hermeticidad y vacío), carga de refrigerante, señalización, instalación y protecciones eléctricas según indican especificaciones técnicas
1.18.1.9 | ues condensadoras, MS-UC-03 (36 MBTu/H). | 1 | U
1.18.1.10 | ues evaporadoras, MS-UE-03 (36 MBTu/H). | 1 | U
1.18.1.11 | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo "L" aislada térmicamente (según especificaciones técnicas) , para succión y liquido; incluye válvulas, accesorios y soporteria. | 1 | SG
1.18.1.12 | Suministro e instalación de sistema de drenaje de agua de condensación, según se requiere en especificaciones técnicas del proyecto. | 1 | SG
1.18.2 | SISTEMAS DE VENTILACION MECANICA
Suministro, instalación y puesta en marcha de sistemas de extracción de aire, con extractor centrifugo de descarga horizontal en pared, conforme a especificaciones técnicas del proyecto. incluye: soporteria, base, anclajes, antivibradores, control de encendido, pruebas, señalización, instalación y protecciones eléctricas (según indican especificaciones técnicas).
1.18.2.1 | Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo extractor de aire, ext-a-01 (1,650 cfm): | 1 | U
1.18.2.2 | Suministro e instalación de ducto metálico galvanizado (G-60) para extracción de aire; incluye: obra civil (pasa ductos), acoples a rejillas de extracción, dampers, soportería, mediciones de "cfm" y pruebas de hermeticidad. | 1 | SG
1.18.2.3 | Suministro e instalación de rejillas de extracción re-16"x12". | 3 | U
1.18.2.4 | Suministro e instalación de rejillas de extracción re-10"x10", incluye ducto de conexión entre rejillas (puente) | 2 | U
1.18.2.5 | Suministro e instalación de rejillas de extracción re-14"x14". incluye ducto de conexión entre rejillas (puente) | 2 | U
suministro, instalación y puesta en marcha de extractores de plafón para el área de servicios sanitarios; incluye: rejilla de extracción y de descarga (rae), tuberia de descarga de aire y acople, base metálica, anclajes, antivibradores, control de encendido, pruebas, señalización, instalación y protecciones eléctricas, según indican especificaciones técnicas.
1.18.2.6 | Extractor ext-cf-01 al 03 (120 cfm) | 3 | U
1.18.2.7 | Suministro e instalación de rejilla de puerta 10"x10". | 3 | U
Nota: las rejillas de puerta serán con marco y hojas de aluminio extruido de 0.050 pulgadas. con espaciadores de hoja de vinil y acabado nodizado.
Suministro, instalación y puesta en marcha de removedor de aire o ventilador de aspas (VT), incluye: base metálica, anclajes, antivibradores, control de encendido, pruebas, señalización, instalación y protecciones eléctricas, según indican especificaciones técnicas.
1.18.2.8 | Ventilador de techo (VT), con barrido de aspas de 48 pulgadas. ver especificaciones técnicas. | 6 | U
1.19 | SEÑALETICA
1.19.1 | Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas de la Fisioterapia, , sujetos a pared. | 10 | U
1.19.2 | Rótulo acrilico con ícono de baños. | 2 | U
1.19.3 | Rótulo de advertencia de riesgo eléctrico | 1 | U
1.19.4 | Señal de extintor o señal de protección contra incendios | 1 | U
1.19.5 | Señal de salida de forma rectangular | 3 | U
1.20 | MISCELANEOS
1.20.1 | Suministro y colocación de placa conmemorativa del proyecto elaborada en bronce, cuyas medidas serán de 0.70 x 0.60 m. aproximadamente; diseño, colores y leyendas a definir | 1 | SG
1.20.2 | Suministro y colocación de letras de nombre del area de Fisioterapia | 1 | SG
1.20.3 | Suministro y Instalación de Extintor de Polvo Químico Seco tipo ABC de 20 lbs. | 2 | U
1.20.4 | Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) | 1 | SG
2 | REHABILITACION DE PEDIATRIA
2.1 | OBRAS PRELIMINARES
2.1.1 | DESMONTAJE (Todos los equipos y mobiliarios desmontados, serán entregados al propietario)
2.1.1.1 | Desmontaje de puertas existentes | 1 | SG
2.1.1.2 | Desmontaje de ventanas existenes | 1 | SG
2.1.1.3 | Desmontaje de divisiones livianas existente | 1 | SG
2.1.1.4 | Desmontaje de cubierta, incluyendo estructura metalica | 1 | SG
2.1.1.5 | Desmontaje de artefactos sanitarios existente | 1 | SG
2.1.1.6 | Desmontaje de red hidrauilaca existente, incluyendo sellado de tuberias. | 1 | SG
2.1.1.7 | Desmontaje de instalaciones electricas, incluyendo alambrado, toma corrientes, luminarias, tableros, etc. | 1 | SG
2.1.1.8 | Desmontaje de equipos electromecanicos | 1 | SG
2.1.1.9 | Desmontaje de mobiliarios existente | 1 | SG
2.1.2 | DEMOLICIONES
2.1.2.1 | Demoliciones de paredes internas de mamposteria confinadas, incluyendo desalojo | 1 | SG
2.1.2.2 | Demolicion de hueco por apertura de puerta para area de tablero, incluye desalojo y resane | 1 | SG
2.1.2.3 | Demolicion de hueco por apertura de puerta para acceso principal, incluye desalojo y resane | 1 | SG
2.1.2.4 | Demolicion de hueco por apertura de ventana, incluye desalojo y resane | 1 | SG
2.2 | EXCAVACION EN FUNDACIONES
2.2.1 | Trazo y Nivelación | 400 | M2
2.2.2 | Limpieza y descapote de area verde, incluye retiro de arbustos y desalojo | 1 | SG
2.2.3 | Realizacion de dos sondeos y estudio geotecnico | 1 | SG
2.2.4 | Excavación en fundaciones, aceras y losa para piso de cerámica, incluye desalojo | 47.6512 | M3
2.3 | RELLENOS COMPACTADOS MATERIAL SELECTO
2.3.1 | Relleno soleras de fundación y losa para piso de cerámica | 31.25 | M3
2.3.2 | Relleno por desnivel de piso | 5 | M3
2.4 | RELLENOS COMPACTADOS SUELO CEMENTO 20:1
2.4.1 | Relleno soleras de fundación y losa para piso de cerámica | 5.5687 | M3
2.5 | CONCRETO ESTRUCTURAL
2.5.1 | Tensor de fundación 15x20 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 4#4, estribos #2 @15 cm. | 5.88 | M3
2.5.2 | Zapata 75 cm x 75 cm x 20 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo inferior y superior #4@10 cm A.S. | 3.7125 | M3
2.5.3 | Pedestal 25 cm x 25 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 4#5, estribos #3 @15 cm. | 1.2375 | M3
2.5.4 | Elaboracion de base de concreto de 10 cm de espesor, f’c=210 kg/cm2, refuerzo de con electromalla de 6"x6", calibre 10x10 | 24 | M2
2.6 | ESTRUCTURA METALICA
2.6.1 | Suministro e instalación de VIGA (VM-1) de 4 angulos 2"x2"x3/16" y 1 celosias # 4 a 60°, según detalle en planos e incluye pintura según especificación técnica | 185 | M
2.6.2 | Suministro e instalación de Columna (C-1) perfil HSS 4"x4"x1/4", según detalle en planos e incluye pintura según especificación técnica | 132 | M
2.6.3 | Suministro e instalación de Polín P-1 (perfil C de 4" x 2"cal 14), según detalle en planos y pintura según especificación técnica | 368 | M
2.6.4 | Cumbrera de lámina de aluminio y zinc, #24 | 15 | M
2.6.5 | Placas PL de apoyo para columna de 20 cm x 20 cm x 3/8", incluye pernos y según detalle en planos, ademas de pintura según especificación técnica | 33 | U
2.7 | CUBIERTA DE TECHO
2.7.1 | Cubierta de lámina troquelada de aluminio y zinc cal. 24 + aislante termo acústico | 400 | M2
2.7.2 | Suministro e instalación de botagua de lámina lisa galvanizada, calibre 24, incluye accesorios para el anclaje y sello epoxico | 30 | M
2.7.3 | Cepo entre cubierta y solera de coronamiento (dos caras) | 30 | M
2.8 | ALBAÑILERIA
2.8.1 | Sello de hueco de ventana con mampostería confinada. | 1 | U
2.8.2 | Sello de celosia existente con mortero y colocacion de tapon de division liviana | 1 | S.G.
2.8.3 | Sello de huecos de puertas hacia jardin existente a desmontar | 1 | S.G.
2.8.4 | Sello de huecos de portones hacia parte exterior | 1 | S.G.
2.8.5 | Extension de pared existente con mamposteria confinada | 1 | S.G.
2.9 | PAREDES LIVIANAS
2.9.1 | (Codigo 2 y 4) Suministro y colocación de divisiones livianas con doble forro de tabla cementada, espesor de 1/2", fijada a bastidores metálicos (postes y canales) de 4" de ancho, calibre 20 @ 40 cm de separación máxima, con tornillos autorroscantes con separación de 16". Juntas ocultas con cinta de malla de fibra de vidrio. Incluye: aplicación de 2 manos de pintura látex acrílica base aceite de la mejor calidad. Se debera dejar cubiertas las columnas metalicas. | 557.04 | M2
2.9.2 | Suministro y colocación de Zócalo intermedio de madera de pino de secado al horno con acabado final pintura tipo esmalte de color a definir, de 20 cm de alto | 270 | M
2.9.3 | Suministro e instalación de división de vidrio laminado de 6mm de aproximadamente 2.80 m de altura desde nivel de piso a sujeción con CF con perfileria metálica color al natural. | 12 | M2
2.10 | PISOS
2.10.1 | Suministro e instalación de piso tipo cerámica de entre 33x33 a 60x60 cm, antideslizante de alto tráfico color mate sobre base de concreto, colores a definir por la supervisión y administrador de contrato; incluye zocalo del mismo material de h = 7 cm. | 400 | M2
2.11 | ACABADOS
2.11.1 | (Código 1) Rehabilitación de paredes existente. Suministro y aplicación de una mano de pintura base y 2 manos de pintura base aceite de la mejor calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas | 60.84 | M2
2.11.2 | (Código 1 y 3) Rehabilitación de paredes existente. Suministro y aplicación de una mano de pintura base y 2 manos de pintura látex acrílica de la mejor calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas | 110.4 | M2
2.11.3 | (Código 3 y 4) Suministro e instalación de Enchape de azulejo de 0.20x0.30 m altura 1.20 m; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas | 105.18 | M2
2.11.4 | Elaboración de pintura decorativa en paredes se deberá aplicar en los pasillos y en las áreas de hospitalización; arte y diseño será aprobado ya sea por propietario, administrador de contrato o supervisión. | 600 | M2
2.12 | CIELOS FALSOS
2.12.1 | Suministro e instalación de cielo falso de fibrocemento liso de 2' x 4' x 6 mm., perfilería de aluminio tipo pesado, suspendido con alambre galvanizado #14 entorchado, aplicación de dos manos de pintura (como mínimo) tipo látex, color blanco, arriostramiento sismo resistente cada 2.40 m ambos sentidos. | 400 | M2
2.13 | VENTANAS
2.13.1 | Suministro e instalación de V-1 (1.5 m x 1.4 m), Ventana de vidrio fijo laminado de 6 mm con mangueteria de aluminio anodizado color al natural, con sellado perimetral de silicón. | 4.2 | M2
2.13.2 | Suministro e instalación de V-2 (1.75 m x 1.4 m), Ventana de vidrio fijo laminado de 6 mm con mangueteria de aluminio anodizado color al natural, con sellado perimetral de silicón. | 4.9 | M2
2.13.3 | Suministro e instalación de V-3 (3.0 m x 1.4 m), Ventana de vidrio fijo laminado de 6 mm con mangueteria de aluminio anodizado color al natural, con sellado perimetral de silicón. | 4.2 | M2
2.13.4 | Suministro e instalación de V-4 (1.0 m x 1.4 m), Ventana de vidrio fijo laminado de 6 mm con mangueteria de aluminio anodizado color al natural, con sellado perimetral de silicón. | 1.4 | M2
2.13.5 | Suministro e instalación de V-5 (1.6 m x 1.4 m), Ventana de vidrio fijo laminado de 6 mm con mangueteria de aluminio anodizado color al natural, con sellado perimetral de silicón. | 4.48 | M2
2.13.6 | Suministro e instalación de V-6 (1.6 m x 0.7 m) Ventana con marco de aluminio tipo pesado, anodizado al natural con celosía de vidrio claro 5mm mínimo de espesor y operador tipo mariposa, con sellado perimetral de silicón. | 1.12 | M2
2.14 | PUERTAS
2.14.1 | Suministro e instalación de Puerta P-1 (2.20 x 1.0 m), de estructura de madera de riostra de madera de cedro y doble forro de lámina prensada de madera banack clase "b" de 1/4". incluye: mocheta, chapa de palanca, tres bisagras, tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete. | 17 | U
2.14.2 | Suministro e instalación de puerta P-2 (2.20 x 1.0 m), mocheta de aluminio natural anodizado de alto tráfico para servicio pesado, plegada perimetralmente al nervio de la pared y cargadero vidrio claro laminado, mínimo 6 mm, de espesor, instalado con empaques de neopreno, haladeras de barra y/o concha de acero inoxidable en ambas caras de la puerta, protección en ambas caras de la puerta contra topes de camilla con lámina de acero inoxidable 1/8" fijada a estructura con tornillo de aluminio, forro de panel de aluminio de dos láminas calibre 24. | 1 | U
2.14.3 | Suministro e instalación de puerta P-3 (2.20 x 0.80 m), de estructura de madera de riostra de madera de cedro y doble forro de lámina prensada de madera banack clase "B" de 1/4". incluye: mocheta, chapa de palanca, tres bisagras, tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete. | 5 | U
2.14.4 | Suministro e instalación de puerta P-4 (2.20 x 0.90 m), de estructura de madera de riostra de madera de cedro y doble forro de lámina prensada de madera banack clase "B" de 1/4". incluye: mocheta, chapa de palanca, tres bisagras, tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete. | 1 | U
2.14.5 | Suministro e instalación de puerta P-5 (2.20 x 2.0 m), doble hoja de marco y estructura de madera de cedro sólida para rigidizar, doble forro de lámina prensada de madera de 1/4 ", acabado de pintura de aceite aplicado con soplete superficie lisa, toda la madera vista será lijada, sellada y barnizada. incluye haladeras de barra y/o concha de acero inoxidable en ambas caras de la puerta y mocheta de madera de cedro, incluye visor de vidrio claro laminado de 6" con marco de aluminio y empaque de neopreno y protección en ambas caras de la puerta de topes de camilla de lámina de acero de 1/8". | 1 | U
2.14.6 | Suministro e instalación de puerta P-6 (2.20 x 1.2 m), de una hoja corrediza de marco de aluminio al natural anodizado de alto tráfico para servicio pesado con vidrio claro laminado de 6" instalado con empaques de neopreno, incluye haladeras de barra de acero inoxidable en ambas caras de la puerta, incluye sistema de riel metálico y rodos de acero inoxidable para sujeción y manipulación de la puerta.. | 1 | U
2.14.7 | Suministro e instalación de puerta P-7 (2.20 x 1.2 m), de estructura de pieza de madera de cedro curado de 3x3 cm y forro de lámina prensada de madera de 1/4" clase "A" en ambas caras. acabado de plástico laminado de alta presión (HPL) espesor de 0.048" (1.22mm) color a elegir en obra por supervisión, embatientada con madera de cedro. toda la madera vista será lijada, sellada y barnizada. incluye: mocheta de madera de cedro y pasadores al cielo y piso. | 1 | U
2.15 | MUEBLES
2.15.1 | Suministro e instalación de Mueble M-1 Mueble tipo recepción para área de estación de enfermeras de madera de cedro de 2" x 1" forrada con lamina prensada de madera de caobilla de 6 mm de espesor por ambos lados acabado en plástico laminado incluye gavetas con frente de madera prensada de caobilla de 3/4" de espesor y acabado de plástico laminado y haladera metálica lisa anodizada y zócalo de madera de conacaste curado de 5.0 x 10.0 cm pintado con esmalte color negro, Ver Detalle en Planos. | 1 | U
2.15.2 | Suministro e instalación de Mueble M-2 Mueble de madera de cedro de 1.70 m de largo por 0.60 cm de ancho con puertas, marco y refuerzo de riostra de madera cedro de 1" x 2" con forro de madera prensada de caobilla 1/8", acabado de plástico laminado, incluye entrepaño marco y refuerzo de riostra de cedro 1"x2", tablero de madera prensada de caobilla 1/4", haladeras metálica lisa anodizada y doble poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso y accesorios para su correcta construcción y funcionamiento. | 1 | U
2.15.3 | Suministro e instalación de Mueble M-3 Mueble de madera de cedro de 0.80 cm de largo por 0.60 cm de ancho con puertas, marco y refuerzo de riostra de madera cedro de 1" x 2" con forro de madera prensada de caobilla 1/8", acabado de plástico laminado, incluye entrepaño marco y refuerzo de riostra de cedro 1"x2", tablero de madera prensada de caobilla 1/4", haladeras metálica lisa anodizada y poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso y accesorios para su correcta construcción y funcionamiento. | 1 | U
2.16 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
2.16.1 | AGUAS RESIDUALES
2.16.1.1 | Excavación para tuberías, incluye desalojo de material sobrante | 33 | M3
2.16.1.2 | Compactación con suelo compactado al 90 % | 33 | M3
2.16.1.3 | Suministro e Instalación Tub. ø 1 1/4" 100 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. | 29 | M
2.16.1.4 | Suministro e Instalación Tub. ø 1 1/2" 100 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. Incluye tuberías para ventilación. | 22 | M
2.16.1.5 | Suministro e Instalación Tub. ø 2" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. Incluye Suministro e Instalación de Sifones en los lugares sugeridos. | 81 | M
2.16.1.6 | Suministro e Instalación Tub. ø 3" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. ncluye Suministro e Instalación de Sifones en los lugares sugeridos. | 4 | M
2.16.1.7 | Suministro e Instalación Tub. ø 4" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. | 79 | M
2.16.1.8 | Suministro e Instalación Tub. ø 6" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. | 40 | M
2.16.1.9 | Suministro e Inst. Resumidero de piso de ø 2" con rejilla cuadrada de acero inoxidable, removible, atornillada y ajustable. | 5 | U
2.16.1.10 | Construcción de cajas de registro de aguas negras 0.40x0.40m interno con tapadera de concreto con manecillas profundidad máxima estimada de 0.60m | 4 | U
2.16.1.11 | Suministro e Instalación de Rejilla de Piso de Acero Innoxidable de Ø 2 pulgadas. | 2 | U
2.16.1.12 | Prueba de hermeticidad de las tuberías. | 215 | M
2.16.2 | AGUA POTABLE
2.16.2.1 | Excavación de zanja de tubería de los ramales de entronque y distribución principales. Incluye demolición de pavimento existente en zonas en donde no se proyecta nueva construcción y desalojo del material sobrante. | 6 | M3
2.16.2.2 | Compactación de zanja de tubería de los ramales de entronque y distribución principales. | 6 | M3
2.16.2.4 | Suministro e Instalación Tub. PVC ø 1/2" 315 PSI JC SDR 13.5, incluye accesorios y niples metálicos para paso de tuberías en pared hacia los artefactos sanitarios. | 68 | M
2.16.2.5 | Suministro e Instalación Tub. PVC ø 3/4" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios y niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de fijación. | 23 | M
2.16.2.6 | Suministro e Instalación Tub. PVC ø 1" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios y niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de fijación. | 9 | M
2.16.2.7 | Suministro e Instalación Tub. PVC ø 1 1/4", incluye accesorios, elementos de fijación y soporte. | 25 | M
2.16.2.8 | Suministro e Instalación válvula de bola Ø1 1/4" (instalación Aérea) | 1 | M
2.16.2.9 | Prueba Hidróstatica de tuberías | 126 | M
2.16.3 | AGUAS LLUVIAS
2.16.3.1 | Excavación para tuberías, incluye desalojo de material sobrante | 24 | M3
2.16.3.2 | Compactación con suelo compactado al 90 % | 19.2 | M3
2.16.3.3 | Demolición y reconstrucción de pavimento de acera y en calle de circulación interna adoquinada para conexión al pozo existente. | 12.8 | M2
2.16.3.4 | Suministro e Instalación Tubería PVC ø4", en bajadas de ALL. Las Bajantes irán adosadas a la pared o Columna, y se protegerán con abrazaderas de lamina lisa No. 26, ancho de 4'' @0.80 m. Incluye columna falsa formada de tubo estrcutural de 1"x1"X1/16"; forro de panel yeso y fibra de vidrio y sellador elastico); ademas de accesorios y ramal de conexión al canal | 16 | M
2.16.3.5 | Suministro e Instalación de tuberías PVC ø4" bajo suelo, incluye instalación. | 17 | M
2.16.3.6 | Suministro e Instalación Tubería PVC ø6" bajo suelo, incluye accesorios | 7 | M
2.16.3.7 | Suministro e Instalación Tubería PVC ø8". | 20 | M
2.16.3.8 | Suministro e Instalación Tubería PVC ø12". | 50
2.16.3.9 | Construcción de cajas con parilla de 0.60x0.60m interno, altura interna promedio de 0.55 m. | 2 | u
2.16.3.10 | Construcción de caja de registro de Aguas Lluvias de 1.0 x .0 1m de 0.90m de altura con tapadera de 0.60 x 0.60m. | 1 | u
2.16.3.11 | Prueba de hermeticidad de tuberías. | 98.2 | M
2.16.3.12 | Conexión a pozo existente. Incluye la apertura y sellado de la llegada de la tubería al pozo existente | 1 | SG
2.16.4 | ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS
2.16.4.1 | Suministro e instalación de inodoro de una pieza y del tipo elongado de alta resistencia, que incluya asiento del tipo pesado, tapadera y accesorios. | 9 | U
2.16.4.2 | Construcción de poceta para aseo pretil de ladrillo de obra de 10x20x40, repellado y enchape con azulejo de 20x20, tapón resumidero atornillado de acero inoxidable y grifo de hierro cromado. | 1 | U
2.16.4.3 | Suministro e Inst. de lavamanos cerámico empotrado a la pared, grifo metálico monocromando de 1/4 de giro horizontal incluye instalación y accesorios. | 17 | U
2.16.4.4 | Suministro e instalación de Duchas. Debe incluir todos los accesorios necesarios para su instalación y funcionamiento. | 7 | U
2.16.4.5 | Suministro e instalación de Barra horizontal de acero inoxidable para discapacitados. Debe incluir todos los accesorios necesarios para su instalación y funcionamiento. | 14 | U
2.17 | INSTALACIONES ELECTRICAS
2.17.01 | TABLEROS
2.17.01.01 | Suministro e Instalación de Tablero General TG-FISIOPEDIA, Trifásica de 24 espacios , barras de 400 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 300 A/3P incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 40 A/3P (1), 80 A/3P(1), 100 A/3P (1), 200 A/3P (1); instalación empotrada en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar. | 1 | U
2.17.01.02 | Suministro e Instalación de Gabinete para breaker de caja Moldeada Trifásico (CN-1) , voltaje de operación 208/120, 300 Amperios, incluir bornera de neutro, bornera de tierra y el breaker para acometida de 3x (3-XHHW-2 # 4/0(F)+ 1-XHHW-2 # 4/0(N)) +1-XHHW-2 # 4/0 (T), las dimenciones debera ser de aproximada de 38 x 62 x 15 centimetros. | 1 | U
2.17.01.03 | Canalizado y alambrado de acometida Aerea desde punto de TRANSFER , hasta Tablero TG-FISIOPEDIA, con 3x (3-XHHW-2# 4/0(F)+ 1-XHHW-2 # 4/0(N)) +1-XHHW-2# 4/0 (T), EMT de aluminio y soportado en riel strut ø 2 1/2".(nota: esta distancia es variable y se debera comprobar en campo) | 87 | M
2.17.01.04 | Suministro e Instalación de Subtablero Pediatria ST-PEDIA, trifásico de 30 espacios , barras de 100 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 80 A/3P incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (8), 20 A/1P(18); instalación empotrada en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar. | 1 | U
2.17.01.05 | Suministro e Instalación de Acometida subterránea, desde el ST-PEDIA a TG-FISIOPEDIA , con 3 THHN # 6 (L) + 1-THHN # 6 (N) + 1 THHN # 8, canalizado con tubería de PVC de 1" .tubería expuesta será con conduit EMT | 10 | M
2.17.01.06 | Suministro e Instalación de Subtablero de Aire Acondicionado ST-AAPEDIA, trifásico de 24 espacios , barras de 225 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 200 A/3P incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (3), 15 A/2P (2), 30 A/2P (1), 150 A/3P (2) ; instalación empotrada en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar. | 1 | U
2.17.01.07 | Suministro e Instalación de Acometida subterránea, desde el ST-AAPEDIA a TG-FISIOPEDIA , con 3 THHN # 3/0 (L) + 1-THHN # 3/0 (N) + 1 THHN # 4, canalizado con tuberia de PVC de 2" tubería expuesta será con conduit EMT . | 10 | M
2.17.01.08 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes. suministro y montaje, monofásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 200 KA, conectado al circuito nº 1 del tablero, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1, | 1 | U
2.17.02 | LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECANICO.
2.17.02.01 | Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 2x4´; 2x2´). incluye alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta aislante verde para polarización y terminal de ojo) | 46 | U
2.17.02.02 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 4´) de 3x32 watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante, tubo T-5, tipo Luz de día. instalación y soportería según detalle plano, incluir la sujeción con alambre galvanizado #14. Tipo 1 | 30 | U
2.17.02.03 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 2´) de 3x14 watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante, tubo T-5, tipo Luz de día. 1600 lumens instalación y soportería según detalle plano, incluir la sujeción con alambre galvanizado #14. Tipo 2 | 16 | U
2.17.02.04 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología PANEL LED, 18 watts, cuadrado blanco , 120 V, de empotrar en cielo falso, luz blanca. 1200 lumens, 295mm x 295 mm incluye alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta aislante verde para polarización y terminal de ojo) | 28 | U
2.17.02.05 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo veladora) de 3 watt, 120 V, de empotrar en pared , tipo de luz amarilla IP 65 , 125 Lumens a ser instalada a 0.40 m del NPT.incluye alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta aislante verde para polarización y terminal de ojo) | 7 | U
2.17.02.06 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia , 120 V, de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W , tipo Luz de día. Con rótulo de Salida Verde, 90 minutos de soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de batería. | 2 | U
2.17.02.07 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia , 120 V, de sobreponer en pared, con reflectores de 3.5 W , tipo Luz de día. 220 lumens, indicador de estado de batería, 90 minutos de soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de batería. (Incluye: canalizado y alambrado , polarización ) | 11 | U
2.17.02.08 | Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 23 | U
2.17.02.09 | Interruptor doble con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 11 | U
2.17.02.10 | Interruptor de cambio con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, con carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 4 | U
2.17.02.11 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 24 | U
2.17.02.12 | Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20R, 3 Hilos, 20 A, 125 V, De nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 2 | U
2.17.02.13 | Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización y toma macho a instalar en la cocina). | 35 | U
2.17.02.14 | Suministro e Instalación de Salidas para ventilador de techo. (Incluye Control pared para ventilador color blanco, Canalización y Alambrado) de acuerdo a plano eléctrico. | 2 | U
2.17.02.15 | Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R, para protección inmediata de calentador, de 4 espacios 120/208 v, barras de 100 amperios, con un dado térmico de 30 A / 2P (Incluye: alambrado desde TG, con 2 THHN # 10 + 1 THHN # 12 ø3/4", polarización ) | 1 | U
2.17.02.16 | Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R, para protección inmediata de aire acondicionado tipo mini-Split, monofásico de 4 espacios 120/208 v, barras de 100 amperios, con un dado térmico de 150 A / 2P para la UN y un dado térmico de 15 A/ 1P para la UE respectivamente (Incluye: alambrado desde TG, con 3 THHN # 2 + 1 THHN # 8 ø1", polarización, protección de guarda motor ) | 2 | U
2.17.02.17 | Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R, para protección inmediata de extracción de 1/2 HP, de 2 espacios 120/208 v, barras de 100 amperios, con un dado térmico de 20 A / 2P (Incluye: alambrado desde TG, con 2 THHN # 10 + 1 THHN # 12 ø3/4", polarización ) | 2 | U
2.17.02.18 | Para la unidad evaporadora UE-1, se suministrara e instalara cable TSJ 12/3 en coraza flexible para interiores de ø 1/2" | 3 | U
2.17.02.19 | Para las unidad condensadora UC-1, se suministrara e instalara cable TSJ 10/3 en coraza flexible para interiores de ø 3/4" | 3 | U
2.17.02.20 | Canalizado y Alambrado para unidad de extracción de malos olores a 120 voltios desde los circuitos plasmados en plano, incluye, cable, ducto flexible y demás accesorios . | 2 | U
2.17.03 | OBRAS EXTERIORES ELECTRICAS
2.17.03.01 | Hechura de pozo Eléctrico (Dimensiones mínimas internas de pozos 0.95x0.95 cm, interna del pozo) | 1 | U
2.17.03.02 | Suministro e Instalación de Red de Tierra para Subestación, compuesta por las Barras Copperweld de 5/8 X 10 pies necesarias, y se conectará a la carcaza del transformador, ver detalle y la capacidad de ohmios debe ser menor o Igual a 3.0 ohmios. | 1 | U
2.17.04 | SISTEMA PARA TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS
2.17.04.01 | Suministrar e instalación de gabinete de 19", capacidad 12 U, cierre con llave, bastidor o rack delantero desplazable, puerta frontal reversible, que incluye estructura para sujetarlo a pared, panel de ingreso con reductor de polvo y tapa metálica, de ingreso al gabinete, así como regleta de tomas eléctricos polarizados de 19" instalación horizontal, montaje barra de cobre para puesta a tierra, de 19"(se instalara en la parte inferior del gabinete) y Conexión a Tierra con un cable AWG N°6 (forro color verde). | 1 | U
2.17.04.02 | Suministro e instalación switch de 24 puertos 10/100/1000 con 4 puertos SFP totalmente administrable, montado en gabinete para UTP CAT 6A | 1 | U
2.17.04.03 | Panel distribución (patch panel) para datos de 24 puertos, 19" categoría 6A, horizontal para conectar RJ-45, incluye organizador de cable posterior, etiquetas frontales de identificación y tornillo de fijación, montado en gabinete. | 1 | U
2.17.04.04 | Organizador de cable horizontal triple de 12", con soportes y kit de fijación a gabinete, compuesto por 4 anillos, cinchos velcros para amarre de cables. | 2 | U
2.17.04.05 | Patch-Cords Categoría 6A de 1.50 m conectores de conexión RJ-45 8 pines, incluye identificadores, color azul para datos de switch a patch-panel, color rojo para salida de teléfono. | 6 | U
2.17.04.06 | Patch-Cords Categoría 6A de 3 m conectores de conexión RJ-45 8 pines, incluye identificadores, color rojo para azul de toma a equipo, color rojo para teléfono | 6 | U
2.17.04.07 | Caja de registro de 12" X 6" X 4" con tapadera, empotrada en pared que alojará cableado de datos. | 1 | U
2.17.04.08 | Cable UTP- CAT 6A, 4 pares tranzados 24 AWG, con división interna, aislante cable UTP- CAT 6A, 4 pares tranzados 24 AWG, con división interna, aislante conductor, cubierta de PVC libre de halógenos, color azul, blanco o gris para datos y voz. Incluye canalización (tecnoducto de 3/4"). | 114 | M
2.17.04.09 | Suministro e Instalación de Cable de Fibra Optica OM3 con 6 hilos. Incluye canalizado1- Suministro e Instalacion de enlace de Fibra optica Multimodo 50/125 OM3 de 6 hilos para intemperie sin mensajero, para comunicar el Gabinete que se va instalar, el enlace saldrá del Rack principal que se encuentra en el área de informática y llegara al Gabinete Nuevo a instalar, Incluye canalizado, deberá ir en tubería pvc al menos de 1 ½ con todos sus accesorios y con cajas de registro al menos de 12X8X4 | 70 | M
2.17.04.10 | Suninistro e Instalacion de gaveta con terminación ODF en gavinete existente y nuevo, bandejas de fibra óptica 1 en Rack principal de 6 hilos con sus 6 acopladores SC-SC y 1 en el Gabinete nuevo de 6 hilos 6 acopladores SC-SC, la Fibra óptica será fusionada identificada y certificada | 2 | U
2.17.04.11 | Suminisstro e instalación de patch cord SC-LC multimodo OM3 para la conectividad de los equipos. Debe considerarse cables de fibra óptica para la interconexión entre ODF bandeja de fibra y el puerto de fibra del equipo activo. El cable con el cual está construido el patch cord de fibra óptica será máximo de 3 metros. Dichos patch cords deberán ser del tipo multimodo OM3, 50/125, conectores SC/LC de color Celeste para dejar conectado el enlace de fibra óptica con el equipo activo | 2 | U
2.17.04.12 | Toma doble para transmisión de voz y datos. conector modular para puestos de trabajo Rj-45, 8 pines para transmisión de datos CAT-6A, incluye placa, guardapolvo y etiqueta de identificación color azul para datos y certificación (prueba completa de conexión). | 6 | U
2.17.04.13 | Suministro, instalación y puesta en marcha de detector de humo, no interconectadle y de batería DC. | 28 | U
2.18 | AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCION MECANICA
2.18.1 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO
Suministro, instalación y puesta en marcha de sistemas de aire acondicionado tipo paquete; incluye: filtros para aire, bases de apoyo del equipo, anclajes, juntas flexibles en ductos, antivibradores en bases de apoyo, control de temperatura, pruebas, señalización e instalación y protecciones eléctricas, según se indican en las especificaciones técnicas del proyecto
2.18.1.1 | Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo paquete UPA-AA-01, de 10 toneladas de refrigeración de capacidad, para aplicación de porcentaje de aire exterior, SEER 13, refrigerante R-410a, con suministro eléctrico a 208/460-3-60, con sistema de filtrado de alta eficiencia (prefiltros, y filtro de bolsa) y desinfección de aire a través de lampara ultravioleta (uv) sobre el serpentín, incluye además: mantenimiento preventivo por 24 meses de la unidad y suministro de cuatro juegos de filtros de aire y lamparas UV, lo anterior conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas | 1 | U
2.18.1.2 | Suministro e instalación de ducto metálico galvanizado (G-60) para suministro y retorno de aire; incluye: obra civil (pasa ductos), aislamiento térmico (ver: especificaciones técnicas), acoples a rejillas y difusores, dampers, soportería, mediciones de "cfm" y pruebas de hermeticidad. | 1 | SG
2.18.1.3 | Suministro e instalación de difusores (DIF) 12"x12" (4v), con dampers. | 8 | U
2.18.1.4 | Suministro e instalación de rejillas de retorno (RR) de 24"x12". | 1 | U
2.18.1.5 | Suministro e instalación de rejillas de retorno (RR) de 16"x10". | 4 | U
2.18.1.6 | Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo paquete UPA-AA-02, de 10 toneladas de refrigeración de capacidad, para aplicación de porcentaje de aire exterior, seer 13, refrigerante r-410a, con suministro eléctrico a 208/460-3-60, con sistema de filtrado de alta eficiencia (prefiltros, y filtro de bolsa) y desinfección de aire a través de lampara ultravioleta (uv) sobre el serpentín, incluye ademas: mantenimiento preventivo por 24 meses de la unidad y suministro de cuatro juegos de filtros de aire y lamparas uv, lo anterior conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas. | 1 | U
2.18.1.7 | Suministro e instalación de ducto metálico galvanizado (g-60) para suministro y retorno de aire; incluye: obra civil (pasa ductos), aislamiento térmico (ver: especificaciones técnicas), acoples a rejillas y difusores, dampers, soportería, mediciones de "cfm" y pruebas de hermeticidad. | 1 | SG
2.18.1.8 | Suministro e instalación de difusores (DIF) 12"x12" (4v), con dampers. | 9 | U
2.18.1.9 | Suministro e instalación de rejillas de retorno (RR) de 12"x8". | 2 | U
2.18.1.10 | Suministro e instalación de rejillas de retorno (RR) de 16"x10". | 2 | U
2.18.1.11 | Suministro e instalación de rejillas de retorno (RR) de 18"x12". | 2 | U
Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado tipo mini split (ms) de 12,000 btu/h; incluye: soporteria, base metálica, protección mecánica en tuberías, anclajes, antivibradores, control de temperatura, pruebas (hermeticidad y vacío), carga de refrigerante, señalización, instalación y protecciones eléctricas según indican especificaciones técnicas
2.18.1.12 | Unidades condensadoras, MS-UC-01 (12 MBTU/H) | 1 | U
2.18.1.13 | Unidades evaporadoras, MS-UE-01 (12 MBTU/H) | 1 | U
2.18.1.14 | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo "l" aislada térmicamente (según especificaciones técnicas) , para succión y liquido; incluye válvulas, accesorios y soporteria. | 1 | SG
2.18.1.15 | Suministro e instalación de sistema de drenaje de agua de condensación, según se requiere en especificaciones técnicas del proyecto. | 1 | SG
2.18.2 | SISTEMAS DE VENTILACION MECANICA.
Suministro, instalación y puesta en marcha de sistemas de extracción de aire, con extractor centrifugo de descarga vertical en techo, conforme a especificaciones técnicas del proyecto, incluye: soporteria, base, anclajes, antivibradores, control de encendido, pruebas, señalización, instalación y protecciones eléctricas (según indican especificaciones técnicas).
2.18.2.1 | Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo extractor de aire, EXT-A-01 (700 cfm): | 1 | U
2.18.2.2 | Suministro e instalación de ducto metálico galvanizado (G-60) para extracción de aire; incluye: obra civil (pasa ductos), acoples a rejillas de extracción, dampers, soportería, mediciones de "cfm" y pruebas de hermeticidad. | 1 | SG
2.18.2.3 | Suministro e instalación de rejillas de extracción re-10"x6". | 4 | U
2.18.2.4 | Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo extractor de aire, EXT-A-02 (800 cfm): | 1 | U
2.18.2.5 | Suministro e instalación de ducto metálico galvanizado (G-60) para extracción de aire; incluye: obra civil (pasa ductos), acoples a rejillas de extracción, dampers, soportería, mediciones de "cfm" y pruebas de hermeticidad. | 1 | SG
2.18.2.6 | Suministro e instalación de rejillas de extracción re-10"x6". | 4 | U
Suministro e instalación de rejillas de puerta con marco y hojas de aluminio extruido de 0.050 pulgadas. con espaciadores de hoja de vinil y acabado nodizado, incluye: agujero y sujeción en puertas, según se indica en planos
2.18.2.7 | Suministro e instalación de rejilla de puerta 10"x10". | 8 | U
Suministro, instalación y puesta en marcha de removedor de aire o ventilador de aspas (VT), incluye: base metálica, anclajes, antivibradores, control de encendido, pruebas, señalización, instalacion y protecciones eléctricas, según indican especificaciones técnicas
2.18.2.8 | Ventilador de techo (VT), con barrido de aspas de 48 pulgadas. ver especificaciones técnicas. | 2 | U
2.19 | SEÑALETICA
2.19.1 | Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas de la pediatria, sujetos a pared. | 20 | U
2.19.2 | Rótulo acrilico con ícono de baños. | 9 | U
2.19.6 | Señal de extintor o señal de protección contra incendios | 2 | U
2.19.7 | Señal de salida de forma rectangular | 6 | U
2.20 | MISCELANEOS
2.20.1 | Suministro y colocación de placa conmemorativa del proyecto elaborada en bronce, cuyas medidas serán de 0.70 x 0.60 m. aproximadamente; diseño, colores y leyendas a definir | 1 | SG
2.20.2 | Suministro y colocación de letras de nombre del area de Pediatria | 1 | SG
2.20.3 | Suministro y Instalación de Extintor de Polvo Químico Seco tipo ABC de 20 lbs. | 2 | U
2.20.4 | Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) | 1 | SG
A | TOTAL COSTO DIRECTO