## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO OFICIAL
“READECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA”
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | TOTAL
1 | INSTALACIONES PROVISIONALES
1.01 | Bodega, cerco perimetral de lamina e instalaciones provisionales | 1 | SG
1.02 | Instalación provisional Agua Potable, Aguas Negras y Energía Eléctrica | 1 | SG
1.03 | Suministro e Instalación de rotulo provisional | 1 | SG
2 | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
2.01 | Desmontaje de techo existente, incluye cubierta, fascia, cornisa, botaguas y su estructura, según area detallado en planos; incluye desalojo | 1 | SG
2.02 | Desmontaje de cielo falso y perfilería existente, según area detallado en planos; incluye desalojo | 1 | SG
2.03 | Desmontaje de artefactos sanitarios existentes, según area detallado en planos; incluye desalojo | 1 | SG
2.04 | Demolición de columna existente, según area detallado en planos; incluye desalojo | 1 | SG
2.05 | Demolición de pared existente incluye resane y elaboración de cuadrado, según area detallado en planos; incluye desalojo | 1 | SG
2.06 | Demolición de pared liviana existente incluye resane y elaboración de cuadrado, según area detallado en planos; incluye desalojo | 1 | SG
2.07 | Desmontaje de piso existente de cerámica, según area detallado en planos; incluye desalojo | 1 | SG
3 | TERRACERIA
3.01 | Trazo y Nivelación | 1000 | M2
3.02 | Excavación a mano para fundaciones y piso; incluye demolición de pisos existentes y desalojo del material resultante. | 314.55 | M3
4 | RELLENOS COMPACTADOS MATERIAL SELECTO
4.01 | Relleno con grava # 2 en el fondo de la excavación para pisos interiores; incluye el suministro y traslado del material y la compactación con rodo. | 30 | M3
4.02 | Emplantillado con piedra cuarta en fondo de excavaciones para fundaciones. | 65.55 | M3
4.03 | Relleno compactado con suelo cemento para fundaciones y pisos de la edificación (restitución), en proporción 19:1 hasta alcanzar el 95% del proctor de comparación según AASHTO T-134; incluye el suministro y acarreo del material selecto. | 73.7 | M3
4.04 | Relleno compactado con material selecto para restitución del suelo existente, hasta alcanzar el 90% del proctor de comparación según AASHTO T-180; incluye el suministro y acarreo del material selecto. | 123.44 | M3
5 | CONCRETO ESTRUCTURAL
5.01 | Solera de fundación "SF-1" para pared de bloque de concreto, de 0.40 x 0.25, con 6 # 3 y estribo # 2 a cada 0.15 m. Concreto f´c=210 kg/cm2. Incluye acero de refuerzo, separadores, curado y todo lo necesario para su construcción. | 121.54 | M
5.02 | Solera de fundación "SF" para paredes de bloque de concreto, de 0.45 x 0.25, con 4 # 4 + 2 # 3 y estribo # 2 a cada 0.15 m. Concreto f´c=210 kg/cm2. Incluye acero de refuerzo, separadores, curado y todo lo necesario para su construcción. | 172.43 | M
5.03 | Tensor "T-1", de 0.20 x 0.25, con 4 # 4 y estribos # 2 @ 0.125 m. Concreto f´c=210 kg/cm2. Incluye moldeado, acero de refuerzo y todo lo necesario para su construcción. | 49.62 | M
5.04 | Zapata "Z-1", de 0.80x1.20x0.30, con refuerzo #4 @0.20 paralelo a su ancho y # 4 @ 0.15 paralelo a su largo; en un solo lecho. Concreto f´c=210 kg/cm2. Incluye moldeado, acero de refuerzo y todo lo necesario para su construcción. | 5 | U
5.05 | Zapata "Z-2", de 0.80x0.90x0.30, con refuerzo #4 @0.20 en ambos sentidos, en un solo lecho. Concreto f´c=210 kg/cm2. Incluye moldeado, acero de refuerzo y todo lo necesario para su construcción. | 4 | U
5.06 | Zapata "Z-3", de 1.00x1.40x0.30, con refuerzo#4 @0.15 paralelo a su ancho y # 5 @ 0.15 paralelo a su largo, en un solo lecho. Concreto f´c=210 kg/cm2. Incluye moldeado, acero de refuerzo y todo lo necesario para su construcción. | 4 | U
5.07 | Lleno de concreto para modulación "A" en paredes de mampostería de bloque, de 0.05 m de ancho máximo, 1 # 3 + gancho # 2 alterno con refuerzo horizontal. Concreto f´c=210 kg/cm2. Incluye moldeado, andamiaje, acero de refuerzo y todo lo necesario para su construcción. | 9 | M
5.08 | Nervadura de modulación "N" para pared de bloque, del mismo ancho de la pared y longitud variable entre 0.10 m y 0.20 m, con 2#3 y grapa #2 @0.15. Incluye moldeado, andamiaje, acero de refuerzo y todo lo necesario para su construcción. | 81.1 | M
5.09 | Nervadura de modulación "N-1" para pared de bloque, de 0.15 m de ancho y longitud variable entre 0.20 y 0.35 m , con 4#4 y estribos #2 @0.15. Incluye moldeado, andamiaje, acero de refuerzo y todo lo necesario para su construcción. | 53 | M
5.1 | Nervadura de modulación "N-2" para pared de bloque, de 0.15 m de ancho y longitud variable entre 0.05 y 0.10 m , con 2#3 y grapa #2 @0.15. Incluye moldeado, andamiaje, acero de refuerzo y todo lo necesario para su construcción. | 42.4 | M
5.11 | Columna de concreto "C-1" de 0.30 x 0.20, con 6#4 estribo # 2 a cada 0.15 m. Concreto f´c=210 kg/cm2. Incluye moldeado, andamiaje, acero de refuerzo y todo lo necesario para su construcción. | 3.07 | M3
5.12 | Columna de concreto "C-2" de 0.30 x 0.40, con 4#6 Y 2#5; 1 estribo # 2 + 1 gancho # 3 a cada 0.15 m. Concreto f´c=210 kg/cm2. Incluye moldeado, andamiaje, acero de refuerzo y todo lo necesario para su construcción. | 2.74 | M3
5.13 | Solera de coronamiento "SC" y de mojinete "Mo", de 0.15x0.20 para paredes de bloque, con 4#3 y estribos # 2 a cada 0.15 m. Concreto f'c=210 kg/cm2. Incluye moldeado, andamiaje, acero de refuerzo y todo lo necesario para su construcción. | 291.45 | M
5.14 | Solera de cargadero "SC-1" de 0.15x0.30 para paredes de bloque, con 4#4 y estribos # 2 a cada 0.15 m. Concreto f'c=210 kg/cm2. Incluye moldeado, andamiaje, acero de refuerzo y todo lo necesario para su construcción. | 281.65 | M
5.15 | Losa de concreto para recibir piezas de cerámica en piso interior; 8.00 cm de espesor y refuerzo de electromalla 6x6, cal. 10. f'c = 210 kg/cm2. | 190 | M2
6 | ESTRUCTURA METALICA
6.01 | Suministro e instalación de Viga metálica "VM", de 0.40 m de peralte y formada por 4 angulares de 1 1/2"x 1 1/2"x3/16" (2 en cada cuerda) y 2 celosías de varilla # 4, grado 60 @ 60°. Incluye placas de apoyo y conexiones, según detalles de planos constructivos; dos manos de anticorrosivo, mano de obra, andamios y cualquier otra obra o servicio requerido para su correcta instalación. | 54.05 | M
6.02 | Suministro e instalación de Viga metálica "VM-1", de 0.25 m de peralte y formada por 4 angulares de 1 1/2"x 1 1/2"x3/16" (2 en cada cuerda) y una celosía de varilla # 4, grado 60 @ 60°. Incluye placas de apoyo y conexiones, según detalles de planos constructivos; dos manos de anticorrosivo, mano de obra y cualquier otra obra o servicio requerido para su correcta instalación. | 116.83 | M
6.03 | Suministro e instalación de Viga metálica "VM-2", de 0.50 m de peralte y formada por 4 angulares de 2"x 2"x3/16" (2 en cada cuerda) y 2 celosías de ángulo 1"x1"x3/16" @ 60°. Incluye apoyo en columnas de concreto, según detalles de planos constructivos; dos manos de anticorrosivo,andamios, mano de obra y cualquier otra obra o servicio requerido para su correcta instalación. | 22.5 | M
6.04 | Suministro e instalación de Viga metálica"VM-3" de tubo estructural 6"x2", chapa 14 (1.8 mm de espesor). Incluye placa de apoyo y conexión a solera de corona de pared; dos manos de anticorrosivo, andamios, mano de obra y cualquier otra obra o servicio requerido para su correcta instalación. | 11 | M
6.05 | Suministro e instalación de Escopeta metálica"EM-1" para soporte de aleros, de tubo estructural 6"x2", chapa 14 (1.8 mm de espesor). Longitud máxima 1.00 m. Incluye placa de apoyo y conexiones, según detalles de planos constructivos; dos manos de anticorrosivo, andamios, mano de obra y cualquier otra obra o servicio requerido para su correcta instalación. | 28 | U
6.06 | Suministro e instalación de Columna metálica "CM" formada por 4 ángulos de 3"x3"x3/16" soldados entre sí para formar un cuadrado, con tapón metálico de lámina de 3/16" en extremo superior; incluye empalme soldado a columnas metálicas existentes de la misma dimensión y material para obtener la altura requerida por el techo del pasillo; dos manos de anticorrosivo y dos manos de pintura como acabado final. | 4 | U
6.07 | Suministro e instalación de Polín "PC", compuesto por dos perfiles tipo C formado en frío, de 4"x2", chapa 16 (1.50 mm); de acero negro grado 36 y soldados entre sí. Incluye conexiones sobre vigas metálicas y mojinetes; resane y protección de soldaduras; andamiaje y cualquier otro servicio requerido para su correcta instalación. La geometría debe ser la que se muestra en los detalles de planos. | 861.77 | M
6.08 | Suministro e instalación de Polín "PC-1", compuesto por dos perfiles tipo C formado en frío, de 4"x2", chapa 14 (1.80 mm); de acero negro grado 36 y soldados entre sí. Incluye conexiones sobre vigas metálicas y mojinetes; resane y protección de soldaduras; andamiaje y cualquier otro servicio requerido para su correcta instalación. La geometría debe ser la que se muestra en los detalles de planos. | 132.2 | M
6.09 | Suministro e instalación de Polín "PC-2", compuesto por un perfil tipo C formado en frío, de 4"x2", chapa 16 (1.50 mm); de acero negro grado 36. Incluye soldadura con los polines PC o PC-1; resane y protección de soldaduras; andamiaje y cualquier otro servicio requerido para su correcta instalación. La geometría debe ser la que se muestra en los detalles de planos. | 50.35 | M
7 | CUBIERTA DE TECHO
7.01 | Suministro e instalación de panel insulado termoacústico para cubierta de techo, de lámina de acero galvanizado cal. 24 prepintada en ambas caras y núcleo de poliuretano expandido de alta densidad, de 1 1/2" de espesor, fijada según recomendaciones del fabricante; incluye remates en extremos. | 931.44 | M2
7.02 | Suministro e instalación de capote de lámina metálica prepintada; de la misma aleación que la cubierta, que se acople al perfil instalado. | 47.45 | M
7.03 | Bajada aguas lluvias desde cubierta de techo, Tub. PVC ø4" 100 PSI, incluye accesorios y elementos de sujeción en pared. | 4 | U
7.04 | Canal aéreo, metálico lamina galvanizada calibre 18, incluye conexión hacia bajadas existentes y proyectadas. | 39 | M
7.05 | Botaguas de lámina lisa No. 24. Incluye: tornillos de sujeción, saques en pared y pintura, color a definir en obra. Sellos en paredes elastomérico. | 50 | M
7.06 | Colocación de tapón de lámina en costado oriente para cierre entre cubiertas de pasillo y cubierta del módulo de emergencias. Incluye estructura metálica y forro de lámina troquelada cal. 26; aleación aluminio y zinc prepintada. | 1 | SG
7.07 | Cepo entre cubierta y solera de coronamiento (dos caras) | 200 | M
8 | ALBAÑILERIA
8.01 | Pared de bloque de concreto de 15x20x40, incluye refuerzo vertical # 4 a cada 0.60 m (según modulación de planta) y varilla # 2 de refuerzo horizontal colocada entre sisas, según detalle en elevación de la pared. No se incluyen soleras intermedias, de cargadero, coronamiento, ni mojinetes. | 797.86 | M2
8.02 | Solera de bloque de concreto de 15x20x40 "SB"; con 2 # 3 y grapa # 2 a cada 0.20 m; lleno de grout. | 795.11 | M
8.03 | Sellado de hueco de puerta en pared existente, según detalle R-01. | 3 | U
8.04 | Sellado parcial de hueco de puerta en pared existente, según detalle R-01A. | 1 | U
8.05 | Sellado de hueco de ventana en pared existente, según detalle R-02. | 8 | U
8.06 | Modificación de ventanas en pared existente entre dos columnas, según detalle R-02A. Incluye la adecuación completa entre dos columnas existentes. | 3 | U
8.07 | Apertura de hueco para nueva puerta en pared existente, según detalle R-03. | 7 | U
8.08 | Apertura de hueco para nueva ventana en pared existente, según detalle R-04. | 2 | U
8.09 | Transformación de hueco de puerta existente en nueva ventana, según detalle R-04A. | 1 | U
8.1 | Incremento de altura en pared de mampostería existente, según detalle R-05. Incluye demoliciones y desalojo de desechos. | 86.25 | M2
8.11 | Integración de pared nueva a existente, de acuerdo a detalle "U-1" y procedimiento "RP-01". Incluye demoliciones, desalojos, conectores, nueva nervadura y todo lo requerido para la ntegración de las paredes. | 67.2 | M
8.12 | Integración de pared nueva a existente, de acuerdo a detalle "U-2" y procedimiento "RP-02". Incluye demoliciones, desalojos, conectores, nueva nervadura y todo lo requerido para la ntegración de las paredes. | 29.4 | M
8.13 | Aplicación de pintura asfáltica en pedestales de columnas, nervaduras y partes de pared enterradas del perímetro, base emulsión betún de asfalto. | 99.2 | M2
9 | PISOS
9.01 | Base de concreto de 7 cm de espesor para colocación de porcelanato, resistencia del concreto de f’c=210 Kg/cm2 con electromalla de 6"x6", calibre 10/10; incluye base de suelo cemento 20:1 de 20 cm de espesor, relleno compactado de 20 cm y la preparación de la superficie con mortero especial y aditivo para la nivelación | 332 | M2
9.02 | (PI01) Suministro e instalación de piso con baldosas de porcelanato de alto tráfico PEI V, mosh 9, de 0.60 m x 0.60 m, color a elección de propietario, sobre piso terrazo existente, incluye malla de fibras poliméricas. | 335 | M2
9.03 | (PI02) ) Suministro e instalación de piso con baldosas de porcelanato de alto tráfico PEI V, mosh 9, de 0.60 x 0.60 m, color a elección de propietario, sobre base de concreto | 255 | M2
9.04 | (PI03) Suministro e instalación de piso con baldosas de porcelanato de antideslizante de 0.60 x 0.60 m, color a elección de propietario, sobre base de concreto | 12 | M2
9.05 | (PI04) Suministro e instalación de piso con capa de resina epoxica, color a elección de propietario, sobre base de concreto | 65 | M2
10 | ACABADOS
10.01 | Suministro y aplicación de Repellado con mortero cemento-arena, afinado con pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas | 2350 | M2
10.02 | Suministro y aplicación de 2 manos de pintura vinílica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante de pared en toda la pared; color a elección de propietario; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas | 695 | M2
10.03 | Suministro y aplicación de 2 manos de pintura de primera calidad para exterior en toda la pared, color a elección de propietario; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas | 345 | M2
10.04 | Suministro y aplicación de 2 manos de pintura epóxica de primera calidad en toda la pared, color a elección de propietario. | 200 | M2
10.05 | Suministro y aplicación de 2 manos de pintura de aceite de primera calidad en toda la pared, color a elección de propietario | 960 | M2
10.06 | Suministro e instalación de Enchape de ceramica de 0.20x0.30 m altura 1.80 m; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas | 150 | M2
11 | CIELOS FALSOS
11.01 | Suministro e instalación de Cielo Falso de fibrocemento 4' x 2' y 6 mm de espesor color blanco, sobre perfileria de latón tipo pesado prepintado color blanco al horno, suspendido con alambre galvanizado #14 tipo entorchado. incluye arriostramiento sismo resistente a cada 2.40 m. en ambos sentidos. | 640 | M2
11.02 | Suministro e instalación de Cielo Falso de paneles de tablacemento resistente a intemperie y ambientes húmedos, de espesor de 1/2", antifuego, nucleo firecode C, atornillada a perfilería de aluminio tipo pesado cal. 22, suspendido, incluye arriostamiento sismo resistente a cada 2.40m, en ambos sentidos | 55 | M2
11.03 | Suministro e instalación Cornisa de fibrocemento de 6 mm atornillada a perfilería de tubo cuadrado de 1x1" ch 16 con cuadrícula máxima de separación 40 cm, incluye arriostamiento sismo resistente a cada 2.40m, en ambos sentidos | 88 | M
11.04 | Fascia de lámina lisa de aluminio y zinc cal. 20, protegida con galvite y pintada con compresor, estructura de tubo cuadrado de 1x1" chapa 16. Altura de 1.0 m. | 28 | M
11.05 | Fascia de lámina lisa de aluminio y zinc cal. 20, protegida con galvite y pintada con compresor, estructura de tubo cuadrado de 1x1" chapa 16. Altura de 0.4 m. | 38 | M
11.06 | Fascia de lámina lisa de aluminio y zinc cal. 20, protegida con galvite y pintada con compresor, estructura de tubo cuadrado de 1x1" chapa 16. Altura de 0.2 m. | 3 | M
12 | VENTANAS
12.01 | Suministro e instalación de Ventana V-1 (3.0 m x 1.8 m), marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural hojas proyectables con marco de aluminio y vidrio claro de 6 mm con operador tipo manivela, N° de 3 cuerpos | 16.2 | M2
12.02 | Suministro e instalación de Ventana V-2 (2.4 m x 0.6 m), marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural hojas proyectables con marco de aluminio y vidrio claro de 6 mm con operador tipo manivela, N° de 3 cuerpos | 4.32 | M2
12.03 | Suministro e instalación de Ventana V-3 (3.0 m x 1.0 m), marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural hojas proyectables con marco de aluminio y vidrio claro de 6 mm con operador tipo manivela, N° de 3 cuerpos | 3 | M2
12.04 | Suministro e instalación de Ventana V-4 (3.0 m x 1.5 m), marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural hojas proyectables con marco de aluminio y vidrio claro de 6 mm con operador tipo manivela, N° de 3 cuerpos | 4.5 | M2
12.05 | Suministro e instalación de Ventana V-5 (1.6 m x 0.6 m), marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural hojas proyectables con marco de aluminio y vidrio claro de 6 mm con operador tipo manivela, N° de 2 cuerpos | 2.88 | M2
12.06 | Suministro e instalación de Ventana V-6 (1.6 m x 0.6 m), marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural hojas proyectables con marco de aluminio y vidrio claro de 6 mm con operador tipo manivela, N° de 2 cuerpos | 2.88 | M2
12.07 | Suministro e instalación de Ventana V-7 (1.6 m x 1.4 m), marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural hojas proyectables con marco de aluminio y vidrio claro de 6 mm con operador tipo manivela, N° de 2 cuerpos | 2.24 | M2
12.08 | Suministro e instalación de Ventana V-8 (2.0 m x 1.0 m), marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural hojas proyectables con marco de aluminio y vidrio claro de 6 mm con operador tipo manivela, N° de 2 cuerpos | 2 | M2
12.09 | Suministro e instalación de Ventana V-9 (2.0 m x 1.2 m), marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural hojas proyectables con marco de aluminio y vidrio claro de 6 mm con operador tipo manivela, N° de 2 cuerpos | 2.4 | M2
12.1 | Suministro e instalación de Ventana V-10 (2.0 m x 1.8 m), marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural hojas proyectables con marco de aluminio y vidrio claro de 6 mm con operador tipo manivela, N° de 2 cuerpos | 7.2 | M2
12.11 | Suministro e instalación de Ventana V-11 (0.8 m x 0.6 m), marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural hojas proyectables con marco de aluminio y vidrio claro de 6 mm con operador tipo manivela. | 0.48 | M2
12.12 | Suministro e instalación de Ventana V-12 (1.0 m x 1.0 m), marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural hojas proyectables con marco de aluminio y vidrio claro de 6 mm con operador tipo manivela. | 7 | M2
12.13 | Suministro e instalación de Ventana V-13 (1.0 m x 1.5 m), marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural hojas proyectables con marco de aluminio y vidrio claro de 6 mm con operador tipo manivela. | 10.5 | M2
12.14 | Suministro e instalación de Ventana V-14 (0.9 m x 1.1 m), de un cuerpo fijo, vidrio sencillo de 6 mm color claro, manguetería aluminio tipo pesado anodizado al natural | 0.99 | M2
12.15 | Suministro e instalación de Ventana V-15 (1.6 m x 0.6 m), de dos cuerpos fijos, vidrio sencillo de 6 mm color claro, manguetería aluminio tipo pesado anodizado al natural | 1.92 | M2
12.16 | Suministro e instalación de Ventana V-16 (1.6 m x 1.1 m), de dos cuerpos fijos, vidrio sencillo de 6 mm color claro, manguetería aluminio tipo pesado anodizado al natural | 1.76 | M2
12.17 | Suministro e instalación de Ventana V-17 (2.5 m x 1.1 m), de tres cuerpos fijos, vidrio sencillo de 6 mm color claro, manguetería aluminio tipo pesado anodizado al natural | 2.75 | M2
12.18 | Suministro e instalación de Transon V-18 (1.4 m x 0.6 m), marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosía de vidrio claro de 5 mm con operador combinado con barra para accionar sistema de persianas | 5.88 | M2
13 | PUERTAS
13.01 | Suministro e instalación de Puerta P-1 (0.70 m x 2.10 m) de estructura de cedro y doble forro de madera laminada incluye banack clase "b" de 1/4" incluye mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete | 1 | U
13.02 | Suministro e instalación de Puerta P-2 (0.80 m x 2.10 m) de estructura de cedro y doble forro de madera laminada incluye banack clase "b" de 1/4" incluye mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete | 1 | U
13.03 | Suministro e instalación de Puerta P-3 (0.90 m x 2.10 m) de estructura de cedro y doble forro de madera laminada incluye banack clase "b" de 1/4" incluye mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete | 11 | U
13.04 | Suministro e instalación de Puerta P-4 (1.0 m x 2.10 m) de estructura de cedro y doble forro de madera laminada incluye banack clase "b" de 1/4" incluye mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete | 2 | U
13.05 | Suministro e instalación de Puerta P-5 (0.9 m x 2.10 m) corrediza, estructura de cedro y doble forro de madera laminada banack clase "b" de 1/4", con riel y rodos de acero inoxidable sujetos a estructura de puerta, aplicacion de pintura de esmalte con soplete. | 2 | U
13.06 | Suministro e instalación de Puerta P-6 (1.0 m x 2.10 m) corrediza, estructura de cedro y doble forro de madera laminada banack clase "b" de 1/4", con riel y rodos de acero inoxidable sujetos a estructura de puerta, aplicacion de pintura de esmalte con soplete. | 1 | U
13.07 | Suministro e instalación de Puerta P-7 (1.6 m x 2.10 m) estructura de tubo industrial cuadrado de 1"x1" ch 14, con forro de aluminio, incluye tope de camilla de lámina de acero inoxidable de 1/8", puerta de dos hojas con doble abatimiento | 1 | U
13.08 | Suministro e instalación de Puerta P-8 (1.6 m x 2.10 m) estructura de tubo industrial cuadrado de 1"x1" ch 14, con forro de aluminio, incluye tope de camilla de lámina de acero inoxidable de 1/8", puerta de dos hojas con doble abatimiento. con mirilla vertical | 2 | U
13.09 | Suministro e instalación de Puerta P-9 (1.6 m x 2.10 m) estructura de tubo industrial cuadrado de 1"x1" ch 14, con forro de aluminio, incluye tope de camilla de lámina de acero inoxidable de 1/8", puerta de dos hojas con doble abatimiento. mirilla cuadrada superior | 2 | U
13.1 | Suministro e instalación de Puerta P-10 (1.6 m x 2.10 m) estructura de tubo industrial cuadrado de 1"x1" ch 14, con forro de aluminio y en la parte superior vidrio fijo laminado de 6mm, incluye tope de camilla de lámina de acero inoxidable de 1/8", puerta de dos hojas con doble abatimiento | 2 | U
13.11 | Suministro e instalación de Puerta P-11 (2.0 m x 2.10 m) estructura de tubo industrial cuadrado de 1"x1" ch 14, con forro de aluminio y en la parte superior vidrio fijo laminado de 6mm, incluye tope de camilla de lámina de acero inoxidable de 1/8", puerta de dos hojas con doble abatimiento | 2 | U
13.12 | Suministro e instalación de Puerta P-12 (1.3 m x 2.10 m) dos cuerpos, ambos de estructura de cedro y doble forro de madera laminada incluye banack clase "b" de 1/4" incluye mocheta de 1" de espesor, cuerpo de 1.00 m, chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de 4" y cuerpo de 0.30 m, con pasador en la parte superior, ambos cuerpos con tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete | 2 | U
13.13 | Reparación de Puerta P-13 (1.0 m x 2.10 m)vidrio una hoja abatible existente (a desmontar e instalar nuevamente en capilla) | 1 | U
13.14 | Suministro e instalación de Puerta P-14 (0.7 m x 2.10 m) estructura de cedro y doble forro de madera laminada incluye banack clase "b" de 1/4" incluye mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete, con rejilla de 12”x12" | 2 | U
13.15 | Suministro e instalación de Puerta P-15 (0.8 m x 2.10 m) estructura de cedro y doble forro de madera laminada incluye banack clase "b" de 1/4" incluye mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete, con rejilla de 12”x12" | 2 | U
13.16 | Suministro e instalación de Puerta P-16 (0.9 m x 2.10 m) estructura de cedro y doble forro de madera laminada incluye banack clase "b" de 1/4" incluye mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete, con rejilla de 12”x12" | 3 | U
13.17 | Suministro e instalación de Puerta P-17 (1.0 m x 2.10 m) estructura de cedro y doble forro de madera laminada incluye banack clase "b" de 1/4" incluye mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte | 2 | U
14 | MUEBLES FIJOS
14.01 | Suministro e instalación de Mueble Fijo (EE-01). Ver detalle en planos | 1 | U
14.02 | Suministro e instalación de Mueble Fijo (EE-02). Ver detalle en planos | 1 | U
14.03 | Suministro e instalación de Mueble Fijo (LSS-01). Ver detalle en planos | 2 | U
14.04 | Suministro e instalación de Mueble Fijo (ML-01). Ver detalle en planos | 7 | U
14.05 | Suministro e instalación de Mueble Fijo (MP-01). Ver detalle en planos | 2 | U
14.06 | Suministro e instalación de Mueble Fijo (MP-02). Ver detalle en planos | 1 | U
15 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
15.01 | AGUAS RESIDUALES
15.01.01 | Trazo y nivelación lineal para la tubería horizontal mayores o iguales a Ø4". | 32.7 | M
15.01.02 | Demolición de piso, para instalación de tuberías hidráulicas, incluye demolición de base y retiro de material. | 36.75 | M2
15.01.03 | Reparación de piso, área paso de tuberías. | 36.75 | M2
15.01.04 | Desmontaje de inodoros existentes, incluye cierre de tuberías existentes y retiro de enchapado si aplica. | 4 | U
15.01.05 | Desmontaje de lavarnos con pedestal o muebles, incluye cierre de tuberías existentes y retiro enchapado si aplica. | 12 | U
15.01.06 | Excavación para tuberías horizontales y cajas. | 86.468 | M3
15.01.07 | Compactación, suelo selecto, relleno inicial y encamado para tuberías horizontales y bases de cajas. | 31.8626 | M3
15.01.08 | Compactación, suelo del lugar. | 54.6054 | M3
15.01.09 | Desalojo, incluye acarreo y acopio. | 31.8626 | M3
15.01.10 | Suministro e Instalación Tub. PVC ø1 1/2" 100 PSI JC, para ventilación aérea incluye accesorios. | 30 | M
15.01.11 | Suministro e Instalación Tub. PVC ø2" 125 PSI JC, incluye accesorios. | 135 | M
15.01.12 | Suministro e Instalación Tub. PVC ø4" 125 PSI JC, incluye accesorios. | 32.7 | M
15.01.13 | Suministro e Instalación Tub. PVC ø6" 125 PSI JC, incluye accesorios. | 86.3 | M
15.01.14 | Suministro e Inst. Resumidero de piso de ø2" con rejilla cuadrada de acero inoxidable, removible, atornillada y ajustable. | 6 | U
15.01.15 | Suministro instalación de resumidero cuadrado para ducha 7.6x7.6cm externas, de empotrar al piso, acabado cromado, incluye filtro o rejilla para evitar posibles obstrucciones en el desagüe y sello hidráulico. | 2 | U
15.01.16 | Suministro instalación de resumidero redondo ø2" para poceta de aseo, de empotrar al piso, acero inoxidable, removible, atornillada y ajustable. | 3 | U
15.01.17 | Construcción de poceta para limpieza, no incluye grifo. | 3 | U
15.01.18 | Construcción de cajas de conexión o registro para aguas residuales, profundidad variable. | 4 | U
15.01.19 | Pozos de registro, incluye tapadera de Hierro Fundido. | 1 | U
15.01.20 | Obra civil para descargas en Pozo Existente. | 1 | SG
15.01.21 | Prueba de hermeticidad de las tuberías mayores a ø2", incluye cajas. | 167.7 | M
15.02 | AGUA POTABLE
15.02.01 | Trazo y nivelación lineal para la tubería horizontal mayores o iguales a ø1". | 150 | M
15.02.02 | Demolición de piso, para instalación de tuberías hidráulicas, incluye demolición de base y retiro de material. | 24 | M2
15.02.03 | Reparación de piso, área paso de tuberías. | 24 | M2
15.02.04 | Demolición de aja agua potable, incluye cierre de tuberías y retiro de válvulas accesorios | 1 | U
15.02.05 | Excavación para tuberías. | 86.76 | M3
15.02.06 | Compactación, suelo selecto. | 12 | M3
15.02.07 | Compactación suelo del lugar. | 74.76 | M3
15.02.08 | Desalojo. | 12 | M3
15.02.09 | Suministro e Instalación Tub. PVC ø1/2" 315 PSI JC SDR 13.5, incluye accesorios y niples metálicos para paso de tuberías en pared hacia los artefactos sanitarios. | 128 | M
15.02.10 | Suministro e Instalación Tub. PVC ø 3/4" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios y niples metálicos para paso de tuberías en paredes. | 12 | M
15.02.11 | Suministro e Instalación Tub. PVC ø 1" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios . | 57 | M
15.02.12 | Suministro e Instalación Tub. PVC ø2" 250 PSI JR SDR 17, incluye accesorios. | 93 | M
15.02.13 | Suministro e Instalación Grifo latón cromado para pocetas internas, con llave sencilla de ø 1/2" con rosca para manguera. Incluye anclaje en pared y niple de hierro galvanizado de ø1/2". | 3 | U
15.02.14 | Suministro e Instalación Grifo de bronce con llave sencilla de ø 1/2" con rosca para manguera. Incluye base de concreto o anclaje en pared y niple de hierro galvanizado de ø1/2". | 6 | U
15.02.15 | Suministro e instalación de Válvula de Control Hierro Fundido ø2" junta brida, vástago no ascendente, incluye accesorios de conexión y anclajes de concreto. | 2 | U
15.02.16 | Pozo para entronque. | 2 | U
15.02.17 | Entronque a Red Existente. | 2 | SG
15.02.18 | Prueba de presión de las tuberías. | 197 | M
15.03 | SISTEMA CONTRA INCENDIOS
15.03.01 | Extintor polvo químico seco UL (ABC) (20A - 120 BC) peso útil: 20lbs, para uso general. | 3 | U
15.03.02 | Extintor Anhidrido carbónico, líquidos inflamables y equipos eléctricos, UL (10BC) peso útil: 15lbs | 2 | U
15.04 | ARTEFACTOS SANITARIOS
15.04.01 | Suministro e Inst. de Inodoro una pieza con válvula fluxómetro, asiento elongado, incluye accesorios de instalación. | 9 | U
15.04.02 | Suministro e Inst. de lavamanos cerámico con pedestal, activación manual, incluye accesorios de instalación. | 6 | U
15.04.03 | Suministro e Inst. de fregadero con escurridor, incluye accesorios de instalación. | 1 | U
15.04.04 | Suministro y colocación de mueble ML-01, postformado de dos gavetas para inspección de descarga del lavamanos. | 7 | U
15.04.05 | Suministro e Inst. de lavamanos doble tipo ovalin empotrado en losa de concreto LSS-01, incluye accesorios. | 2 | U
15.04.06 | Suministro e Inst. de mesa de trabajo MP-03, con poceta acero inoxidable y trampa para yeso integrada. | 1 | U
15.04.07 | Suministro e Inst. de Mingitorio de porcelana 47.8 cm x 36.4 cm x 96 cm descarga a la pared, incluye válvula fluxómetro y accesorios. | 2 | U
15.04.08 | Suministro e Inst. Ducha completa, incluye cabeza de ducha redonda cromada, chapetón cromado, válvula completa para ducha bronce y con maneral cromado. | 2 | U
15.04.09 | Lavachata convencional, incluye válvula tipo fluxómetro. | 1 | U
15.04.10 | Dispensador de jabón liquido. | 19 | U
15.04.11 | Dispensador de papel toalla para manos. | 19 | U
15.04.12 | Dispensador de papel higiénico. | 9 | U
15.04.13 | Barras en áreas de baños de acero inoxidable de 32 mm de diámetro y 36" de largo. | 18 | U
16 | INSTALACIONES ELECTRICAS
16.01 | SISTEMA ELECTRICO
16.01.01 | Tramite de incremento de carga para servicio de energia electrica , incluye tramites con OIA, distribuidora, cambio de medidor. | 1 | SG
16.01.02 | Suministro e Instalacion de banco de transformacion compuesto de 3x25KVA, en poste 40ft ,conexion estrella primario , secundario estrella aterrizado 208V/120V, incluye pruebas de aislamiento de transformadores, estructuras en media tension, puesta a tierra, poste. | 1 | SG
16.01.03 | Suministro e instalacion de poste P5 y P5´de 40 ft, inlcuyen poste, instalcion de poste, excavacion, estructuras en media tension en poste | 2 | U
16.01.04 | Suministro e instalacion de derivacion de linea en media tension desde P5´hast P5, con cables 3 ACSR 2 AWG (F) +1 ACSR 1/0AWG (N). Incluye aisladores, flechado de conductores, conductores y su instalacion. | 1 | SG
16.01.05 | Suministro e instalación de red de puesta a tierra par asubestacion compuesta por : 6 varillas tipo copperweld 10ftx5/8", unidas por cable 1/0AWG cobre, todas las uniones con soldadura exotermica UL, incluye cables de puesta a tierra de transformador, generador y barra colectora, incluye barra con aisladores y barra colectora. | 1 | SG
16.01.06 | Suministro e instalacion de tablero TGE-H02, trifasico, tipo panel board, barras 250A, proteccion principal 250A/3p, incluye todas las protecciones termomagneticas según cuadro de carga, y supresor de trasientes. | 1 | SG
16.01.07 | Suministro e instalacion de alimentador para tablero TGE-H02, compuesto por: 3 THHN 4/0 AWG(F)+THHN 4/0AWG(N) en tuberia 2 1/2" PVC +tuberi auxiliar 2 1/2" pvc desde postea hasta tablero, la parte expuesta de la tuberia que sube al poste sera con tuberia EMT 2 1/2", proteccion de concreto pobre 2" sobre la tuberia subterranea. | 60 | M
16.01.08 | Suministro e instalacion de pozos de resgitro para tuberia subterranea, dimensiones internas: 1.2x1.2x1.2 con tapadera metalica. | 2 | SG
16.01.09 | Suministro e instalacion de tablero T-UPS-MU, trifasico, tipo centro de carga, barras 125A, main 100A/3p, incluye toda las protecciones termomagneticas indicadas en cuadro de carga. | 1 | SG
16.01.10 | Suministro e instalacion de alimentador para tablero T-UPS-MU, compuesto por: 3 THHN 2 AWG (F)+THHN 2 AWG (N)+THHN 8 AWG(T) EMT 1 1/2". | 8 | M
16.01.11 | Suministro e instalacion de tablero TE-MU, trifasico, tipo centro de carga, barras 125A, sin main, incluye todas las protecciones termomagneticas indicadas en cuadros de carga y supresor de trasiente. | 1 | SG
16.01.12 | Suministro e instalacion de alimentador para tableroTE-MU, compuesto por: 3 THHN 2AWG (F)+THHN 2 AWG(N)+THHN 8AWG(T) etn EMT 1 1/2" | 8 | M
16.01.13 | Suministro e instalacion de tablero TE-MU-AA, trifasico, tipo centro de carga, barras 225A, sin main,incluye todas las protecciones termomagneticas indicadas en cuadros de carga. | 1 | SG
16.01.14 | Suministro e instalacion de alimentador para tablero TE-MU-AA, compuesto por: 3 THHN 2/0 AWG (F)+ THHN 2/0 AWG(N)+ THHN 2AWG(T) ent tuberia EMT 2.5". | 8 | M
16.01.15 | Suministro e instalacion de alimentador para equipo UPS 1 de 15KVA , compuesto por :3 THHN 2AWG (F)+THHN 2AWG(N)+THHN 8AWG(T) EMT 1 1/2". | 6 | M
16.01.16 | Suministro e instalacion de equipos UPS 1, 15KVA, trifasico, voltaje de entreda 208V/120V, voltaje de salida 208/120V, bateria de respaldo de 30min. | 1 | SG
16.01.17 | Suministro e instalacion de caja moldeada con proteccion de 600A/3p para 2 bornes por fases CG-H1. | 1 | SG
16.01.18 | Suministro e instalacion de alimentador desde caja CG-H1 hasta transferencia automatica existente ATS-H01, compuesto por :2x(THHN 350 MCM (F) CU+THHN 350 MCM (N)) en dos tuberias EMT 3IN. | 6 | M
16.01.19 | Reordemamiento de cables en cuarto electrico existente. | 1 | SG
16.01.20 | Cambio de proteccion en tablero existente T-1 de 1200A/3p por una proteccion 600A/3P de dos bornes por fase. | 1 | SG
16.01.21 | Suministro e instalacion de alimentador desde transferencia automatica existente ATS-H01 hasta T-1, compuesto por :2x(THHN 350 MCM (F) CU+THHN 350 MCM (N)) en dos tuberias EMT 3IN. | 6 | M
16.01.22 | Suministro e instalacion de equipo UPS 6KVA, voltaje de entrada 208V, voltaje de salida 208/120V,bateria de respaldo 15min. | 1 | SG
16.01.23 | Suministro e instalacion de alimentador para tablero T-UPS2 desde UPS2 6KVA, compuesto por : 2THHN 8AWG(F)+THHN8AWG(N)+THHN 10AWG(T) EMT1" | 6 | M
16.01.24 | Suministro e instalacion de alimentador para equipos UPS 6KVA, compuesto por: 2THHN 8AWG(F)+THHN8AWG(N)+THHN 10AWG(T) EMT1" | 6 | M
16.01.25 | Suministro e instalacion de salida de luz 120v, incluye canlizacion flexible tipo tecnoducto, cableado, alimentador de circuito, conexionn a interruptor, soporteria. | 126 | U
16.01.26 | Suministro e instalación de luminaria panel LED 2'X4', de empotrar en cielo falso, 120V,50W, 5,300LM, 60HZ, 6000K,IP20, difusor tipo opalino. | 43 | U
16.01.27 | Suministro e instalación de luminaria panel LED 2'X2', de empotrar en cielo falso, 120V,35W, 4000LM, 60HZ, 6000K,IP20, difusor tipo opalino. | 42 | U
16.01.28 | Suministro e instalación de luminaria 2'X4’, para cuarto limpio, con protección a la entrada de partículas de polvo y líquidos, ISO 14644 CLASE ISO 6, LED 70W, 8500LM, 120V-277V,6000K,60HZ, IP66, UL, difusor tipo opalino. | 5 | U
16.01.29 | Suministro e instalación de luminaria 2'X4’, para cuarto limpio, con protección a la entrada de partículas de polvo y líquidos, 14644 ISO CLASE 6, LED 70W, 8500LM,120V-277V, 6000K,60HZ, IP66, UL, incluyen kit de batería de respaldo 90MIN, difusor tipo opalino. | 4 | U
16.01.30 | Suministro e instalación de luminaria para cabecera de camas hospitalaria, construida de acero rolado en frio, con difusor blanco para evitar deslumbramiento, 24 " de largo, 2 módulos de luz directa e indirecta (arriba, abajo), 30W LED ,3500LM, DIF#4, 4000K, interruptor incorporado, LISTED UL. instálala a 172 cm NPT. | 6 | U
16.01.31 | Suministro e instalación de luminaria circular tipo ojo de buey, de empotrar en cielo, 10W, 120V, 60HZ, LED 800 LM, IP20 6500K. | 26 | U
16.01.32 | Suministro e instalación de rotulo de salida con respaldo de batería de 90 minutos, letras color verde, fondo blanco, UL LISTED y dos reflectores de emergencia, incluye también: canalización, alimentador y circuito, cable, soportería. | 4 | U
16.01.33 | Suministro e instalación de luminaria de emergencia LED con respaldo de batería de 90 minutos. 2X1.2W,120V/277V,UL LISTED, incluye también: canalización, alimentador, cable, soportería. | 26 | U
16.01.34 | Suministro e instalacion de luminaria de sobreponer en losa, con sello contra polvo y humedad, 2X18W T8, 120V, 6000K, 60HZ, IP 65. | 2 | U
16.01.35 | Suministro e instalacion de placa y un interruptor de control de luces, 15A, 125V. | 24 | U
16.01.36 | Suministro e instalacion de placa y dos interruptor de control de luces, 15A, 125V. | 3 | U
16.01.37 | Suministro e instalacion de placa y tres interruptor de control de luces, 15A, 125V. | 2 | U
16.01.38 | Suministro e instalacion de placa y un interruptor de tres vias de control de luces, 15A, 125V. | 6 | U
16.01.39 | Suministro e instalacion de placa y dos interruptor de tres vias de control de luces, 15A, 125V. | 5 | U
16.01.40 | Suministro e instalación de tomacorriente doble polarizado grado comercial para uso general, 20A, NEMA 5-20R, 120V, 2P+T3, placa metálica acero inoxidable, altura de instalación 0.3m al centro de caja 4X2", incluye: canalización, alimentador, cables y soportería, placa y módulo de tomacorriente. | 29 | U
16.01.41 | Suministro e instalación de tomacorriente doble polarizado grado hospitalario, 20A, NEMA 5-20R color rojo, 120V, 2P+T3, placa metálica acero inoxidable, altura de instalación 0.3m al centro de caja 4X2". para las áreas de máxima urgencia, pequeña cirugía y observación a una altura de 1.5m, incluye: canalización, alimentador, cables y soportería, placa y módulo de tomacorriente. | 61 | U
16.01.42 | Suministro e instalación de tomacorriente doble polarizado respaldado por UPS, grado hospitalario tierra aislada, color anaranjado, 15 AMP, 120V, configuración NEMA 5-15R. altura de instalación 0.3m al centro de caja 4X2”, incluye: canalización, alimentador, cables y soportería, placa y módulo de tomacorriente. | 17 | U
16.01.43 | Suministro e instalación de tomacorriente doble polarizado GFCI grado hospitalario, 15 AMP, 120V, configuración NEMA 5-15R , incluye: canalización, alimentador, cables y soportería, placa y módulo de tomacorriente. | 9 | U
16.01.44 | Suministro e instalación de tomacorriente doble polarizado grado hospitalario "TR", 20A, NEMA 5-20R color rojo, 120V, 2P+T3, TAMPER RESISTANT, incluye: canalización, alimentador, cables y soportería, placa y módulo de tomacorriente. | 9 | U
16.01.45 | Desmontaje de ventilador de techo y pared existentes, incluye desmontaje de canalizaciones, cableado. | 12 | SG
16.01.46 | Desmontaje de luminaria panel led 2x4ft existentes, incluye desmontaje de canalizaciones, cableado. | 32 | SG
16.01.47 | Desmontaje de tomacorrientes existentes, incluye desmontaje de canalizaciones, cableado y placas. | 15 | SG
16.01.48 | Desmontaje de receptaculo con bonbillo ahorrador existentes, incluye desmontaje de canalizaciones, cableado y placas. | 11 | SG
16.01.49 | Desmontaje de tablero electrico en area de maxima urgencia existentes | 1 | SG
16.01.50 | Desmotaje de interruptores de control de luces existentes | 1 | SG
16.01.51 | Desmontaje de lamparas cieliticas y estructura de montaje existentes | 2 | SG
16.01.52 | Suministro e instalacion de alimentador para Equipo mini split UC-01 , compuesto por :2 THHN 8 AWG (F)+THHN 10 AWG(T) EMT 1", incluye caja NEMA 3R, termico y conexión a equipo. | 4 | M
16.01.53 | Suministro e instalacion de alimentador para Equipo multisplit UC-02 , compuesto por :3 THHN 8 AWG (F)+THHN 10 AWG(T) EMT 1 1/4", incluye caja NEMA 3R, termico y conexión a equipo. | 19 | M
16.01.54 | Suministro e instalacion de alimentador para Equipo mini split UC-03 , compuesto por :2 THHN 8 AWG (F)+THHN 10 AWG(T) EMT 1", incluye caja NEMA 3R, termico y conexión a equipo. | 21 | M
16.01.55 | Suministro e instalacion de alimentador para Equipo mini split UC-04 , compuesto por :3 THHN 8 AWG (F)+THHN 10 AWG(T) EMT 1 1/4", incluye caja NEMA 3R, termico y conexión a equipo. | 22 | M
16.01.56 | Suministro e instalacion de alimentador para Equipo UPAQ-01 , compuesto por :3 THHN 8 AWG (F)+THHN 10 AWG(T) EMT 1 1/4", incluye caja NEMA 3R, termico y conexión a equipo. | 27 | M
16.01.57 | Suministro e instalacion de alimentador para Equipo UPAQ-02, compuesto por :3 THHN 8 AWG (F)+THHN 10 AWG(T) EMT 1 1/4", incluye caja NEMA 3R, termico y conexión a equipo. | 48 | M
16.01.58 | Suministro e instalacion de alimentador para Equipo UPAQ-03, compuesto por :3 THHN 8 AWG (F)+THHN 10 AWG(T) EMT 1", incluye caja NEMA 3R, termico y conexión a equipo. | 52 | M
16.01.59 | Suministro e instalacion de alimentador para Equipo mini split UC-05 , compuesto por :2 THHN 6 AWG (F)+THHN 8 AWG(T) EMT 1 1/4", incluye caja NEMA 3R, termico y conexión a equipo. | 53 | M
16.01.60 | Suministro e instalacion de alimentador para equipo extractor EXTR-01 1/4hp 120v, compuesto por: 2THHN 10AWG(F,N)+THHN 14AWG(T) en tuberia ENT 3/4", incluye caja NEMA 3R, termico y conexión al equipo. | 28 | M
16.01.61 | Suministro e instalacion de alimentador para equipo extractor EXTR-02 1/5hp 120v, compuesto por: 2THHN 10AWG(F,N)+THHN 14AWG(T) en tuberia ENT 3/4", incluye caja NEMA 3R, termico y conexión al equipo. | 32 | M
16.01.62 | Suministro e instalacion de alimentador para equipo extractor EXTR-03 1/5hp 120v, compuesto por: 2THHN 10AWG(F,N)+THHN 14AWG(T) en tuberia ENT 3/4", incluye caja NEMA 3R, termico y conexión al equipo. | 32 | M
16.01.63 | Suministro e instalacion de alimentador para equipo extractor EXTR-04 1/2hp 208v, compuesto por: 2THHN 10AWG(F,N)+THHN 14AWG(T) en tuberia ENT 3/4", incluye caja NEMA 3R, termico y conexión al equipo. | 30 | M
16.01.64 | Suministro e instalacion de alimentador para equipo extractor EXTR-05 1/5hp 208v, compuesto por: 2THHN 10AWG(F,N)+THHN 14AWG(T) en tuberia ENT 3/4", incluye caja NEMA 3R, termico y conexión al equipo. | 45 | M
16.01.65 | Suministro e instalación de el sensor de humo por ionización, para detectar partículas en incendios de llamas rápidas, de montaje en cielo falso, batería 9v, 85 DB, señal de batería baja y botón de prueba de sensor. | 26 | U
16.02 | SEÑALES ESPECIALES
16.02.01 | Suministro e instalación de cable de fibra óptica OM3, multimodo 50/125 | 90 | M
16.02.02 | Suministro e instalación de Patch Cord de fibra óptica OM3 LC-SC, multimodo color celeste 50/125 | 3 | U
16.02.03 | Suministro e instalación de cable UTP cat. 6A, bobina aprox. (300) m | 4 | U
16.02.04 | Suministro e instalación de bandeja para fibra óptica | 2 | U
16.02.05 | Suministro e instalación de Patch Cord de 3 pies, cat. 6a, color azul | 51 | U
16.02.06 | Suministro e instalación de Patch Cord de 7 pies, cat. 6a, color azul | 30 | U
16.02.07 | Suministro e instalación de placa sencilla rj45 | 28 | U
16.02.08 | Suministro e instalación de placa doble rj45 | 5 | U
16.02.09 | Suministro e instalación de toma hembra modular tipo dado RJ 45 | 40 | U
16.02.10 | Suministro e instalación de marco universal para cableado estructurado (caja rectangular) | 40 | U
16.02.11 | Suministro e instalación de caja cuadrada 4"x4", doble fondo | 12 | U
16.02.12 | Suministro e instalación de escalerilla cablofil de 8¨ | 24 | U
16.02.13 | Suministro e instalación de tecnoducto de 3/4" | 150 | M
16.02.14 | Suministro e instalación de conector para tecnoducto de 3/4" | 45 | U
16.02.15 | Suministro e instalación de unión conduit de 3/4" | 50 | U
16.02.16 | Suministro e instalación de panel de parcheo (Patch Panel) de 48 puertos | 1 | U
16.02.17 | Suministro e instalación de organizador de cables para rack, 19", 2 unidades | 1 | U
16.02.18 | Suministro e instalación de UPS de 1500 VA | 1 | U
16.02.19 | Suministro e instalación de switch de 48 puertos prestaciones medias | 1 | U
16.02.20 | Suministro e instalación de rack tipo gabinete, de pared (15 unidades rack), de un cuerpo | 1 | U
16.02.21 | Suministro e instalación de alambre galvanizado calibre 14 | 10 | Lb
16 | AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCION MECANICA
16.01 | Suministro, montaje e instalación de sistemas de extracción, incluye: extractor para exterior ("tipo hongo") de 800 cfm, presión estática (SP) 0.81” de agua, Temp aire 32 C, altitud 350msnm, 120/1ph/60Hz, incluye 4 rejillas de extracción 10"*10" y 2 de 16"*12", plenums, ductería, dampers (en todas las salidas de rejillas), soportería. Nivel de ruido para el equipo 65 dB(A )máx., en área de rejillas 40 dB(A). Ductos de lámina G-60 ASTM, cal. 24 Los extractores deberan cumplir certificación AMCA. Ver plano de ubicación (sala yesos, septico, limpieza, desechos temporales, etc). En el montaje, en la cubierta de techo, deberá adicionar una lámina lisa (cal. 24, G-60 ASTM), que viaje desde la cumbrera hasta la base de extractor cubriendo los canales necesarios para evitar retención de agua, se fijará con tornillería autorroscante a la cubierta de techos (esto aplica para todos los extractores sobre cubierta de techo) | 1 | SG
16.02 | Suministro, montaje e instalación de sistemas de extracción, inlcuye: extractor para exterior ("tipo hongo") de 1500 cfm, presión estática (SP) 0.70” de agua, Temp aire 32 C, altitud 350m, 120 o 208vac/1ph/60Hz incluye 5 rejillas de extracción 16"*12" y 2 de 12"*8"(sanitarios) + 2 rejillas de puerta 12"*8" doble marco tipo pesado, plenums, ductería, dampers (en todas las salidas de rejillas). Nivel de ruido para el equipo 70 dB(A )máx., en área de rejillas 50 dB(A). Ductos de lámina G-60 ASTM, cal. 24 Los extractores deberan cumplir certificación AMCA. Ver plano de distribución (sala de espera, sanitarios). | 1 | SG
16.03 | Suministro, montaje e instalación de sistema de extracción, incluye: extractor para exterior ("tipo hongo") de 1800 cfm, presión estática (SP) 0.70” de agua, Temp aire 32 C, altitud 350m, 120 o 208vac/1ph/60Hz incluye 7 rejillas de extracción 16"*12" y 2 de 12"*8"(sanitarios)+ 2 rejillas de puerta 12"*8" doble marco (tipo pesado, aluminio), plenums, ductería, dampers (en todas las salidas de rejillas). Nivel de ruido para el equipo 70 dB(A )máx., en área de rejillas 45 dB(A). Ductos de lámina G-60 ASTM, cal. 24 Los extractores deberan cumplir certificación AMCA. Ver plano de distribución (pasillo interno y central enfermeras+sanitarios). | 1 | SG
16.04 | Suministro, montaje e instalación de sistemas de extracción, inlcuye: extractor para exterior ("tipo hongo") de 1500 cfm, presión estática (SP) 0.70” de agua, Temp aire 32 C, altitud 350m, 120 o 208vac/1ph/60Hz incluye 6 rejillas de extracción 16"*12" , plenums, ductería, dampers (en todas las salidas de rejillas). Nivel de ruido para el equipo 70 dB(A )máx., en área de rejillas 50 dB(A). Ductos de lámina G-60 ASTM, cal. 24 Los extractores deberan cumplir certificación AMCA. Ver plano de distribución (pasillo sur). | 1 | SG
16.05 | Suministro, montaje e instalación de puente/ducto de 0.60 largo*(12"*12" sección tranversal), con 1 rejilla de extracción de 12"*12"+ 1 rejilla lineal de suministro de 12"*12", ambas rejillas seran la entrada/salida de aire que formaran el puente/ducto, plenums, Lamina cal 24, ASTM G-60. Lo descrito es lo que forma cada puente/ducto. Lo largo del puente puede variar en función del espacio disponible. Sala de yesos. | 1 | SG
16.06 | Suministro, montaje e instalación de puentes/ductos de 1.00-1.40m largo*0.80m ancho, con 1 rejilla de extracción de 30"*12" (entrada aire)+ 1 rejilla lineal de suministro de 30"*12" (salida aire), ambas rejillas seran la entrada/salida de aire que formaran el puente/ducto. Lamina cal 24, ASTM G-60. Lo descrito es lo que forma cada puente/ducto. Lo largo del puente puede variar en función del espacio disponible. Ver plano para detalles y ubicación. | 4 | SG
16.07 | UC-01/UMA-01 (Quirof pediatría): Suministro, montaje, instalación y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado tipo split, expansion directa. UNIDAD CONDESADORA: 208vac/3ph/60Hz, capacidad 40.2 MBH mínimo, R410A SEER 16, descarga vertical, R-410A, protecciones por baja y alta presión y relé de retardo. MANEJADORA "UMA o AHU" de 460cfm aire exterior, capacidad 40.2 MBH mínimo 2.12 In.wg presión estática total, 208vac/3ph/60Hz, unidad de bajo perfil, motor 3/4 Hp tipo ODP, expansion directa, descarga horizontal, tipo modular, doble pared, secciones: prefiltro, serpentin, plenum seccion acceso, sección ventilador, sección post filter. Control de temperatura y humedad electrónicos (certificados UL). Ductos de lámina G-60 ASTM, cal. 24. Para entrada de aire exterior usar louver de e=5" tipo rentención de agua impulsada por lluvia con al menos 1 pie2 de area libre con rejlls horizontales. Post filtro 600cfm a 1" SP ( Inc wg, resistencia inicial) 90-95%(merv15)eff. Incluye alimentación eléctrica que traerá desde el cuarto eléctrico con sus respectiva protecciones y caja NEMA 3R en el exterior y caja de corte y protección en las UMAS. Control de humedad y temperatura electrónicos certificados UL. En los anexos se facilita la selección de la máquina para orientación del equipo que se requiere, aunque no es obligación proveer la marca mostrada (pero sí debe cumplir con las especificaciones indicadas en la selección). Todo el sistema deberá quedar funcionando correctamente con presiones y corrientes adecuadas a la placa de los equipos. Incluye ductería, difusores, rejillas de retorno, soportes, refuerzo de estructura de techos para soportar el peso de la UMA. Incluye resistencia electrica de 1.20Kw/208vac/1ph/60Hz con su respectiva caja de control certificada UL y protecciones. Ver plano para otros detalles. Deberan cumplir certificación AHRI. | 1 | SG
16.08 | UC-02/UMA-02 (Quirof adulto): Suministro, montaje, instalación y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado tipo split, expansion directa. UNIDAD CONDESADORA: 208vac/3ph/60Hz, capacidad 60 MBH mínimo, R410A SEER 16, descarga vertical, R-410A, protecciones por baja y alta presión y relé de retardo. MANEJADORA "UMA o AHU" de 640cfm aire exterior, capacidad 60 MBH mínimo, 2.70 In.wg presión estática total, 208vac/3ph/60Hz, unidad de bajo perfil, motor 1-1/2 HP tipo ODP, expansion directa, descarga horizontal, tipo modular, doble pared, secciones: prefiltro, serpentin, plenum seccion acceso, sección ventilador, sección post filter. Control de temperatura y humedad electrónicos (certificados UL). Ductos de lámina G-60 ASTM, cal. 24. Para entrada de aire exterior usar louver de e=5" tipo rentención de agua impulsada por lluvia con al menos 1 pie2 de area libre con rejlls horizontales. Post filtro de 800-1000cfm a 1" SP ( Inc wg, resistencia inicial) 90-95%(merv15)eff. Incluye alimentación electrica que traerá desde el cuarto eléctrico con sus respectiva protecciones y caja NEMA 3R en el exterior y caja de corte y protección en las UMAS. Control de humedad y temperatura electrónicos certificados UL En los anexos se facilita la selección de la máquina para orientación del equipo que se requiere, aunque no es obligación proveer la marca mostrada (pero sí debe cumplir con las especificaciones indicadas en la selección). Todo el sistema deberá quedar funcionando correctamente con presiones y corrientes adecuadas a la placa de los equipos. Incluye ductería, difusores, rejillas de retorno, soportes, refuerzo de estructura de techos para soportar el peso de la UMA. Incluye resistencia electrica de 1.20Kw/208vac/1ph/60Hz con su respectiva caja de control certificada UL y protecciones. Ver plano para otros detalles. Deberan cumplir certificación AHRI. | 1 | SG
16.09 | UPAQ-01 (peq.cirugía): Suministro, montaje, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo paquete de 3 Ton netas, SP externa 1.5 Inc wg (columna de agua) Eficiencia SEER ≥ 16, 208-230vac/3ph/60Hz, R-410a para montaje en exterior; incluye ductos preaislado suministro/retorno tipo panel “sandwich” formados por componente aislante de poliuretano expandido rígido y revestido en ambos lados con láminas de aluminio (P3 ductal). , dampers, 1 rejilla retorno de 24"*24", deberá tener entrada de aire exterior regulado por damper manual y vicera de protección por entrada de agua lluvia. filtración de aire 80% eff, con filtros de baja caídad de presión 0.60" máximo y capacidad en cfm. Drenaje irá a la bajada de aguas lluvias mas cercana.La ductería deberá entrar por el techo o por el entrecielo si el espacio lo permite, si es por el techo, deberá bajarse desde la cumbrerera con lamina lisa formando una sobre cubierta sobre los canales del techo hasta llegar a la zona donde entra el ducto y conformar el desague para evitar acumulación de agua. Incluye alimentación electrica que traerá desde el cuarto eléctrico con sus respectiva protecciones y caja NEMA 3R en el exterior. Deberan cumplir certificación AHRI. | 1 | SG
16.1 | EX-01: Suministro, montaje e instalación de sistemas de extracción, incluye: extractor para exterior ("tipo hongo"), 420 cfm, presión estática (SP) 0.25” de agua, Temp aire 23 C, altitud 350msnm, 120/1ph/60Hz, incluye 1 rejilla extracción 18"*18", plenum, ductería, damper, soportería. Nivel de ruido para el equipo 55 dB(A )máx., en área de rejillas 40 dB(A). Ductos de lámina G-60 ASTM, cal. 24, extractores deberan cumplir certificación AMCA. Ver plano (área quirofano pediatrico). Deberá funcionar en paralelo con la UMA-01, el control deberá funcionar en paralelo a esta. | 1 | SG
16.11 | EX-02: Suministro, montaje e instalación de sistemas de extracción, incluye: extractor para exterior ("tipo hongo"), 580 cfm, presión estática (SP) 0.25” de agua, Temp aire 23 C, altitud 350msnm, 120/1ph/60Hz, incluye 1 rejilla extracción 18"*18", plenum, ductería, damper, soportería. Nivel de ruido para el equipo 55 dB(A )máx., en área de rejillas 40 dB(A). Ductos de lámina G-60 ASTM, cal. 24, extractores deberan cumplir certificación AMCA. Ver plano (área quirofano adulto). Deberá funcionar en paralelo con la UMA-02, el control deberá quedar en paralelo a esta. Incluir en esta partida los costos de caja de control. Ubicación de caja de control en pared de vestidor de pequeña cirugía, empotrada (en una sola caja de control quedarán los extractores EX-01, EX-02 y EX-03. Los 3 extractores deberan tener modo manual/off/automático, este ultimo debe funcionar junto con la Unidad de aire acondicionado). Incluye alimentación electrica completa. La alimentación electrica de la caja deberá traerla desde el cuarto electrico. | 1 | SG
16.12 | EX-03: Suministro, montaje e instalación de sistemas de extracción, incluye: extractor para exterior ("tipo hongo"), 100 cfm, presión estática (SP) 0.25” de agua, Temp aire 23 C, altitud 350msnm, 120/1ph/60Hz, incluye 1 rejilla extracción 12"*12", plenum, ductería, damper, soportería. Nivel de ruido para el equipo 50 dB(A )máx., en área de rejillas 40 dB(A). Ductos de lámina G-60 ASTM, cal. 24, extractores deberan cumplir certificación AMCA. Ver plano (área pequeña cirugía). Deberá funcionar en paralelo con la UPAQ-01, el control deberá quedar en paralelo a esta. | 1 | SG
16.13 | Suministro y montaje de estructura de acero con tubo cuadrato de 4" por lado por e=1/8" con 6 puntos verticales+ perímetro de la estructura y crucero central del mismo tubo formando dos cuadrados "vista superior". Con tubo cuadrado chapa #14 reforzar la superficie de la estructura formando mas recuadros, según la ubicación de los equipos de A/A, luego con lámina lagrimada e=1/8" se formarán los pasillos para mantenimiento. Se formará un refuerzo de tubo cuadrado de chapa #14 a cierto altura por debajo de la superficie de la plataforma. En cada uno de los 6 puntos de apoyo, se deberán construir pedetales cuadrados de 0.30*0.30m de lado, por 0.50m de profundidad, sobre excavando a 0.70m y compactado el suelo. Los pedestales deberan quedar cuadrados, bien definidos y con ligero desnivel hacia los 4 lados para evitar empozamientos entre este y el tubo. Deberan soldarse unos tramos de tuberia corrugada de ø1/2", al menos en dos lados del tubo para que el pedestal se adhiera mejor. Pintar a dos manos anticorrosivo rustop+ una mano pintura de aceite brillante negro. La estructura puede alargarse o confomarse según las condiciones del sitio, pero siempre procurando mantener la altura para "lanzar" a lo mas alto el aire caliente de los condensadores y conservando área para mantenimientos "pasillos". | 1 | SG
16.14 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MULTISPLIT INVERTER: Suministro, montaje, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo multisplit de 2/1: 12 KBTU + 12 KBTU (24 KBTUH mínimo: 1 condensador + 2 evaporadores), condensador descarga horizontal y evaporadores tipo pared alta (tipo parche). Eficiencia ≥ SEER 18, 208-230vac/1ph/60hz, R-410A. Incluye bomba de condensado por evaporador (220vac, caudal mínimo: 10L/h, nivel sonoro máximo 40 dB(A)). Descarga del condensador hacia cumbrera. Suministrar las bases de angulo de 2"*2"*1/8" para montaje del condensador, pintados a dos manos anticorrosivo rustop+una mano pintura aceite (pintura SW). colgantes de acero píntado a dos manos anticorrosivo rustop. Control electrónico. El equipo deberá cumplir certificación AHRI. Ver planos y especifificación tecnica para mas detalles. Se entregará un control electrónico por cada evaporador. | 1 | SG
16.15 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MULTISPLIT INVERTER: Suministro, montaje, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo multisplit de 3/1: 12 KBTU + 12 KBTU + 12 KBTU (36 KBTUH mínimo: un condensador + 3 evaporadores), condensador descarga horizontal y evaporadores tipo pared alta (tipo parche). Eficiencia ≥ SEER 18, 208-230vac/3ph/60hz, R-410A. Incluye bomba de condensado (220vac, caudal mínimo: 10L/h, nivel sonoro máximo 40 dB(A)). Descarga del condensador hacia cumbrera. Suministrar las bases de angulo de 2"*2"*1/8" para montaje del condensador, pintados a dos manos anticorrosivo rustop+una mano pintura aceite (pintura SW). colgantes de acero píntado a dos manos anticorrosivo rustop. Control electrónico. El equipo deberá cumplir certificación AHRI. Ver planos y especifificación tecnica para mas detalles. Se entregará un control electrónico por cada evaporador. | 1 | SG
16.16 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MULTISPLIT INVERTER: Suministro, montaje, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo multisplit de 4/1: 4 evaporadores de 12 KBTU c/u (48 KBTUH mínimo: un condensador + 4 evaporadores), condensador descarga horizontal y evaporadores tipo pared alta (tipo parche). Eficiencia ≥ SEER 18, 208-230vac/3ph/60hz, R-410A. Incluye bomba de condensado (220vac, caudal mínimo: 10L/h, nivel sonoro máximo 40 dB(A)). Descarga del condensador hacia cumbrera de techo. Suministrar las bases de angulo de 2-1/2"*2-1/2"*1/8" para montaje del condensador, pintados a dos manos anticorrosivo rustop+una mano pintura aceite (pintura SW). colgantes de acero píntado a dos manos anticorrosivo rustop. Control electrónico. El equipo deberá cumplir certificación AHRI. Ver planos y especifificación tecnica para mas detalles. Se entregará un control electrónico por cada evaporador. | 1 | SG
16.15 | Suministro, montaje, instalación y puesta en marcha de sistema aire acondicionado tipo mini-split inverter de 18 KBTU, condensador descarga horizontal y evaporador pared alta (tipo parche), 208-230vac/1ph/60hz, SEER ≥ 18, R-410A. Deberá suministrar las bomba de condensados (220vac, caudal mínimo: 10L/h, nivel sonoro máximo 40 dB(A)). Descarga del condensador hacia cumbrera. Suministrar las bases de angulo de 2"*2"*1/8" para montaje del condensador, pintados a dos manos anticorrosivo+una mano pintura aceite (pintura SW). Debe cumplir certificación AHRI. Ubicación según planos. | 2 | SG
16.17 | Suministro, montaje, instalación y puesta en marcha de sistema aire acondicionado tipo mini-split inverter de 24 KBTU, condensador descarga horizontal y evaporador pared alta (tipo parche), 208-230vac/1ph/60hz, SEER ≥ 18, R-410A. Deberá suministrar las bomba de condensados (220vac, caudal mínimo: 10L/h, nivel sonoro máximo 40 dB(A)). Descarga del condensador hacia cumbrera. Suministrar las bases de angulo de 2"*2"*1/8" para montaje del condensador, pintados a dos manos anticorrosivo+una mano pintura aceite (pintura SW). Debe cumplir certificación AHRI. Ubicación según planos. | 1 | SG
NOTAS: Las soldaduras de tubería de refrigeración deberá ejecutarse con paso de nitrogeno a 4 PSI mínimo y la varilla de acero plata deberá ser al 5% mínimo. Deberá recubrir con rubatex las tuberías de condensado, al menos de 3/4" espesor y diámetro que la tubería, para tuberia de refrigerante el espesor minimo será 7/8". Calcular la tuberia de refrigeración conforme a la distancia entre evaporador y condensador quedando la presiones de succión adecuadas al R-410a (no se aceptaran bajas presiones de succión). El rubatex en exterior deberá protegerse con loxon de Sherwin Williams u otro similar a dos manos. Los extractores de 800 cfm, 1500cfm (uno) y 1600cfm, seran controlados desde una misma caja de control ubicada por la central de enfermeras. Ahí se ubicaran los contactores y protecciones termicas y las manetas de control on/off con su respectivo luz de on "verde" y falla "roja" los costos de esta caja deben cargarse al costo de los extractores, debe alimentarse desde el cuarto electrico y debe incluir el costo de toda esta instalación eléctrica. El control para extractor de 1500 cfm que está en en sala de espera y sanitarios quedará ubicado en la esquina que forma el consultorio ginecología y quirof adultos en pasillo, según plano. Adicionalmente a esto cada equipo deberá tener su corte en el propio extractor con potrección y caja NEMA 3R para mantenimientos. Los soportes para ductos iran a 1.10m entre cada uno y donde haya ramificaciones se colocará soporte en cada ramal para soprtar mejor la ductería en ese punto, soportes serán tipo trapecio compuestos por soporte en acero galvanizado perfil en forma de "C" perforado e = 1/8"y varillas roscadas sujetas a la estructura de techos. Todos los sistemas de extracción y aire acondicionado serán balanceados y medido su caudal con balómetro para su recepción. Las cajas de control debera quedar rotuladas, tambien los ductos deberan quedar con flechas e indicado a que equipo pertenecen, esto con marcador permanente y de tamaño visible.
17 | SEÑALETICA
17.01 | Rótulo acrílico con ícono de 0.45 m x 0.25 m. Ver detalle en planos | 30 | U
17.02 | Rótulo acrílico con ícono de 0.30 m x 0.30 m. Ver detalle en planos | 14 | U
17.03 | Rótulo acrílico con ícono de 0.75 m x 0.75 m. Ver detalle en planos | 1 | U
17.04 | Rótulo acrílico con ícono de 0.60m x 0.60 m. Ver detalle en planos | 14 | U
18 | MISCELANEOS
18.01 | Suministro y colocación de placa conmemorativa del proyecto elaborada en bronce, cuyas medidas serán de 0.70 m x 0.60 m. aproximadamente; diseño, colores y leyendas a definir | 1 | SG
18.02 | Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) | 1 | SG
19 | OBRA EXTERIOR
19.01 | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
19.01.01 | Limpieza y descapote del terreno, descapote hasta 50 cm. En área detallada en planos | 250 | M2
19.01.02 | Demolicion de acera existente, incluye desalojo | 60 | M2
19.01.03 | Demolicion de calle existente existente, incluye desalojo | 20 | M2
19.02 | ACABADOS EN PISOS
19.02.01 | Elaboración de acera de concreto de 5 cm de espesor, sobre base de piedra cuarta de 15 cm | 50 | M2
19.02.02 | Elaboración de calle de adoquin, color al natural, sobre cama de arena de 10 cm | 30 | M2
19.02.03 | Elaboración de rampas sobre aceras existente, según detallado en planos | 2 | U
19.03 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
AGUA LLUVIA
19.03.01 | Demolición de piso tipo aceras externas, para instalación de tuberías hidráulicas, incluye demolición de base y retiro de material. | 10 | M2
19.03.02 | Reparación de piso tipo aceras externas, área paso de tuberías. | 10 | M2
19.03.03 | Demolición de pavimento asfáltico, para instalación de tuberías hidráulicas, incluye demolición de base y retiro de material. | 3 | M2
19.03.04 | Reparación de pavimento asfáltico, área paso de tuberías. | 3 | M2
19.03.05 | Desmontaje de Bajadas de Aguas Luvias existentes, incluye retiro de material | 1 | SG
19.03.06 | Reparación de Caja Agua lluvias existente, incluye con tapadera de concreto | 1 | U
19.03.07 | Demolición de cajas aguas lluvias existente, varias medidas. | 3 | U
19.03.08 | Excavación para tuberías, manual. | 51.564 | M3
19.03.09 | Compactación, suelo selecto, relleno inicial y encamado para tuberías horizontales y bases de canaletas. | 28.4096 | M3
19.03.10 | Compactación suelo del lugar. | 23.1544 | M3
19.03.11 | Desalojo, incluye carreo y acopio. | 30.1025 | M3
19.03.12 | Trazo y nivelación lineal para la tubería. | 76.8 | M
19.03.13 | Suministro e Instalación Tub. PVC ø4"100 PSI, incluye accesorios. | 21.8 | M
19.03.14 | Suministro e Instalación Tub. PVC ø6"100 PSI, incluye accesorios. | 15 | M
19.03.15 | Suministro e Instalación Tub. PVC ø8"100 PSI, incluye accesorios. | 40 | M
19.03.16 | Construcción de cajas para aguas lluvias con parrilla metálica (profundidad variable). | 8 | U
19.03.17 | Descarga de tubería en cajas o pozos existentes. | 1 | SG
19.03.18 | Prueba de hermeticidad de las tuberías, incluye cajas. | 76.8 | M
COSTO TOTAL DEL PROYECTO; INCLUYE COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO E IVA