FORMULARIO N° 01: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

COMPARACIÓN DE PRECIOS N° PRIDESII-366-CP-B-MINSAL

Denominado: ADQUISICIÓN DE SISTEMAS ESPECIALES AUXILIARES PARA SER INSTALADO EN DATA CENTER.

Fecha: -----------------------------------------

Señores

MINSAL/PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II

Contrato de Préstamo N° 3608/OC-ES

Nosotros los suscritos, declaramos que:

Hemos examinado y no tenemos reservas a los documentos del proceso Comparación de Precios Nº ______________, por lo cual ofrecemos proveer los bienes en la cantidad, calidad y características técnicas solicitadas en los Documentos de Selección (Sección 3: Especificaciones Técnicas, Lista de bienes y Plan de Entrega) y nos comprometemos a que estos bienes sean originarios de países miembros del Banco: [indicar una descripción breve de los bienes];--------------------------------------------------------------------------------------

El precio total de nuestra oferta por todo concepto es de: ___________________________ (Indicar precio en números y en letras) incluidos todos los impuestos de ley (incluyendo el IVA) y los gastos directo y/o indirecto asociados.

Nos comprometemos a mantener nuestra oferta por un período de _______ (__) días a partir de la fecha de presentación de ofertas, y a suscribir el Contrato en caso de resultar adjudicatario.

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores requeridos para ejecutar cualquier parte del Contrato, tenemos nacionalidad de países elegibles _______________ [indicar la nacionalidad del Oferente, incluso la de todos los miembros que comprende el Oferente, si el Oferente es una Asociación en Participación o Consorcio, y la nacionalidad de cada subcontratista y proveedor]

- Manifestamos con carácter de declaración jurada que: i) no tenemos conflicto de intereses, ii) nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes del país del COMPRADOR o normativas oficiales, y iii) no tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional (IFI).

- Asimismo, nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicados en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre Prácticas Prohibidas incluyendo soborno, aplicables en el país del cliente.

Mi representada se encuentra en capacidad de entregar los bienes en el plazo previsto, expresados en nuestra oferta.

Conocemos, aceptamos y nos sometemos libre y voluntariamente al cumplimiento de lo indicado en los Documentos de Comparación de Precios, así como a las demás normas conexas que lo regulan

Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirá una obligación hasta la suscripción del contrato, y que el Programa no está obligado a aceptar la Oferta evaluada más baja ni ninguna otra Oferta que reciban, sin que tal decisión permita reclamación por parte del oferente.

Conocemos y aceptamos que el Programa se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar el proceso, rechazar todas las ofertas o declarar desierto el proceso si conviniese a los intereses nacionales o institucionales, sin que ello le genere responsabilidad alguna.

Para todos los efectos señalamos como domicilio legal en (………..Domicilio).

San Salvador,   ........... de  .............................. del  ____

Firma y sello del oferente

(Representante Legal o Apoderado Legal)

FORMULARIO N° 02: DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL

COMPARACIÓN DE PRECIOS N° PRIDESII-366-CP-B-MINSAL denominado: Denominado: ADQUISICIÓN DE SISTEMAS ESPECIALES AUXILIARES PARA SER INSTALADO EN DATA CENTER.

Señores

MINSAL/PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II

Contrato de Préstamo N° 3608/OC-ES

El que suscribe, Representante Legal de ......................................................, identificado con Documento de Identidad Nº ......................, DECLARA BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

| Nombre o Razón Social |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domicilio Legal |  |  |  |  |  |
| NIT Y Registro IVA |  | Teléfono |  | email |  |

Información del Representante Legal:

Información del representante autorizado del Oferente: Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado] Números de teléfono: [indicar los números de teléfono y facsímile del representante autorizado] Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado]

El Salvador, ... de ..………...... del …….

Firma y sello del oferente

(Representante Legal o Apoderado Legal)

FORMULARIO N° 03: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

| ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| - Ítem # 1: SISTEMA DE DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DE - INCENDIOS |  | - MARCA: - MODELO: - PAIS DE ORIGEN: - CANTIDAD: |
| DESCRIPCIÓN | El contratista deberá considerar sistemas independientes de Detección y Supresión para las áreas según correspondan: |  |
|  | Área de Centro de Datos. |  |
|  | Área de Cuarto de Comunicaciones |  |
|  | Área de Cuarto de UPSs. |  |
|  | Deberán considerarse los volúmenes de piso falso, gabinetes y cielo falso, para cada área a proteger. |  |
|  | Para el Centro de Datos debe instalarse un sistema de detección puntual cruzado con supresión haciendo uso de agente limpio, que incluya: Agente a utilizar: - Fluido de protección contra incendios con certificado UL/UCL, FM Approved. |  |
|  | Duración de la protección: 85% de la concentración mínima de diseño se mantiene durante 10 minutos o un período de tiempo suficientemente largo para permitir la acción de emergencia eficaz. |  |
|  | Instalación de sensores puntuales: -Uno bajo el piso falso, -segundo para plenum medio y -tercero para todas las áreas involucradas. |  |
|  | La detección convencional: Deberá estar compuesta por sensores de tipo fotoeléctrico que incluya botón de aborto, botón de disparo de emergencia, luz de emergencia con indicador de salida, luz de extensión disparada led. Se debe considerar la detección en el techo, bajo el piso falso y en el área donde se ubican los gabinetes o equipos de potencia UPS. |  |
|  | Instalación de panel de control inteligente: Para administrar la detección y supresión. Los sensores deberán estar vinculados a dicho control inteligente de tal manera que se pueda presentar en pantalla el estado de cada área |  |
|  | Instalación de estaciones de aborto: -Descarga manual. -Instalación de estación de desconexión del sistema. -Instalación de cilindro con agente limpio. El cilindro deberá ser fabricado y marcado de acuerdo a la especificación 4BW-500. -Los cilindros de fluido deben estar equipados con un medidor de presión para mostrar presiones internas. El calibrador será una parte integral del equipo y debe ser un código de colores para referenciación rápida de las lecturas de presión. -Instalación de válvulas de descarga, presostatos y seguros en corridas hidráulicas. -Instalación de boquillas de descarga para las áreas antes mencionadas. -Las boquillas deben estar certificadas y aprobadas para una altura máxima de techo de 14 pies (4,27 m) y una altura de techo mínimo de 1 pie (0,31 m). -El área de cobertura de la boquilla para ambos 360- y 180 grados boquillas será de un máximo de 32 ft. x 32 ft. cuadrado (9,8 mx 9,8 m). -Los sistemas de boquillas serán listados y homologados para dar un tiempo de salida máximo de 2,0 segundos y un tiempo de ejecución máximo de espera de 6,3 segundos. -Todas las boquillas del sistema de inundación agente limpio de extinción deberán ser de aluminio. -Instalación de líneas de comunicación con equipos de aire acondicionado de precisión para desconexión automática. -Instalación de tubería de descarga. -Distribución de tuberías y accesorios deben ser instalados de acuerdo con la norma NFPA 2001. -En cuanto a las tuberías a utilizar, deberán estar aprobadas de acuerdo a los requisitos del fabricante del sistema de extinción de incendios. Deberán ser del diámetro que se refiera en el cálculo hidráulico que será suministrado al final de la instalación como parte de los documentos de entrega. La tubería deberá ser pintada en color rojo. -Instalación de tubería metálica para líneas eléctricas y de control. -Instalación de sistema de aviso con sirenas estroboscópicas. -Se debe considerar una señalización según NFPA 101/NFPA 72. -Incluir luces de emergencia tipo led para cada área. -Capacitación |  |
| Capacitación | Contar con los manuales de operación, mantenimiento y capacitación para personal de MINSAL |  |
| Certificación | El Oferente debe poseer personal certificado para la instalación, operación y soporte de la solución. |  |
| Garantía | Poseer con una garantía de 2 años, por cualquier desperfecto que existiera en cualquier de los elementos instalados |  |
| - Ítem # 2: SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO - RELOJ MARCADOR DE BIOMETRÍA FACIAL |  | - MARCA: - MODELO: - PAIS DE ORIGEN: - CANTIDAD: |
| Descripción | El sistema debe poseer un terminal de reconocimiento facial que debe permitir la conexión de cerraduras electromagnéticas para el control físico de una puerta con autenticación de lectura de rostro. |  |
|  | Características Principales: -Búsqueda de rostros 3,000 por segundo -Detecta rostros en todas las condiciones de luz -Deberá tener la capacidad de alcanzar una iluminancia operativa de hasta 25,000 lx. -Rango de reconocimiento de alturas entre 1.45m ~ 2.10m. -Tecnología infrarroja para detección de rostros falsos. -RFID: 125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2*, FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos, NFC & 2.4GHz BLE. -Capacidad de 30,000 usuarios registrados -Capacidad de 50,000 registros de imágenes. -Capacidad de 5,000.000 registros de textos -Sistema operativo Android. -Interfaz gráfica de usuario basada en Android |  |
|  | Características de Hardware: -CPU: 1.4 GHz Quad Core. -Memory: 8GB Flash + 1GB RAM -LCD type: 4” color TFT LCD -LCD resolution: 800 x 480 pixels -IR LED: 140 ea -Sound: 24-bit Voice DSP (echo cancellation) -Certificates: CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, BT SIG -Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g -Ethernet: Supported (10/100/1000 Mbps, auto MDI/MDI-X). -RS-485: 1ch Host or Slave (Selectable) -TTL input: 2 Inputs -USB: USB 2.0 (Host) -Video Phone: SIP-based VoIP (Video + Voice) -Capacitación del uso y mantenimiento de la solución |  |
| Garantía | Soporte y garantía por 1 año, Calidad de producto a suministrar |  |
| - Ítem # 3: SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL - Sistema de Monitoreo de Infraestructura Física para Data Center |  | - MARCA: - MODELO: - PAIS DE ORIGEN: CANTIDAD: |
| Descripción | Se debe Suministrar e instalar un sistema integral para control y monitoreo de seguridad y parámetros ambientales de Centro de Datos, el cual debe incluir: 1 dispositivo Central, Controlador y Dispositivos Expansores necesarios |  |
|  | Características General: Se requiere que el equipo tenga la capacidad de gestionar sensores que midan al menos las siguientes variables ambientales: - temperatura, - humo, - derramamiento de líquidos y humedad |  |
|  | Los sensores serán distribuidos de la siguiente manera: - 1 - Sensor de derrame de líquido en cada gabinete (11 en total) - 1 - Sensor de temperatura y humedad relativa en cada gabinete (11 en total) - 1 - Sensor de fluido, distribuido a nivel perimetral en los gabinetes (1) - 2- Sensores de temperatura y humedad relativa con pantalla, para instalar en la entrada del Centro de Datos y 1 en el Cuarto de Comunicaciones. |  |
|  | Se debe proveer inicialmente quince (15) sensores distribuidos de la siguiente manera: - 1 - Sensores de Fluidos - 6 - Sensores de Derrame de Líquidos - 6 - Sensores de Temperatura y Humedad Relativa. - 2 - Sensores de Temperatura y Humedad Relativa con Pantalla |  |
|  | Debe tener la capacidad de configurar y generar alertas para las condiciones ambientales monitoreadas, reportadas en consola y por correo electrónico Protocolos compatibles: DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, SMTP y TCP/IP |  |
|  | Debe contar con al menos una interfaz de interfaz de red RJ-45 10/100 Base-T |  |
|  | Software de administración, monitoreo basado en Web - Condiciones Ambientales - Temperatura de operación: 0 - 45 °C - Humedad relativa de operación 0 - 95 % - Alimentación Eléctrica - Compatible con 120 VAC, 60 Hz - Normas y Estándares - Aprobado por normas cUL, CE, FCC Part 15 Clase A |  |
|  | Mantenimiento, Soporte y Garantía |  |
|  | Mantenimiento preventivo por un período de 3 años programado en 2 rutinas por año (Incluir carta compromiso) |  |
|  | Soporte 8x5, por 3 años (Incluir carta compromiso) |  |
|  | Garantía por 3 años, la cual debe cubrir reemplazo parcial o total del equipo y los sensores debido a desperfectos en el funcionamiento (Incluir carta compromiso) |  |
|  | Configuración y Puesta en Funcionamiento: Se deben instalar y configurar los equipos de forma que queden operando. Se deben configurar los equipos para que en caso que un sensor detecte un evento, envíe alertas por medio de correo electrónico. |  |
| Garantía | Garantía: 2 años, Se deberá considerar una garantía extendida definida en el servicio de soporte si así lo solicita el MINSAL |  |
| - Ítem # 4: AIRES ACONDICIONADOS DE COMFORT - Equipo para Aire Acondicionado Minisplit de 12,000 BTU |  | - MARCA: - MODELO: - PAIS DE ORIGEN: CANTIDAD: |
| Descripción | 4x Aires Acondicionados. (2x Aires cuarto de comunicaciones, 2x cuarto de UPSs) |  |
|  | Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo mini split, de 12,000 BTU/H, refrigerante ecológico R-410 A, SEER 19 ó mayor, tecnología INVERTER |  |
|  | Nivel de sonido unidad interior (Alto/Medio/Bajo) 46/42.5/34 dB(A) Aproximadamente. |  |
|  | Flujo de Aire unidad exterior: 3100 m3/h |  |
|  | Temperatura: Interior (enfriamiento/ calefacción): 17-32/- °C |  |
|  | Con control remoto |  |
| Características Eléctricas | Unidad Condensadora: - Voltaje: 208/230 VAC., Frecuencia: 60 Hz., -Fases: 1. (ambos rangos de voltajes) |  |
|  | Unidad evaporadora: - Voltaje: 208/230 VAC., Frecuencia: 60 Hz., Fases: 1. (ambos rangos de voltajes. |  |
| Características Mecánicas | Unidad evaporadora suspendida en estructura de fábrica con pintura anticorrosiva, a la pared, pasatubos en las paredes (ambos lados). |  |
|  | Unidad condensadora suspendida en estructura de fábrica con pintura anticorrosiva, instalada al piso/pared. |  |
|  | El drenaje de agua deberá ser conectado a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá proponer un lugar a donde conectar el desagüe y si es necesario incluir bomba de condensado instalada de manera estética y sin riesgo de derrame. |  |
|  | CALIDAD DE EQUIPO Y MATERIALES: Los equipos, materiales y accesorios a suministrar deberán ser completamente nuevos, de fabricación reciente y libres de defectos o imperfecciones |  |
| Condiciones de Recepción e Instalación | El suministrante deberá realizar el montaje, instalación y la puesta en marcha del equipo. Para lo cual deberá incluir todos los accesorios y materiales necesarios para dejarlo funcionando; incluyendo la instalación eléctrica debidamente polarizada desde el tablero eléctrico más cercano (estimar 15 metros y barra de polarización), con caja térmica tipo 3R para intemperie instalada a la par de la unidad condensadora. |  |
|  | Estimar 15 metros de distancia entre unidades condensadora y evaporadora. |  |
|  | Si hubiese reemplazo de equipo de aire acondicionado, estimar su respectivo desmontaje completo. |  |
|  | Deberá entregarse a entera satisfacción de la Unidad solicitante y Administrador del Contrato. |  |
| Información Técnica Requerida | Con la Oferta: Catálogo con especificaciones técnicas de la marca del equipo. |  |
|  | Con el Equipo: Manual de Operación y garantía |  |
| Garantía | Garantía: 2 años, Se deberá considerar una garantía extendida definida en el servicio de soporte si así lo solicita el MINSAL. |  |

FORMULARIO N° 04.  FORMULARIO DE COTIZACIÓN: LISTA DE PRECIOS

COMPARACIÓN DE PRECIOS N° PRIDESII-366-CP-B-MINSAL

ADQUISICIÓN DE SISTEMAS ESPECIALISTAS AUXILIARES PARA SER INSTALADO EN DATA CENTER.

NOMBRE DEL OFERENTE: _...........................................

| ITEM | CÓDIGO MINSAL | DESCRIPCIÓN | LUGAR DE ORIGEN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (IVA incluido) | PRECIO TOTAL (IVA incluido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sigue... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |

El precio ofertado esta expresado en Dólares de los Estados Unidos de América. Incluye todos los costos directos e indirectos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, servicios conexos y cualquier costo por otro concepto que pueda tener incidencia sobre el valor de los bienes.

[El precio ofertado deberá ser consignado únicamente con dos decimales]

Impuestos: El precio arriba expresado incluye todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier gravamen que recaiga o pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del proveedor, incluyendo el IVA

PLAZO DE ENTREGA:……………………………..LUGAR DE ENTREGA…………………

Firma y sello del proveedor

(Representante Legal o Apoderado Legal)

FORMULARIO N° 05: DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

[El Oferente completará este Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta de acuerdo con las instrucciones indicadas.]

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]

Comparación de precios: N° PRIDESII-366-CP-B-MINSAL ADQUISICIÓN DE SISTEMAS ESPECIALISTAS AUXILIARES PARA SER INSTALADO EN DATA CENTER.

A: MINSAL/PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II

Contrato de Préstamo N° 3608/OC-ES

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el COMPRADOR por un período de dos años contado a partir de la fecha establecida para la recepción de ofertas si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si:

(a)	retiráramos nuestra oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

- (b)	si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra oferta durante el período de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio de Contrato, si es requerido; (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento; o (iii) no cumplimos con el suministro pactado o su modificación.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Oferente seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra oferta.

Firmada: [firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].

En capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Nombre: [nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [nombre completo del Oferente]

Fechada el ____________ día de ______________ de 20_____________ [indicar la fecha de la firma]

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO (BANCARIA)

- [El banco, a solicitud del Oferente seleccionado, completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. En caso que la Garantía sea emitida por un Banco de un país extranjero, éste deberá tener corresponsalía con un Banco del país del Contratante. ]

- Fecha: [indicar la fecha (día, mes, y año) de la presentación de la Oferta]

- Proceso No. y Título: [indicar el No. y título del proceso licitatorio]

- Sucursal del Banco u Oficina [nombre completo del Garante]

- Beneficiario: [Nombre completo del Comprador]

- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.:   [indicar el número de la Garantía]

- Se nos ha informado que  [nombre completo del Proveedor] (en adelante denominado “el Proveedor”) ha celebrado el contrato No. [indicar número] de fecha [indicar (día, mes, y año)  con ustedes, para el suministro de  [indique número, nombre del contrato y breve descripción de los Bienes y Servicios Conexos] (en adelante denominado “el Contrato”).

- Además, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía de Cumplimiento.

- A solicitud del Proveedor, nosotros por medio de la presente garantía nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan  [indicar la(s) suma(s) en cifras y en palabras] contra su primera solicitud por escrito, acompañada de una declaración escrita, manifestando que el Proveedor  está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, sin argumentaciones ni objeciones capciosas, sin necesidad de que ustedes prueben o acrediten las causas o razones de su demanda o la suma especificada en ella.

- Esta Garantía tendrá una vigencia de ….. días contados a partir de la distribución del contrato, Esta garantía expirará a más tardar el [indicar el número] día de [indicar el mes  de [indicar el año], y cualquier reclamación de pago bajo esta garantía deberá ser recibida por nosotros en esta oficina en o antes de esa fecha.

- Esta garantía está sujeta a las “Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación ICC No. 458, excepto el numeral (ii) del Sub-artículo 20 (a).

- _______

- [firma(s) del representante autorizado del banco y del Proveedor]

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO (FIANZA)

[El Garante/ Oferente seleccionado que presenta esta fianza deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante solicita este tipo de garantía]

Por esta Fianza, [indique el nombre del obligado principal], como Mandante (en adelante, el “Proveedor”), y [indique el nombre del Garante], como Garante (en adelante, el “Garante”), se obligan y obligan a sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios de manera firme, conjunta y solidaria ante [indique el nombre del Comprador] como Obligante (en lo sucesivo, el “Proveedor”) por el monto de [indique el monto en letras y números], cuyo pago deberá realizarse correcta y efectivamente en los tipos y proporciones de monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato.

POR CUANTO el Proveedor ha celebrado un Contrato escrito con el Comprador con fecha	 de	 de 20 	, para [número, nombre del contrato y breve descripción de los Bienes y Servicios Conexos], de conformidad con los documentos, planos, especificaciones y enmiendas respectivas, los cuales, en la medida aquí contemplada, forman parte de la presente fianza a modo de referencia y se denominan en lo sucesivo el Contrato. Esta Garantía tendrá una vigencia de ….. días contados a partir de la distribución del contrato, la cual vencerá a más tardar el …. de …… de …

POR CONSIGUIENTE, la condición de esta obligación es tal que, si el Proveedor cumple oportuna y fielmente con los términos del Contrato mencionado (incluida toda enmienda de la que haya sido objeto), esta obligación carecerá de validez y efecto; de lo contrario, se mantendrá con plena validez y vigencia. Si el Proveedor incumple alguna disposición del Contrato, y el Comprador así lo declara y cumple sus propias obligaciones derivadas del Contrato, el Garante podrá remediar el incumplimiento sin demora o deberá, sin demora, optar por una de las siguientes medidas:

(1)	Finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos.

(2)	Obtener una o más ofertas de Licitantes calificados para presentarlas al Comprador con miras al cumplimiento del Contrato de conformidad con los términos y condiciones de este, y, una vez que el Comprador y el Garante decidan cuál es el Licitante que presentó la oferta más baja ajustada a las condiciones, arbitrar los medios necesarios para que se celebre un Contrato entre dicho Licitante y el Comprador y facilitar, conforme avance el trabajo (aun cuando exista una situación de incumplimiento o una serie de incumplimientos en el marco del Contrato o los Contratos de terminación concertados con arreglo a este párrafo), fondos suficientes para sufragar el costo de terminación menos el saldo del Precio del Contrato, pero sin exceder, incluidos otros gastos e indemnizaciones que puedan ser responsabilidad del Garante en virtud de esta Fianza, el monto que se señala en el primer párrafo de esta. Por “Saldo del Precio del Contrato”, conforme se usa en este párrafo, se entenderá el importe total que deberá pagar el Comprador al Proveedor en virtud del Contrato, menos el monto que haya pagado debidamente el Comprador al Proveedor.

(3)	Pagar al Comprador el monto exigido por este para finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos en él, por un total máximo que no supere el de esta Fianza.

El Garante no será responsable por un monto mayor que el de la penalidad especificada en esta Fianza.

Cualquier acción legal derivada de esta Fianza deberá entablarse antes de transcurrido un año desde la fecha de emisión del Certificado de Recepción.

Esta Fianza no crea ningún derecho de acción o de uso para otras personas o firmas que no sean el Comprador definido en el presente documento, o sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios.

En prueba de conformidad, el Proveedor firma y sella la presente Fianza y el Garante estampa su sello debidamente certificado con la firma de su representante legal, a los _______ días del mes de 	 de 20____.

FIRMAS _________________-

.

E