## PRESUPUESTO LOS RANCHOS
PRESUPUESTO OFICIAL
"CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE SALUD BÁSICA LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN"
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | TOTAL
1 | INSTALACIONES PROVISIONALES
1.01 | Bodega e instalaciones provisionales | 1 | S.G.
1.02 | Instalación provisional Agua Potable, Aguas Negras y Energía Eléctrica | 1 | S.G.
1.03 | Suministro e Instalación de rotulo provisional | 1 | S.G.
2 | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
2.01 | Demolicion de infraestructura existente, según detalla en planos y deberá incluir el desalojo donde le propietario indique. | 1 | S.G.
2.02 | Demolicion de tapadera de concreto y paredes perimetrales de tanque existente; deberá incluir el desalojo donde le propietario indique | 1 | S.G.
3 | TERRACERIA
3.01 | Trazo y Nivelación | 190 | M2
3.02 | Limpieza y descapote del area, incluye tala de arbusto y desalojo | 540 | M2
3.03 | Corte para llegar nivel de terraza | 40 | M3
3.04 | Relleno para llegar nivel de terraza | 115 | M3
3.05 | Excavación en soleras de fundación y losa para piso, incluye desalojo | 167 | M3
3.06 | Realizacion de seis sondeos y estudio geotecnico | 1 | SG
4 | RELLENOS
4.01 | Relleno soleras de fundación, compactados con material selecto, compactado al 95% | 67 | M3
4.02 | Relleno soleras de fundación, compactados con suelo cemento 20:1, compactado al 95% | 18.5 | M3
5 | CONCRETO ESTRUCTURAL
5.01 | Solera de fundación (SF-1) 60 cm x 30 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 6#4, estribos #3 @15 cm. | 14.65 | M3
5.02 | Solera de fundación (SF-2) 40 cm x 30 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 6#4, estribos #3 @15 cm. | 0.42 | M3
5.03 | Solera de coronamiento (SC y SCM) 20 cm x 20 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 4#4, estribos #2 @15 cm. | 5.5 | M3
5.04 | Viga de coronamiento (VCM) 40 cm x 20 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 8#4, estribos # 2@15 cm. | 1.4 | M3
6 | ESTRUCTURA METALICA
6.01 | Suministro e instalación de Polín PL (doble perfil C de 4" chapa 14), según detalle en planos y pintura según especificación técnica | 200 | M
6.02 | Suministro e instalación de Escopeta metalica de E-1, formado de ángulo de 2"x1/8", cel 1#4, incluye placa de anclaje y pernos de anclaje según detalle en planos. Ver detalle en plano. | 12 | U
6.03 | Suministro e instalación de Escopeta metalica de E-2, formado de ángulo de 2"x1/8", cel 1#4, incluye placa de anclaje y pernos de anclaje según detalle en planos. Ver detalle en plano. | 12 | U
6.04 | Suministro e instalación de Escopeta metalica de E-3, formado de dos ángulo de 2"x1/8", cel #4 a 60°, incluye placa de anclaje y pernos de anclaje según detalle en planos. Ver detalle en plano. | 4 | U
6.05 | Suministro e instalación de Viga metalica V-1 de 4L 2"x1/8", cel #4 @60°, incluye placa de anclaje y pernos de anclaje sehun detalle en planos. | 7 | M
6.06 | Suministro e instalación de defensa para ventana, de hierro de varilla lisa de 1/2" y angulo de 2"x2"x1/4", pintado con dos manos de anticorrosivo de diferente color y una de pintura de aceite, pines de hierro cuadrado 1/2" anclados a pared con material epóxico. | 25 | M2
7 | CUBIERTA DE TECHO
7.01 | Lamina metálica compuesta de una hoja superior de acero aluminizado cal-26. prepintado y una hoja interior de vinyl de núcleo de espuma de poliuretano de 1.0" | 210 | M2
7.02 | Botaguas de lámina galvanizada Lisa Cal #26 (según indicados en planos de elevaciones) | 40 | M
7.03 | Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre pared o solera (cepo) | 54 | M
8 | ALBAÑILERIA
8.01 | Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales, arriostramiento antisísmico y juntas | 320 | M2
9 | PISOS
9.01 | Base de concreto de 7 cm de espesor para colocación de porcelanato, resistencia del concreto de f’c=180 Kg/cm2 con electromalla de 6"x6", calibre 10/10; incluye base de suelo cemento 20:1 de 25 cm de espesor y la preparación de la superficie con mortero especial y aditivo para la nivelación. Incluye acera perimetral. | 150 | M2
9.02 | Piso de losetas de porcelanato antideslizante, formato de 0.60 x 0.60 m, PI-III, acabado mate color a especificar, a instalar sobre base de concreto, sisa de 3mm lleno con porcelana color a definir. Incluye la preparación de la superficie con mortero especial, con aditivo para la nivelación y colocación de zócalo del mismo material en paredes de 0.10 m x 0.60 m. | 150 | M2
9.03 | Conformacion de rampa de concreto, e= 0.10m de espesor, concreto 180 kg/cm2; incluye base de suelo cemento 20:1 de 20 cm de espesor y la preparación de la superficie con mortero especial y aditivo para la nivelación, con acabado final estriado antideslizante | 4 | M2
10 | ACABADOS
10.01 | (Código 1 y 2) Suministro y aplicación de adobado; incluyendo el repello y afinado de cuadrados de puertas y ventanas | 640 | M2
10.02 | (Código 1) Suministro y aplicación de dos manos de pintura de línea base aceite de la mejor calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. Ver detalle en planos | 292 | M2
10.03 | (Código 2) Suministro y aplicación de dos manos de pintura latex acrilica de la mejor calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. Ver detalle en planos | 633 | M2
10.04 | (Código 5) Suministro e instalación de Enchape de ceramica de 0.20x0.30 m a colocar en tabla roca; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. | 20 | M2
10.05 | (Código 6) Suministro e instalación de Enchape de ceramica de 0.20x0.30 m a colocar en bloque de concreto; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. Se debera repellar y afinar previamente a enchapar. | 15 | M2
11 | DIVISIONES LIVIANAS
11.01 | (Código 3 y 5) Suministro e instalación de División de pared seca de paneles de tablayeso de 1/2" de espesor, resistente al fuego y a la humedad, un forro a cada lado; estructura de bastidores metálicos galvanizados 2 1/2" de ancho, calibre 20 @61 cm. Incluye tratamiento y aplicación de compuesto multiuso para juntas en pasta para paneles de tablayeso (pasteado) y lijado | 165 | M2
11.02 | (Código 4) Suministro e instalación de división baja h=1.40m estructura de perfiles de 3 5/8" de lámina galvanizada calibre 26, forro de loseta estándar de yeso de 1/2", pasteada y afinada. | 6 | M2
11.03 | Suministro e instalación de Cortina antibacterial. | 2 | U
11.04 | Sistema de riel para cortina en cielo falso. | 2 | U
12 | CIELOS FALSOS
12.01 | Suministro e instalación de cielo de loseta de fibrocemento de 2'x4' de 5 mm de espesor, reticulado color blanco perfilería de aluminio tipo pesado, suspendido con alambre galvanizado N°14 entorchado, incluye arriostramiento sismo resistente a cada 2.40 m A.S. | 118 | M2
12.02 | Suministro e instalación de Cielo Falso compuesto por estructura de entramado metálico oculto fijado a elemento soporte con varillas y losetas de PVC de 25 cm de ancho y longitud superior a 6.00 m, color blanco mate. | 32 | M2
12.03 | Suministro e instalación Fascia de tabla yeso para la intemperie con fibra de vidrio y cornisa de losetas de fibrocemento, con pintura de aceite de linea y color a definir, cuadricula de separación máximo de 40 cm fijada en pared y estructura metálica de techo. Ver detalle en planos | 90 | M2
13 | VENTANAS
13.01 | Suministro e instalación de V-1 (1.2 m x 1.20 m) Ventanilla tipo corrediza de marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con vidrio claro laminado de 5 mm. | 23.04 | M2
13.02 | Suministro e instalación de V-2 (0.80 m x 1.20 m) Ventanilla tipo proyectable en la parte superior y vidrio fijo en la parte inferior de marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con vidrio claro laminado de 5 mm. | 0.96 | M2
13.03 | Suministro e instalación de V-3 (1.20 m x 0.40 m) Ventanilla con abertura tipo proyectable de marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con vidrio claro laminado de 5 mm. | 1.44 | M2
13.04 | Suministro e instalación de V-4 (1.0 m x 1.2 m) Ventanilla tipo guillotina de marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con vidrio claro laminado de 5 mm. | 2.4 | M2
14 | PUERTAS
14.01 | Suministro e instalación de P-1 (2.20 m x 1.80 m), Puerta metálica de dos hojas de lámina de ho 1/16" doble forro, refuerzo de tubo de hierro cuadrado de 1" chapa 14 y contramarco de ángulo de 1 1/2"x1 1/2"x1/8" con chapa de parche (incluye 2 haladeras de hierro liso de hoja ∅5/8") con pasador al piso y cargadero, 3 bisagras tipo capsula de 5/8"x5", portacandado y candado de 6 mm, aplicación de 2 manos de anticorrosivo y una de esmalte brillante a base de agua aplicada a soplete. | 1 | U
14.02 | Suministro e instalación de P-2 (2.20 m x 1.00 m), Puerta metálica de una hoja de lámina de ho 1/16" doble forro, refuerzo de tubo de hierro cuadrado de 1" chapa 14 y contramarco de ángulo de 1 1/2"x1 1/2"x1/8" con chapa de parche (incluye 1 haladera de hierro liso de hoja ∅5/8") con pasador al piso y cargadero, 3 bisagras tipo capsula de 5/8"x5", portacandado y candado de 60 mm, aplicación de pintura de esmalte con soplete. | 2 | U
14.03 | Suministro e instalación de P-3 (2.20 m x 1.00 m), Puerta de estructura de cedro y doble forro de madera laminada incluye banack clase "b" de 1/4" incluye mocheta de 1" de espesor, chapa de palanca grado 2, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete. | 9 | U
14.04 | Suministro e instalación de P-4 (2.20 m x 0.80 m), Puerta de estructura de cedro y doble forro de madera laminada incluye banack clase "b" de 1/4" incluye mocheta de 1" de espesor, chapa de palanca grado 2, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete | 1 | U
15 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
15.01 | TERRACERIA OBRAS HIDRAULICAS MODULO
15.01.01 | Excavación de sistema de agua potable y aguas negras | 90 | M3
15.01.02 | Compactación de sistema de agua potable y aguas negras, con material selecto. | 90 | M3
15.02 | AGUAS RESIDUALES
15.02.01 | Suministro e Instalaciòn de Tuberia de Ø2" PVC 125 PSI, incluye accesorios, anclajes, prueba de presión y/o hermeticidad. | 40 | M
15.02.02 | Suministro e Instalaciòn de Tuberia de Ø4" PVC 125 PSI, incluye accesorios, anclajes, prueba de presión y/o hermeticidad. | 50 | M
15.02.03 | Tapon para baño de aluminnio corriente de 4" x 4" incluye mano de obra | 3 | U
15.02.04 | Construccion de cajas de conexion A.N. 0.50x0.50 m. Ver detalle en planos | 3 | U
15.03 | AGUA POTABLE
15.03.01 | Suministro e Instalacón de Tubería PVC Ø1/2" JC 315 PSI, incluye accesorios, elementos de sujeción, prueba de presión y/o hermeticidad. | 25 | M
15.03.02 | Suministro e Instalacón de Tubería PVC Ø3/4" JC 250 PSI, incluye accesorios, elementos de sujeción, prueba de presión y/o hermeticidad. | 25 | M
15.03.03 | Suministro e Instalacón de Tubería PVC Ø1" JC 250 PSI, incluye accesorios, elementos de sujeción, prueba de presión y/o hermeticidad. | 20 | M
15.03.04 | Suministro e instalación de válvula Check Ø3/4" | 1 | U
15.03.05 | Suministro e instalación de válvula control de Ø1/2" | 1 | U
15.03.06 | Suministro e instalación de válvula control de Ø3/4" | 2 | U
15.03.07 | Suministro e instalación de válvula control de Ø1" | 1 | U
15.03.08 | Suministro e instalación de grifos con rosca para 1/2" | 4 | U
15.04 | ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS
15.04.01 | Suministro e instalación de inodoro blanco institucional taza elongada de una pieza y del tipo elongado de alta resistencia, que incluya asiento del tipo pesado, tapadera y accesorios. | 3 | U
15.04.02 | (MF-1) Suministro e Instalacion de cubierta y salpicadera de tablero MDP termofundido con lamina decorativa color a escoger, laterales, fondos, puertas y repisas serán de tablero termofundido con lamina decorativa color niebla, haladera cromada de 1/4" x 9.5 cm, de largo, separada del mueble 3.5 cm, lavamanos de acero inoxidable y grifo tipo cuello de ganso. Ver detalle en planos | 2 | U
15.04.03 | (MF-2) Suministro e Instalacion de cubierta y salpicadera de tablero MDP termofundido con lamina decorativa color a escoger, laterales, fondos, puertas y repisas serán de tablero termofundido con lamina decorativa color niebla, haladera cromada de 1/4" x 9.5 cm, de largo, separada del mueble 3.5 cm, lavamano de acero inoxidable y grifo tipo cuello de ganso. Ver detalle en planos | 3 | U
15.04.04 | (MF-3) Suministro e Instalacion de cubierta y salpicadera de tablero MDP termofundido con lamina decorativa color a escoger, laterales, fondos, puertas y repisas serán de tablero termofundido con lamina decorativa color niebla, haladera cromada de 1/4" x 9.5 cm, de largo, separada del mueble 3.5 cm, lavamano de acero inoxidable y grifo tipo cuello de ganso. Ver detalle en planos | 1 | U
15.04.05 | (MF-4) Suministro e Instalacion de lavamanos cerámico empotrado, grifo metálico monocromando de 1/4 de giro horizontal incluye instalación, accesorios ademas de mueble bajo lavamanos. Ver detalle en planos | 3 | U
15.04.06 | Suministro de pila de prefabricada, incluye instalacion de accesorios para el funcionamiento adecuado. | 1 | U
15.04.07 | Barras de acero inoxidable de 18 y 36"x1¼" para apoyo de personas con discapacidad (tipo L) | 4 | U
16 | INSTALACIONES ELECTRICAS
16.01 | TABLERO GENERAL TG
16.01.01 | Suministro e Instalación de Tablero General T-G, monofásico de 30 espacios , barras de 200 amperios, 120/240 Voltios, protección principal de 150 A/2P incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (8), 20 A/1P(7), 15 A/2P (1), 20 A/2P (2), 30 A/2 (2); instalación empotrada en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar. | 1 | U
16.01.02 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes. suministro y montaje, monofásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 100 KA, conectado al circuito nº 1 del tablero, protegido por disyuntor de 30 A/ 2P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1, | 1 | U
16.02 | LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECANICO.
16.02.01 | Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 2x4´; 2x2´). incluye alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta aislante verde para polarización y terminal de ojo) | 23 | U
16.02.02 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 4´) de 3x32 watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco cuadriculado tipo rejilla, tubo T-8, tipo Luz de día. instalación y soportería según detalle plano, incluir la sujeción con alambre galvanizado #14. Tipo 1 | 23 | U
16.02.03 | Suministro e instalación de salida para luminaria FC. incluye alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta aislante verde para polarización y terminal de ojo) | 5 | U
16.02.04 | Luminaria compacta(FC), bombillo de tecnología LED, de 14 Watts, 120 Balastro electrónico Incorporado; en receptáculo fijo de baquelita, rosca metálica completa, contacto fijo al centro, adosada a estructura de techo con caja octogonal tipo pesada y pernos con tuerca y arandela. | 5 | U
16.02.05 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED, SPOT LIGHT DOBLES 2 X 15 watts, 120 V, de empotrar en pared, luz blanca. 1300 lumens, incluye alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta aislante verde para polarización y terminal de ojo), encendido general con fotocelda. | 4 | U
16.02.06 | Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 11 | U
16.02.07 | Interruptor doble con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 5 | U
16.02.08 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 18 | U
16.02.09 | Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20R, 3 Hilos, 20 A, 125 V, De nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 2 | U
16.02.10 | Tomacorriente doble GFCI grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización y toma macho a instalar en la cocina). | 3 | U
16.02.11 | Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización y toma macho a instalar en la cocina). | 6 | U
16.02.12 | Tomacorriente de empotrar hembra 50A 120/240 v, tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 10-50R, 3 hilos,, terminal en camaras individuales para aislar los conductores, UL , resistente al alto impacto, , placa de acero Inoxidable, caja cuadrada de 4"X4", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 1 | U
16.02.13 | Suministro e Instalación de Salidas para ventilador de techo. (Incluye Control pared para ventilador color blanco, Canalización y Alambrado) de acuerdo a plano eléctrico. | 6 | U
16.02.14 | Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R, para protección inmediata de aire acondicionado tipo mini-Split, monofásico de 4 espacios 120/240 v, barras de 100 amperios, con un dado térmico de 30 A / 2P para la UN y un dado térmico de 15 A/ 1P para la UE respectivamente (Incluye: alambrado desde TG, con 2 THHN # 8 + 1 THHN # 10 ø1", polarización, protección de guarda motor ) | 1 | U
16.02.15 | Para la unidad evaporadora UE-1, se suministrara e instalara cable TSJ 12/3 en coraza flexible para interiores de ø 1/2" | 1 | U
16.02.16 | Para las unidad condensadora UC-1, se suministrara e instalara cable TSJ 10/3 en coraza flexible para interiores de ø 3/4" | 1 | U
16.03 | INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
16.03.01 | Suministro, Instalación y puesta en marcha de Ventiladores de Techo (VT) de uso pesado, listado UL con un barrido de aspas de 48 pulgadas, según Especificaciones Tecnicas del proyecto. Incluye: base metalica, anclajes, control de encendido / paro y control de velocidad de tres posiciones, cable de seguridad para su Instalación, pruebas y señalizacion. | 6 | U
Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado tipo mini split (MS); Incluye: base metálica, anclajes, protecciones eléctricas, según indican especificaciones técnicas, control de temperatura, tuberia de drenaje, pruebas y señalización.
16.03.02 | Unidad Condensadora MS-UC-01, de 12,000 btu/h de capacidad, y conforme a especificaciones tecnicas del proyecto. | 1 | U
16.03.03 | Unidad Evaporadora MS-UE-01, de 12,000 btu/h de capacidad, y conforme a especificaciones tecnicas del proyecto. | 1 | U
Circuito de refrigeracion: tuberia de cobre tipo "ACR", ASTM-B280, incluyendo valvulas de paso, visor de liquido, eliminador de vibracion en la conexión a la unidad condensadora, aislamiento de la tuberia de succión, con protección (cubierta de aluminio 0.4 mm) en los tramos que quedan a la intemperie, y todos los elementos necesarios hasta dejarlo en perfecto funcionamiento.
16.03.04 | Tubería de cobre tipo ACR Ø 1/4" | 6 | M
16.03.05 | Tubería de cobre tipo ACR Ø 3/8" | 6 | M
16.03.06 | Defensa de equipo de aire acondicionado tipo mini-Split(estructura de hierro para colocación y protección de unidad condensadora, incluye malla protectora de lamina desplegada de red #18 1/4") | 1 | U
16.03.07 | Defensa de equipo de aire acondicionado tipo mini Split (estructura de hierro para colocación y protección de unidad evaporadora, incluye malla protectora de lamina desplegada de red #18 1/4") | 1 | U
16.03.08 | Hechura base de concreto para montaje de estructura de unidad condensadora de 0.80 mts x 0.80 mts x 0.30 mts. | 1
17 | SEÑALETICA
17.01 | Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas de la Unidad: consultorios, administración, etc. Sujetos a pared, puerta o cielo falso. Rotulos del #1 al #13. Ver detalle en planos. | 13 | U
17.02 | Rótulo acrílico con ícono de baños. Ver detalle en planos. | 3 | U
17.03 | Rótulo de advertencia de riesgo eléctrico. Ver detalle en planos. | 2 | U
17.04 | Señal de extintor o señal de protección contra incendios. Ver detalle en planos. | 2 | U
17.05 | Señal de punto de encuentro. Ver detalle en planos. | 1 | U
17.06 | Señal de salida de emergencia sujetada a cielo falso. Ver detalle en planos. | 3 | U
17.07 | Señal de riesgo biologico. Ver detalle en planos. | 2 | U
17.08 | Señal de no fumar. Ver detalle en planos. | 1 | U
17.09 | Señal de prohibicion de armas. Ver detalle en planos. | 1 | U
18 | MISCELANEOS
18.01 | Suministro y colocación de placa conmemorativa del proyecto elaborada en bronce, cuyas medidas serán de 0.70 x 0.60 m. aproximadamente; diseño, colores y leyendas a definir | 1 | S.G.
18.02 | Suministro y Instalación de Extintor de Polvo Químico Seco tipo ABC de 20 lbs. | 2 | S.G.
18.03 | Suministro y Instalación de detectores de humo. | 13 | U
18.04 | Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) | 1 | S.G.
19 | OBRA EXTERIOR
19.01 | MURO DE CONTENCION HASTA DE H = 1.4 M
19.01.01 | Excavación para fundaciones, incluye desalojo | 224.93 | M3
19.01.02 | Relleno soleras de fundación, compactados con material selecto, compactado al 95% | 186.22 | M3
19.01.03 | Zapata corrida 0.80x0.30 m. f´c= 210 kg/cm2, refuero inferior y superior #3@ 20 cm A.S., estribos #3 @20 cm. | 70 | M
19.01.04 | Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.2x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales, arriostramiento antisísmico y juntas | 140 | M2
19.01.05 | Estructura para malla en tapiales de 40 cm de alto: tubos verticales de 2"@ 2.0 m, de 1.8 m de longitud, 2 tubos horizontales de 1 1/4" y tubo de 2" de forma diagonal al inicio y final de cada cambio de direccion o cada 10 m, tubo de 2" en los contrafuertes. Para murete con malla ciclon #9. | 70 | M
19.02 | ADECUACION DE CASETA EXISTENTE PARA DEPOSITO DE DESECHOS COMUNES Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DESECHOS BIOINFECCIOSOS
19.02.01 | Desmontaje de artefactos sanitarios existente, incluye sellado de tuberías y desalojo | 1 | S.G.
19.02.02 | Desmontaje de sistema eléctrico existente, incluye desalojo | 1 | S.G.
19.02.03 | Elaboración de hueco en pared existente para colocación de ventana, incluye resane y desalojo | 2 | U
19.02.04 | Elaboración de hueco en pared existente para colocación de puerta, incluye resane y desalojo | 1 | U
19.02.05 | Demolicion de piso existente, incluye desalojo | 15 | M2
19.02.06 | Colocación de topping de concreto e=2.5 cm acabado llaneado, con pendiente del 2% hacia el centro, para desagüe y curva sanitaria en unión piso-pared de 7.5 cm de diámetro | 15 | M2
19.02.07 | Remocion y limpieza de paredes existente | 40 | M2
19.02.08 | Suministro y aplicación de adobado; incluyendo el repello y afinado de cuadrados de puertas y ventanas | 40 | M2
19.02.09 | Suministro y aplicación de dos manos de pintura de línea base aceite de la mejor calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. Ver detalle en planos | 15 | M2
19.02.10 | Suministro y aplicación de dos manos de pintura latex acrilica de la mejor calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. Ver detalle en planos | 25 | M2
19.02.11 | Suministro e instalación de puerta metálica P-1 (2.0 m x 0.8 m) una hoja de lámina de ho 1/16" doble forro con chapa de parche, marco y mocheta de ángulo de 1 1/2" x x 1 1/2" x 1/8" con chapa de parche (incluye haladera de hierro liso de ∅5/8"), 3 bisagras tipo capsula de 5/8"x5" portacandado y candado de 60mm aplicación de dos manos de pintura anticorrosiva y una de esmalte brillante a base de agua aplicada a soplete | 2 | U
19.02.12 | Suministro e instalación de puerta metálica P-2 (2.0 m x 1.2 m) de dos hojas de lámina de ho 1/16" doble forro, refuerzo de tubo de hierro cuadrado de 1" chapa 14 doble pasador (afuera y adentro), marco y mocheta de ángulo de 1 1/2"x1 1/2"x1/8" con chapa de parche (incluye 2 haladeras de hierro liso de ∅5/8"), con pasador al piso y cargadero, 3 bisagras tipo capsula de 5/8"x5" portacandado y candado de 60mm aplicación de dos manos de pintura anticorrosiva y una de esmalte brillante a base de agua aplicada a soplete. | 1 | U
19.02.13 | Suministro e instalación de defensa metalica de lamina desplegada, para proteccion de vectores contaminantes, marco de angulo de 1 1/2"x1/8, incluye pintura | 1.2 | M2
19.03 | PUERTAS
19.03.01 | Suministro e instalación de puerta metálica P-E1 (2.40 m x 1.2 m) de una hoja, marco de tubo galvanizado de 2 1/2", forro de malla ciclón calibre 9, chapa de parche, incluye haladera, portacandado y pasador al piso, pintada con dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de pintura de aceite, color a definir. Ver detalle en plano. | 1 | U
19.03.02 | Suministro e instalación de portón metálico P-E2 (2.40 m x 3.0 m) de dos hojas, tubo cuadrado de 2”x2” chapa 14 y celosía vertical de cañuela de 2x1 chapa 14. chapa de parche, incluye haladera, portacandado y pasador al piso, pintada con dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de pintura de aceite, color a definir. Ver detalle en plano. | 1 | U
19.04 | ACABADOS EN PISOS
19.04.01 | Conformación de pavimento de concreto con suelo estabilizado de acuerdo a diseño estructural, repellado superficie rugosa, color natural | 70 | M2
19.04.02 | Conformacion de rampa de concreto, e= 7 cm de espesor, concreto 180 kg/cm2; incluye base de suelo cemento 20:1 de 20 cm de espesor y la preparación de la superficie con mortero especial y aditivo para la nivelación, con acabado final estriado antideslizante, incluye conformacion de cordones | 6 | M2
19.04.03 | Suministro e instalacion de grama mani forajero, incluye capa de tierra negra y conformacion de pendientes hacia evacuacion de aguas lluvias | 320 | M2
19.04.04 | Conformación de gradas forjadas según detalle, huella y contrahuella de concreto | 4 | M2
19.05 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
AGUAS RESIDUALES
19.05.01 | Excavación de por tuberias de agua negras | 25 | M3
19.05.02 | Compactación por tuberias de agua negras, con material selecto. | 25 | M3
19.05.03 | Suministro e Instalaciòn de Tuberia de Ø2" PVC 125 PSI, incluye accesorios, anclajes, prueba de presión y/o hermeticidad. | 15 | M
19.05.04 | Suministro e Instalaciòn de Tuberia de Ø4" PVC 125 PSI, incluye accesorios, anclajes, prueba de presión y/o hermeticidad. | 10 | M
19.05.05 | Suministro e Instalaciòn de biodigestor con capacidad para 1.3 m3, incluye los accesorios y obra civil requerida para su correcta instalación y funcionamiento. Ver detalle en planos. | 1 | S.G.
19.05.06 | Construccion de caja de registro de lodo, A.N. 0.40x0.40 m. Ver detalle en planos | 1 | U
19.05.07 | Construccion de pozo de absorcion. Ver detalle en planos | 1 | S.G.
AGUA POTABLE
19.05.08 | Excavación de por tuberias de agua potable | 85 | M3
19.05.09 | Compactación por tuberias de agua potable, con material selecto. | 85 | M3
19.05.10 | Suministro e Instalacón de Tubería PVC Ø1/2" JC 315 PSI, incluye accesorios, elementos de sujeción, prueba de presión y/o hermeticidad. | 45 | M
19.05.11 | Suministro e Instalacón de Tubería PVC Ø3/4" JC 250 PSI, incluye accesorios, elementos de sujeción, prueba de presión y/o hermeticidad. | 35 | M
19.05.12 | Suministro e Instalacón de Tubería PVC Ø1 1/4" JC 250 PSI, incluye accesorios, elementos de sujeción, prueba de presión y/o hermeticidad. | 35 | M
19.05.13 | Suministro e Instalacón de Tubería galvanizada Ø1 1/4" JC 250 PSI, incluye accesorios, elementos de sujeción, prueba de presión y/o hermeticidad. | 6 | M
19.05.14 | Suministro e Instalación de Grifo bronce tipo manguera, de rosca de 1/2" | 4 | U
19.05.15 | Suministro e instalación de micromedidor PVC Ø3/4". Incluye: elaboracion de caja con tapadera, accesorios, mano de obra y anclajes) | 1 | U
19.05.16 | Caja para vàlvula Check y válvula de control de 0.30x0.30 m, incluye materiales y mano de obra | 5 | U
Almacenamiento y Distribución de Agua Potable
19.05.17 | Cisterna de almacenamiento, volumen de agua potable de 15.84 m3, dimenciones externas de 3.4 m x 2.80 m x 2.90 m, paredes de bloque de concreto e=20cm #4@20 cm losa superior e inferior de e=15 cm con #3@15 cm A.S., incluye excavacion, restitucion de base, viga de corona, soleras, manhol, tapadera metalica, escalera, pasatubos, prueba de impermeabilizacion, pintura epoxica, curva sanitaria y válvula flotador, segun detalles en planos. | 1 | S.G.
19.05.18 | Suministro. Instalacion y Puesta en marcha de bomba industrial centrifuga de 1HP, conforme en lo indicado es Especificaciones Tecnicas (Incluye guardamotor eléctrico, controles de nivel minimo y maximo y pruebas de funcionamiento). | 1 | S.G.
19.05.19 | Elaboración de caseta de bombeo, incluyendo, fundaciones, paredes, techo, ventana, puertas y todas las actividades detallada en planos. | 1 | S.G.
19.05.20 | Suministro e instalación de tanque de almacenamiento de agua potable de 2.5 m3, incluye estructura de soporte. Ver detalle en planos. | 1 | S.G.
AGUA LLUVIA
19.05.21 | Canaleta perimetral profundida variable, con parilla metálica de protección. Ver detalle en planos. | 18 | M
19.05.22 | Caja tipo 1 con parilla metálica (0.4 m x 0.45 m) paredes de ladrillo de obra, repellada y afinada por dentro, con altura indicada en planos, incluye excavación, relleno, materiales, mano de obra y prueba de hermeticidad. | 4 | U
19.05.23 | Tubería PVC Φ 6" C-160 , incluye accesorios, excavación, compactación, anclajes, mano de obra y prueba de hermeticidad. | 16 | M
19.05.24 | Emplantillado de piedra de 40 cm de espesor unida con mortero 1:3 de 1.50 m de largo con ancho mínimo de 0.80 m. | 1.5 | M2
19.06 | INSTALACIONES ELECTRICAS
19.06.01 | Tramitologia de Factibilidad y aprobacion de planos (certificacion, elaboracion de correcciones y/o modificaciones y presentacion a la distribuidora.) incluye todo lo que tenga relacion a pago de tramites, permisos etc. | 1 | S.G.
19.06.02 | Acometida primaria con conductor ACSR # 2/0 (F) + ACSR 1/0 (N) desde poste de recibo (propiedad de la Distribuidora Eléctrica de la Zona) hasta estructura de remate de la subestación monofásica. | 100 | M
19.06.03 | Suministro y montaje de transformador de 25 KVA, voltaje en primario de 13.2/ 7.6 KV; VS: 120/240 V, el voltaje en el primario debe verificarlo con la compañía electrica de la zona (el transformador debe ser nuevo, no reconstruido), Deberá incluir las estructuras primarias de recibo, tipo remate primatrio horizontal (F+N), aisladores, pararrayo, cortacircuito, poste de concreto centrifugado de 35 pies (bajo norma clase 500) y sus respectivos herrajes y anclaje.PD. | 1 | U
19.06.04 | Suministro e Instalación de retenida PD en Poste PE-0; PE-2 | 3 | U
19.06.05 | Suministro y montaje de poste de concreto centrifugado 13CC1/23CH1 PE-0, pretensado clase 500, de 35´(incluye apertura, compactado e instalacion todo bajo norma SIGET. | 1 | U
19.06.06 | Suministro y montaje de poste de concreto centrifugado 23CC1/23CH1 PE-1 y PE-2, (corte horizontal), pretensado clase 500, de 35´(incluye apertura, compactado e instalacion todo bajo norma SIGET. | 2 | U
19.06.07 | Suministro e Instalación de Red de Tierra para Subestación, compuesta por las Barras Copperweld de 5/8 X 10 pies necesarias, y se conectará a la carcaza del transformador, ver detalle y la capacidad de ohmios debe ser menor o Igual a 3.0 ohmios. | 1 | U
19.06.08 | Suministro e instalación de Red de Tierra para luces y tomas, Compuesta por las barras Copperweld de 5/8 X 10 pies necesarias, y se conectará a la barra de polarización de la polarización, ver detalle y la capacidad de Ohmios debe ser menor o igual a 3.0 Ohmios. | 1 | U
19.06.09 | Alimentador eléctrico general secundario, desde transformador a Tablero General (TG) con 2 THHN # 2 (F) + 1 THHN # 2 (N) + 1 THHN # 8 en PVC DB-120 Ø 1 1/2", no deberá existir empalmes en toda la trayectoria, la cual se desarrollara del transformador al TG (como indica el plano). Canalización subterránea. El cable de aterrizaje del TG debe ser AWG #2 (como se indica en plano). | 33 | M
19.06.10 | Suministro e instalación de Luminaria Industrial Solar LED 60 watts luz blanca para parqueo y calles IP65, 4800 Lumenes, panel solar incorporado, para montar en poste. | 3 | U
19.06.11 | Suministro e instalación de poste para Luminaria Industrial Solar LED 60 watts | 3 | U
19.06.12 | Suministro e Instalación de subtablero ST-BOM (seis espacios con termicos de 20/2p (2) y uno de 15 A/1p (2) ); en caseta de bombeo instalado según se indica en plano y a una altura de 1,5 m. sobre NPT. | 1 | U
19.06.13 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero ST-BOM (desde TG a ST-BOM) con 2-THHN Nº 10 (Fases A Y B) + 1 THHN Nº 10 (Neutro)+ 1 THHN Nº 12 (Polarizacion)- Tuberia de Ø 3/4 "(Incluye Alambrado, Canalización, Polarización) | 20 | M
19.06.14 | Suministro e Instalación en caseta de desechos bioinfecciosos, subtablero ST-DES, de 1 espacios con un termico de ; 15A/1P, incluye alambrado para instalación eléctrica caseta de desechos bioinfecciosos ( incluyen canalizacion, alambrado y polarización, de acuerdo plano eléctrico).instalado según se indica en plano y a una altura de 1,5 m. sobre NPT. | 1 | U
19.06.15 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero ST-DES (desde TG a ST-DES) con 1-THHN Nº 10 (Fases A ) + 1 THHN Nº 10 (Neutro)+ 1 THHN Nº 12 (Polarizacion)- Tuberia de Ø 3/4 " (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), | 20 | M
OBRAS COMPLEMENTARIAS ELECTRICAS
19.06.16 | Hechura de pozo Eléctrico (Dimensiones mínimas internas de pozos 0.95 m x 0.95 m, interna del pozo) | 2 | U
COSTO TOTAL DEL PROYECTO; INCLUYE COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO E IVA