## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
"READECUACIÓN RADIOLOGÍA EN UNIDAD DE SALUD DE SAN JACINTO , DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | TOTAL
1 | OBRAS PRELIMINARES Y OTROS
1.01 | Modificación de permiso de construcción de la DPR. | 1 | U
1.02 | Limpieza general | 1 | SG
2 | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
2.01 | (DES-V) Desmontaje de ventana de celosía (2.40 m x 0.95 m), incluye desalojo. | 1 | SG
2.02 | (DES-P) Desmontaje de puerta, incluye desalojo. | 7 | U
2.03 | (DES-PA) Desmontaje de pared liviana, incluye desalojo. | 8 | M2
2.04 | (DES-S) Desmontaje de artefacto sanitario | 2 | U
2.05 | Desmontaje de Cielo Falso, incluye desalojo. | 25 | M2
2.06 | Demolición de mueble fijo con fregadero, incluye enchape y sellado de tuberías. | 1 | SG
2.07 | Demolición de enchape de área de servicio sanitario. | 10 | M2
2.08 | Demolición de pared de bloque, incluye resane y desalojo. Incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos, anclajes. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales en planos. | 10 | M2
2.09 | Redireccionamiento de tuberias de condensado de aires acondicionados existentes | 1 | SG
3 | ALBAÑILERIA
3.01 | Elaboración de Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.15 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos, anclajes. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales en planos. Considerar blindaje conforme memoria de cáalculo. | 4 | M2
4 | DIVISIONES LIVIANAS
4.01 | Suministro e instalación de pared liviana y sello de huecos de ventanas, de paneles de tablacemento de 1/2" de espesor, doble forro; estructura de bastidores metálicos galvanizados calibre 22 con retícula de 1.00 m en ambos sentidos, incluye tratamiento y sellado de juntas, con dos manos de pintura látex antibacterial primera calidad hasta altura de cielo falso. | 17.5 | M2
4.02 | Suministro e instalación de pared liviana , de paneles de tablacemento de 1/2" de espesor, doble forro; estructura de bastidores metálicos galvanizados calibre 22 con retícula de 1.00 m en ambos sentidos, incluye tratamiento y sellado de juntas, con dos manos de pintura látex antibacterial; incluir blindaje correspondiente según memoria de cálculo a proporcionar por el suministrante del equipo radiológico. | 2.5 | M2
5 | PISOS
5.01 | Suministro e instalación de pavimento vinílico homogéneo antiestático no conductivo sobre piso existente, de grado hospitalario con su respectiva curva sanitaria, prensado en láminas de 2.0 m, con un espesor de 2 mm y un peso de = 2780 g de diseño no direccional, acabado mate con el color a escoger por el propietario; Incluye nivelación con topping de concreto. Áreas indicadas en planos. | 32.6 | M2
5.02 | Suministro e instalación sobre piso existente de baldosas de porcelanato de alto tráfico PEI V, mosh 4, de 0.60 m x 0.60 m, color a elección de propietario. Incluye zócalo h=7.50 cm del mismo material del piso. | 18.4 | M2
6 | ACABADOS
6.01 | Remoción de pintura existente, incluye limpieza y preparación de la superficie para aplicación de acabado nuevo. | 220 | M2
6.02 | Suministro y aplicación de Repellado con mortero cemento-arena; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas | 16 | M2
6.03 | Suministro e instalación de pintura látex antibacterial de primera calidad a dos manos, colores definido en planos. | 220 | M2
6.04 | Suministro e instalación de enchape de baldosa de porcelanato de 60 cm x 60 cm color a escoger, h= desde NPT hasta cielo falso. | 22 | M2
6.05 | Suministro e instalación de protector de piso para transiciones entre piso de porcelanato y piso vinil de lamina de acero inoxidable de 2.5 mm. | 3 | U
6.06 | Suministro e instalación de Topes de camilla y esquineros PVC conforme especificación tecnica | 20 | M
6.07 | Suministro e instalacion de recubrimiento wpc en paredes indicadas en planos,Paneles de WPC compuesto de la mezcla de fibras naturales orgánicas y plástico con simulación de listones de madera, resistente al agua, textura antideslizante con compuestos antifúngicos y antimicrobianos . Incluye fijadores invisibles. | 5.35 | M2
6.08 | Suministro e instalacion de recubrimiento en paredes de revestimiento de mural liso de vinyl con grosor de 0.92 mm. Rollos ancho de 30 m de largo x 2 metros de ancho. Impermeable al 100% al ser instalado con cordones de soldadura. Clasificación de fuego a b-2s,d0. | 16 | M2
7 | CIELOS FALSOS
7.01 | Suministro e instalación de Cielo Falso de losetas de fibra mineral de 2' x 2' e = 6 mm color blanco, perfilería de aluminio tipo pesa do prepintado color blanco al horno, superficie lisa y laminada en la cara posterior en vinilo, bordes y cara posterior deberá ser sellada, suspendida con alambre galvanizado #14 tipo entorchado, incluye arriostramiento sismo resistente a cada 2.40 m en ambos sentidos . | 6 | M2
7.02 | Suministro e instalación de Cielo Falso de de tablilla de cielo falso PVC de 0.25 m x 6.0 m espesor de 6.5 mm con resistencia al impacto, a la tracción, inflamabilidad y resistencia a los hongos instalada en perfilería de aluminio tipo pesado, arriostramiento a base de perfil de aluminio suspendida desde losa existente. | 38 | M2
8 | VENTANAS
8.01 | (V-1) Suministro e instalación de ventana (0.45 m x 0.45 m) de vidrio fijo plomado, con protección según lo requerido a partir de memoria de cálculo para protección radiológica del área. | 1 | U
8.02 | (V-2) Suministro e instalación de ventana (1.00 m x 0.70 m) tipo corrediza dos cuerpos móviles, de marco de aluminio tipo pesado anodizado al natural con vidrio claro de 5 mm, perfiles de aluminio, estructura de herrajes y accesorios con las secciones adecuadas a la función de la ventanilla y según como lo indique el fabricante. Ver detalle en planos y especificaciones técnicas. | 1 | U
9 | PUERTAS
9.01 | (P-1), Suministro e instalación de Puerta (2.10 m x 1.00 m) corrediza una hoja, con vidrio de seguridad templado y de 6 mm de espesor en la parte superior de la puerta y acabado tipo FROST, marcos tubulares con capacidad estructural ,el panel estará conformado por un núcleo termo-plástico de polietileno en medio de dos láminas de aluminio color natural (ACM), en la parte inferior de la puerta, con chapa de pestillo o cilindro, accesorios para abrir será de haladera bajo norma ANSI, NFPA y UL, de empujar o como se indique en los planos, incluye: perfil de aluminio de 10 cm de ancho, incluye guardacamilla de aluminio al interior y exterior. | 1 | U
9.02 | (P-2), Suministro e instalación de Puerta (2.10 m x 1.00 m) abatible, mocheta, contramarco y tope de perfiles de aluminio anodizado natural capacidad estructural marco de aluminio anodizado natural capacidad estructural, forro de panel núcleo termo-plástico de polietileno en medio de dos láminas de aluminio color natural (ACM), 3 bisagras tipo alcayate de 4", chapa de palanca grado 2. | 2 | U
9.03 | (P-3), Suministro e instalación de Puerta (2.10 m x 0.80 m) abatible, mocheta, contramarco y tope de perfiles de aluminio anodizado natural capacidad estructural marco de aluminio anodizado natural capacidad estructural, forro de panel núcleo termo-plástico de polietileno en medio de dos láminas de aluminio color natural (ACM), 3 bisagras tipo alcayate de 4", chapa de palanca grado 2. | 3 | U
9.04 | (P-4), Suministro e instalación de Puerta (2.10 m x 1.00 m) abatible de una hoja, estructura de aluminio anodizado color al natural con forro de ACM en ambas caras, con protección de lámina de plomo al interior, según lo requerido a partir de memoria de cálculo para protección radiológica del área, marco y mocheta de perfiles de aluminio anodizado color al natural según sistema de puerta, con haladera de acero inoxidable tipo palanca al exterior y al interior, cerradura llave (exterior)-botón (interior) debe cumplir la norma ANSI para grado 1 de uso institucional tipo pesado. | 1 | U
9.05 | (P-5), Suministro e instalación de Puerta (2.10 m x 1.20 m) abatible de una hoja, estructura metálica con forro de ACM en ambas caras, marco y mocheta de plomo, con protección de lámina de plomo al interior, según lo requerido a partir de memoria de cálculo para protección radiológica del área, con haladera de acero inoxidable tipo palanca al exterior y al interior, cerradura llave (exterior)-botón (interior) debe cumplir la norma ANSI para grado 1 de uso institucional tipo pesado. | 1 | U
10 | SEÑALETICA
10.01 | Suministro e Instalación de Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas. Ver detalles y ubicación en planos. | 1 | SG
11 | ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS
11.01 | Suministro e instalación de lavamanos cerámico con pedestal, grifo metálico monocromado de 1/4” de giro horizontal, incluye instalación y accesorios. | 1 | U
11.02 | Suministro e instalación de inodoro blanco institucional taza elongada de una pieza y del tipo elongado de alta resistencia, que incluya asiento del tipo pesado, tapadera y accesorios. | 1 | U
11.03 | Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico en rollo grande, de acero inoxidable, para servicio sanitario. | 1 | U
11.04 | Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido, de acero inoxidable. | 1 | U
12 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
12.01 | SUBTABLERO STN - UPS
12.01.01 | Suministro e Instalación de Subtablero ST-UPS centro de carga, trifásico , barras de 100 amperios, 480 v / 277 v Voltios, protección principal de 100A/3P tipo ramal incluye barra para polarización, con todos sus elementos y ; instalación en pared, tablero tipo Panel Board, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
12.01.02 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD), suministro y montaje, trifásico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 50 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete NEMA 1. | 1 | U
12.01.03 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero ST-UPS (desde ST-UPS a TRANSFORMADOR) con 3-THHN Nº 2/0 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 2/0 (Neutro)+ 1 THHN Nº 1/0 (Polarización)- Tubería PVC de alto impacto DB 120 de Ø 2" (Incluye cables, Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, protección de concreto pobre sobre tuberías subterráneas. | 50 | M
12.02 | LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELÉCTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECÁNICO.
12.02.01 | Suministro e instalación de salidas para luminarias (2x2´). incluye también: cableado , canalización EMT y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 13 | U
12.02.02 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 2'X2', de empotrar en cielo falso, 120V, rango entre 40W, luz blanca 3200lm, 60HZ, 6000K, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL. Código L1 | 13 | U
12.02.03 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 18 watts, cuadrado blanco, de empotrar en cielo falso, 120 v, luz blanca. 1300 lumens, 295MM x 295 mm incluye también: cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 5 | U
12.02.04 | Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 2 | U
12.02.05 | Interruptor doble con terminal de conexión a tierra, 20 A, 120/277 V, con carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 1 | U
12.02.06 | Tomacorriente doble tipo hospitalario polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 8 | U
12.02.07 | Suministro e Instalación de gavinete NEMA 3R, con protección de 100A - 3P ; con barra de neutro y Polarización. | 1 | U
12.02.08 | Suministro e instalación de luminaria de emergencia con rotulo de salida, incluye tambien salida de luz para luminarias con canalización, cable y soporteria. | 2 | U
12.03 | CAJAS NEMA Y ALIMENTADORES
12.03.01 | Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R para protección inmediata de aire acondicionado , monofasico de 4 espacios 120/208 v, , con un dado térmico de 20 A / 2P para la | 1 | U
12.03.02 | Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R para protección inmediata de aire acondicionado , monafasico de 4 espacios 120/208 v, , con un dado térmico de 40 A / 3P para la UC-02-FLCP | 1 | U
12.03.03 | Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora compuesto por: 2-THHN # 8(F) + 1-THHN # 10(T) en Tubería de EMT ø3/4". Incluye alambrado, EMT en partes vistas y accesorios. UC-02-UPS | 15 | M
12.03.04 | Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora compuesto por: 2-THHN # 10(F) + 1-THHN # 12(T) en Tubería de EMT ø3/4". Incluye alambrado, EMT en partes vistas y accesorios. UC-02-UPS | 15 | M
12.03.05 | Suministro e Instalación de tablero superficial distribución eléctrica 8 x 13 x 6 CM4 modulo DIN IP 30 2 espacios 120/208 v. con sus elementos automatos de 16A/2P, utiliza peine estándar para instalar en riel DIN, curva de disparo C, instalado superficial en estruntura de techo, tubería será en EMT 3/4" ( Incluye: cable TSJ 3 x 14 que va hacia el tablero AA-IMA, soporteria, canalizado, caja de registro) | 1 | U
12.03.06 | Suministro e Instalación de cajas de registro 20" x 24" x 6" | 3 | U
12.04 | CAJAS NEMA Y ALIMENTADORES
12.04.01 | Tramitología de Factibilidad ,aprobación de planos, conexión (certificación, elaboración de correcciones y/o modificaciones y presentación a la distribuidora.) incluye todo lo que tenga relación a pago de tramites, permisos etc. | 1 | SG
12.04.02 | Acometida primaria con conductor ACSR # 2/0 (F) + ACSR 1/0 (N) desde poste de recibo PE-0 hasta estructura de remate de la subestación trifásica. | 25 | M
12.04.03 | Suministro e instalación de tres transformadores de 25 KVA, 3F, 60HZ, ESTRELLA PRIMARIO 13.2/7.6 KV , SECUNDARIO ESTRELLA 480-277V, en poste de M35´+ 13TS3A + 13DC3 + TD , y sus respectivos herrajes, retenida PD. | 1 | U
12.05 | SISTEMA DE TIERRA Y POLARIZACIÓN
12.05.01 | Suministro y montaje de red de puesta a tierra incluye barra de puesta a tierra para malla general, barras de cobre 5/8" x 10 pies, conductor AWG 2/0 y con subida a barra de puesta a tierra en subestación, columnas y pararrayos con soldaduras exotérmicas en cada punto según plano. | 1 | SG
12.06 | RED DE DATOS
12.06.01 | Suministro e instalación de puntos de datos para área del equipo de fluoroscopia, incluyendo cableado estructurado cat 6A, canalizaciones, puntos de conexión y cualquier aditamento necesario para la correcta conexión del equipo con la red de datos existente del hospital. | 3 | U
Nota: Las canalizaciones eléctricas deberán ser embebidas en las paredes o divisiones livianas, según ubicación de planos, el contratista deberá incluir en sus costo el resane y colocación del acabado final.
13 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO
13.01 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de unidad mini-split de tipo cassette de 4 vías [UE-01-SRX + UC-01-SRX] (36,000 BTU/H) incluye bases, estructuras, y anclaje mecánico, juntas antivibración, protecciones y alimentación eléctrica, interconexión eléctricas y de refrigerante entre la unidad interior y la unidad exterior, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. | 1 | SG
13.02 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de unidad mini-split de tipo pared [UE-02-UPS + UC-02-UPS] (24,000 BTU/H) incluye bases, estructuras, y anclaje mecánico, juntas antivibración, protecciones y alimentación eléctrica, interconexión eléctricas y de refrigerante entre la unidad interior y la unidad exterior, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. | 1 | SG
13.03 | Suministro, instalación y puesta en marcha de un ventilador centrífugo de tipo plafon [EXTR-01], a instalar en baño, 120 CFM de capacidad, incluye ductos de descarga, remate para exteriores en la boca del ducto, rejilla de puerta, estructuras, anclaje mecánico, juntas antivibración, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas | 1 | SG
13.04 | Suministro, instalación y puesta en marcha de un ventilador centrífugo de tipo plafon [REC-01], a instalar como recirculador entre sala de exploración y sala de control, 120 CFM de capacidad, incluye ductos de descarga aislados térmicamente, difusor de 4 vias a la descarga, estructuras, anclaje mecánico, juntas antivibración, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas | 1 | SG
COSTO TOTAL DEL PROYECTO; INCLUYE COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO E IVA