## PLAN DE OFERTA
PLAN DE OFERTA
"REMODELACIÓN DE ÁREA DE RADIOLOGÍA E IMÁGENES EN EL HOSPITAL NACIONAL DE ZACATECOLUCA, LA PAZ"
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | TOTAL
1 | OBRAS PRELIMINARES Y OTROS
1.01 | Bodega e instalaciones provisionales | 1 | SG
1.02 | Instalación provisional Agua Potable, Aguas Negras y Energía Eléctrica | 1 | SG
1.03 | Suministro e Instalación de rótulo provisional | 1 | SG
1.04 | Limpieza general | 1 | SG
2 | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
2.01 | (DCF) Desmontaje de cielo falso y nivelación del mismo (donde sea necesario), incluye el sistema eléctrico, sistema de climatización (ducterias), rejillas y todo lo que no se logre visualizar pero que tendrá injerencias al momento de la remodelación. | 268 | M2
2.02 | (D-P) Desmontaje de puertas existentes; incluye: resane de marco (donde aplique) y desmontaje de mocheta. | 25 | U
2.03 | (D-S) Desmontaje de artefactos sanitarios; incluye: inodoros, duchas, lavamanos, tapón resumidero y lavabos con mueble incorporado (toda conexión superficial en pared existente deberá ser desmontada para ser sustituidad, quedando embebida y resanada pared intervenida) | 1 | SG
2.04 | (D-VP) Desmontaje de ventana de vidrio plomado existente, incluye desalojo. | 1 | SG
2.05 | (D-V) Desmontaje de ventana existente, incluye desalojo. | 1 | SG
2.06 | (D-MF) Desmontaje de mueble existente con fregadero, este será sustituido por otro mobiliario (incluye sello de tuberías de abasto de agua potable y descargas de agua residuales existentes, ya sea en pared o al piso y reparar los agujeros que necesiten resanes). | 1 | SG
2.07 | (D-Z) Demolición de zócalo existente en todas las que tendrá injerencias al momento de la remodelación, incluye resane de paredes y desalojo de material sobrante. | 127.1 | M
2.08 | (DM-P) Demolición de piso existente, incluye desalojo de material sobrante, conformación de firme de concreto según memoria de calculo estructural y restitución de suelo. | 62 | M2
2.09 | (DM-E) Demolición de enchape en pared, incluye desalojo. | 42 | M2
2.1 | (D-TE) Desmontaje de tope de camilla y protectores de esquinas, incluye desalojo. | 35 | M
2.11 | Reubicación e instalación de tuberias de agua potable y sistema de drenajes para instalación de mueble fijo en area de preparación de pacientes, incluye demolición de piso, excavación, tuberias de sistema hidrosanitario, restitución de suelo, compactación, pruebas de funcionamiento, firme de concreto de base de piso. | 1 | SG
2.12 | Conexiones superficiales en pared existente, de equipos de Aire Acondicionado existentes, canalizaciones del sistema electrico y red de datos, deben quedar embebida, incluye nueva canalización y cableado, resane de pared y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | 1 | SG
2.13 | Desmontaje de equipo de aire acondicionado existente, incluye desalojo. | 2 | U
2.14 | Ampliación de hueco para puerta, incluye demolición de pared y construcción de nervadura y cargadero de concreto, ver ubicación en planos. | 1 | SG
3 | DIVISIONES LIVIANAS
3.01 | Suministro e instalación de pared liviana y sello de huecos de puertas y ventanas, paneles de tablacemento de 1/2" de espesor, doble forro; estructura de bastidores metálicos galvanizados calibre 22 con retícula en ambos sentidos, incluye tratamiento y sellado de juntas. | 20 | M2
3.02 | Suministro e instalación de pared liviana y sello de huecos de puertas y ventanas, paneles de tablacemento de 1/2" de espesor, doble forro; estructura de bastidores metálicos galvanizados calibre 22 con retícula en ambos sentidos, incluye tratamiento y sellado de juntas; incluye protección de paredes con lámina de plomo (según lo requerido a partir de memoria de cálculo para protección radiológica del área). | 65 | M2
4 | PISOS
4.01 | Base de concreto y restitución de suelo para instalación de equipo de Tomografía Computarizada de acuerdo a recomendaciones de fabricante. | 1 | SG
4.02 | Base de concreto de 7 cm de espesor para colocación de baldosas de porcelanato, resistencia del concreto de f’c=210Kg/cm2 con electromalla de 6"x6", calibre 10x10; incluye restitución de suelo compactados con suelo cemento 20:1, compactado al 95%. | 15 | M2
4.03 | Suministro e instalación piso de baldosas de porcelanato para alto tráfico, formato de 0.60 m x 0.60 m, PEI V mohs 7, todo masa, rectificado y antimanchas, color a elección de propietario, sisa de 3mm. lleno con porcelana, incluye zócalo h=7.50 cm del mismo material del piso. | 15 | M2
4.04 | Suministro e instalación sobre piso existente, de pavimento vinílico homogéneo antiestático, no conductivo, de grado hospitalario con su respectiva curva sanitaria, prensado en láminas de 2.0 m, con un espesor de 2 mm y un peso de=2780g de diseño no direccional, acabado mate con el color a escoger por el propietario; áreas indicadas en planos, preparación y nivelación de piso existente. | 255 | M2
4.05 | Suministro e instalación de pavimento vinílico homogéneo antiestático, no conductivo, de grado hospitalario con su respectiva curva sanitaria, prensado en láminas de 2.0 m, con un espesor de 2 mm y un peso de = 2780g de diseño no direccional, acabado mate con el color a escoger por el propietario, áreas indicadas en planos. | 40 | M2
4.06 | Suministro e instalación de Baldosas de cerámica antiderrapante, 30x30 CM, sisa de 1mm, incluye bordillo. | 2.5 | M2
5 | ACABADOS
5.01 | Remoción de pintura existente, incluye limpieza y preparación de la superficie para aplicación de acabado nuevo; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. | 965 | M2
5.02 | Suministro e instalación de aplicación de dos manos de pintura látex antibacterial de primera calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. | 1135 | M2
5.03 | Suministro e instalación de Enchape con porcelanato de 60 cm x 60 cm, color a escoger por el propietario; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas, altura desde NPT hasta Cielo falso | 70 | M2
5.04 | Suministro e instalación de piezas de acero inoxidable de al menos 2 mm de espesor para transición entre tipos de piso distintos. | 1 | SG
5.05 | Suministro e instalación de Topes de camilla conforme especificación tecnica | 80 | M
5.06 | Suministro e instalación de esquineros PVC conforme especificación tecnica | 21 | U
5.07 | Suministro e instalacion de recubrimiento wpc en paredes indicadas en planos,Paneles de WPC compuesto de la mezcla de fibras naturales orgánicas y plástico con simulación de listones de madera, resistente al agua, textura antideslizante con compuestos antifúngicos y antimicrobianos . Incluye fijadores invisibles. | 7 | M2
5.08 | Suministro e instalacion de recubrimiento en paredes de revestimiento de mural liso de vinyl con grosor de 0.92 mm. Rollos ancho de 30 m de largo x 2 metros de ancho. Impermeable al 100% al ser instalado con cordones de soldadura. Clasificación de fuego a b-2s,d0. | 17 | M2
6 | CIELOS FALSOS
6.01 | Suministro e instalación de tablilla de cielo falso PVC de 0.25 m x 6.0 m, espesor de 6.5 mm con resistencia al impacto, a la tracción, inflamabilidad y resistencia a los hongos instalada en perfilería de aluminio tipo pesado, arriostramiento a base de perfil de aluminio suspendida desde losa existente. | 295 | M2
6.02 | Suministro e instalación de losetas de fibra mineral de 2' x 2' e=6 mm color blanco, sobre prefilería de aluminio tipo pesa do prepintado color blanco al horno, superficie lisa y laminada en la cara posterior en vinilo, bordes y cara posterior deberá ser sellada, suspendida con alambre galvanizado #14 tipo entorchado, incluye arriostramiento sismo resistente a cada 2.40 m en ambos sentidos. | 19 | M2
7 | VENTANAS
7.01 | (V-1) Suministro e instalación de Ventanas, vidrio fijo plomado, con protección según lo requerido a partir de memoria de cálculo para protección radiológica del área, verificar dimensiones. | 1 | U
7.02 | (V-2) Suministro e instalación de Ventanas (2.40 m x 0.75 m) tipo louvers cortasol de aluminio anodizado servicio pesado tipo "z" a cada 7 cm. | 1 | U
8 | PUERTAS
8.01 | P-1, Suministro e instalación de Puerta (2.10 m x 1.70 m) abatible doble hoja y doble acción, el panel estará conformado por un núcleo termo-plástico de polietileno en medio de dos láminas de aluminio color natural (ACM), marcos tubulares con capacidad estructural, chapa de pestillo o cilindro, accesorios para abrir será de haladera bajo norma ANSI, NFPA y UL, de empujar o como se indique en los planos, incluye: protección según lo requerido a partir de memoria de cálculo para protección radiológica del área, bisagras de doble acción para abatimiento de alto tráfico bajo norma UL y guardacamilla de aluminio al interior y exterior, tope al piso. | 2 | U
8.02 | P-2, Suministro e instalación de Puerta (2.10 m x 1.00 m) abatible, el panel estará conformado por un núcleo termo-plástico de polietileno en medio de doble forro de dos láminas de aluminio color natural (ACM), marcos tubulares con capacidad estructural. incluye: lámina de plomo al interior para protección radiológica del área (según lo requerido a partir de memoria de cálculo), accesorios para abrir y cerrar, chapa de palanca grado 2, bisagras de alto tráfico bajo norma UL, guardacamilla de aluminio y tope al piso. | 5 | U
8.03 | P-3, Suministro e instalación de Puerta (2.20 m x 1.00 m) abatible de una hoja, estructura de aluminio anodizado color al natural con un forro de una lámina de ACM en ambas caras y mocheta de perfiles de aluminio anodizado color al natural según sistema de puerta. con haladera de acero inoxidable tipo palanca al exterior y al interior, cerradura llave (exterior)-botón (interior) debe cumplir la norma ANSI para grado 1 de uso institucional tipo pesado, incluye tope al piso. | 8 | U
8.04 | P-4, Suministro e instalación de Puerta (2.10 m x 1.20 m) corrediza una hoja, apertura por detector touchles, con vidrio de seguridad templado y de 6 mm de espesor en la parte superior de la puerta y acabado tipo frost, marcos tubulares con capacidad estructural, el panel estará conformado por una lámina de aluminio color natural (ACM), en la parte inferior de la puerta, incluye: perfil de aluminio de 10 cm de ancho, incluye guardacamilla de aluminio, perfil con cobertor del motor y sensor anticolisión tanto interno como externo, velocidad de apertura ajustable. | 1 | U
8.05 | P-5, Suministro e instalación de Puerta (2.10 m x 1.00 m) abatible de una hoja, estructura de aluminio anodizado color al natural con forro de ACM en ambas caras y mocheta de perfiles de aluminio anodizado color al natural según sistema de puerta, con haladera de acero inoxidable tipo palanca al exterior y al interior, cerradura llave (exterior)-botón (interior) debe cumplir la norma ANSI para grado 1 de uso institucional tipo pesado, incluye guardacamilla de aluminio al exterior, incluye tope al piso. | 6 | U
8.06 | P-6, Suministro e instalación de Puerta (2.10 m x 1.00 m) corrediza de una hoja, estructura de aluminio anodizado color al natural. con doble forro de dos laminas de ACM, en parte superior e inferior y mocheta de perfiles de aluminio anodizado color al natural según sistema de puerta, con haladera de acero inoxidable tipo palanca al exterior y al interior, cerradura llave (exterior)-boton (interior) debe cumplir la norma ANSI para grado 1 de uso institucional tipo pesado, incluye guardacamilla de protección de aluminio y rejilla metálica de 30 cm x 30cm en la parte inferior de puerta. | 1 | U
9 | MUEBLES FIJOS
9.01 | Elaboración de Mueble Fijo (MF-01), en forma de L, medidas de longitud de 2.50 m y 1.60 m; ancho de 0.60 m, cubierta de cuarzo, superficie resistente a rayones, agua, químicos, manchas, etc, de 1" bocelado, color a elegir; gavetas de lámina prensada de 1" con forro de plástico laminado color a elegir lapado con cubre cantos, haladeras de acero inoxidable, con recibidores metálicos; mueble aéreo con estructura y entrepaño de melamina e=1", topes y batientes de madera de cedro, sujeción con anclas adecuadas que garanticen su soporte. Ver detalle en planos. | 1 | U
9.02 | Elaboración de Mueble Fijo (MF-02), medidas de longitud de1.75 m, ancho de 0.60 m, cubierta de cuarzo, superficie resistente a rayones, agua, químicos, manchas, etc, de 1" bocelado, color a elegir; gavetas de lámina prensada de 1" con forro de plástico laminado color a elegir lapado con cubre cantos, haladeras de acero inoxidable. Ver detalle en planos. | 2 | U
9.03 | Elaboración de Mueble Fijo (MF-03), medidas de longitud de 2.60 m, ancho de 0.60 m, cubierta de cuarzo, superficie resistente a rayones, agua, químicos, manchas, etc, de 1" bocelado, color a elegir; gavetas con su respectiva haladera; incluye fregadero con grifo tipo cuello de ganzo de metal cromado con palancas. Ver detalle en planos. | 1 | U
9.04 | Elaboración de Mueble Fijo (MF-04), profundidad de 0.5 m, las caras vistas con forro de laminado plástico, color a definir sin haladeras y cierre a presión magnético; estructura de muebles de entrepaño de melamina e=1", topes y batientes de madera de cedro; cajones de muebles de gavetas de lamina prensada de 1/2" con forro de plástico laminado color a elegir lapado con cubre cantos; instalar los pasacables necesarios, dejar canaletas para tomacorrientes en el mueble, con doble forro. Ver detalle en planos. | 1 | U
10 | SEÑALETICA Y MISCELÁNEOS
10.01 | Suministro e Instalación de Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas. Ver detalles y ubicación en planos. | 23 | U
10.02 | Suministro e Instalación de Rótulo de lampara de rayos X en uso, que el contratista suministrara o reemplazara, para alertar sobre el uso del equipo de rayos X. | 2 | U
10.03 | Suministro e Instalación de Rótulo de advertencia de riesgo eléctrico | 1 | U
10.04 | Suministro e Instalación de Rótulo de advertencia. | 2 | U
10.05 | Suministro e Instalación de Rótulo de advertencia de precaución de RAYOS X | 2 | U
10.06 | Suministro e Instalación de Señal de extintor o señal de protección contra incendios | 3 | U
10.07 | Suministro e Instalación de Señal de salida de forma rectangular | 4 | U
10.08 | Suministro e Instalación de Extintor de Polvo Químico Seco tipo ABC de 10 lbs. | 2 | U
10.09 | Suministro e Instalación de Extintor de Dióxido de Carbono (CO2) de 10 lbs. | 1 | U
10.1 | Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) | 1 | SG
11 | ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS
11.01 | Inodoro de una pieza conforme requerimiento de especificaciones tecnicas. | 3 | U
11.02 | Suministro e instalación de lavamanos cerámico con pedestal, grifo metálico monocromado de 1/4 de giro horizontal, incluye instalación y accesorios. | 3 | U
11.03 | Suministro e instalación de Dispensador de papel higiénico de acero inoxidable, para rollo gigante y de servicio pesado. | 3 | U
11.04 | Suministro e instalación de Dispensador de jabón líquido a pared de acero inoxidable para sanitarios. | 3 | U
11.05 | Suministro e instalación de Dispensador de papel toalla de acero inoxidable. Según especificación técnica | 3 | U
11.06 | Suministro e instalación de Dispensador de papel toalla de acero inoxidable. compatible con toallas de mano en rollo horizontal. | 3 | U
11.07 | Suministro e instalación de Espejos con marco sanitario de adultos, marco de acero inoxidable con cañuela en "u", espejo de 6 mm, proporcional y centrado a lavamanos a instalar, de primera calidad, con baño electrolítico, con empaques vinílicos al contorno, fijado a pared con uñetas proporcionado por fabricante. | 3 | U
11.08 | Rebosadero de rejilla removible cuadrado de acero inoxidable con conexión de 2". | 3 | U
11.09 | Suministro e Instalación de Ducha completa, incluye cabeza de ducha redonda cromada, chapetón cromado, válvula completa para ducha bronce y con maneral cromado. | 1 | U
11.1 | Suministro, instalación y puesta en marcha extractor de aire centrífugo de plafón, para montaje a nivel de cielo falso, de 120 CFM de capacidad, con suministro eléctrico a 110-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, controles, protecciones, alimentación eléctrica, remates al lado de descarga de aire, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, incluye tambien sistemas de ductos metálicos para extracción de aire, construidos en lámina galvanizada según especificaciones técnicas, incluye dampers, fuelles, juntas, sellado, pruebas de hermeticidad, soportería y balanceo de flujos | 3 | U
12 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SUBESTACIÓN TRIFÁSICA
12.01 | Suministro e instalación de Transformador trifásico tipo PAD MOUNTED de 112.5 KVA, voltaje primario 22.9KV, voltaje secundario 277/480V. Incluye accesorios de conexión, terminales, pararrayos tipo bota, pozo, trinchera. | 1 | SG
12.02 | Extensión ,Traslado y adecuación de acometida en media tensión, trifásica existente, incluye trazo de nueva ruta y pozos de registro. Estructura de medición y estructura acometida subterránea según normativa SIGET para media tensión 23AS3+23MPS3. En los tramos subterráneos se utilizará cable 3XLPE 25KV- en diámetro PVC DB 120 de 4" | 1 | SG
UPS Y TABLERO GENERAL
12.03 | Traslado , reparación , instalación eléctrica , de ups trifásico de 60 kw., "online", 480 voltios de entrada, 480 voltios de salida, fp=0.94, ajustado en función de la carga real del ups, 92.8% de eficiencia a 100% de la carga, con by pass de mantenimiento , incluye protección de entrada y de salida (switch breaker de entrada y salida, 100A/3P (2)), dos interruptores de transferencia manuales (ITM), con display y panel de control, con software de comunicación para control y monitoreo remoto. | 1 | SG
12.04 | Suministro y reemplazo de banco de baterías UPS trifásico de 60KW "ONLINE, 480 voltios de entrada, 480 voltios de salida | 1 | SG
12.05 | Suministro e instalación de tablero general de radiología TGN-RAD con barras de 200A y Main de 150 Amp. trifasico,480/277 volt, protecciones en circuitos ramales : 1-125A/3P, 1-50A/2P. Incluye conexión a la red de polarización. | 1 | U
12.06 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 480v/277v, a tres hilos más tierra, 100 KA, protegido por disyuntor de 20 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-#8+1-THHN-#8(N)+1THHN#10(T)-ø1", en gabinete nema 1, incluye el disyuntor y el cableado. | 1 | U
ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS
12.07 | Suministro e instalación de canalizado y alambrado de acometida trifásica desde subestación hasta tablero general de radiología TGN-RADIOLOGÍA situado en cuarto eléctrico de radiología con : 3-THHN/THWN #2/0 +1-THHN/THWN #2/0 + 1-THHN #4 (G), PVC DB-120 ø 3", incluye pozos (2) de 1.0 m x1.0 m x 1.0 m, con tapadera metálica y canalización y cableado en el entrecielo con EMT 2", cajas de registro metálicas y accesorios de canalización y soporte en la estructura de techo. | 1 | SG
12.08 | Suministro e instalación de canalizado y cableado desde TGN-RADIOLOGÍA en cuarto eléctrico, hasta SWITCH BREAKER ENTRADA (100A/3P), ubicado en el cuarto de UPS con 3THHN/THWN #2/0(F)+1THHN/THWN #2/0(N)+1 THHN #4(T); canalizado en 2". | 15 | M
12.09 | Suministro e instalación de canalizado y cableado desde SWITCH BREAKER DE SALIDA (100A/3P) del UPS en cuarto en cuarto de UPS, hasta el POWER DISTRIBUTION UNIT del TAC, ubicado en el cuarto de TAC, con 3THHN/THWN #2/0(F)+1THHN/THWN #2/0(N)+1 THHN #4(T); canalizado en 2". | 40 | M
12.1 | Canalización de reserva subterránea con PVC DB-120 de 3" desde subestación hasta pozo de registro adjunto al ambiente radiología | 1 | SG
12.11 | Elaboración de Canalización subterránea, tipo trinchera de 25 cm x 25cm, hecha en sitio, para conexiones de equipo de TAC hasta sala de control (el cerramiento y las dimensiones de la misma serán aprobadas por supervisión, según los requerimientos dictados por el suministrante del equipo a instalar, incluye todo lo necesario para la ejecución y buen funcionamiento). | 9 | M
REDES DE POLARIZACIÓN
12.12 | Suministro e instalación de red de Polarización a tierra para tablero general de radiología TGN-RADIOLOGÍA y SUBESTACIÓN , con barras bimetálicas de 5/8" x 10' y cable de cobre desnudo # 2, con soldadura exotermica, que garantice una resistencia menor a 3 ohmios. | 2 | U
ILUMINACIÓN Y TOMAS DE CORRIENTE
12.13 | Suministro e instalación de salidas para luminarias. Incluye: cableado, canalización , polarización, soporteria, conexión con alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias. Según como se indica en los planos. | 89 | U
12.14 | Suministro en instalación de Panel Led 2x4´, 60w, de empotrar, luz blanco frio,4800 lumenes, 100v-277v,medida 120.5 cm x 60.5 cm, certificacion UL, ETL, FC, FCC, CE (Comision Europea) (L1) | 32 | U
12.15 | Suministro en instalación de luminaria cuadrada panel led 18 w, 100v- 240v, luz blanca. cuadrado blanco 1200 lumens . medidas 295mm x295mm, certificacion UL, ETL, FC, FCC, CE (Comision Europea) (L2) | 9 | U
12.16 | Suministro en instalación de luminaria panel led 2´x2´, de empotrar en cielo falso, 6500k, rango entre 100v-240v, medida 60.3cm x 60.3 cm, 40w, luz blanca 3800lm , 60 hz, ip20, difusor tipo opalino, acabado color blanco, certificacion UL, ETL, FC, FCC, CE (Comision Europea) (L3) | 36 | U
12.17 | Suministro en instalación de luminaria tira led de 5mts, ip 65, instalar en cajillo, 100v-240v, incluye transformador, driver, accesorios, conectores, elementos de montaje, moldura, se pueda cortar cada 50 cms, 50,000hrs,certificacion UL, ETL, FC, FCC, CE (Comision Europea) (L4) | 4 | U
12.18 | Suministro e Instalacion de Luminaria LED de seguridad, encapsulada en pantalla de policarbonato tipo SEMAFORO indicadora de uso del TAC. IP68,64w,CRI>80, 6000°k , voltaje de operacion 110V, 100v-240v. (L5) | 1 | U
12.19 | Suministro en instalación de luminaria con rotulo de salida color verde y dos reflectores led, de bateria recargable, 100v-277v,autonomia 90 horas,certificacion UL, ETL, FC, FCC, CE (Comision Europea) (LE1) | 3 | U
12.2 | Suministro en instalación de luminaria emergencia, dos reflectores led, , de bateria recargable, 100v-277v,autonomia 90 horas,certificacion UL, ETL, FC, FCC, CE (Comision Europea) (LE2) | 4 | U
12.21 | Suministro e Instalación de Luminaria de seguridad para indicación de exposición | 1 | U
12.22 | Cajillo con platabanda de luces LED | 1 | SG
12.23 | Pantalla de ambientación retroiluminada tipo "fake window" a instalarse en pared, dimensiones aproximadas de 2´x4´, a ubicarse en pared del área de exploración del tomografo computarizado | 3 | U
12.24 | Suministro e instalación interruptor doble con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120 V, y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 4 | U
12.25 | Suministro e instalación interruptor de cambio con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 14 | U
12.26 | Suministro e instalacion interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120 V, y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 16 | U
12.27 | Tomacorriente doble GFCI grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color naranja, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización EMT, polarización). EQUIPOS MÉDICOS. | 7 | U
12.28 | Desinstalación de tomas existentes incluye placa. Suministro e instalación tomacorriente incluye placa. (Todo tomacorriente superficial en pared existente, será embebido, incluye nueva canalización y cableado, resane de pared y todo lo necesario para su buen funcionamiento). | 1 | SG
SISTEMA DE FUERZA AIRE ACONDICIONADO
TRANSFORMADORES SECOS
12.29 | Suministro e instalación de Transformador SECO de 25 KVA, NEMA 3R, monofásico, instalación exterior, adjunto a cuarto eléctrico, voltaje de entrada 480V y voltaje de Salida 220v/110v, para subtablero de aire acondicionado STN-AA-RAD. Incluye protección de entrada 50A/2P en caja NEMA 3R con cerrojo, adjunto al transformador y interconexión desde la protección de entrada hasta el transformador seco con 2THHN #6(F)+1THHN #8(T) en canalización de 1". | 1 | U
12.3 | Suministro e instalacion de subtablero de equipos de aire acondicionado de radiologia STN-AA-RAD, ubicado en cuarto electrico de Radiologia, 220v/110V, 2 polos, con barras de 200 A, 30 espacios, y Main breaker de 100 Amp/2polos, a 220 V, protecciones ramales: 15A-2P(4), 40A-2P, barra de polarizacion, incluye protecciones en circuitos ramales y conexion a la polarizacion. UL. | 1 | U
12.31 | Suministro e instalacion de canalizado y cableado desde TGN-RADIOLOGIA hasta la proteccion de entrada (50A/2P) del transformador seco para aire acondicionado 25KVA, ubicado exteriormente y adjunto a cuarto electrico con 2THHN/THWN #6(F)+1THHN/THWN #6(N)+1 THHN #8(T); canalizado en 1". | 12 | M
12.32 | Suministro e instalacion de canalizado y cableado desde del transformador seco de 25KVA, ubicado exteriormente y adjunto a cuarto electrico, hasta STN-AA-RAD en cuarto electrico con 2THHN/THWN #2(F)+1THHN/THWN #2(N)+1 THHN #8(T); canalizado en 1 1/4"" EMT. | 12 | M
12.33 | Suministro e instalación de salidas de fuerza para aire acondicionado minisplit y UE-01 , desde Subtablero STN-AA-RAD hasta caja NEMA 3R con 2THHN N°10(F)+1THHN 12(T), EMT 3/4" | 48 | M
12.34 | Suministro e instalación de salidas de fuerza para aire acondicionado minisplit desde Subtablero STN-AA-RAD hasta caja NEMA 3R con 2THHN N°6(F)+1THHN 8(T); EMT 1" | 38 | M
12.35 | Suministro e instalación de caja NEMA 3R, monofásica, 220v, 2polos barra de 70A. Incluye breaker 15A/2P, para minisplit de 1 TR (3) y UE -01 (1) | 4 | U
12.36 | Suministro e instalación de caja NEMA 3R, monofásica, 220v, 2polos barra de 70A. Incluye breaker 40A/2P, para 3 minisplit UC-01 | 1 | U
SUBTABLERO DE ILUMINACION
12.37 | Suministro e instalación de subtablero de STN-RAD-LU, ubicado en cuarto eléctrico de Radiología, 220v/110v , 2 polos, con barras de 125 A, 12 espacios, sin main breaker; barra de polarización , barra para neutro, incluye protecciones en circuitos ramales: 15A-1P(5) y conexión a la polarización. UL | 1 | U
12.38 | Suministro e instalación de canalizado y cableado desde STN-AA-RAD hasta STN-RAD-LU, ambos en cuarto eléctrico con 2THHN/THWN #4(F)+1THHN/THWN #4(N)+1 THHN #8(T); canalizado en 1 " EMT. | 10 | M
12.39 | Suministro e instalación de salidas para extractores (servicios sanitarios) . Incluye: cableado 3 THHN #14, canalización 1/2" , desde el apagador de la luminaria del ambiente hasta el extractor. | 3 | U
TRAMITES ELECTRICIDAD
12.4 | Tramites de aumento de carga con DEL SUR | 1 | SG
SEÑALES DEBILES
12.41 | Suministro e instalacion de puntos de red, a conectar en gabinete existente de datos en el área de radiologia del hospital. Incluye equipos de infraestructura de red, cableado, canalizacion y certificacion de puntos de red. | 4 | U
12.42 | Certificacion de puntos de red de datos intervenidos, por reubicación de canalización superficial | 1 | SG
13 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCION DE AIRE
Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema tipo split de 5 toneladas; incluye: filtros para aire, bases de apoyo del equipo, anclajes, juntas flexibles en ductos, antivibradores en bases de apoyo, control de temperatura, pruebas, señalización, instalación y protecciones eléctricas, mantenimiento preventivo según se indican en las especificaciones técnicas del proyecto.
13.01 | Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo split de 5 toneladas de refrigeración de capacidad, para aplicación de porcentaje de aire exterior, seer 13, refrigerante R-410a, con suministro eléctrico a 208/230-1-60, con sistema de filtrado de alta eficiencia (prefiltros, y filtro de bolsa) y desinfección de aire a través de lampara ultravioleta (UV) sobre el serpentín. incluye: el suministro de cuatro juegos de filtros de aire y lámparas UV, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. | 1 | U
13.02 | Suministro e instalación de ducto metálico galvanizado (G-60), para suministro y retorno de aire; incluye: obra civil (pasa ductos), aislamiento térmico (ver: especificaciones técnicas), acoples a rejillas y difusores, dampers, soportería, mediciones de "CFM" y pruebas de hermeticidad. | 1 | U
13.03 | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo "L" aislada térmicamente (según especificaciones técnicas) , para succión y liquido; incluye válvulas, accesorios y soporteria. | 1 | SG
13.04 | Suministro e instalación de sistema de drenaje de agua de condensación, según lo indicado en las especificaciones técnicas del proyecto. | 1 | SG
13.05 | Suministro e instalación de difusores (DIF) 12"X12" (3V), con dampers. | 2 | U
13.06 | Suministro e instalación de rejillas de retorno (RR) de 12"x12". | 2 | U
13.07 | Rejillas de toma de aire exterior (louver) de 10" x 8". | 1 | U
13.08 | Elaboración de estructura metálica y de cubierta de lamina de aluminio y zinc, para protección de evaporadora. Ver detalle en planos | 1 | SG
Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado, tipo mini split (MS) de pared, con capacidad de 12,000 btu/h. Incluye: Unidades evaporadora y condensadora, tuberías de refrigeración y drenaje aisladas termicamente, base metálica y concreto, protección mecánica en tuberías, anclajes, antivibradores, control de temperatura, pruebas (hermeticidad y vacío), carga de refrigerante, señalización, instalación y protecciones eléctricas. Además, incluye: adiestramiento y capacitación, dos años de garantía y mantenimiento preventivo por dos años (rutinas mensuales). Todo lo anterior, segun lo indicado en las especificaciones tecnicas del proyecto.
13.09 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD CONDENSADORA MS-UC: (1.0 T.R nominal). | 2 | U
13.1 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD EVAPORADORA, MS-UE-P/A: (12,000 BTU/H). | 2 | U
13.11 | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo ACR ASTM-B280, de 1/4” de diametro para la linea de liquido (LL), aislada térmicamente según indicada en las especifciaciones tecnicas del proyecto; Incluye: válvulas, accesorios, soportería, carga de refrigerante, pruebas de hermeticidad y vacío. | 24 | M
13.12 | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo ACR ASTM-B280, de 3/8" de diametro para la linea de vapor (LV), aislada térmicamente según indicada en las especifciaciones tecnicas del proyecto; Incluye: válvulas, accesorios, soportería, carga de refrigerante, pruebas de hermeticidad y vacío. | 24 | M
13.13 | Suministro e Instalación de TUBERIA DE PVC φ ¾" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento termico, según especificaciones técnicas. Incluye: accesorios, soportería y pruebas. | 24 | M
13.14 | Implementación de falsa viga para ocultar bomba de condensado y accesorios conforme a planos (sala de control) | 1 | U
Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado, tipo mini split (MS) de pared, con capacidad de 12,000 btu/h. Incluye: Unidades evaporadora y condensadora, tuberías de refrigeración y drenaje aisladas termicamente, base metálica y concreto, protección mecánica en tuberías, anclajes, antivibradores, control de temperatura, pruebas (hermeticidad y vacío), carga de refrigerante, señalización, instalación y protecciones eléctricas. Además, incluye: adiestramiento y capacitación, dos años de garantía y mantenimiento preventivo por dos años (rutinas mensuales). Todo lo anterior, segun lo indicado en las especificaciones tecnicas del proyecto.
13.15 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD CONDENSADORA MS-UC: (1.0 T.R nominal). | 1 | U
13.16 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD EVAPORADORA, MS-UE-P/A: (12,000 BTU/H). | 1 | U
13.17 | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo ACR ASTM-B280, de 1/4” de diametro para la linea de liquido (LL), aislada térmicamente según indicada en las especifciaciones tecnicas del proyecto; Incluye: válvulas, accesorios, soportería, carga de refrigerante, pruebas de hermeticidad y vacío. | 12 | M
13.18 | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo ACR ASTM-B280, de 3/8" de diametro para la linea de vapor (LV), aislada térmicamente según indicada en las especifciaciones tecnicas del proyecto; Incluye: válvulas, accesorios, soportería, carga de refrigerante, pruebas de hermeticidad y vacío. | 12 | M
13.19 | Suministro e Instalación de TUBERIA DE PVC φ ¾" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento termico, según especificaciones técnicas. Incluye: accesorios, soportería y pruebas. | 12 | M
13.2 | Implementación de falsa viga para ocultar bomba de condensado y accesorios conforme a planos, (Preparación de pacientes y sala de ultrasonografia) | 2 | U
COSTO TOTAL DEL PROYECTO; INCLUYE COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO E IVA