## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR HOSPITAL NUEVA CONCEPCIÓN, CHALATENANGO
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | TOTAL
1 | INSTALACIONES PROVISIONALES
1.01 | Pago para la realización de tramites de permisos de construcción municipales y gubernamentales, incluye pago de aranceles | 1 | SG
1.02 | Instalaciones provisionales de agua potable para el proyecto. incluye el pago de consumo. | 1 | SG
1.03 | Instalaciones de aguas negras para el proyecto (incluye servicios sanitarios para el persona de campo y oficina) | 1 | SG
1.04 | Trazo y nivelación de modulos "C" y "D" | 1 | SG
1.05 | Hechura y colocación de rotulo de aviso de construcción del proyecto de 3.00 m x2.00 m, lamina zinc galvanizada calibre 26, sobre armazón de madera curada | 1 | SG
NOTA: la construcción de oficinas y bodegas provisionales a utilizar en la obra, se incluirán en los costos indirectos del contratista, así como también toda barrera de protección mientras dure la ejecución del proyecto.
2 | OBRA CIVIL
2.01 | REP1, cambio de estructura de techo (incluye desmontaje y desalojo de 5 polines dañados) se colocará polín “c” 6” 1/16”, ver detalle en planos. | 65 | M
2.02 | REP2, cambio de cubierta de techo de fibrocemento, por cubierta metálica de zinc alum cal 24 (incluye el desmontaje y desalojo), ver detalle en planos. | 80 | M2
2.03 | REP3, cambio de fascia y cornisa metálica (incluye el desmontaje y desalojo)por lamina metálica de zinc alum cal 24, ver detalle en planos. | 32 | M
2.04 | REP4, cambio de portones corredizos metálicos por diseño similar con sistemas de rieles en piso y rodos en la parte superior (incluye el desmontaje y desalojo), ver detalle en planos. | 2 | U
2.05 | REP5, cambio de puerta de madera de acceso por puerta metálica en área calderas diseño similar al existente, con mirilla(incluye el desmontaje y desalojo), ver detalle en planos. | 1 | U
2.06 | REP6, suministro y aplicación de pintura látex acrílica semibrillante, de bajo olor, color de línea, aplicación de dos manos de primera calidad (como mínimo), colores a definir en la obra. incluye: limpieza de superficies, la ubicación definitiva de las zonas a intervenir se realizará en el sitio de la obra, incluye el desmontaje y desalojo), ver detalle en planos. | 550 | M2
2.07 | REP7, cambio de cielo falso, suministro e instalación de cielo falso de fibrocemento 2' x 4' x 6 mm, perfilería de aluminio tipo pesado, suspendido con alambre galvanizado # 14 tipo entorchado, aplicación de dos manos de pintura (como mínimo) tipo látex, color blanco, incluye arriostramiento sismo resistente cada 2.40 m, ambos sentidos (incluye el desmontaje y desalojo), ver detalle en planos. | 141 | M2
2.08 | REP8, colocación de puertas metálicas nuevas como salida de emergencia (incluye, apertura de vano en pared existente, resane, pintado, desmontaje de ventana de vidrio tipo celosía y colocación de puerta), ver detalle en planos. | 2 | U
2.09 | REP9, cambio de puertas de madera existentes en área de lavandería, arsenal, bodega y cuarto de tableros eléctricos por puertas de madera nuevas de diseño similar a las existentes (incluye el desmontaje y desalojo de puertas existentes), ver detalle en planos. | 5 | U
2.1 | REP10, sellado de hueco de puerta con bloque de concreto de 15x20x40 cm, incluye refuerzo vertical y horizontal, armada según detalle de planos, lleno de celdas de concreto tipo grout fluido resistencia 140kg/cm2 y revenimiento de 8 pulgadas, ver detalle en planos. | 2.2 | M2
NOTA: Los desmontajes incluyen el desalojo y el resguardo de materiales en buen estado a ser reutilizados por el MINSAL, además, se deberá realizar el desalojo del material sobrante (ripio) producto de los trabajos de demolición.
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS
OBRAS PRELIMINARES
3.01 | Desmontaje de luminarias de diferente clase focos con su base de baquelita, 1 x 40w, alambrado ,canalizado, alimentadores hacia tableros, cajas de registro, cajas octogonales. | 34 | U
3.02 | Desmontaje de interruptores alambrado, el canalizado como va empotrado en la pared puede ser reutilizable para las nuevas instalciones. | 13 | U
3.03 | Desmontaje de tableros a sustituir y eliminar, alambre de acometida hacia el Cuarto eléctrico, protecciones, alambres quemados, | 3 | U
3.04 | Pagos por trámites y derechos de conexión de subestacion electrica y medición secundadaria ante Distribuidora de Energía Eléctrica de la localidad. Conexión definitiva. | 1 | SG
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SUBTABLERO ST-CALB
3.05 | Suministro e Instalación de Subtablero ST-CALB, Trifasico de 24 espacios , barras de 125 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 100 A/3P incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos:15 A/1P (1), 15 A/2P (2), 30 A/3P (3); instalación empotrada en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar. | 1 | U
3.06 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero ST-CALB (desde GABINETE a ST-CALB) con 3-THHN Nº 6 (Fases A , B Y C) + 1 THHN Nº 6 (Neutro)+ 1 THHN Nº 8 (Polarizacion)- Tuberia de EMT en riel strut Ø 1 1/4 "(Incluye Alambrado, Canalización, Polarización) | 23 | M
3.07 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes. suministro y montaje, monofásico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 100 KA, conectado al circuito nº 1 del tablero, protegido por disyuntor de 30 A/ 2P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1, | 1 | U
3.08 | Suministro de Gabinete NEMA 1 para interiores IP20, con protección disyuntor termomagnético de 100A/3P 120/208V; que contenga barra de neutro y de tierra, | 1 | U
ALIMENTADOR
3.09 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero desde T-G EXISTENTE a ST-A/AC con 2-THHN Nº 1/0 (Fases A Y B ) + 1 THHN Nº 1/0 (Neutro)+ 1 THHN Nº 2 (Polarizacion)- Tuberia de EMT en riel strut Ø 1 1/2 "(Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), | 47 | M
LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS
3.1 | Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 2x4´; 2x2´). incluye alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta aislante verde para polarización y terminal de ojo) | 30 | U
3.11 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 4´) de 3x32 watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco cuadriculado tipo rejilla, tubo T-5, tipo Luz de día. instalación y soportería según detalle plano, incluir la sujeción con alambre galvanizado #14. Tipo 1 | 15 | U
3.12 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 2´) de 3x14 watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco cuadriculado tipo rejilla tubo T-5, tipo Luz de día. 1600 lumens instalación y soportería según detalle plano, incluir la sujeción con alambre galvanizado #14. Tipo 2 | 15 | U
3.13 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED 38 WATTS, HOUSING contra polvo y humedad, luz blanca, policarbonato 120 CM gris IP65 , tubo T-5, tipo Luz de día. 1600 lumens instalación y soportería , incluir la sujeción incluye alambrado, canalización en EMT riel strut segun plano y polarización (conductor chaqueta aislante verde para polarización y terminal de ojo) | 22 | U
3.14 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología PANEL LED, 18 watts, cuadrado blanco , 120 V, de empotrar en cielo falso, luz blanca. 1200 lumens, 295mm x 295 mm incluye alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta aislante verde para polarización y terminal de ojo) | 24 | U
3.15 | Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 6 | U
3.16 | Interruptor doble con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 13 | U
3.17 | Interruptor de cambio con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, con carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 8 | U
3.18 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 1 | U
INSTALACION DE CAJAS NEMA Y ALIMENTADORES
3.19 | Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R con protección de 20A/2P 208V. CN3R-TRA; CN3R-CAL | 2 | U
3.2 | Suministro e instalación de CAJA NEMA 1 con protección de 30A/3P 208V. CN1-COMP; CN1-B-1; CN1-B-2 | 3 | U
3.21 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero ST-CALB (desde CN3R-TRA a ST-CALB) con 2-THHN Nº 10 (Fases A Y B) + 1 THHN Nº 10 (Neutro)+ 1 THHN Nº 12 (Polarizacion)- Tuberia de EMT en riel strut Ø 3/4 "(Incluye Alambrado, Canalización, Polarización) | 24 | M
3.22 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero ST-CALB (desde CN3R-CAL a ST-CALB) con 2-THHN Nº 10 (Fases A Y B) + 1 THHN Nº 10 (Neutro)+ 1 THHN Nº 12 (Polarizacion)- Tuberia de EMT en riel strut Ø 3/4 "(Incluye Alambrado, Canalización, Polarización) | 24 | M
3.23 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero ST-CALB (desde CN1-B-1 a ST-CALB) con 3-THHN Nº 8 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 8 (Neutro)+ 1 THHN Nº 10 (Polarizacion)- Tuberia de EMT en riel strut Ø 1 1/2 "(Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), | 20 | M
3.24 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero ST-CALB (desde CN1-B-2 a ST-CALB) con 3-THHN Nº 8 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 8 (Neutro)+ 1 THHN Nº 10 (Polarizacion)- Tuberia de EMT en riel strut Ø 1 1/2 "(Incluye Alambrado, Canalización, Polarización) | 20 | M
3.25 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero ST-CALB (desde CN1-COMP a ST-CALB) con 3-THHN Nº 8 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 8 (Neutro)+ 1 THHN Nº 10 (Polarizacion)- Tuberia de EMT en riel strut Ø 1 1/2 "(Incluye Alambrado, Canalización, Polarización) | 23 | M
4 | LIMPIEZA
4.01 | Limpieza de toda la Unidad de Salud y desalojo final, Incluye trabajos de obra exterior | 1 | SG
COSTO TOTAL DEL PROYECTO; INCLUYE COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO E IVA