**ANEXO N°3: CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO MINSAL** | **CÓDIGO ONU** | | **ESPECIFICACIÓN TÉCNCIA REQUERIDA** | **ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS**  **MARCA:**  **MODELO:** |
| **1** | **60207125** | **40101701** | | **EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO, MINI SPLIT DE 36,000 BTU** |
| Descripción | | | Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo mini Split, de 36,000 BTU/H, refrigerante ecológico R-410 A, SEER 13 ó mayor, Con control remoto. | |  |
| Características Eléctricas | | | Unidad Condensadora:  - Voltaje: 208 -230 VAC., ± 5%, Frecuencia: 60 Hz., Fases: 1. **Voltaje disponible: 120/230 voltios**  Unidad evaporadora:  - Voltaje: 208/230 VAC., ± 5%, Frecuencia: 60 Hz., Fases: 1. | |  |
| Características Mecánicas | | | Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo con pintura anticorrosiva, a la pared/techo  Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo con pintura anticorrosiva, al piso/pared.  El drenaje de agua deberá ser conectado a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá proponer un lugar a donde conectar el desagüe y si es necesario incluir bomba de condensado.  CALIDAD DE EQUIPO Y MATERIALES:  Los equipos, materiales y accesorios a suministrarse deberán ser completamente nuevos y de fabricación reciente y libre de defectos o imperfecciones. | |  |
| Condiciones de Recepción e Instalación | | | El suministrante deberá realizar el montaje, instalación y la puesta en marcha del equipo. Para lo cual deberá incluir todos los accesorios y materiales necesarios para dejarlo funcionando; incluyendo la instalación eléctrica polarizada completa desde el tablero eléctrico más cercano, con caja térmica tipo 3R para intemperie instalada a la par de la unidad condensadora.  Se debe incluir en su oferta la desinstalación de un equipo existente.  Se requiere efectuar visita técnica obligatoria, con el objetivo de evaluar las instalaciones donde será instalado el equipo. Así como los elementos necesarios para cumplir con las presentes especificaciones técnicas.  Deberá entregarse a entera satisfacción de la Unidad solicitante y Administrador del Contrato.  Se instalará en áreas de Jefatura y Audiovisuales | |  |
| Información Técnica Requerida | | | Con la Oferta: Catálogo con especificaciones técnicas.  Con el Equipo: Manual de Operación y de Servicio. | |  |
| Garantía | | | De un año contra desperfectos de fabricación a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo.  Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de 5 años. | |  |
| Capacitación | | | El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá:  La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo, impartidas al personal operador. | |  |

Falta cuadro de aires de 60,000 BTU