SECCIÓN 04: FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

FORMULARIO N° 01: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

FORMULARIO N° 02: DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL

FORMULARIO N° 03:CUMPLIMIENTO DE  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FORMULARIO N° 04:  FORMULARIO DE COTIZACIÓN: LISTA DE PRECIOS

FORMULARIO N° 05: DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

ANEXO 1: MODELO DE CONTRATO

FORMULARIO N° 01: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

COMPARACIÓN DE PRECIOS: N° RES-COVID-105-CP-B-MINSAL denominado “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESPALDO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN QUE SERÁN INSTALADOS EN EL CENTRO DE DATOS DEL MINSAL”.

Fecha: -----------------------------------------

Señores

MINSAL/PROYECTO RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL SALVADOR, Contrato de Préstamo N° 5043/OC-ES

Nosotros los suscritos, declaramos que:

Hemos examinado y no tenemos reservas a los documentos del proceso Comparación de Precios Nº ______________, por lo cual ofrecemos proveer los bienes en la cantidad, calidad y características técnicas solicitadas en los Documentos de Selección (Sección 3: Especificaciones Técnicas, Lista de bienes) y nos comprometemos a que estos bienes sean originarios de países miembros del Banco: [indicar una descripción breve de los bienes];--------------------------------------------------------------------------------

El precio total de nuestra oferta por todo concepto es de: ___________________________ (Indicar precio en números y en letras) incluidos todos los impuestos de ley (incluyendo el IVA) y los gastos directo y/o indirecto asociados.

Nos comprometemos a mantener nuestra oferta por un período de _______ (__) días a partir de la fecha de presentación de ofertas, y a suscribir el Contrato en caso de resultar adjudicatario.

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores requeridos para ejecutar cualquier parte del Contrato, tenemos nacionalidad de países elegibles _______________ [indicar la nacionalidad del Oferente, incluso la de todos los miembros que comprende el Oferente, si el Oferente es una Asociación en Participación o Consorcio, y la nacionalidad de cada subcontratista y proveedor]

- Manifestamos con carácter de declaración jurada que: i) no tenemos conflicto de intereses, ii) nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes del país del COMPRADOR o normativas oficiales, y iii) no tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional (IFI).

- Asimismo, nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicados en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre Prácticas Prohibidas incluyendo soborno, aplicables en el país del cliente.

Mi representada se encuentra en capacidad de entregar los bienes en el plazo previsto, expresados en nuestra oferta.

Conocemos, aceptamos y nos sometemos libre y voluntariamente al cumplimiento de lo indicado en los Documentos de Comparación de Precios, así como a las demás normas conexas que lo regulan

Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirá una obligación hasta la suscripción del contrato, y que el Programa no está obligado a aceptar la Oferta evaluada más baja ni ninguna otra Oferta que reciban, sin que tal decisión permita reclamación por parte del oferente.

Conocemos y aceptamos que el Programa se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar el proceso, rechazar todas las ofertas o declarar desierto el proceso si conviniese a los intereses nacionales o institucionales, sin que ello le genere responsabilidad alguna.

Para todos los efectos señalamos como domicilio legal en (………..Domicilio).

San Salvador,   ........... de  .............................. del  ____

Firma y sello del oferente (Representante Legal o Apoderado Legal)

FORMULARIO N° 02: DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL

COMPARACIÓN DE PRECIOS: N° RES-COVID-105-CP-B-MINSAL denominado “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESPALDO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN QUE SERÁN INSTALADOS EN EL CENTRO DE DATOS DEL MINSAL”

Señores

MINSAL/PROYECTO RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL SALVADOR

Contrato de Préstamo N° 5043/OC-ES

El que suscribe, Representante Legal de ......................................................, identificado con Documento de Identidad N° ......................, DECLARA BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

| Nombre o Razón Social |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domicilio Legal |  |  |  |  |  |
| NIT Y Registro IVA |  | Teléfono |  | email |  |

Información del Representante Legal:

Información del representante autorizado del Oferente: Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado] Números de teléfono: [indicar los números de teléfono y facsímile del representante autorizado] Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado]

El Salvador, ... de ..………...... del …….

Firma y sello del oferente

(Representante Legal o Apoderado Legal

#### FORMULARIO N° 03: CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ítem 1: Planta Eléctrica

| Código catálogo | Código ONU | Descripción del suministro |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 60901340 | 26111601 | Planta Eléctrica |  |
| Descripción |  | Especificaciones Técnicas Requeridas | Especificaciones Técnicas Ofertadas (Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento) Marca Modelo País de origen |
|  |  | El contratista debe instalar una planta eléctrica para proteger la carga crítica alojada en el Centro de Datos, el equipo deberá incluir los siguientes componentes: Características y servicios: - El equipo debe tener una capacidad de 312 KVA potencia standby. - El equipo debe tener una capacidad de 281 KVA potencia prime. - La potencia standby debe estar conforme a la norma ISO 8528. - El tope de combustible debe estar conforme a la norma ISO 3046, AS 2789, DIN 6271, BS 5514. - La potencia prime debe estar conforme a la norma ISO 8528. - La potencia prime debe estar disponible con el diez por ciento de sobrecarga en conformidad con la norma ISO 3046, AS 2789, DIN 6271, BS 5514. - El equipo debe ser montado sobre una base tipo patín de acero estructural o base tanque de combustible. - El generador debe ser acoplado al motor por medio de discos ﬂexibles de acero formando una sola unidad, asegurando un correcto alineamiento. - El generador debe ser del tipo sin escobillas, con regulador automático de voltaje. Diseñados para trabajar a 1500 RPM, 50 Hz ó 1800 RPM, 60 Hz, 0.8 de factor de potencia, aislamiento NEMA, CLASE H con barniz tropicalizado, 3 fases, 4 hilos con neutro sólidamente aterrizado a la coraza del generador. - El generador es de construcción robusta a prueba de goteo provistos de un ventilador para enfriamiento. - El equipo debe tener motor de 4 tiempos, enfriado por agua y del tipo de inyección directa. - El equipo debe tener un motor de 6 cilindros en L. - El motor debe tener aspiración turbocargado. - El motor tiene un filtro de aire del tipo elemento seco. - El motor debe tener un flujo de aire para combustión de 0.44 m³/seg. - El motor debe tener un flujo de Gas de Escape de 1.2 m³/seg. - La relación de compresión del motor debe ser 17.5:1. - La velocidad de Pistón debe ser 9 m/s. - El tipo de gobernador debe ser electrónico. - Las emisiones de gases deben ser Tier 3. - El generador debe entregar un voltaje trifásico de 208/120v. - El generador debe entregar una frecuencia de 60 Hz. - El generador debe tener un aislamiento tipo H. - El flujo de aire en el generador debe ser 0.51 m³/s. - El voltaje de regulación debe ser del 0.5%. - El total de armónicos TGH/THC (%) debe ser <2.5%. - La planta eléctrica debe contar con tanque de combustible en la base para 500 GALONES DIESEL. - El tanque de combustible de 500 galones debe ser la sub base de la planta eléctrica y debe venir montado y armado desde fábrica con todos los demás elementos. - La planta eléctrica debe ser encapsulada para intemperie y con bajo nivel de ruido. - Flujo de gas de escape, m3/min de 48.9. - Relación de compresión 16.1:1. - Velocidad de pistón, m/s 8.9. - Capacidad de refrigerante sin radiador, L de 29.6. - Capacidad de refrigerante con Radiador, L de 29.6. - Capacidad de aceite, total, L de 41. - Capacidad de aceite, cambio, L de 39. - La planta eléctrica debe contar con precalentadores de motor con activación las 24 horas. - Controlador de electrónica de avanzada montado en el equipo. - Resortes especiales anti vibración para motor con estructura y estructura con base de concreto. - Sistema de escape protegido y de muy bajo ruido. - Sistema de ventilación forzada con protección contra las inclemencias del tiempo. - Tarjeta de monitoreo SNMP en cada equipo para ser gestionado y administrado remotamente. - Gabinete armado en un solo cuerpo soldado robusto para mantener una operación continua. - Motores de 4 tiempos, que aseguren bajo consumo de combustible, enfriados por agua y del tipo de inyección directa. - Aspiración natural o turbocargados. - Sistema eléctrico de 12 ó 24 volts de DC, incluyendo motor de arranque y alternador de carga de baterías. - Operación simple en modo manual y automático. - Módulo de control de arranque automático por fallo de red. Que permita monitorear la red eléctrica. - Pantalla digital que permita fácil lectura de la información referente del motor, generador, red y carga. - El nivel de presión sonora no debe exceder de 78 dB para cada planta eléctrica. - El alternador debe cumplir con todos los estándares y regulaciones internacionales clave, incluidos IEC 60034, NEMA MG 1.32-33, ISO 8528-3, CSA C22.2 n°100-14 y UL 1446 (UL 1004 bajo pedido). También cumple con IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3, IEC 61000-6-4, VDE 0875G, VDE 0875N y EN 55011, grupo 1 clase A. - El alternador se puede integrar en un grupo electrógeno marcado CE y lleva las marcas CE, EAC y CMIM. Está diseñado, fabricado y comercializado en un entorno de garantía de calidad ISO 9001 e ISO 14001. - Alternador con aislamiento clase H, excitación de derivación, devanado de baja tensión: trifásica 60Hz: 480V/277V. - Alternador con placas de 6 terminales en versión de 6 hilos o adecuadas para la opción de 12 hilos, rendimiento optimizado. - Alternador con montaje compacto y resistente para soportar las vibraciones del motor, bastidor de acero. - Alternador con bridas y escudos de hierro fundido, diseño de un solo rodamiento para adaptarse a la mayoría de los motores diésel, rodamiento sellado de por vida. - Alternador con sentido de giro estándar: en el sentido de las agujas del reloj mirando desde el extremo del accionamiento (para el sentido contrario a las agujas del reloj, para que reduzca la potencia de la máquina en un 5 %). - Alternador con caja de terminales compacta: fácil acceso a AVR y terminales, caja de bornes estándar con posibilidad de montaje para TCs, posibilidad de transformador de corriente para funcionamiento en paralelo. - Alternador construido para un medio ambiente y grado de protección: IP 23, protección de devanado estándar para entornos no hostiles con humedad relativa ≤ 95 %. - Sobre velocidad del alternador 2250 RPM. - Flujo de aire del alternador 1.1 m3/s. - AREP+/PMG corriente de cortocircuito del alternador: 2,7 en: 5 segundos. - Regulación del voltaje del alternador ± 0,5 %. - Distorsión armónica total THD (**) sin carga < 1,5 %. - Distorsión armónica total THD (**) en carga lineal < 5 %. - Forma de onda: NEMA = TIF (**) < 50 %. - Forma de onda: I.E.C. = THF (**) < 2 %. - Eficiencia arriba del 94%. - Aspiración turboalimentado y refrigerado por carga aire-aire. - Ciclo 4 tiempos. - Sistema de combustión: inyección directa. - Radio de compresión: 16.3:1. - Rotación del motor en sentido contrario a las agujas del reloj, visto en el volante. - Sistema de refrigeración enfriado hidráulicamente. - Los inyectores unitarios de combustible accionados mecánicamente con control electrónico, combinados con una turbo alimentación cuidadosamente adaptada, proporcionan una excelente atomización y combustión del combustible con una economía óptima. - El motor debe tener bajas emisiones por la inyección de combustible controlada electrónicamente. - El motor debe estar desarrollado y probado usando las últimas técnicas de ingeniería y análisis de elementos finitos para alta confiabilidad, bajo uso de aceite y bajas tasas de desgaste. - Por las altas relaciones de compresión debe garantizarse un arranque limpio y rápido en todas las condiciones. - La relación potencia/peso y el tamaño compacto brindan una densidad de potencia óptima para facilitar la instalación y un transporte más rentable. - Diseñado para proporcionar un excelente acceso de servicio para facilitar el mantenimiento. - Entrada de aire, filtro de aire montado. - Sistema de combustible: inyectores unitarios de combustible accionados mecánicamente y controlados electrónicamente con control electrónico de plena autoridad. - Cumple con la norma ISO 8528-5 clase G2 con capacidad isócrona. - Elementos de filtro de combustible reemplazables con filtro primario/separador de agua. - Enfriador de combustible. - Sistema de lubricación. - Cárter húmedo con relleno y varilla. - Filtro reemplazable de flujo total. - Enfriador de aceite integral con cabezal de filtro. - Sistema de refrigeración: bomba de circulación accionada por engranajes. - Ventilador de empuje accionado por correa montado. - Radiador que incorpora enfriador de carga aire-aire (suministrado suelto). - Sistema diseñado para ambientes de hasta 50°C. - Motor de arranque de 24 voltios y alternador de 24 voltios y 70 amperios con salida de CC. - ECM montado en el motor con mazos de cables y sensores. - Sistema de protección del motor de 3 niveles. - Volante y carcasa. - Volante de alta inercia según SAE J620 tamaño 14. - Carcasa del volante SAE 1. - Soporte de montaje del motor delantero literatura. - Manual del usuario y manual de piezas. - El peso del motor debe ser 1478 kg. - El consumo de combustible debe no debe exceder para: - Carga al 100% potencia stand by, consumo de 69.8 l/hr. - Carga al 100% potencia prime, consumo de 69.8 l/hr. - Carga al 100%, consumo de 63.1 l/hr. - El controlador LCD debe permitir Lecturas de: Motor: - Temperatura del refrigerante, - Presión de aceite, - Velocidad (r.p.m.), - Nivel de Combustible, Voltaje de batería, - Voltaje del alternador de batería, - Horas de operación, - Número de arranques, - Baja Presión de aceite, - Alta temperatura del refrigerante, - Baja y Alta Tensión de las baterías, - Fallo del alternador de carga de baterías, - Bajo nivel de combustible, entre otros. Generador y Carga: - Voltajes entre fases y entre fases y neutro, - Intensidades, Frecuencia, - Potencia Activa (kW), Potencia Reactiva (kVAr), - Potencia Aparente (kVA), Cos phi, - Contador de energía activa (kW-h), - Bajo y Alto Voltaje, - Baja y alta Frecuencia, - Sobrecarga por Intensidad (A), - Cortocircuito, Secuencia Negativa de Fases, - Sobrecarga por Potencia (kW-kVA). - Control de la carga: Conexión y desconexión de cargas artificiales y Desconexión de cargas no esenciales, entre otros. - El controlador debe tener un reloj en tiempo real que permite un registro de eventos exacto. - El controlador debe tener un amplio número de entradas y salidas conﬁgurables. - El controlador debe tener alarmas y temporizadores conﬁgurables. - El controlador debe tener conectividad USB. - El controlador debe ser completamente conﬁgurable mediante software y PC. - El controlador debe tener Modbus RTU, posibilidad de mensajes SMS y comunicaciones ethernet, RS 232 y RS 485. - El controlador debe tener un reloj programador con múltiples eventos de mantenimiento que pueden conﬁgurarse para un óptimo funcionamiento del motor. Programación semanal y/ó mensual hasta 16 arranques y paradas por semana. - El contratista debe contar con un banco de carga certificado UL de capacidad de 250KW para probar la planta eléctrica, este banco de carga debe tener su propio enfriamiento, protecciones y control. No se aceptarán bancos de carga hechizos. - El contratista debe contar con un mínimo de 4 técnicos certificados por el fabricante, deben adjuntarse certificados que lo respalden. - El contratista debe brindar un tiempo de garantía de 12 meses, la garantía debe incluir 4 visitas de mantenimiento preventivo que incluya el cambio de consumibles. - El contratista debe brindar por lo menos 3 referencias de clientes donde se haya instalado el mismo modelo de planta eléctrica ofertado, la referencia debe incluir nombre del cliente, contacto del encargado, teléfono y correo electrónico. - El contratista debe contar con una plataforma virtual donde se elaboren los informes técnicos de cada visita técnica en tiempo real, la plataforma debe permitir el acceso del personal del MINSAL. - El contratista debe tener equipo de medición de vibraciones, medidor de CO2 y cámara termográfica para las rutinas de mantenimiento de los equipos plantas eléctricas. Se debe brindar declaración jurada que se cuenta con los equipos antes mencionados. Adicional se debe incluir: Switch de transferencia automática Se debe instalar un switch de transferencia automático de 1000A, para un voltaje de 120/208v trifásico, la transferencia automática debe tener las siguientes características: - El tablero de transferencia está diseñado para operar en forma continua para alimentar la carga o cargas conectadas a la unidad básica de transferencia ya sea por el lado de la red comercial (fuente normal) o por el lado de respaldo con el grupo electrógeno de emergencia. - La unidad de transferencia es una base de interruptores electromagnéticos con contactos auxiliares para tener un bloqueo tipo eléctrico y con un enclavamiento mecánico que impide que ambas fuentes se cierren al mismo tiempo. A los mandos motores y bobinas de cierre y disparo se les suministra la tensión que requiere para operar de la red comercial o del grupo electrógeno respectivamente. - Debe ser un solo gabinete compuesto de 2 interruptores: normal, emergencia. - Debe contar con un panel de control para asegurar el control, gestión, redundancia y alternancia del sistema. - Los paneles de control deben contar con display LCD que muestre todas las variables del sistema. - La capacidad del ATS debe ser como mínimo de 1000A, trifásico para 120/208vV, 60Hz. - El gabinete del ATS es NEMA 1. - El gabinete tiene accesos de cableado por bajo y por arriba. - Las barras conductoras estándar son de cobre electrolítico con pureza del 99.9% para ser utilizadas con terminales de compresión, resistentes a la corrosión. - El gabinete debe contar con diseños para uso interior tipo NEMA 1 similar al IEC tipo IP30, principalmente para proveer un grado de protección contra contactos accidentales y contra cantidades limitadas de polvo y suciedad. - Desde los controles ATS se debe poder controlar y configurar todo el sistema tal cual ha sido diseñado. - Los paneles de control deben permitir configurar 100% todo el sistema, tiempos de respuesta, accionamiento, disparo, retardo y calibraciones. - El gabinete ATS debe poder accederse por el frente, laterales y atrás. - Compatibilidad electromagnética: BS EN 61000-6-2. - Estándar genérico de inmunidad de EMC para el entorno industrial BS EN 61000-6-4. - Norma genérica de emisiones de EMC para el entorno industrial. - Seguridad eléctrica: EN 60950. - Seguridad de los equipos de tecnología de la información, incluidos los equipos comerciales eléctricos. - La temperatura: EN 60068. - Ab/Ae Prueba Fría -30oC BS EN 60068-2-2. Bb/Be Calor Seco +70oC. - Vibración: BS EN 60068-2-6. - Diez barridos en cada uno de los tres ejes principales. - 5Hz a 8Hz @ +/-7.5mm, 8Hz a 500Hz @ 2gn. - Humedad: BS EN 60068-2-30. - Db calor húmedo cíclico 20/55oC @ 95% HR 48 horas, BS EN 60068-2-78. - Calor húmedo de cabina estático 40oC @ 93% HR 48 horas. - Choque: BS EN 60068-2-27. - Tres choques en cada uno de los tres ejes principales 15gn en 11mS. - Grados de protección: EN 60529. - IP65: parte frontal del módulo cuando se instala en el panel de control con la junta de sellado suministrada. - Características clave de carga compartida: - Recorte/compartición de picos. - Inicio de conjunto secuencial. - Ajusto Voltaje/frecuencia manual. - Protección R.O.C.O.F. y cambio de vector. - Demanda de carga del generador. - Equilibrio automático de horas de funcionamiento, Desacoplamiento de red (utilidad). - Desacoplamiento de red (utilidad). - Modo de prueba. - Detección de bus muerto. - Detección de fallas de bus. - Gobernador directo y control AVR. Coincidencia de voltios y frecuencia. - Distribución de carga en kW y kV Ar. - Sincronización de bus muerto. - Capacidades integrales de sincronización y carga compartida. - Gobernador incorporado y control AVR. - Funcionalidad Carga base (exportación de kW). - Control de Exportación de kVAr positivos y negativos. - Protección de Desacoplamiento de red (utilidad). - Seguimiento Potencia del generador (kW, kV Ar, kV A y pf). - Protección contra sobrecarga (kW y kV Ar). - Protección Potencia inversa (kW y kV Ar). - Protección de carga desequilibrada. - Protección de defecto a tierra independiente. - Editor de PLC integral avanzado. - 11 entradas configurables. - 8 salidas configurables. - Entradas de sensores flexibles configurables. - Compatibilidad de expansión con software. - RS232, RS485 configurable por el usuario y comunicaciones Ethernet. - Supervisión SCADA remota a través de varias aplicaciones de software DSE. - Compatibilidad con MODBUS RTU y TCP. - MODBUS configurable por el usuario por páginas. - Control avanzado de SMS y fallas mensajería (GSM adicional requiere módem). - Páginas de diagnóstico de fácil acceso incluidas las páginas de diagnóstico del módem. - Registro de datos y tendencias CAN, MPU y detección de velocidad de frecuencia. - Compatibilidad con motor Tier 4 CAN. - Función "Protecciones Desactivadas". - Protección de edición del panel frontal con PIN. - Totalmente configurable mediante Software de PC Configuration Suite a través de USB. - Pantalla de texto LCD retroiluminada de 4 líneas. - Indicación de alarma LED y LCD. - Idiomas de visualización configurables - Conectividad USB. - Pantallas de estado personalizables. - Menú de cinco teclas de navegación. - Alarma de 3 mantenimientos configurables. - Ejecución de varias fechas y horas. Programador. - Control manual de la bomba de combustible. - Monitor de uso de combustible y combustible bajo protección de nivel. - Protección de falla del alternador de carga. - Conmutación de carga (desconexión de carga) y control de carga ficticia). - Registro de eventos configurable (250). - Reloj en tiempo real respaldado. |  |
| Documentación Técnica Requerida |  | - Catálogo del equipo - Manuales del equipo de preferencia en digital. |  |
| Características Eléctricas |  | - El equipo debe tener una capacidad de 312 KVA potencia Standby. - El equipo debe tener una capacidad de 281 KVA potencia prime. - El generador debe entregar un voltaje trifásico de 208/120v. |  |
| Capacitación |  | - El proveedor brindará una capacitación de al menos 20 horas para 6 personas como mínimo, en el manejo y administración de la solución ofertada, la cual podrá recibirse en las instalaciones del proveedor o de la institución en mutuo acuerdo con el administrador del contrato y proveedor. - El proveedor deberá entrenar al personal de IT de la institución aspectos básicos de configuración, puesta en marcha y recargo de diésel. |  |
| Instalación |  | - La empresa deberá contemplar todos los accesorios, aditamentos, insumos y todo lo necesario para el buen funcionamiento. |  |
| Lugar de Entrega |  | - Instituto Nacional de La salud (Urbanización Lomas de Altamira Boulevard Altamira y Av. República de Ecuador No.33 San Salvador entre calzada guardabarranco y Av. Cenzontle, San Salvador). |  |
| Garantía |  | - Garantía contra desperfectos de fábrica y Soporte remoto por parte del fabricante con un tiempo de respuesta en formato 7x24 por el periodo de 3 años. - El proveedor deberá presentar al momento de entregar los bienes un certificado de garantía del fabricante por al menos el periodo de vigencia establecida. |  |
| Soporte |  | - Soporte del proveedor de hardware y software en formato 7x24 con tiempo de respuesta de 4 horas, durante el tiempo de la garantía de 3 años. |  |
| Plazo de entrega del equipo |  | - 180 días calendario. |  |

Ítem 2: Equipo para aire acondicionado de precisión de montaje en pared de (4KW-16KW)

| CÓDIGO DEL PRODUCTO | Descripción del suministro |  |
| --- | --- | --- |
| 60207992 | Equipo para aire acondicionado de precisión de montaje en pared de (4KW-16KW) |  |
| Descripción | Especificaciones Técnicas Requeridas | Especificaciones Técnicas Requeridas (Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento) Marca: Modelo: País de origen: |
|  | El contratista deberá instalar el aire acondicionado, de montaje en pared en el centro de datos, el equipo deberá incluir los siguientes componentes, características y servicios: - Deberá tener una capacidad de enfriamiento total mínima de 14 KW. - Deberá tener una capacidad de enfriamiento sensible mínima de 14 KW. - Debe ser del tipo autocontenido. - Para ser montado e instalado en pared. - Debe contar con suministro y retorno frontal con rejillas de aluminio proveídas por el fabricante. - Debe tener un 1 circuito de refrigeración. - Debe tener un 1 compresor scroll o scroll digital. - El evaporador debe tener 1 turbina que pueda girar en distintas revoluciones conforme a la demanda de la carga. - Los cojinetes de los ventiladores en el evaporador deben estar lubricados para toda la vida útil y no requieren mantenimiento. Los ventiladores deben disponer de control de velocidad en función de la potencia de refrigeración necesaria. Se debe poder modificar las revoluciones manualmente en el controlador para fines de control, para comparar la intensidad de corriente medida con los valores en los datos técnicos o con los del programa de diseño. - El equipo debe ser trifásico para 208V. - Debe contar con tarjeta de monitoreo para integración con el sistema BMS. - Los equipos deben poder comunicarse con el panel contra incendio para apagarse en caso de incendio. - Los equipos deben poder comunicarse entre ellos para operar en redundancia N+1 y alternancia, esto sin necesidad de instalar dispositivos externos adicionales. - El equipo evaporador debe contar con un dispositivo de medición eléctrica montado internamente desde fábrica que permita monitorear alto voltaje, bajo voltaje, asimetría de fases, secuencia de fases o pérdida de fase; este dispositivo debe comunicarse con el controlador y debe desconectar el equipo de aire acondicionado de precisión en caso de falla eléctrica para protección de los componentes. - El equipo evaporador debe contar con un display LCD que muestra las magnitudes de refrigeración, estados de operación, alarmas, eventos, configuraciones, programaciones, información y gráficas. - Se debe incluir bomba de condensado por equipo. - El equipo evaporador debe contar con filtros de aire en el retorno categoría G4. - En la sección del filtro debe tener un controlador de presión del filtro que controla el estado del mismo. Tan pronto como la pérdida de presión a través del filtro sobrepasa un valor ajustable, se debe visualizar una alarma de filtro a través del controlador. El controlador se debe poder configurar de tal forma que éste compensa la pérdida de presión del filtro con un aumento de las revoluciones del ventilador. - El equipo evaporador debe instalarse sobre bases anti vibratorias. - Los equipos deben contar con certificaciones internacionales CE, EN 378 -1, -2, -3, -4, EN ISO 12100, EN ISO 13857, EN 60204 -1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, o también UL, cUL si es modelo americano. - La tubería de interconexión entre evaporador y condensador debe ser de cobre tipo L. - Las acometidas eléctricas deben ser canalizadas en tubería metálica EMT conduit con sus respectivos accesorios. - Las acometidas de control deben ser canalizadas en tubería metálica EMT conduit con sus respectivos accesorios. - Se deben considerar las protecciones eléctricas breakers para cada uno de los equipos condensadores y evaporadores. - El contratista deberá instalar un banco de carga que cuente con certificación UL para calibrar y probar los equipos de aire acondicionado de precisión, este banco de carga debe ser modular para instalar en rack de servidores y operar como simulación de carga de los servidores con la finalidad de comprobar la modulación y capacidad de enfriamiento de los equipos de aire acondicionado a diferentes cargas. |  |
| Documentación Técnica Requerida | - Catálogo del equipo - Manuales del equipo de preferencia en digital. - El contratista debe brindar por lo menos 3 referencias de clientes donde se haya instalado el mismo modelo de aire acondicionado ofertado, la referencia debe incluir nombre del cliente, contacto del encargado, teléfono y correo electrónico. - La contratista deberá contar con un personal mínimo de 8 técnicos certificados por el fabricante para dar servicio e instalación a las unidades, este personal técnico debe residir permanentemente en El Salvador, presentar los certificados de capacitación. |  |
| Instalación | - La empresa deberá contemplar todos los accesorios, aditamentos, insumos y todo lo necesario para el buen funcionamiento. |  |
| Lugar de Entrega | - Instituto Nacional de La salud (Urbanización Lomas de Altamira Boulevard Altamira y Av. República de Ecuador No.33 San Salvador entre calzada guardabarranco y Av. Cenzontle, San Salvador). |  |
| Garantía | - El contratista debe brindar un tiempo de garantía de 3 años, la garantía debe incluir 36 visitas de mantenimiento preventivo que incluya el cambio de consumibles. - La contratista deberá garantizar que existan repuestos para el equipo después de 5 años de haberse adquirido, se deberá emitir carta firmada y sellada por la empresa. |  |
| Soporte | - La contratista debe brindar servicio de mantenimiento preventivo mensual a todos los equipos durante el periodo de garantía y dispondrá de atención 24 horas en casos de emergencias técnicas. - El contratista debe contar con una plataforma virtual donde se elaboren los informes técnicos de cada visita técnica en tiempo real, la plataforma debe permitir el acceso del personal del MINSAL. |  |
| Plazo de entrega del equipo | - 180 días calendario. |  |

Ítem 3: Equipo para aire Acondicionado de precisión tipo rackeable de (3KW-7KW

| Ítem 3: Equipo para aire Acondicionado de precisión tipo rackeable de (3KW-7KW) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Código del producto | DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO |  |
| 60207990 | Equipo para aire Acondicionado de precisión tipo rackeable de (3KW-7KW) |  |
| Descripción | Especificaciones Técnicas requeridas | Especificaciones Técnicas requeridas (Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento) Marca: Modelo: País de origen: |
|  | El contratista deberá instalar el aire acondicionado, de montaje en rack en el centro de datos, el equipo deberá incluir los siguientes componentes, características y servicios: - Deberá tener una capacidad de enfriamiento total mínima de 5 KW. - Deberá tener una capacidad de enfriamiento sensible mínima de 5 KW. - Debe ser del tipo split, separando unidad condensadora de unidad evaporadora. - Para ser montado en rack de 0.60m. - Debe contar con suministro frontal y retorno trasero. - Debe tener un 1 circuito de refrigeración. - Debe tener un 1 compresor scroll o scroll digital. - El contratista debe considerar el rack con sus accesorios para montaje de los equipos de enfriamiento. - El evaporador debe tener 1 turbina que pueda girar en distintas revoluciones conforme a la demanda de la carga. - Los cojinetes de los ventiladores en el evaporador deben estar lubricados para toda la vida útil y no requieren mantenimiento. Los ventiladores deben disponer de control de velocidad en función de la potencia de refrigeración necesaria. Se debe poder modificar las revoluciones manualmente en el controlador para fines de control, para comparar la intensidad de corriente medida con los valores en los datos técnicos o con los del programa de diseño. - El equipo debe ser monofásico para 208V. - Debe contar con tarjeta de monitoreo para integración con el sistema BMS. - Los equipos deben poder comunicarse con el panel contra incendio para apagarse en caso de incendio. - Los equipos deben poder comunicarse entre ellos para operar en redundancia N+1 y alternancia, esto sin necesidad de instalar dispositivos externos adicionales. - El equipo evaporador debe contar con un dispositivo de medición eléctrica montado internamente desde fábrica que permita monitorear alto voltaje, bajo voltaje, asimetría de fases, secuencia de fases o pérdida de fase; este dispositivo debe comunicarse con el controlador y debe desconectar el equipo de aire acondicionado de precisión en caso de falla eléctrica para protección de los componentes. - El equipo evaporador debe contar con un display LCD que muestra las magnitudes de refrigeración, estados de operación, alarmas, eventos, configuraciones, programaciones, información, gráficas. - Se debe incluir bomba de condensado por equipo. - El equipo evaporador debe contar con filtros de aire en el retorno categoría G4. - En la sección del filtro debe tener un controlador de presión del filtro que controla el estado del mismo. Tan pronto como la pérdida de presión a través del filtro sobrepasa un valor ajustable, se debe visualizar una alarma de filtro a través del controlador. El controlador se debe poder configurar de tal forma que éste compensa la pérdida de presión del filtro con un aumento de las revoluciones del ventilador. - Válvula de expansión termostática (evaporador). - Válvulas para mantenimiento (ambas). - Filtro secador en la línea de líquido (evaporador). - Conexiones soldadas del compresor (unidad condensadora). - Opcionalmente se puede instalar Coolant Sight (líquido) con indicador de humedad (unidad condensadora). - Válvulas de Servicio, en la línea de líquido (evaporador). - Presostato en el circuito de alta presión con rearme manual (unidad condensadora). - Presostato en el circuito de baja presión con rearme automático (unidad condensadora). - Ventilador centrífugo radial con álabes inversos curvados hacia atrás. - Permite el control a través del sistema de microprocesador. - Bajo nivel de ruido. - Libre de mantenimiento. - Seguridad del motor con disyuntor de motor con alarma externo. - Aspas de aluminio y/o polímeros de ingeniería. - Aspiración simple. - Fácil remoción para mantenimiento. - Motor eléctrico acoplado directamente al eje del ventilador, equilibrados estática y dinámicamente, fabricados con rodamientos especiales con lubricación permanente. - Posee entradas de energía individuales. - El suministro eléctrico se ingresa desde la parte posterior del evaporador. - Posee disyuntor de motor e interruptor de encendido/apagado para cada motor y compresor. - Posee terminales tipo resorte, que permiten una mejor fijación de los terminales. - Cada marco se prueba y califica individualmente en la fábrica. - Los componentes de protección utilizados en los tableros eléctricos están certificados por el INMETRO, actuando dentro del cumplimiento técnico y la ley. - Opcionalmente, permite que la alimentación eléctrica del control (controladores) se realice a través de UPS. De esta forma, se mantiene la comunicación entre las máquinas y el sistema de supervisión, en caso de corte de energía. - Activación del ventilador del evaporador, con retardo programable de 5 a 60 segundos, en cada arranque de la máquina de aire acondicionado. - Activación de refrigeración o calefacción con retraso programable de 5 a 60 segundos después de encender el ventilador del evaporador del acondicionador de aire. - Set-Point de Refrigeración Programable de 20° a 30° C. - Histéresis de temperatura (diferencial ON/OFF) programable de +/- 0,5o a +/- 2,0o C. - Diferencial de temperatura entre 1ra y 2da etapa programable de 0.0 a 4.0o C. - Banda muerta entre calefacción y refrigeración programable de 0,5 a 4,0o C. - Alarma de Alta Temperatura Ambiente programable de 25° a 35° C con histéresis de 0,5° C. - Alarma de baja temperatura ambiente programable de 10o a 20oC con histéresis de 0,5oC. - Protección contra el funcionamiento del compresor en "Ciclos Cortos"; tiempo mínimo de inactividad del compresor programable de 2 a 10 minutos, independiente de la histéresis de temperatura. - Memoria de tipo EEPROM no volátil para almacenar parámetros, ajustes de entrada y salidas, contraseñas de restricción de acceso. - 512 registros de registro de fallas (eventos remanentes) y otros 512 registros de registro de eventos, todos en "Cola Circular". - El equipo evaporador debe instalarse sobre bases anti vibratorias. - Los equipos deben contar con certificaciones internacionales CE, EN 378 -1, -2, -3, -4, EN ISO 12100, EN ISO 13857, EN 60204 -1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, o también UL, cUL si es modelo americano. - La tubería de interconexión entre evaporador y condensador debe ser de cobre tipo L. - Las acometidas eléctricas deben ser canalizadas en tubería metálica EMT conduit con sus respectivos accesorios. - Se deben considerar las protecciones eléctricas breakers para cada uno de los equipos condensadores y evaporadores. - El contratista deberá instalar un banco de carga que cuente con certificación UL para calibrar y probar los equipos de aire acondicionado de precisión, este banco de carga debe ser modular para instalar en rack de servidores y operar como simulación de carga de los servidores con la finalidad de comprobar la modulación y capacidad de enfriamiento de los equipos de aire acondicionado a diferentes cargas. |  |
| Documentación Técnica Requerida | - Catálogo del equipo - Manuales del equipo de preferencia en digital. - El contratista debe brindar por lo menos 3 referencias de clientes donde se haya instalado el mismo modelo de aire acondicionado ofertado, la referencia debe incluir nombre del cliente, contacto del encargado, teléfono y correo electrónico. - La contratista deberá contar con un personal mínimo de 8 técnicos certificados por el fabricante para dar servicio e instalación a las unidades, este personal técnico debe residir permanentemente en El Salvador, presentar los certificados de capacitación. |  |
| Instalación | - La empresa deberá contemplar todos los accesorios, aditamentos, insumos y todo lo necesario para el buen funcionamiento. |  |
| Lugar de Entrega | - Instituto Nacional de La salud (Urbanización Lomas de Altamira Boulevard Altamira y Av. República de Ecuador No.33 San Salvador entre calzada guardabarranco y Av. Cenzontle, San Salvador). |  |
| Garantía | - El contratista debe brindar un tiempo de garantía de 3 años, la garantía debe incluir 36 visitas de mantenimiento preventivo que incluya el cambio de consumibles. - La contratista deberá garantizar que existan repuestos para el equipo después de 5 años de haberse adquirido, se deberá emitir carta firmada y sellada por la empresa. |  |
| Soporte | - La contratista debe brindar servicio de mantenimiento preventivo mensual a todos los equipos durante el periodo de garantía y dispondrá de atención 24 horas en casos de emergencias técnicas. - El contratista debe contar con una plataforma virtual donde se elaboren los informes técnicos de cada visita técnica en tiempo real, la plataforma debe permitir el acceso del personal del MINSAL. |  |
| Plazo de entrega del equipo | - 180 días calendario. |  |

FORMULARIO N° 04 FORMULARIO DE COTIZACIÓN: LISTA DE PRECIOS

COMPARACIÓN DE PRECIOS N° RES-COVID-105-CP-B-MINSAL denominado “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESPALDO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN QUE SERÁN INSTALADOS EN EL CENTRO DE DATOS DEL MINSAL”

| ITEM | CÓDIGO MINSAL | DESCRIPCIÓN | LUGAR DE ORIGEN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (IVA incluido) | PRECIO TOTAL (IVA incluido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

El precio ofertado esta expresado en dólares de los Estados Unidos de América. Incluye todos los costos directos e indirectos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y cualquier costo por otro concepto que pueda tener incidencia sobre el valor de los bienes.

[El precio ofertado deberá ser consignado únicamente con dos decimales]

Impuestos: El precio arriba expresado incluye todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier gravamen que recaiga o pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del proveedor, incluyendo el IVA

PLAZO DE ENTREGA:…………………………..LUGAR DE ENTREGA…………………

Firma y sello del proveedor

(Representante Legal o Apoderado Legal)

FORMULARIO N° 05: DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA COMPARACIÓN DE PRECIOS N° RES-COVID-105-CP-B-MINSAL denominado “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESPALDO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN QUE SERÁN INSTALADOS EN EL CENTRO DE DATOS DEL MINSAL”

[El Oferente completará este Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta de acuerdo con las instrucciones indicadas.]

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]

Comparación de precios:

A: MINSAL/PROYECTO RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL SALVADOR

Contrato de Préstamo N° 5043/OC-ES

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el COMPRADOR por un período de dos años contado a partir de la fecha establecida para la recepción de ofertas si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si:

(a)	retiráramos nuestra oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

- (b)	si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra oferta durante el período de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio de Contrato, si es requerido; (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento; o (iii) no cumplimos con el suministro pactado o su modificación.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Oferente seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra oferta.

Firmada: [firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].

En capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Nombre: [nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [nombre completo del Oferente]

Fechada el ____________ día de ______________ de 20_____________ [indicar la fecha de la firma]

ANEXO 1:

MODELO DE CONTRATO

Nosotros, ___________, mayor de edad, _________, de este domicilio, portadora de mi Documento Único de Identidad Número __________, con Número de Identificación Tributaria _______________; actuando en nombre y representación del Ministerio de Salud, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce – cero diez mil ciento veintidós – cero cero tres – dos, personería que compruebo con la siguiente documentación: ________________; documentos en los que consta la calidad en la que actúa el compareciente, y que para los efectos de este Contrato me denominaré MINISTERIO DE SALUD, o simplemente EL MINSAL, o “EL COMPRADOR”, con domicilio legal en Calle Arce No. 827, San Salvador; y _________, mayor de edad, _______, del domicilio de _________, Departamento de _____, portador de mi Documento Único de Identidad Número ___________, y Número de Identificación Tributaria _________________, actuando como _________ de la Sociedad ________________, que puede abreviarse ____________, con Tarjeta de Identificación Tributaria Número _________, y que en lo sucesivo me denominaré “EL PROVEEDOR”, calidad que es acreditada mediante: ________, por lo que se encuentra facultado para celebrar actos como el presente; que en lo sucesivo del presente instrumento se denominará “EL PROVEEDOR”; por lo que en el carácter con que comparecemos convenimos en celebrar el presente Contrato de acuerdo a las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL. El presente Contrato se suscribe en base a [Contrato/ convenio/ donación] _________________

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO. EL PROVEEDOR se obliga a suministrar ____________,

CLAUSULA TERCERA: DESCRIPCION DE LOS [BIENES O SERVICIOS] EL presente contrato consiste en ______________ de acuerdo a la forma, especificaciones y cantidades acordadas para la presente contratación, de la siguiente forma:

Es claramente entendido, que los precios unitarios establecidos en la oferta del PROVEEDOR son inalterables y se mantienen firmes hasta el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

CLAUSULA CUARTA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Forman parte integrante de este Contrato, con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) El Documento de ________ No. _________, y las enmiendas y aclaraciones si hubieren; b) La Oferta del Proveedor; c) La Resolución de Adjudicación No. _____, de fecha ______; d) Las Resoluciones Modificativas si las hubiere; e) La Garantía. En caso de alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos contractuales y el Contrato, prevalecerá el Contrato.

CLÁUSULA QUINTA: PRECIO DEL CONTRATO. El monto total para el pago del suministro de [bienes o servicios] objeto del citado contrato, es por la cantidad de __________ (US$ $___).

CLÁUSULA SEXTA: PLAZO. EL PROVEEDOR se obliga a Suministrar los [bienes o servicios] objeto del presente contrato por el plazo de _______ DÍAS, _____ a partir de _________

CLÁUSULA SÉPTIMA: LUGAR Y FORMA DE ENTREGA. EL PROVEEDOR se obliga a entregar el suministro objeto del presente Contrato, en ___________. RECEPCIÓN DE LOS BIENES. Una vez recibido el suministro a satisfacción por parte del Comprador, se firmará por ambas partes el Acta de Recepción de los mismos, posteriormente EL PROVEEDOR presentará la factura correspondiente, con ésta se procederá a la realización del pago.

CLÁUSULA OCTAVA: ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO. La administración y Seguimiento del Contrato, será de conformidad a lo establecido en el Numeral ____ del Manual de Operaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, en adelante BID, la cual corresponde a la Unidad Solicitante o a la persona que esta delegue, en este sentido [ unidad solicitante] ha designado a __________; como responsable de la Administración del Contrato.

CLÁUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO.  ________________[ Según lo establecido en el documento de Comparación de Precios]

CLÁUSULA DÉCIMA: PAGO DEL SUMINISTRO. El pago del Suministro bajo el presente Contrato será cargado a la siguiente fuente de financiamiento: _______________

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: GARANTÍAS.

EL PROVEEDOR rendirá por su cuenta y a favor del MINSAL, las garantías descritas por entidad autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero. Para el caso de Garantías emitidas por entidades en el extranjero estas deberán tener un corresponsal con domicilio legal en El Salvador y autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero. La Garantía deberá presentarse en el Área de Adquisiciones y Contrataciones del Programa del Ministerio de Salud, ubicada en Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador, número 33, San Salvador.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO para garantizar el cumplimiento estricto de este Contrato, por un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del Contrato, la cual deberá ser entregada dentro de los 15 días siguientes a la fecha de distribución de contrato. La vigencia de esta garantía será de _________ DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la distribución del Contrato. Posterior a dicha fecha será devuelta al Proveedor. Dicha garantía se emitirá utilizando el formato del Anexo ____ del documento de Comparación de Precios.

- GARANTÍA DE ANTICIPO para garantizar el anticipo otorgado para este Contrato, por un valor equivalente de hasta el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total de los BIENES, la cual deberá ser entregada dentro de los 15 días siguientes a la fecha de distribución de contrato,  y se pagará al Contratista, contra la entrega del plan de inversión del anticipo y aprobación de la garantía de anticipo por el 100% de su valor; consistente en garantía bancaria incondicional o fianza y permanecerá vigente hasta la deducción total del monto anticipado.

Esta garantía deberá mantener una vigencia por 1 año contado a partir de la aprobación del plan de inversión de utilización del anticipo. Posterior a dicha fecha será devuelta al Proveedor. Dicha garantía se emitirá utilizando el formato del Anexo ____ del documento de Comparación de Precios.

- GARANTÍA DE BUENA OBRA para garantizar la obra ejecutada, por un valor equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total del Contrato, dentro de los quince (15) días posteriores de la fecha en que la obra o trabajos de infraestructura haya sido recibida a entera satisfacción, de acuerdo al acta de recepción final; para tal efecto se levantará el acta y estará vigente durante el plazo de veinticuatro (24) meses contados a partir de dicha fecha. Posterior a dicha fecha será devuelta al Proveedor.

- GARANTÍA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO para garantizar los servicios de mantenimiento a proporcionar dentro del Contrato, por un valor equivalente del CIEN POR CIENTO (100%) del monto total de los servicios de mantenimiento, la cual deberá ser entregada dentro de los 15 días siguientes a la fecha en haya sido recibida a entera satisfacción el programa de mantenimiento, y estará vigente durante el plazo de veinticuatro (24) meses contados a partir de dicha fecha.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: PRÁCTICAS PROHIBIDAS: 1.16 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias; (v) prácticas obstructivas; y (vi) apropiación indebida. El Banco ha establecido mecanismos para denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos. Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos con otras instituciones financieras internacionales a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores.

(a) A efectos del cumplimiento de esta Política, el Banco define las expresiones que se indican a continuación:

(i) Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte;

(v) Una práctica obstructiva consiste en

(i) destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia significativa para una investigación del Grupo BID, o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con la intención de impedir una investigación del Grupo BID;

(ii) amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para una investigación del Grupo BID o que prosiga con la investigación; o

(iii) actos realizados con la intención de impedir el ejercicio de los derechos contractuales de auditoría e inspección del Grupo BID previstos en el párrafo 1.16 (f) de abajo, o sus derechos de acceso a la información; y

(vi) La apropiación indebida consiste en el uso de fondos o recursos del Grupo BID para un propósito indebido o para un propósito no autorizado, cometido de forma intencional o por negligencia grave.

(b) Si el Banco determina que cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá  (i) No financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o la contratación de obras financiadas por el Banco;

(ii) Suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida;

(iii) Declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;

(iv) Emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de censura por su conducta;

(v) Declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado13 subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;

(vi) Remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; o

(vii) Imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluida la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 1.16 (b) se aplicará también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución.

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra institución financiera internacional concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una institución financiera internacional aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas.

(f) El Banco requiere que en los documentos de licitación y los contratos financiados con un préstamo o donación del Banco se incluya una disposición que exija que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Bajo esta política, todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco requerirá asimismo que se incluya en contratos financiados con un préstamo o donación del Banco una disposición que obligue a solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios a (i) conservar todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; (ii) entregar cualquier documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y hacer que empleados o agentes de

los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado.

Si el solicitante, oferente, proveedor de servicios y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o concesionario.

(g) El Banco exigirá que, cuando un Prestatario adquiera bienes, obras o servicios diferentes a los de consultoría directamente de una agencia especializada, de conformidad con lo establecido en el párrafo 3.10 de la GN-2349-15, en el marco de un acuerdo entre el Prestatario y dicha agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 1.16 relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se apliquen íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios diferentes a los de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes.

1.2.	Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

(i)	que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas;

(ii)	que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento;

(iii)	que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato;

(iv)	que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para que   se les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas;

(v)	que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que  haya  sido  declarada  inelegible  por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para  que  se  le  adjudiquen  contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas;

(vi)	que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco;

(vii)	que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en la Cláusula 1.1

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RETRASO EN LA ENTREGA. El Ministerio de Salud por medio de la autoridad competente, podrá conceder prórroga para la entrega de lo pactado, mediante Resolución Razonada firmada por el titular, únicamente si el retraso del PROVEEDOR se debiera a causas no imputables al mismo, debidamente comprobado, para lo cual tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga equivalente al tiempo perdido y el mero retraso no dará derecho al PROVEEDOR a reclamar una compensación económica adicional.

La solicitud por parte del Contratista deberá ser dirigida por escrito a la persona encargada de la Administración del Contrato, dicha solicitud debe efectuarse  quince (15) días antes expirar el plazo de entrega contratada, presentando por escrito las pruebas que motiven su petición; en caso de proceder el Administrador del Contrato deberá remitir su solicitud a la Coordinadora del área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión de Programa en adelante ACP-UGP, ubicada en el Nivel tres, Edificio del Instituto Nacional de la Salud, Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador N° 33, San Salvador, Teléfono: 2591-8293, Email: acp_ugp@salud.gob.sv; dicha solicitud deberá presentarse diez (10) días antes expirar el plazo de la entrega contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: INCUMPLIMIENTOS. En caso de mora en el cumplimiento por parte del proveedor de las obligaciones emanadas del Contrato según sea el caso, la multa que se aplicará 0.5%, por cada semana de retraso en la entrega de los bienes hasta un máximo del 10% del valor total del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.  Se deja establecido que cualquier controversia que surja de la contratación propiciada, así como también sobre la interpretación de cláusulas contractuales y/o del presente documento, serán dirimidas conforme al siguiente procedimiento: En el caso de alguna disputa, controversia, discrepancia o reclamo entre el Contratante y el Proveedor que en la ejecución del contrato surgiere, se resolverá intentando primero el Resolución amigable de conflictos y si por esta forma no se llegare a una solución, se recurrirá a los Tribunales comunes.

Resolución Amigable de Conflictos: Si alguna de las Partes objeta alguna acción o inacción de la otra Parte, la Parte que objeta podrá radicar una Notificación de Conflicto escrita a la otra Parte donde suministre en detalle la base de la discrepancia. La Parte que reciba la Notificación del Conflicto la considerará y la responderá dentro de siete (7) días hábiles siguientes a su recibo. Si esa Parte no responde dentro de siete (7) días hábiles o si la discrepancia no puede resolverse de manera amigable dentro de siete (7) días hábiles siguientes a la respuesta de esa Parte, dicha disputa podrá ser presentada a la jurisdicción establecida en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATANTE tendrá derecho a rescindir el Contrato, mediante comunicación enviada al PROVEEDOR por cualquiera de las siguientes razones:

- Actúe con dolo, culpa grave o reiterada negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones.

- A juicio del CONTRATANTE haya empleado prácticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas u obstructivas de acuerdo a lo establecido en el presente contrato.

c.  La mora del PROVEEDOR en el cumplimiento del plazo de entrega del suministro o de cualquier otra obligación contractual, no obstante encontrarse dentro del plazo de imposición de multa.

- EL PROVEEDOR entregue el suministro en inferior calidad a lo ofertado o no cumpla con las condiciones pactadas en este Contrato.

- Por mutuo acuerdo entre ambas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: MODIFICACIONES. Si en la ejecución del presente Contrato hubiere necesidad de introducir modificaciones al mismo, que no afecten el objeto del Contrato, éstas se llevarán a cabo mediante Resolución Ministerial firmada por EL Titular del MINSAL; y las que afecten el objeto del Contrato como incremento y disminución del mismo, únicamente podrán llevarse a cabo a través de Resolución Modificativa de Contrato, firmada por ambas partes.

La solicitud de modificación por parte del Contratista deberá ser dirigida por escrito a la persona encargada de la Administración del Contrato, dicha solicitud debe efectuarse  quince (15) días antes expirar el plazo de entrega contratada, presentando por escrito las pruebas que motiven su petición; en caso de proceder el Administrador del Contrato deberá remitir su solicitud a la Coordinadora del área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión de Programa en adelante ACP-UGP, ubicada en el Nivel tres, Edificio del Instituto Nacional de la Salud, Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador N° 33, San Salvador, Teléfono: 2591-8293, Email: acp_ugp@salud.gob.sv; dicha solicitud deberá presentarse diez (10) días antes expirar el plazo de la entrega contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: VIGENCIA. La vigencia de este Contrato será a partir de la distribución del mismo y finalizará treinta (30) días adicionales, después de que la Unidad Solicitante o la persona que esta delegue, hayan firmado el Acta de Recepción de haber recibido los bienes a entera satisfacción del MINSAL.

CLAUSULA DÉCIMA NOVENA: JURISDICCIÓN. Para los efectos jurisdiccionales de este Contrato, las partes señalamos como domicilio especial el de esta ciudad, a la jurisdicción de cuyos tribunales competentes nos sometemos.

CLAUSULA VIGÉSIMA: NOTIFICACIONES. Las notificaciones entre las partes deberán hacerse por escrito y dirigidas a la dirección indicada. El término “por escrito” significa comunicación en forma escrita con prueba de recibo.

Para notificaciones, las direcciones serán:

del Comprador

Atención:

Dirección:

Teléfono:

Dirección de correo electrónico:

El correo electrónico es solamente el medio para enviar las consultas, pero las mismas deben presentarse en nota adjunta en el correo, debidamente firmadas por la persona responsable.

del Proveedor

Atención:

Dirección:

País:

Teléfono:

Dirección electrónica:

En fe de lo cual firmamos el presente contrato en la ciudad de San Salvador, a los _____ días del mes de ______ de dos mil ______

__________________________                                                     ________________________________

MINISTRO DE SALUD                                                                PROVEEDOR

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO (GARANTÍA BANCARIA)

- (Incondicional)

- [El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantía deberá completar este formulario según las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de garantía.]

- [Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]

- Beneficiario:  [indique el nombre y la dirección del Contratante]

- Fecha:  [indique la fecha]

- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.  [indique el número de la Garantía de Cumplimiento]

- Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha celebrado el Contrato No. [indique el número referencial del Contrato] de fecha [indique la fecha] con su entidad para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y una breve descripción de las Obras] en adelante “el Contrato”).

- Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía de Cumplimiento.

- A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de [indique la cifra en números] [indique la cifra en palabras], la cual será pagada por nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare que el Contratista está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido.

- Esta Garantía expirará el [indicar el día] día del [indicar el mes] mes del [indicar el año] Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de esta fecha.

- Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 458. (ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subpárrafo (ii) del subartículo 20 (a) está aquí excluido.

- [Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco]

    - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO (FIANZA)

[El Garante/ Oferente seleccionado que presenta esta fianza deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante solicita este tipo de garantía]

Por esta Fianza [indique el nombre y dirección del Contratista] en calidad de Mandante (en adelante “el Contratista”) y [indique el nombre, título legal y dirección del garante, compañía afianzadora o aseguradora] en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con [indique el nombre y dirección del Contratante] en calidad de Contratante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique el monto de fianza] [indique el monto de la fianza en palabras], a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato, nosotros, el Contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.

Considerando que el Contratista ha celebrado con el Contratante un Contrato [indique el número] con fecha  días de [indique el mes] de [indique el año] para [indique el nombre del Contrato] de acuerdo con los documentos, planos, especificaciones y modificaciones de los mismos que, en la medida de lo estipulado en el presente documento, constituyen por referencia parte integrante de éste y se denominan, en adelante, el Contrato. Esta garantía tendrá una vigencia de ______________contados a partir de la distribución del Contrato.

Por lo tanto, la Condición de esta Obligación es tal que si el Contratista diere pronto y fiel cumplimiento a dicho Contrato (incluida cualquier modificación del mismo), dicha obligación quedará anulada y, en caso contrario, tendrá plena vigencia y efecto.  En cualquier momento que el Contratista esté en violación del Contrato, y que el Contratante así lo declare, cumpliendo por su parte con las obligaciones a su cargo, el Garante podrá corregir prontamente el incumplimiento o deberá proceder de inmediato a:

(1)	llevar a término el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, o

(2)	obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados y presentarla(s) al Contratante para llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las Condiciones del mismo y, una vez que el Contratante y el Garante hubieran determinado cuál es el Oferente que ofrece la oferta evaluada más baja que se ajusta a las condiciones de la licitación, disponer la celebración de un Contrato entre dicho Oferente y el Contratante. A medida que avancen las Obras (aun cuando existiera algún incumplimiento o una serie de incumplimientos en virtud del Contrato o los Contratos para completar las Obras de conformidad con lo dispuesto en este párrafo), proporcionará fondos suficientes para sufragar el costo de la terminación de las Obras, menos el saldo del Precio del Contrato, pero sin exceder el monto fijado en el primer párrafo de este documento, incluidos otros costos y daños y perjuicios por los cuales el Garante pueda ser responsable en virtud de la presente fianza.  La expresión "saldo del Precio del Contrato" utilizada en este párrafo significará el monto total pagadero por el Contratante al Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que el Contratante hubiera pagado debidamente al Contratista, o

(3)	pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las Condiciones del mismo, hasta un total que no exceda el monto de esta fianza.

El Garante no será responsable por una suma mayor que la penalización específica que constituye esta fianza.

Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza deberá iniciarse antes de transcurrido un año a partir de la fecha de emisión del certificado de terminación de las obras.

Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podrá tener o ejercer derecho alguno en virtud de esta fianza.

En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el Garante ha hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por la firma de su representante legal, a los [indique el número] días de [indique el mes] de [indique el año].

- [Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco]

      - FORMULARIO: DECLARACIÓN JURADA DE CUENTA BANCARIA

- (Formulario exclusivo para el oferente adjudicado)

El Garante (banco) indicará el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante.

Indique la fecha que corresponda veintiocho días después de la Fecha de Terminación Prevista. El Contratante deberá observar que, en el caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante necesitará solicitar una extensión de esta Garantía al Garante. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la expiración de la fecha establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Contratante podría considerar agregar el siguiente texto al formulario, al final del penúltimo párrafo: “El Garante conviene en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses]/[ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que será presentada al Garante antes de que expire la Garantía.”

El Fiador debe indicar el monto equivalente al porcentaje del precio del Contrato especificado en las CEC, expresado en la(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.

Fecha de la carta de aceptación o del Convenio.