## PRESUPUESTO LAB SENSUNTEPEQUE
PRESUPUESTO OFICIAL
“AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO PARA IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS DE BACTERIOLOGÍA DE LA UNIDAD DE SALUD DE SENSUNTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS"
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | TOTAL
1 | INSTALACIONES PROVISIONALES
1.01 | Bodega e instalaciones provisionales | 1 | SG
1.02 | Instalación provisional Agua Potable, Aguas Negras y Energía Eléctrica | 1 | SG
1.03 | Suministro e Instalación de rótulo provisional | 1 | SG
2 | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES; TODOS LOS DESMONTAJES Y DEMOLICIONES INCLUYE DESALOJO
2.01 | Demolición de acera de concreto existente | 19.5 | M2
2.02 | Demolición de pared de mampostería de bloque de concreto de 15x20x40 cms | 12 | M2
2.03 | Desmontaje de ventana de manguetería de aluminio con celosía de vidrio | 15 | U
2.06 | Desmontaje de puerta de madera, incluye mochetas y topes | 6 | U
2.07 | Desmontaje de cielo falso de loseta de fibrocemento de 2'x4' con perfilería de aluminio, alambre y arriostramiento. | 85 | M2
2.08 | Desmontaje de mueble fijo con encimera y poceta de acero inoxidable y mampara. | 4 | SG
2.09 | Demolicion de piso ceramico formato 0.40x0.40m | 85 | M2
2.12 | Desmontaje de lavamanos de ceramica | 1 | SG
2.13 | Desmontaje de sanitario de ceramica | 1 | SG
3 | CONCRETO ESTRUCTURAL
3.01 | Solera de coronamiento SC, 30x15 cm. f´c= 210 kg/cm2, ref. 6#3, estribos #2 @15 cm. | 0.1 | M3
3.02 | Solera BS, 20x15 cm. f´c= 210 kg/cm2, ref. 2#3, estribos #2 @15 cm. | 0.15 | M3
3.03 | Nervio N-1, 20x15 cm. f´c= 210 kg/cm2, ref. 4#3, estribos #2 @15 cm. | 0.1 | M3
3.04 | Nervio N-2, (20x15 cm). f´c= 210 kg/cm2, ref. 4#3, estribos #2 @15 cm. | 0.3 | M3
4 | ALBAÑILERIA
4.01 | Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales | 6.1 | M2
5 | PISOS
5.01 | Base de concreto de 7 cm de espesor para colocación de cerámica, resistencia del concreto de f’c=210Kg/cm2 con electromalla de 6"x6", calibre 10x10; incluye sobre base de piedra cuarta de 12 cm y la preparación de la superficie con mortero especial y aditivo para la nivelación | 84 | M2
5.02 | Piso de losetas de porcelanato antideslizante, formato de 0.60 x 0.60 m, PI-III, acabado mate color a especificar, a instalar sobre base de concreto, sisa de 3mm lleno con porcelana color a definir. Incluye la preparación de la superficie con mortero especial, con aditivo para la nivelación y colocación de zócalo del mismo material en paredes de 0.10x0.60 m. Incluye las tarimas para muebles fijos. | 82 | M2
5.03 | Suministro e instalación de piso tipo cerámica de 0.2x0.2 m o según dimensiones en especificaciones, antideslizante de alto tráfico color a definir sobre base de concreto. | 5 | M2
5.04 | Piso de concreto tipo acera de 7.5 cm de espesor, resistencia del concreto de f’c=210Kg/cm2 con electromalla de 6"x6", calibre 10x10; incluye sobre base de piedra cuarta de 12 cm y la preparación de la superficie con mortero especial y aditivo para la nivelación | 20 | M2
5.05 | Tarimas de concreto simple f'c=140 Kg/cm2, 10 cms de espesor, para muebles fijos | 18 | M2
6 | DIVISIONES LIVIANAS
6.01 | Suministro e instalación de divisiones de losetas de yeso de 5/8" de espesor, estructura de perfiles de lámina galvanizada colocados según detalle en planos, junta encintada, pasteada y lijada. | 50.77 | M2
6.02 | Suministro e instalación de divisiones de losetas de yeso de 5/8" de espesor con malla de fibra de vidrio en ambas caras, estructura de perfiles de lámina galvanizada colocados según detalle en planos, junta encintada, pasteada y lijada. | 61.4 | M2
7 | ACABADOS
7.01 | (Código 1,2 y 3) Remoción de pintura existente, incluye limpieza y preparación de la superficie para aplicación de acabado nuevo. | 67.3 | M2
7.02 | (Código 3,4,5,8,9 y 10) Suministro y aplicación de Repellado con mortero cemento-arena, afinado con pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas | 8.11 | M2
7.03 | (Código 2,3,5,3,4,5 y 9) Suministro y aplicación de dos manos de pintura epóxica tipo industrial, incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. Incluye curado y base. | 175 | M2
7.04 | (Código 7 y 10) Suministro e instalación de Enchape de ceramica de 0.20x0.30 m | 17 | M2
7.05 | (Código 3 y 6) Suministro e instalación de enchape con losa de granito de 2 cm espesor por 12.5 cm de alto, del mismo color y calidad usado para encimeras de muebles fijos, borde bocelado. | 8 | M2
7.06 | (Código 1,4,5,7,8,9) Suministro y aplicación de dos manos de pintura de línea base aceite de la mejor calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas | 88 | M2
8 | CIELOS FALSOS
8.01 | Suministro e instalación de cielo de loseta de fibrocemento de 2'x4' de 6mm de espesor, reticulado color blanco perfilería de aluminio tipo pesado, suspendido con alambre galvanizado N°14 entorchado, incluye arriostramiento sismo resistente a cada 2.40 m A.S. | 27 | M2
8.02 | Suministro e instalación de cielo falso de losetas de yeso de 5/8" de espesor con malla de fibra de vidrio en ambas caras, estructura de perfiles de lámina galvanizada colocados según detalle en planos, junta encintada, pasteada y lijada. Superficie vista pintada con una mano de pintura base y acabada con pintura epóxica incluyendo curado. | 47.5 | M2
9 | VENTANAS
9.01 | V-1 (1.00 m x 0.40 m) Ventana de un cuerpo con marco de aluminio pesado anodizado al natural con celosía de vidrio nevado de 5mm con operador tipo mariposa. Incluye cedazo de acero inoxidable. | 0.4 | M2
9.02 | V-2 (1.40 m x 1.00 m) Ventana corrediza de dos cuerpos con marco de de aluminio tipo pesado anodizado al natural, vidrio claro de 6mm laminado sujeto al marco con empaque de neopreno. | 7 | M2
9.03 | V-3 (1.40 m x 1.00 m) Ventana corrediza de dos cuerpos con marco de de aluminio tipo pesado anodizado al natural, vidrio claro de 6mm laminado sujeto al marco con empaque de neopreno. | 4.2 | M2
9.04 | V-4 (1.00 m x 1.00 m) Ventana corrediza de dos cuerpos con marco de de aluminio tipo pesado anodizado al natural, vidrio claro de 6mm laminado sujeto al marco con empaque de neopreno. | 2 | M2
9.05 | V-4 (1.40 m x 1.20 m) Ventana de un cuerpo con marco de aluminio tipo pesado anodizado al natural con vidrio de guillotina de 5mm color bronce, incluye bastidor de madera de cedro de 2"x1" forrada con plywood de caobilla de 6mm, acabado laminado en caras vistas. Ver detalle plano A-09. | 1.56 | M2
10 | PUERTAS
10.01 | P-1 (2.10 m x 1.00 m) Suministro e instalación de Puerta de 2.10 m de alto estructura de cedro y doble forro de madera laminada incluye banack clase "b" de 1/4" incluye mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicacion de pintura de esmalte con soplete. Detalles en hoja 10-A-10 y 19-M-01 | 1 | U
10.02 | P-2 (2.10 m x 1.00 m) Suministro e instalación de Puerta de madera con visor de vidrio fijo laminado de 6mm según detalle en hoja A-08. estructura de cedro y doble forro de madera laminada incluye banack clase "b" de 1/4" incluye mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicacion de pintura de esmalte con soplete. Detalles en hoja A-10 Y 19-M-01. | 6 | U
10.03 | P-4 (2.10 m x 0.80 m) Suministro e instalación de Puerta de 2.10 m de alto estructura de cedro y doble forro de madera laminada incluye banack clase "b" de 1/4" incluye mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicacion de pintura de esmalte con soplete.Detalles en hoja 10-A-10. | 2 | U
11 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS
11.01 | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
11.01.01 | Remoción de tuberías de aguas negras y agua potable. Incluye tubería de abasto y de drenaje de poceta de mueble fijo a desmontar. | 1 | SG
11.02 | TERRACERÍA OBRAS HIDRÁULICAS
11.02.01 | Excavación de sistema de agua potable y Aguas negras. | 33 | M3
11.02.02 | Compactación de sistema de agua potable y aguas negras, con material selecto. | 24 | M3
11.03 | AGUAS RESIDUALES
11.03.01 | Suministro e Instalaciòn de 'Tuberia de Ø2" PVC 125 PSI, incluye accesorios, anclajes y prueba de hermeticidad | 25.4 | M
11.03.02 | Suministro e Instalaciòn de 'Tuberia de Ø4" PVC 125 PSI, incluye accesorios, anclajes y prueba de hermeticidad | 31 | M
11.03.03 | Construcción de cajas de conexion A.N. 0.70x0.70 m | 1 | U
11.03.04 | Rebosadero de rejilla removible cuadrada de acero inoxidable con conexión de 2". | 5 | U
11.04 | AGUA POTABLE
11.04.01 | Suministro e Instalación de 'Tubería PVC Ø1/2" JC 315 PSI, incluye accesorios, elementos de sujeción y prueba de presión. | 24 | M
11.04.02 | Suministro e Instalación de 'Tubería PVC Ø3/4" JC 250 PSI, incluye accesorios, elementos de sujeción y prueba de presión. | 8.5 | M
11.04.03 | Suministro e Instalación de 'Tubería PVC Ø1" JC 250 PSI, incluye accesorios, elementos de sujeción y prueba de presión. | 8.5 | M
11.04.04 | Suministro e instalación de válvula check de Ø1" | 1 | U
11.04.05 | Suministro e instalación de válvula control angular de Ø1/2" | 7 | U
11.04.06 | Suministro e instalación de válvula control de Ø1" | 1 | U
11.04.07 | Caja para vàlvula Check y válvula de control de 0.60x0.50 m, incluye materiales y mano de obra | 1 | U
11.05 | ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS
11.05.01 | Suministro e instalación de inodoro blanco institucional taza elongada de una pieza y del tipo elongado de alta resistencia, que incluya asiento del tipo pesado, tapadera y accesorios. | 1 | U
11.05.02 | Suministro e Instalacion de lavamanos cerámico con pedestal, grifo metálico monocromado de 1/4 de giro horizontal, incluye instalación y accesorios. | 1 | U
11.05.03 | Suministro e Instalacion de lavaojos de pedestal, acero inoxidable, con accionador manual y de pedal, incluye instalación y accesorios. | 1 | U
11.05.04 | Suministro e Instalacion de ducha cromada y accesorios | 1 | U
12 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
12.01 | Suministro e instalacion de salida de luz 120v, incluye canalizado y alambrado de: ciruito alimentador, union entre luminarias e interruptor. | 20 | U
12.02 | Suministro e instalacion de Luminaria panel LED 2'X4', de empotrar en cielo falso, 120V,50W, 5,300LM, 60HZ, 6000K,IP20. | 9 | U
12.03 | Suministro e instalacion de Luminaria panel LED 2'X2', de empotrar en cielo falso, 120V,40W, 3839LM, 60HZ, 6000K,IP20 | 10 | U
12.04 | Suministro e instalacion de Luminaria circular, de empotrar en cielo, tipo ojo de buey, 10W, 120V, 60HZ, LED 800 LM, 6500K | 1 | U
12.05 | Suministro e instalacion de Rotulo de SALIDA iluminado con respaldo de batería de 90 minutos, letras color verde, fondo blanco, UL LISTED, incluye salidad de luz para conexión de luminaria, ciruito, canalizacion y alambrado. | 1 | U
12.06 | Suministro e instalacion de Luminaria de emergencia LED con respaldo de batería de 90 minutos. 2X1.2W,120V/277V,UL LISTED , incluye salidad de luz para conexión de luminaria, ciruito, canalizacion y alambrado. | 5 | U
12.07 | Suministro e instalacion de modulo y placa de interruptor de 15A,125V, | 9 | U
12.08 | Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 120v doble polarizado para equipos de area de laboratorio,incluye canalizado y alambrado de : circuito, union entre tomacorrientes. | 17 | U
12.09 | Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 120v doble polarizado dedicado ,incluye canalizado y alambrado de : circuito, union entre tomacorrientes. | 4 | U
12.1 | Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 120v doble polarizado respaldado por UPS ,incluye canalizado y alambrado de : circuito, union entre tomacorrientes. | 5 | U
12.11 | Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 240V parar equipo autoclave, incluye canalizado y alambrado de circuito, caja NEMA 3R con termico 30A/2P, placa y modulo de tomacorrientes L6-30R. | 1 | SG
12.12 | Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 240v para entrada de UPS 6KW, incluye canalizado y alambrado de ciruito, placa y modulo de tomacorrientes L14-30R. | 1 | SG
12.13 | Suministro e instalacion de placa y modulo de Tomacorriente doble polarizado grado comercial para uso general, 20A, NEMA 5-20R, 120V, 2P+T3, placa metálica acero inoxidable | 15 | U
12.14 | Suministro e instalacion de placa y modulo de Tomacorriente doble polarizado respaldado por UPS, grado comercial tierra aislada, color anaranjado, 20 AMP, 120V, configuración NEMA 5-20R | 5 | U
12.15 | Suministro e instalacion de placa y modulo de Tomacorriente doble polarizado GFCI grado comercial, 20 AMP, 120V, configuración NEMA 5-20R. | 6 | U
12.16 | Suministro e instalacion de alimentador para tablero T-LAB2, compuesto por : 2THHN 1/0 AWG(F)+THHN 1/0 AWG(N)+THHN 6AWG(T) EN TUBERIA EMT 2", incluye cajas de resgistro, soporteria. | 60 | M
12.17 | Suministro e instalacion de tablero T-LAB2, monofasico, barras 200A, main 125A, ES 42, Tipo centro de carga, incluye protecciones termomagneticas y supresor de trasientes 80KA. | 1 | SG
12.18 | Suministro e instalacion de tablero T-UPS, monofasico, barras 125A, main ramal de 30A/2P, tipo centro de carga, incluye protecciones termomagneticas. | 1 | SG
12.19 | Suministro e instalacion de UPS 6KW, incluye canalizacion y cables de conexión de entrada y salida de UPS hasta tableros. | 1 | U
12.2 | Suministro e instalacion de alimentador para equipo de aire acondicionado UPA-01, 2 THHN 8 AWG(F)+THHN 10AWG(T) EN 1" EMT, Incluye caja NEMA 3R con termico, | 20 | M
12.21 | Suministro e instalacion de proteccion 125A/2P para montaje en riel dim, en tablero principal existente. | 1 | SG
12.22 | Suministro e instalacion desuministro e instalación de el sensor de humo por ionización, para detectar partículas en incendios de llamas rápidas, de montaje en cielo falso, batería 9v, 85 DB, señal de batería baja y botón de prueba de sensor. | 8 | U
12.23 | Suministro e instalacion de salida para extractor de aire 2THHN 12AWG(F,N)+THHN 14AWG(T) en tuberia 3/4" ENT, caja NEMA 1, con termico 15A/1P. | 7 | M
12.24 | Desmontaje de tablero existente Tg en area de laboratorio | 1 | SG
12.25 | Desmontaje de tomacorrientes en area existen de laboratorio. | 18 | U
12.26 | Desmontaje de ventilador de techo | 2 | U
12.27 | Desmontaje de alidas electricas para equipos de aires acondicionados | 1 | SG
12.28 | Desmontaje de luminarias 1x4ft existente | 8 | U
12.29 | Desmontaje de luminaria 2x4ft existente. | 8 | U
13 | SISTEMA DE VOZ Y DATOS
13.01 | Suministro e instalacion de Cable UTP CAT 6A | 65 | M
13.02 | Suministro e instalacion de Patch cord azul CAT 6A de 7 pies | 3 | U
13.03 | Suministro e instalacion de Patch cord azul CAT 6A de 3 pies | 4 | U
13.04 | Suministro e instalacion de Placas doble RJ45 (Faceplates) | 7 | U
13.05 | Suministro e instalacion de Toma RJ45 hembra Dado CAT 6A (jack / information outlet) | 14 | U
13.06 | Caja plastica rectangular para canaleta | 7 | U
13.07 | Suministro e instalacion de Patch Panel de 24 puertos | 1 | U
13.08 | Suministro e instalacion de Caja cuadrada 4"x4" doble fondo | 1 | U
13.09 | Suministro e instalacion de Tubo conduit flexible 3/4 pulg azul | 75 | U
13.1 | Suministro e instalacion de Conector para tecnoducto de 3/4 pulg | 15 | U
13.11 | Suministro e instalacion de Unión conduit de 3/4 pulg | 5 | U
13.12 | Suministro e instalacion de Alambre galvanizado calibre 14 | 2 | Lb
13.13 | Suministro e instalacion de Gabinete de pared 9U para equipo de telecomunicaciones | 1 | U
13.14 | Suministro e instalacion de Switch de 8 puertos PoE | 1 | U
13.15 | Suministro e instalacion de UPS 550 VA en formato compacto | 1 | U
14 | INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
14.01 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de equipo de aire acondicionado tipo unidad paquete (UPA) de 5 toneladas, certificado AHRI, aprobado ETL, probada para vencer una caida de presion estatica de 1.6 in wc como minimo, con serpentín de enfriamiento de tubos de cobre y aletas de aluminio u otro sistema compuesto de aletas soldadas a tubos planos extruidos, sección de ventilación, conjunto motor/ventilador montado sobre aisladores de vibración, para operar con aire de recirculación y filtros alta eficiencia (MERV-8 y MERV-13), lampara UV sobre serpentín, Refrigerante R 410A. Incluye: Mantenimientos preventivos mensuales por 24 meses para el sistema y equipo de aire acondicionado según se indica en las especificaciones tecnicas, prefiltro plano del MERV-8, filtro de cartucho MERV-13, base y estructura metálica para soportar equipo, instalacion electrica de potencia punto entrega de tablero para aire acondicionado, protecciones electricas segun se requiere en las especificaciones tecnicas, cajas NEMA 3R, canalizaciones y circuito de control de temperatura. | 1 | U
14.02 | Suministro e instalación de ducto metálico galvanizado(G-60) para el suministro y retorno del sistema. Incluye: aislamiento termico según especificaciones tecnicas, dampers, bajadas, acoples, fuelles, accesorios, soportería y pruebas de hermeticidad. | 1 | SG
14.03 | Suministro e instalación de difusores 12"x12" (3v), con dampers. | 2 | U
14.04 | Suministro e instalación de difusores 10"x10" (3v), con dampers. | 4 | U
14.05 | Suministro e instalación de rejillas de retorno RR-18"x18", con dampers. | 2 | U
14.06 | Suministro e instalación de rejillas de puerta RP 10"x10". | 5 | U
14.07 | Suministro e instalación de rejillas de puerta RP 12"x12". | 1 | U
14.08 | Suministro, instalación y puesta en marcha de extractores de plafón de 120 cfm para servicio sanitario; incluye: rejilla de extracción interior, base metálica, anclajes, antivibradores, instalacion y protecciones eléctrica según indican especificaciones técnicas, control de encendido, pruebas y señalización. | 1 | U
15 | SEÑALETICA
15.01 | Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas nuevas del Laboratorio, rótulos del #1 al #5 | 9 | U
15.02 | Rótulo acrílico con ícono de baños. | 1 | U
15.03 | Señal de extintor o señal de protección contra incendios | 2 | U
15.04 | Señal de salida de forma rectangular | 5 | U
15.05 | Señal de salida de emergencia sujetada a cielo falso | 1 | U
15.06 | Señal de riesgo biológico | 5 | U
15.07 | Señal de ubicación de Lavaojos | 1 | U
15.08 | Señal de prohibicion de entrada | 1 | U
15.09 | Señal de Punto de Encuentro | 1 | U
16 | MISCELÁNEOS
16.01 | Suministro y colocación de placa conmemorativa del proyecto elaborada en bronce, cuyas medidas serán de 0.70 m x 0.60 m, aproximadamente; diseño, colores y leyendas a definir. | 1 | SG
16.02 | Suministro e Instalación de Extintor de Polvo Químico Seco tipo ABC de 10 lbs. | 1 | U
16.03 | Suministro e Instalación de Extintor de Dióxido de Carbono (CO2) de 10 lbs. | 1 | U
16.04 | Hechura y colocación de mueble fijo M-1, estructura de madera de cedro, encimera de granito, doble poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con gaveteros según detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto simple con forro de porcelanato. | 1 | SG
16.05 | Hechura y colocación de mueble fijo M-2, estructura de madera de cedro, encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con gaveteros según detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto simple con forro de porcelanato. | 1 | SG
16.06 | Hechura y colocación de mueble fijo M-3, estructura de madera de cedro, encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con gaveteros según detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto simple con forro de porcelanato. | 1 | SG
16.07 | Hechura y colocación de mueble fijo M-4, estructura de madera de cedro, encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con gaveteros según detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto simple con forro de porcelanato. | 1 | SG
16.08 | Hechura y colocación de mueble fijo M-5, estructura de madera de cedro, encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con gaveteros según detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto simple con forro de porcelanato. | 1 | SG
16.09 | Elaboración de Estudio de Suelos | 1 | SG
16.1 | Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) | 1 | SG
COSTO TOTAL DEL PROYECTO; INCLUYE COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO E IVA