## PMA C. EXTERNA
PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO
COMPLEJO HOSPITALARIO ROSALES
ÁREA DE CONSULTA EXTERNA - TORRE AMBULATORIA
CÓDIGO | AMBIENTE | SUB ESPACIO | Nº PERSONAS | Nº DE ESPACIOS | ÁREA m2 | ÁREA TOTAL m2 | ACTIVIDAD | RELACIÓN CON OTROS ESPACIOS | CONDICIONES ESPECIALES | EQUIPAMIENTO MÉDICO CLÍNICO |  |  | MOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA | REQUERIMIENTOS ARQUITECTONICOS ARQ | [6 empty] | REQUERIMIENTOS HIDROSANITARIOS HID |  |  |  | REQUERIMIENTOS ELECTRICOS ELE | REQUERIMIENTOS DE SISTEMAS ESPECIALES SE | REQUERIMIENTOS MECÁNICOS MEC
[10 empty] | EQUIPO | MOBILIARIO | INSTRUMENTAL |  | PAREDES | CIELOS | VENTANAS | PUERTAS | PISOS | ACABADOS ESPECIALES | LOCALIZACION | CONEXIÓN PARA AGUA | DRENAJE AGUA RESIDUAL | DRENAJE AGUA LLUVIA | PROTECCION INCENDIO |  |  | VENTILACION |  |  |  | CLIMATIZACION |  |  | GASES MEDICOS |  |  | TRANSPORTE VERTICAL |  | INSTALACIONES MECANICAS.
[27 empty] | NATURAL | INYECCION | EXTRACCION | REMOVEDORES | NORMAL | ESPECIAL | DEDICADO | TOMAS EMPOTRADOS | COLUMNA | OTROS | MONTACARGA | ELEVADOR DE PERSONAS | VAPOR | AGUA CALIENTE | AGUA SUAVIZADA | AIRE COMPRIMIDO | GAS PROPANO | COMBUSTIBLE DIESEL.
ÁREA ADMINISTRATIVA
ADM01 | Oficina Jefatura Médica | Servicio Sanitario con lavamanos | 1 | 1 | 15 | 15 | Coordinar las actividades que se desarrollaran de acuerdo a las consultas. | Con salas de espera general y oficina de enfermería | Escritorio, sillas, archivero | 1 computadora de escritorio, 1 estetoscopio biauricular de doble campana para adulto, 1 tensiómetro aneroide rodable, 1 oxímetro de pulso portátil. | 1 escritorio semiejecutivo 1 silla ergonómica sin brazos, 1 archivero de cuatro gavetas, 2 sillas con asiento integral, 1 basurero desechos comunes, |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m | Ventanas (si aplica) de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cms. pulido y brillado. Incluye zocalo del mismo material de piso. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente. | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) en pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
ADM02 | Oficina Jefatura Enfermería | Servicio Sanitario con lavamanos | 1 | 1 | 15 | 15 | Coordinar las actividades de enfermería de acuerdo a las consultas. | Con oficina jefatura médica, con salas de espera general | Escritorio, sillas, archivero | 1 computadora de escritorio, 1 tensiómetro aneroide rodable, 1 oxímetro de pulso portátil. | 1 escritorio secretarial, 1 silla ergonómica sin brazos, 1 archivero de cuatro gavetas, 2 sillas con asiento integral, 1 basurero desechos comunes, |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m | Ventanas (si aplica) de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cms. pulido y brillado. Incluye zocalo del mismo material de piso. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente. | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistemaUPS (salida - para equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) en pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
ADM03 | Secretaria de la jefatura |  | 3 | 1 | 15 | 15 | Asistir a la jefatura y atender situaciones especiales | Con jefaturas | Con mueble mostrador de atención, 3 escritorios, con computadoras, sillas, archiveros | 3 computadora de escritorio, 1 Impresora multifunción | 1 archivero de cuatro gavetas, 4 basurero desechos comunes, 3 escritorios secretarial, 4 papeleras, 3 silla ergonómica sin brazos, 2 silla alta tipo cajero, |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m | Ventanas (si aplica) de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cms. pulido y brillado. Incluye zocalo del mismo material de piso. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente. | no requiere | no requiere | solo en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario Sistema Emergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistemaUPS (salida para equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [7 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
ADM04 | Espera de secretaria y jefatura |  | 12 | 1 | 15 | 15 | Espera | Secretaria de la jefatura | 12 sillas |  | 12 Sillas con asiento integral, 1 basurero 20-30 lt |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m | Ventanas (si aplica) de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cms. pulido y brillado. Incluye zocalo del mismo material de piso. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente. | no se requiere | no se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Salidas para ventiladoresSistema Normal*Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS) |  |  |  | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [7 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
ADM05 | Servicios Sanitarios de Personal H |  | 1 | 1 | 4 | 4 | Necesidades fisiológicas del personal admontivo. | Areas Administrativas de la Consultra Externa |  |  | 1 Basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64 ) cm |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. Repisa o antepecho no menor a 1.80m | Puerta de madera, marco interior con madera macisa y forro liso de material laminar resistente a la humedad, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire (si fuera necesaria), zocalo de acero inoxidable tipo herradura. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cm pulido y brillado. | Paredes con recubrimiento de ceramica lisa hasta h=1.20m (pieza no menor a 0.40m x 0.40m) y h=2.0m en área de ducha. Resto, pintura vinílica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Discreta y estrategicamente ubicada cerca de concentración de los usuarios. | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), en pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM: | [8 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
ADM06 | Servicios Sanitarios de Personal M |  | 1 | 1 | 4 | 4 | Necesidades fisiológicas del personal admontivo. | Areas Administrativas de la Consultra Externa |  |  | 1 Basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64 ) cm |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. Repisa o antepecho no menor a 1.80m | Puerta de madera, marco interior con madera macisa y forro liso de material laminar resistente a la humedad, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire (si fuera necesaria), zocalo de acero inoxidable tipo herradura. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cm pulido y brillado. | Paredes con recubrimiento de ceramica lisa hasta h=1.20m (pieza no menor a 0.40m x 0.40m) y h=2.0m en área de ducha. Resto, pintura vinílica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Discreta y estrategicamente ubicada cerca de concentración de los usuarios. | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), en pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM: | [8 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
ADM007 | Sala de Reuniones |  | 20 | 1 | 25 | 25 | Reunión de personal de salud | Con área técnica | Mesas duplex, sillas, proyector. | 1 Televisor a color de 32", pantalla led,1 laptop | 4 Basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64 ) cm 10 Módulos dúplex, 4 ventiladores de techo |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m | Ventanas (si aplica) de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cms. pulido y brillado. Incluye zocalo del mismo material de piso. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente. | no se requiere | no se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario Sistema Emergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - para TV)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)*Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
ADM08 | Auditorium | Bodega y 4 Servicios sanitario (2 para hombres y 2 mujeres) | 100 | 1 | 156 | 156 | Reuniones y actividades académicas | Con área técnica | Incorporar división móvil a la mitad y doble acceso. La ubicación deberá permitir acceso independiente. | 2 Equipos de videoconferencia, 2 amplificadores de audio de 4 canales cada uno,incluye 2 microfonos direccionales y bocinas para cada unidad, 2 proyector de multimedia con soporte al techo, sala se dividira en dos si fuese necesario. | 100 butacas para auditorio, 8 basurero de 40-50 LT, 1 cafetera 100 tazas, 1 mesa de trabajo mediana, 2 pulpito, 20 ventiladores de techo |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m | Ventanas (si aplica) de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cms. pulido y brillado. Incluye zocalo del mismo material de piso. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente. | no se requiere | no se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS*Salidas para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(45 dBNMP-OMS), Sistema de sonido Local, incluye torres acusticas de sonido |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM: |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
ADM009 | Bodega General |  | 1 | 2 | 12 | 24 | Guardar Insumos, papelería y mobiliario | Con jefaturas |  | 1 Computadora de escritorio, | 1 archivero 4 gavetas 12 estantes tipo Dexion mediano, 1 escritorio secretarial, 1 escalera de tres peldaños 1 silla secretarial sin brazos, 1 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm, 1 papelera, |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m |  | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cms. pulido y brillado. Incluye zocalo del mismo material de piso. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente. | no se requiere | no se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS*Salidas para ventiladorSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(45 dBNMP-OMS), Sistema de sonido Local, incluye torres acusticas de sonido |  |  |  | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
ADM010 | Aseo |  | 1 | 2 | 4 | 8 | Lavar trapeadores y guardar utensilios de limpieza | Con pasillo de circulación de servicio y con toda el área de consulta externa |  |  | 2 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm, 1 escalera de tres peldaños 2 estantes tipo Dexion mediano, |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire, zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cm pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. Incluir poceta de aseo con altura 0.60m enchapada con azulejos. | Dentro del servicio y zona pertinente. | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema Normal. *TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498) | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), en pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), en pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM:
ÁREA DE GESTIÓN DE CONSULTAS
GCON001 | Sala de espera General 1 |  | 150 | 1 | 300 | 300 | Esperar atención médica | Con recepción y sala de espera clasificada | Módulos fijos de sillas (la cantidad de sillas por módulo dependerá de la configuración final del ambiente) De preferencia ventilación natural con ventiladores de techo | 4 televisor a color de 32", pantalla led, incluye soporte a la pared, DVD o BLUE RAY y cable coaxial para mensajes de MINSAL | 20 módulos de 5 sillas, 4 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm, 20 ventiladores de techo, |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m | Ventanas (si aplica) de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. El operador debera ser desmontable | Puerta de aluminio y vidrio (laminado de 6mm) Abatibles,y tope de piso. Con cerradura de uso pesado incorporada a la estructura de la hoja. Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica. Deberá considerar protección contra impactos. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cms. pulido y brillado. Incluye zocalo del mismo material de piso. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m). Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. | Con accesibilidad directa desde el exterior. | no se requiere | no se requiere | no se requiere | se requiere en exteriores y techos | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - para TV)*Salidas para ventiladoresSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [7 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
GCON002 | Sala de espera General 2 |  | 150 | 1 | 300 | 300 | Esperar atención médica | Con recepción y sala de espera clasificada | Módulos fijos de sillas (la cantidad de sillas por módulo dependerá de la configuración final del ambiente) De preferencia ventilación natural con ventiladores de techo | 4 televisor a color de 32", pantalla led, incluye soporte a la pared, DVD o BLUE RAY y cable coaxial para mensajes de MINSAL | 20 módulos de 5 sillas, 4 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm, 20 ventiladores de techo, |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m | Ventanas (si aplica) de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. El operador debera ser desmontable | Puerta de aluminio y vidrio (laminado de 6mm) Abatibles,y tope de piso. Con cerradura de uso pesado incorporada a la estructura de la hoja. Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica. Deberá considerar protección contra impactos. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cms. pulido y brillado. Incluye zocalo del mismo material de piso. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m). Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. | Con accesibilidad directa desde el exterior. | no se requiere | no se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - para TV)*Salidas para ventiladoresSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [7 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
GCON003 | Estación de Enfermeras 1 | Servicio sanitario | 4 | 1 | 18.5 | 18.5 | Coordinar las actividades de atención al paciente de acuerdo a las consultas. | Con salas de espera general, espera clasificadas y oficina de enfermeras | Área para lavado de instrumental con conexión de agua fria. Se deberá garantizar el control desde la estación de enfermería a las unidades especializadas, ubicadas estrategicamente respecto de las mismas. Serán ubicadas en función de los niveles definitivos del diseño, considerar 2 'estaciones de enefermería' por cada nivel'. | 1 computadora de escritorio, 1 carro de paro con desfibrilador, 1 glucómetro, 1 estetoscopio biauricular adulto, 1 oxímetro de pulso portátil, 1 tensiómetro aneroide de mano | 1 archivador metálico de 4 gavetas 1 basurero desechos comunes, 1 papelera, 2 sillas ergonómicas con brazos, | 1 set de pequeña cirugía | 1 Mueble para estación de enfermería con poceta de acero inoxidable y griferia de uso pesado; cubierta con materiales resistente a la humedad, y alacena aérea. 1 Mueble para estación tipo recepción con estructura de madera dura, superficies de caobilla forrado con plastico laminado y gavetas laterales con correderas y haladeras metalicas. A todos los muebles deben incluir zocalo. | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas (si aplica) de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. El operador debera ser desmontable | Puerta (si aplica) de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cms. pulido y brillado. Incluye zocalo del mismo material de piso. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente y ubicada estratégicamente centralizada. | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - para TV)*Salidas para ventiladoresSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM: | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [7 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
GCON004 | Estación de Enfermeras 2 | Servicio sanitario | 4 | 1 | 18.5 | 18.5 | Coordinar las actividades de atención al paciente de acuerdo a las consultas. | Con salas de espera general, espera clasificadas y oficina de enfermeras |  | 1 computadora de escritorio, 1 carro de paro con desfibrilador, 1 glucómetro, 1 estetoscopio biauricular adulto, 1 oxímetro de pulso portátil, 1 tensiómetro aneroide de mano | 1 archivador metálico de 4 gavetas 1 basurero desechos comunes, 1 papelera, 2 sillas ergonómicas con brazos, | 1 set de pequeña cirugía | 1 Mueble para estación de enfermería con poceta de acero inoxidable y griferia de uso pesado; cubierta con materiales resistente a la humedad, y alacena aérea. 1 Mueble para estación tipo recepción con estructura de madera dura, superficies de caobilla forrado con plastico laminado y gavetas laterales con correderas y haladeras metalicas. A todos los muebles deben incluir zocalo. | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas (si aplica) de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. El operador debera ser desmontable | Puerta (si aplica) de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cms. pulido y brillado. Incluye zocalo del mismo material de piso. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente y ubicada estratégicamente centralizada. | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS*Salidas para ventiladoresSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM: | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [7 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
GCON005 | Servicios Sanitarios de Pacientes Hombres ( 2 para capacidades especiales) |  | 7 | 2 | 20 | 40 | Necesidades fisiológicas pacientes | Con sala de espera general y sala de espera clasificada de sala de procedimiento | De discreta ubicación Considerar que existan por niveles |  | 4 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. Repisa o antepecho no menor a 1.80m | Puerta de madera, marco interior con madera macisa y forro liso de material laminar resistente a la humedad, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire (si fuera necesaria), zocalo de acero inoxidable tipo herradura. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cm pulido y brillado. | Paredes con recubrimiento de ceramica lisa (pieza no menor a 0.40m x 0.40m) y divisiones de cubiculos con material antibacterial de alta y comprobada resistencia y duracion. Incorporar barras de apoyo de acero inoxidable en cabinas de inodoro para discapacitados. | Discreta y estrategicamente ubicada cerca de concentración de los usuarios. | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), en pasillos *Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), en pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM: | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM:
GCON006 | Servicios Sanitarios de Pacientes Mujeres ( 2 para capacidades especiales) |  | 9 | 2 | 24 | 48 | Necesidades fisiológicas pacientes | Con sala de espera general y sala de espera clasificada de sala de procedimiento | De discreta ubicación Considerar que existan por niveles |  | 4 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. Repisa o antepecho no menor a 1.80m | Puerta de madera, marco interior con madera macisa y forro liso de material laminar resistente a la humedad, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire (si fuera necesaria), zocalo de acero inoxidable tipo herradura. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cm pulido y brillado. | Paredes con recubrimiento de ceramica lisa (pieza no menor a 0.40m x 0.40m) y divisiones de cubiculos con material antibacterial de alta y comprobada resistencia y duracion. Incorporar barras de apoyo de acero inoxidable en cabinas de inodoro para discapacitados. | Discreta y estrategicamente ubicada cerca de concentración de los usuarios. | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), en pasillos *Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), en pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM: | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM:
GCON007 | Servicios Sanitarios de personal médico hombres |  | 1 | 5 | 3.5 | 17.5 | Necesidades fisiológicas pacientes | Consultorios | De discreta ubicación Considerar que existan por niveles |  | 5 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. Repisa o antepecho no menor a 1.80m | Puerta de madera, marco interior con madera macisa y forro liso de material laminar resistente a la humedad, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire (si fuera necesaria), zocalo de acero inoxidable tipo herradura. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cm pulido y brillado. | Paredes con recubrimiento de ceramica lisa hasta h=1.20m (pieza no menor a 0.40m x 0.40m) y h=2.0m en área de ducha. Resto, pintura vinílica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Discreta y estrategicamente ubicada dentro de área de personal. | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) en pasillos*Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), en pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM: | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM:
GCON008 | Servicios Sanitarios de personal médico mujeres |  | 1 | 5 | 3.5 | 17.5 | Necesidades fisiológicas pacientes | Consultorios | De discreta ubicación Considerar que existan por niveles |  | 5 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. Repisa o antepecho no menor a 1.80m | Puerta de madera, marco interior con madera macisa y forro liso de material laminar resistente a la humedad, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire (si fuera necesaria), zocalo de acero inoxidable tipo herradura. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cm pulido y brillado. | Paredes con recubrimiento de ceramica lisa hasta h=1.20m (pieza no menor a 0.40m x 0.40m) y h=2.0m en área de ducha. Resto, pintura vinílica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Discreta y estrategicamente ubicada dentro de área de personal. | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)en pasillos*Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), en pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM: | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM:
GCON009 | Área para INFOCA (Módulo-Mostrador semicircular Secretarial) |  | 2 | 2 | 12 | 24 | Orientación a pacientes . | Con espera general En acceso principal | Salida de datos y telefono. Computadora empotrada en mueble, sillas, | 2 computadora de escritorio, 1 Impresora multifunción | 2 silla alta tipo cajero, 1 archivero de cuatro gavetas, 2 basurero desechos comunes, 2 papeleras, |  | 1 Modulo tipo recepción semicircular secretarial con estructura de madera dura, superficies de caobilla forrado con plastico laminado, gavetas laterales con correderas y haladeras metalicas |  | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m | Ventanas (si aplica) de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 2 bisagras minimo. Mocheta y tope de madera. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cms. pulido y brillado. Incluye zocalo del mismo material de piso. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente. | no se requiere | no se requiere | no se requiere | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS*Salidas paraventiladorSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(45 dBNMP-OMS) |  |  |  | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [7 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
GCON010 | Área de preselección de Medicina Interna y Cirugía |  | 4 | 1 | 9 | 9 | Realizar revisión de las referencias, clasificarlas y digitalizarlas | Con sala de espera clasificada | Separado por división con mueble de atención, con vidrio templado y 'agujero' de comunicación con el exterior |  | 1 silla alta tipo cajero, 1 basurero desechos comunes |  | Mueble tipo recepción con estructura de madera dura, superficies de caobilla forrado con plastico laminado, ventanillas de atención (con vidrio laminado). Gavetas laterales con correderas y haladeras metalicas. | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m | Ventanas (si aplica) de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cms. pulido y brillado. Incluye zocalo del mismo material de piso. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente. | no se requiere | no se requiere | no se requiere | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(45 dBNMP-OMS) |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
GCON011 | Estadística y Documentos médicos (Admisión de consulta externa) | Preparación de expedientes clínicos y Admisión de pacientes | 2 | 1 | 15 | 15 | Elaborar , ordenar y gestionar expedientes para consulta externa | Espera general y estacion de enfermería | Con 2 ventanillas. Considerar espacio para mesas de trabajo donde se ordenan los expedientes para consulta médica. (circulan cerca de 1700 expedientes por día). Estantes tipo dexión | 1 computadora de escritorio | 10 estantes tipo Dexion mediano, 4 mesas de trabajo medianas |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m | Ventanas (si aplica) de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cms. pulido y brillado. Incluye zocalo del mismo material de piso. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente. | no se requiere | no se requiere | no se requiere | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(45 dBNMP-OMS) |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
GCON012 |  | Sala de Espera para pacientes | 25 | 1 | 30 | 30 | Esperar servicio por estadistica | Con estacion de enfermería y consultorios |  | 1 televisor a color de 32", pantalla led, incluye soporte a la pared, DVD o BLUE RAY y cable coaxial para mensajes de MINSAL | 10 módulos de 5 sillas, 4 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm, 5 ventiladores de techo |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m | Ventanas (si aplica) de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cms. pulido y brillado. Incluye zocalo del mismo material de piso. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m). Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. | Dentro del servicio pertinente. | no se requiere | no se requiere | no se requiere | no se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - para TV)*Salidas para ventiladoresSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [7 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
GCON013 |  | Entrega de expedientes (ventanilla) | 2 | 1 | 3 | 3 | Entrega de documentos | Con estacion de enfermería y consultorios |  |  | 2 sillas altas tipo cajero, 1 basurero desechos comunes, |  | Mueble tipo recepción con estructura de madera dura, superficies de caobilla forrado con plastico laminado, ventanillas de atención. Gavetas laterales con correderas y haladeras metalicas. | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m | Ventanas (si aplica) de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cms. pulido y brillado. Incluye zocalo del mismo material de piso. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente. | no se requiere | no se requiere | no se requiere | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(45 dBNMP-OMS), Sistema de sonido en pasillos |  |  |  | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [7 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
GCON014 | Citas (ventanilla) |  | 4 | 1 | 12 | 12 | Establecer fecha y hora de próxima consulta | Sala de espera | Computadoras, Módulo, silla alta tipo cajero, 4 ventanillas de atención, telefono y datos, impresora, sistema de voceo y llamado | 4 Computadoras, 2 telefonos y datos,2 impresoras para cita , sistema de voceo y llamado de pacientes con amplificador y 4 microfonos. | 4 Silla alta tipo cajero, |  | Mueble tipo recepción con estructura de madera dura, superficies de caobilla forrado con plastico laminado, ventanillas de atención. Gavetas laterales con correderas y haladeras metalicas. | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m | Ventanas (si aplica) de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cms. pulido y brillado. Incluye zocalo del mismo material de piso. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente. | no se requiere | no se requiere | no se requiere | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(45 dBNMP-OMS), en pasillos |  |  |  | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [7 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
GCON015 | Bodega de papelería |  | 1 | 1 | 15 | 15 | Guardar papelería | Estadística y Documentos médicos |  |  | 20 estante tipo Dexión mediano, 1 escalera de 3 peldaños, recalcular con amoblamiento de area para ajustar cantidad |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m |  | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cms. pulido y brillado. Incluye zocalo del mismo material de piso. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente. | no se requiere | no se requiere | no se requiere | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS*Salidas para ventiladoresSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)en pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(45 dBNMP-OMS), en pasillos |  |  |  | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [7 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
| FARMACIA DE CONSULTA EXTERNA | [19 empty] | no se requiere | no se requiere | no se requiere | no se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)en pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(45 dBNMP-OMS), en pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
FCE001 |  | Sala de espera | 280 personas por hora | 1 | 560 | 560 | Espera para recepción de medicamentos | Despacho de medicamentos | Módulos fijos de 4 sillas De preferencia ventilción natural con ventiladores de techo | 1 televisor a color de 32", pantalla led, incluye soporte a la pared, DVD o BLUE RAY y cable coaxial para mensajes de MINSAL | 70 modulos de 4 sillas, 10 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x34.5x 64) cm, 20 ventiladores de techo |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m | Ventanas (si aplica) de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. El operador debera ser desmontable | Puerta de aluminio y vidrio (laminado de 6mm) Abatibles,y tope de piso. Con cerradura de uso pesado incorporada a la estructura de la hoja. Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica. Deberá considerar protección contra impactos. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cms. pulido y brillado. Incluye zocalo del mismo material de piso. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m). Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. | Con accesibilidad directa desde el exterior. | no se requiere | no se requiere | no se requiere | no se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - para TV)*Salidas para ventiladoresSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
FCE002 |  | Recepción de prescripciones y Despacho de medicamentos de usuarios exclusivos de consulta externa | 6 | 1 | 18 | 18 | Recepción y Despacho de medicamentos | Sala de espera de farmacia | Mueble de atencion con ventanilla para 6 personas (3 recepción y 3 despacho), 6 sillas altas tipo cajero, sistema de voceo, 3 lector de barra/computadora. | 6 computadora de escritorio, 1 Impresora multifunción, 1 sistema de voceo de 4 microfonos con parlantes y base de microfonos, 3 lector de barra | 6 sillas altas tipo cajero, 2 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x34.5x 64) cm |  | Mueble tipo recepción con estructura de madera dura, superficies de caobilla forrado con plastico laminado, ventanillas de atención. Gavetas laterales con correderas y haladeras metalicas. | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m | Ventanas (si aplica) de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cms. pulido y brillado. Incluye zocalo del mismo material de piso. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m). Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. | Dentro del servicio pertinente. | no se requiere | no se requiere | no se requiere | no se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS*Salidas para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)en pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(45 dBNMP-OMS), en pasillos *Control de acceso en puerta |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
FCE003 |  | Fraccionamiento y preparación de recetas | 6 | 1 | 50 | 50 | Preparación de medicamentos según recetas | Despacho y distribución | Estantes dexion, 3 mesas de trabajo de 1x2 mt, 6 sillas ergonómicas, poceta MPI (mobiliario propio del inmueble), 1 frigorífico | 1 frigorífico para medicamentos | 12 Estantes dexion mediano , 3 mesas de trabajo de 1x2 mt, 6 sillas ergonómicas altas tipo cajero, 1 escalera de 3 peldaños |  | 1 Mueble con pocetas de acero inoxidable y griferia de uso pesado; con estructura de madera dura, superficies de caobilla forrado con plastico laminado resiste a la humedad. | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m | Ventanas (si aplica) de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cms. pulido y brillado. Incluye zocalo del mismo material de piso. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente. | no se requiere | no se requiere | no se requiere | no se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)en pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(45 dBNMP-OMS), en pasillos *Control de acceso en puerta |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
FCE004 |  | Bodega de medicamentos |  | 1 | 40 | 40 | Almacenar medicamentos dentro de la farmacia | Con fraccionamiento | Estantes dexion, archivo de 4 gavetas |  | 2 archiveros de 4 gavetas, 20 estante dexion grande doble, 10 estante dexion mediano, 1 escalera de 3 peldaños |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m |  | Puerta metálicacon estructura interna tubular cuadrada y forro con lámina de hierro lisa 3/36", abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo, mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. 2 manos de anticorrosivo y 2 de pintura final pintadas con compresor. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cms. pulido y brillado. Incluye zocalo del mismo material de piso. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente. | no se requiere | no se requiere | no se requiere | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS*Salidas para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)en pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(45 dBNMP-OMS), en pasillos *Control de acceso en puerta |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
FCE005 |  | Bodega de medicamentos refrigeradores |  | 1 | 8 | 8 | Resguardo de medicamentos refrigerados | Con fraccionamiento | 3 cámaras refrigerantes |  | 3 cámaras refrigerantes |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m |  | Puerta metálicacon estructura interna tubular cuadrada y forro con lámina de hierro lisa 3/36", abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo, mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. 2 manos de anticorrosivo y 2 de pintura final pintadas con compresor. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cms. pulido y brillado. Incluye zocalo del mismo material de piso. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente. | no se requiere | no se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS*Salidas para ventiladorSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)en pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(45 dBNMP-OMS), en pasillos *Control de acceso en puerta |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
FCE006 |  | Servicio Sanitario con lavamanos, locker |  | 1 | 8 | 8 | Necesidades fisológicas | Fraccionamiento y preparación de recetas |  |  | 1 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm, 5 locker de 2 espacios |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. Repisa o antepecho no menor a 1.80m | Puerta de madera, marco interior con madera macisa y forro liso de material laminar resistente a la humedad, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire (si fuera necesaria), zocalo de acero inoxidable tipo herradura. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cm pulido y brillado. | Paredes con recubrimiento de ceramica lisa hasta h=1.20m (pieza no menor a 0.40m x 0.40m) y h=2.0m en área de ducha. Resto, pintura vinílica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Discreta y estrategicamente ubicada dentro de área de personal. | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) en pasillos*Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), en pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM:
FCE007 |  | Archivo y papelería (bodega de recetas) |  | 1 | 6 | 6 | Archivo de recetas | Con fraccionamiento | Estantes dexion semi industrial, escalera |  | 2 Estantes dexion mediano , 1 escalera de 3 peldaños |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m |  | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cms. pulido y brillado. Incluye zocalo del mismo material de piso. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente. | no se requiere | no se requiere | solamante en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)en pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(45 dBNMP-OMS), en pasillos *Control de acceso en puerta |  |  |  | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [7 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
FCE008 |  | Área de asesoría farmacológica | 8 | 1 | 20 | 20 | Brindar asesoría farmacológica a los usuarios | Despacho de medicamentos | Módulo de entrevista de 4 espacios dobles, 8 sillas (4 para técnicos y 4 para pacientes) |  | 4 papeleras, 2 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm, |  | 1 Módulo de entrevista de 4 espacios dobles, con estructura de madera dura, superficies de caobilla forrado con plastico laminado | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m | Ventanas (si aplica) de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 2 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca, zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cms. pulido y brillado. Incluye zocalo del mismo material de piso. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m). Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. | Dentro del servicio pertinente. | no requiere | no requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS*Salidas para ventiladorSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)en pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(45 dBNMP-OMS), en pasillos *Control de acceso en puerta |  |  |  | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [7 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
FCE009 |  | Centro Integral a Adherencia a Medicamentos. | 2 | 1 | 15 | 15 | Entrega de medicamentos a pacientes con VIH. Dar consejería | Con consultorio de Infectología | Ventilación natural e iluminación natural y artificial, con lavamanos, escritorio, computadora. | 1 computadora de escritorio, 1 bascula de adulto con tallímetro, 1 estetoscopio doble campana adulto, 1 lampara cuello de ganso, 1 lampara de mano para examen, 1 oxímetro de pulso portátil. 1 set de diagnóstico completo, 1 tensiómetro aneroide adulto de pedestal, 1 tallímetro de pared, 1 tensiómetro aneroide adulto de mano, | 1 anaquel con puerta de vidrio y llave, 1 banco giratorio ajustable 1 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm, 1 bascula adulto con tallímetro, 1 basurero desechos comunes, 1 biombo de dos cuerpos, 1 carro de curaciones, 1 cesto para desechos comunes, 1 canapé para examen universal, 1 escritorio secretarial, 1 gradilla de dos peldaños, 2 sillas con asiento integral, 1 silla secretarial sin brazos, |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m | Ventanas (si aplica) de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 2 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca, zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cms. pulido y brillado. Incluye zocalo del mismo material de piso. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m). Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. | Dentro del servicio pertinente. | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)en pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(45 dBNMP-OMS), en pasillos *Control de acceso en puerta |  |  |  | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [7 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
FCE010 | Sala de espera para trabajo social/Dcho a la Salud |  | 15 | 1 | 18 | 18 |  | Sala de espera general, Estación de enfermería | sillas con asiento integral | 1 televisor a color de 32", pantalla led, incluye soporte a la pared, DVD o BLUE RAY y cable coaxial para mensajes de MINSAL, | 15 sillas con asiento integral, 1 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm, 2 ventiladores de techo |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m | Ventanas (si aplica) de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. El operador debera ser desmontable | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 2 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca, zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cms. pulido y brillado. Incluye zocalo del mismo material de piso. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m). Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. | Con accesibilidad directa desde el exterior. | no se requiere | no se requiere | solamente en techos y exteriores | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Salidas para ventiladorSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(45 dBNMP-OMS), Sistema de sonido en pasillos |  |  |  | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [7 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
FCE011 | Trabajo social/Área de derecho a la salud |  | 4 | 2 | 10 | 20 | Resolver situaciones especiales que demanden los usuarios | Sala de espera para trabajo social/Dcho a la Salud | Escritorio, computadora, sillas, archivadores. Considerar 2 espacios modulares independientes por cada ambiente para atención personalizada al paciente | 4 computadora de escritorio, 1 impresor | 2 Escritorio secretarial, 8 sillas con asiento integral, 4 archivadores de 4 gavetas, 1 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm |  | 1 Módulo de entrevista de 4 espacios dobles, con estructura de madera dura, superficies de caobilla forrado con plastico laminado | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m | Ventanas (si aplica) de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. El operador debera ser desmontable | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 2 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca, zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cms. pulido y brillado. Incluye zocalo del mismo material de piso. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m). Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. | Con accesibilidad directa desde el exterior. | no se requiere | no se requiere | solamente en techos y exteriores | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS*Salidas para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)en pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(45 dBNMP-OMS), en pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
ÁREA DE UNIDADES MÉDICAS DE ESPECIALIDAD
| UNIDAD DE MEDICINA INTERNA | [19 empty] | Sera de igual o mejor calidad al tipo “Saturno”, equipado con grifo monomando cromado; debe incluir desagüe de no menos de 1 1/4 pulgadas (32 mm) de diámetro, tubo de abasto, con sus respectivos chapetones y válvula de control; todo esto para dejar en perfecto funcionamiento cada artefacto.
MINT001 | Sala de espera clasificada |  | 60 | 1 | 90 | 90 | Esperar pasar consulta | Con sala de espera general | Módulos fijos de sillas (la cantidad de sillas por módulo dependerá de la configuración final del ambiente) | 2 televisor a color de 32", pantalla led, incluye soporte a la pared, DVD o BLUE RAY y cable coaxial para mensajes de MINSAL, | 12 modulos de 5 sillas, 4 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm, 6 ventiladores de techo |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m | Ventanas (si aplica) de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. El operador debera ser desmontable | Puerta de aluminio y vidrio (laminado de 6mm) Abatibles,y tope de piso. Con cerradura de uso pesado incorporada a la estructura de la hoja. Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica. Deberá considerar protección contra impactos. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ademas, colocar patrones o formas coloridas que estimulen positivamente la visual de los pacientes | Dentro del servicio pertinente y cercano a la circulación principal del edificio. | no requiere | no requiere | no requiere | no requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - para TV)*Salidas para ventiladoresSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [7 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
MINT002 | Consultorio de Medicina Interna |  | 3 | 5 | 15 | 75 | Atención a pacientes que requieren atención por especialistas médicos, en el área de Medicina Interna | Con sala de espera clasificada | Con lavamanos, escritorio, computadora, canapé, sillas, negatoscopio de 2 cuerpos, báscula con tallimetro, set de diagnóstico. | 5 computadora de escritorio, 5 bascula con medidor de grasa corporal, 5 bascula adulto con tallímetro, 5 estuche de diagnóstico completo, 5 estetoscopio adulto aneroide rodable, 5 glucómetro 5 lampara cuello de ganso, 5 lampara de mano para examen, 5 negatoscopio de 2 cuerpos 5 plicómetro 5 tensiómetro aneroide adulto de mano, 5 tallímetro de pared 5 oxímetro de pulso portátil | 5 anaquel con puerta de vidrio y llave, 5 basurero desechos comunes, 5 basurero de acero inoxidable de pedal con tapadera, 5 carro de curaciones, 5 canapé para examen universal, 5 deposito para desechos bioinfecciosos, 5 escritorio secretarial, 5 gradilla de dos peldaños, 5 mesa auxiliar 5 silla secretarial sin brazos, 10 silla con asiento integral, 5 banco rodable de acero inoxidable con asiento acolchonado, | 5 caja metálica de curaciones, de acero inoxidable, incluye el instrumental 5 caja metálica para pequeña cirugía, de acero inoxidable, incluye el instrumental 5 martillo de reflejos 5 recipiente metálico forma cilíndrica con tapa, para guardar torundas y gasas, de (10 - 15) cm 5 vasija arriñonada de acero inoxidable de 6” 5 vasija arriñonada de acero inoxidable de 8” |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
MINT003 | Consultorio de Alergología |  | 3 | 1 | 15 | 15 | Atención a pacientes que requieren atención por especialistas médicos, en el área de Alergología, pruebas cutaneas | Con sala de espera clasificada | Con lavamanos, escritorio, computadora, canapé, sillas, refrigeradora, mesa de trabajo, banco giratorio de acero inoxidable, silla tipo cajero, lampara cuello de ganzo, anaquel con puerta de vidrio. | 1 computadora de escritorio, 1 bascula de adulto con tallímetro, 1 estuche de diagnóstico completo, 1 estetoscopio adulto de doble campana, 1 lampara cuello de ganso, 1 lampara de mano para examen, 1 negatoscopio de 2 cuerpos 1 tensiómetro aneroide adulto de pedestal, 1 tallímetro de pared 1 oxímetro de pulso portátil | 1 anaquel con puerta de vidrio y llave, 1 basurero desechos comunes, 1 basurero de acero inoxidable de pedal con tapadera, 1 carro de curaciones, 1 canapé para examen universal, 1 deposito para desechos bioinfecciosos, 1 escritorio secretarial, 1 gradilla de dos peldaños, 1 mesa auxiliar 1 silla secretarial sin brazos, 2 silla con asiento integral, 1 banco rodable de acero inoxidable con asiento acolchonado | 1 caja metálica de curaciones, de acero inoxidable, incluye el instrumental 1 martillo de reflejos 1 recipiente metálico forma cilíndrica con tapa, para guardar torundas y gasas, de (10 - 15) cm 1 vasija arriñonada de acero inoxidable de 6” 1 vasija arriñonada de acero inoxidable de 8” |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
MINT004 | Consultorio de Infectología |  | 3 | 2 | 15 | 30 | Atención a pacientes que requieren atención de especialistas médicos, en el área de Infectología | Con sala de espera clasificada | Con lavamanos, escritorio, computadora, canapé, lampara cuello de ganzo. Procurar su ubicación en área estratégica de circulación con pacientes inmunodeprimidos | 2 computadora de escritorio, 2 bascula de adulto con tallímetro, 2 estuche de diagnóstico completo, 2 estetoscopio adulto de doble campana, 2 lampara cuello de ganso, 2 lampara de mano para examen, 2 negatoscopio de 2 cuerpos 2 tensiómetro aneroide adulto de pedestal, 2 tallímetro de pared 2 oxímetro de pulso portátil | 2 anaquel con puerta de vidrio y llave, 2 basurero desechos comunes, 2 basurero de acero inoxidable de pedal con tapadera, 2 carro de curaciones, 2 canapé para examen universal, 2 deposito para desechos bioinfecciosos, 2 escritorio secretarial, 2 gradilla de dos peldaños, 2 mesa auxiliar 2 silla secretarial sin brazos, 4 silla con asiento integral, 2 banco rodable de acero inoxidable con asiento acolchonado | 2 caja metálica de curaciones, de acero inoxidable, incluye el instrumental 2 martillo de reflejos 2 recipiente metálico forma cilíndrica con tapa, para guardar torundas y gasas, de (10 - 15) cm 2 vasija arriñonada de acero inoxidable de 6” 2 vasija arriñonada de acero inoxidable de 8” |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
MINT005 | Consultorio de Reumatología |  | 3 | 2 | 15 | 30 | Atención a pacientes que requieren atención por especialistas médicos, en el área de Reumatología | Con sala de espera clasificada | Con lavamanos, escritorio, computadora, canapé hidraulico, sillas, ultrasonógrafo, mesa de procedimientos, anaquel con puertas de vidrio, set de diagnóstico, negatoscopio de 2 cuerpos, estación de visualización, báscula | 2 computadora de escritorio, 2 bascula de adulto con tallímetro, 2 estuche de diagnóstico completo, 2 estetoscopio adulto de doble campana, 2 goniómetro, 2 lampara cuello de ganso, 2 lampara de mano para examen, 2 negatoscopio de 2 cuerpos 2 tensiómetro aneroide adulto de pedestal, 2 tallímetro de pared 2 oxímetro de pulso portátil | 2 anaquel con puerta de vidrio y llave, 2 basurero desechos comunes, 2 basurero de acero inoxidable de pedal con tapadera, 2 carro de curaciones, 2 canapé para examen universal, 2 deposito para desechos bioinfecciosos, 2 escritorio secretarial, 2 gradilla de dos peldaños, 2 mesa auxiliar 2 silla secretarial sin brazos, 4 silla con asiento integral, 2 banco rodable de acero inoxidable con asiento acolchonado | 2 martillo de reflejos |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
MINT006 | Asistente clínico |  | 2 | 1 | 10 | 10 | Captar las historias clínicas y llevar para firma, ordenar a los pacientes según hora, despachar al paciente dandoles las recetas y las citas | Con sala de espera clasificada | Módulo con ventanilla de atención con escritorio, computadora, impresor, sillas | 1 computadora de escritorio, 1 impresor | 1 silla alta tipo cajero, 1 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm, 2 sillas con asiento integral |  | Mueble tipo recepción con estructura de madera dura, superficies de caobilla forrado con plastico laminado, ventanillas de atención. Gavetas laterales con correderas y haladeras metalicas. | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de pvc tipo herradura. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en exteriores y techos | no requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
UNIDAD DE ENDOCRINOLOGÍA
END001 | Sala de espera clasificada |  | 24 | 1 | 36 | 36 | Esperar pasar consulta | Con sala de espera general | Módulos fijos de sillas (la cantidad de sillas por módulo dependerá de la configuración final del ambiente) | 1 televisor a color de 32", pantalla led, incluye soporte a la pared, DVD o BLUE RAY y cable coaxial para mensajes de MINSAL, | 6 modulos de 5 sillas, 1 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm 2 ventiladores de techo |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m | Ventanas (si aplica) de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. El operador debera ser desmontable | Puerta de aluminio y vidrio (laminado de 6mm) Abatibles,y tope de piso. Con cerradura de uso pesado incorporada a la estructura de la hoja. Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica. Deberá considerar protección contra impactos. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ademas, colocar patrones o formas coloridas que estimulen positivamente la visual de los pacientes | Dentro del servicio pertinente y cercano a la circulación principal del edificio. | no requiere | no requiere | solamente en exteriores y techo | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Salidas para ventiladoresSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [7 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
END002 | Consultorio de Endocrinología |  | 3 | 4 | 15 | 60 | Atención a pacientes que requieren atención por especialistas médicos, en el área de endocrinología | Con sala de espera clasificada | Con lavamanos, escritorio, computadora, canapé, sillas, baáscula, negatoscopio de 2 cuerpos, set de diagnóstico con glucómetro | 4 bascula de adulto con tallímetro, 4 bascula con medidor de grasa corporal, 4 computadora de escritorio, 4 cinta métrica flexible 4 estuche de diagnóstico completo, 4 estetoscopio adulto de doble campana, 4 glucómetro 4 lampara cuello de ganso, 4 lampara de mano para examen, 4 medidor de grasa corporal 4 negatoscopio de 2 cuerpos 4 tensiómetro aneroide adulto de pedestal, 4 tallímetro de pared 4 oxímetro de pulso portátil | 4 anaquel con puerta de vidrio y llave, 4 basurero desechos comunes, 4 basurero de acero inoxidable de pedal con tapadera, 4 carro de curaciones, 4 canapé para examen universal, 4 deposito para desechos bioinfecciosos, 4 escritorio secretarial, 4 gradilla de dos peldaños, 4 mesa auxiliar 4 silla secretarial sin brazos, 8 silla con asiento integral, 4 banco rodable de acero inoxidable con asiento acolchonado |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techo | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
END003 | Consejería personalizada en educación diabetológica |  | 4 | 1 | 9 | 9 | Actividades de educación al paciente visto de Endocrinología | Consultorio de Endocrinología | Escritorio, silla de medico y tres sillas para pacient/familiares | 1 computadora de escritorio, 1 impresora | 1 basurero desechos comunes, 1 escritorio secretarial, 1 silla secretarial sin brazos, 3 silla con asiento integral, |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en exteriores y techo | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
END004 | Sala de educación diabetológica familiar |  | 7 | 1 | 15 | 15 | Actividades de educación al paciente y su familia de endocrinología | Consultorio de Endocrinología | Escritorio, computadora, anaquel con puerta de vidrio, 1 silla tipo secretarial, 6 sillas con asiento integral, pizarra, 1 proyector y 1 pantalla | 1 computadora de escritorio, 1 televisor a color de 32", pantalla led, incluye soporte a la pared, DVD o BLUE RAY | 1 anaquel con puerta de vidrio, 1 escritorio secretarial 1 silla tipo secretarial sin brazos, 6 sillas con asiento integral, 1 pizarra, |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en exteriores y techo | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
END005 | Consultorio de Nutriología/ Nutrición |  | 3 | 1 | 15 | 15 | Atención a pacientes que requieren atención por especialistas médicos, en el área de Nutrición | Con sala de espera clasificada | Ventilación natural e iluminación natural y artificial, con lavamanos, escritorio, computadora, canapé | 1 bascula de adulto con tallímetro, 1 bascula con medidor de grasa corporal, 1 computadora de escritorio, 1 cinta métrica flexible 1 estuche de diagnóstico completo, 1 estetoscopio adulto de doble campana, 1 glucómetro 1 lampara cuello de ganso, 1 lampara de mano para examen, 1 medidor de grasa corporal 1 negatoscopio de 2 cuerpos 1 tensiómetro aneroide adulto de pedestal, 1 tallímetro de pared 1 oxímetro de pulso portátil | 1 anaquel con puerta de vidrio y llave, 1 basurero desechos comunes, 1 basurero de acero inoxidable de pedal con tapadera, 1 carro de curaciones, 1 canapé para examen universal, 1 deposito para desechos bioinfecciosos, 1 escritorio secretarial, 1 gradilla de dos peldaños, 1 mesa auxiliar 1 silla secretarial sin brazos, 2 silla con asiento integral, 1 banco rodable de acero inoxidable con asiento acolchonado | 1 martillo de reflejos |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techo | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
END006 | Asistente clínico |  | 2 | 1 | 10 | 10 | Captar las historias clínicas y llevar para firma, ordenar a los pacientes según hora, despachar al paciente dandoles las recetas y las citas | Con sala de espera clasificada | Módulo con ventanilla de atención con escritorio, computadora, impresor, sillas | 1 computadora de escritorio, 1 impresor | 1 silla alta tipo cajero,1 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm, 2 sillas con asiento integral |  | Mueble tipo recepción con estructura de madera dura, superficies de caobilla forrado con plastico laminado, ventanillas de atención. Gavetas laterales con correderas y haladeras metalicas. | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zocalo de pvc tipo heradura. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en exteriores y techo | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
UNIDAD DE GASTROENTEROLOGÍA Y COLOPROCTOLOGÍA
GASC001 | Sala de espera clasificada |  | 45 | 1 | 67.5 | 67.5 | Esperar pasar consulta | Con sala de espera general | Módulos fijos de sillas (la cantidad de sillas por módulo dependerá de la configuración final del ambiente) | 1 televisor a color de 32", pantalla led, incluye soporte a la pared, DVD o BLUE RAY y cable coaxial para mensajes de MINSAL | 6 modulos de 5 sillas, 3 modulos de 5 sillas,2 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm, 3 ventilador de techo |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m | Ventanas (si aplica) de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. El operador debera ser desmontable | Puerta de aluminio y vidrio (laminado de 6mm) Abatibles,y tope de piso. Con cerradura de uso pesado incorporada a la estructura de la hoja. Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica. Deberá considerar protección contra impactos. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ademas, colocar patrones o formas coloridas que estimulen positivamente la visual de los pacientes | Dentro del servicio pertinente y cercano a la circulación principal del edificio. | no requiere | no requiere | solamente en exteriores y techos | no requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - para TV)*Salidas para ventiladoresSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [7 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
GASC002 | Consultorio de Gastroenterología |  | 3 | 3 | 15 | 45 | Atención a pacientes que requieren atención por especialistas médicos, en el área de Gastroenterología | Con sala de espera clasificada | Con lavamanos, escritorio, computadora, canapé, gradilla de 2 peldaños, set de diagnóstico (tensiometro, estetoscopio, lampara de mano), negatoscopio de 2 cuerpo, estación de visualización. 1 equipo de phmetría y manometría esofágica. | 3 bascula de adulto con tallímetro, 3 computadora de escritorio, 3 estación de visualización 3 estetoscopio adulto de doble campana, 3 estuche de diagnóstico completo, 3 equipo de phmetría y manometría esofágica. 3 lampara cuello de ganso, 3 lampara de mano para examen, 3 negatoscopio de 2 cuerpos 3 tensiómetro aneroide adulto de pedestal, 3 tallímetro de pared 3 oxímetro de pulso portátil | 3 anaquel de acero inoxidable con puerta de vidrio y llave, 3 atril doble de cuatro ganchos 3 balde acero inoxidable de 12.5 lt con rodos tipo tortuga 3 banco rodable de acero inoxidable con asiento acolchonado 3 basurero desechos comunes, 3 basurero de acero inoxidable de pedal con tapadera, 3 carro de curaciones, 3 canapé para examen universal, 3 deposito para desechos bioinfecciosos, 3 escritorio secretarial, 3 gradilla de dos peldaños, 3 mesa auxiliar 3 mesa mayo 3 mesa media luna, 3 silla secretarial sin brazos, 6 silla con asiento integral, | 3 martillo de reflejos 3 bandejas arriñonadas de 6” 3 bandejas arriñonadas de 8” 3 tambos torundero de 18 cm de alto |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: |  |  |  | Conforme a normas: NFPA-99 / CGA. Y segun requerimiento en especificaciones tecnicas E.T. M-SGM: |  |  | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
GASC003 | Sala de Procedimientos de Gastroenterología (endoscopía) |  | 3 | 2 | 20 | 40 | Realizar procedimiento de Gastroenterología. | Con consultorio de gastroenterología Con sala de procedimientos de coloproctología | Con lavamanos, 1 torre con 3 gastroscopio y 1 duodenoscopio, 1 equipo para paro, 1 monitor de signos vitales, 1 poceta doble profunda.(lavado de instrumental), 1 equipo de succión, 1 computadora, 1 carro-camilla, 1 gabinete de 2 puertas de vidrio con llave, 1 anaquel para colgar endoscopios, mesa de curaciones, mesa auxiliar, 1 gradilla de 2 peldaños, 1 atril de 4 ganchos con 5 ruedas, base abatible para reporte.INCLUIR SALIDA DE AIRE COMPRIMIDO CON PISTOLA PARA LIMPIEZA DE TUBOS Y TYGONES. | 2 aspirador de secreciones rodable 2 computadora de escritorio, 2 carro de paro con desfibrilador, 2 electrobisturí a gas argón para endoscopia 2 equipo de succión torácica 2 estación de visualización 2 estetoscopio adulto de doble campana, 2 flujómetro de oxigeno 2 mesa de exploración para endoscopia o mesa quirúrgica electrohidráulica 2 monitor de signos vitales 2 lampara de pequeña cirugía de 60,000 luxes y brazo para soporte de pantalla monitor de procedimientos 48-55 pulgadas con conexión a servidor y/o a sistema de imágenes 2 reprocesadores de endoscopios 2 tensiómetro aneroide adulto de pedestal, 2 torre aérea de gases médicos Ox, Vacío 2 torre de video-endoscopia con 3 gastroscopio y 1 duodenoscopio cada uno | 2 anaquel de acero inoxidable con puerta de vidrio y llave, 2 anaquel para resguardo y secado de 4 endoscopios, 2 atril de 4 ganchos con 5 ruedas 2 balde 12.5 lt con rodos, tipo tortuga 2 basurero de acero inoxidable de pedal con tapadera, 2 basurero DBI 2 carro-camilla, 2 carro de curaciones, 2 gradilla de 2 peldaños de acero inoxidable 2 maletín de reanimación adulto 2 mesa auxiliar 2 mesa mayo 2 mesa media luna, | 2 set de instrumental para laparoscopia 2 bandejas arriñonadas de 6” 2 bandejas arriñonadas de 8” 2 tambos torundero de 18 cm de alto |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Tableros de yeso con fibra de vidrio y acabado liso. (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado (sistemade arista oculta provisto por el fabricante). | Ventanas de cuerpos fijos(con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el paso de luz natural preferentemente | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | "Piso vinilico homogeneo de alto trafico y resistencia, con soldadura vulcanizada en las uniones. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado al piso (sistema de arista oculta provisto por el fabricante). | Pintura epóxica resistente a agentes químicos incluyendo aceites y grasas, a la abrasión, al agua, el tráfico pesado y detergentes. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado al piso (sistema de arista oculta provisto por el fabricante). | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Salidas para ventiladoresSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: |  |  |  | Conforme a normas: NFPA-99 / CGA. Y segun requerimiento en especificaciones tecnicas E.T. M-SGM: |  |  | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
GASC004 | Consultorio de Coloproctología | Servicio Sanitario con vestidos y lavamanos para paciente | 3 | 2 | 24 | 48 | Atención a pacientes que requieren especialistas médicos, en el área de Coloproctología | Con sala de espera clasificada. Y consultorio de Gastroenterología, sala de procedimientos de coloproctología | Climatización Con lavamanos, poceta, anoscopio. mesa para coloproctología, escritorio, computadora, rectoscopio rígidos, lampara cielítica. Extractor de aire. | 2 bascula de adulto con tallímetro, 2 computadora de escritorio, 2 estación de visualización, 2 estetoscopio doble campana adulto, 2 lampara de pequeña cirugía de 60,000 luxes y brazo para soporte de pantalla monitor de procedimientos 48-55 pulgadas con conexión a servidor y/o a sistema de imágenes 2 lampara cuello de ganso, 2 lampara de mano para examen, 2 negatoscopio dos cuerpos, 2 oxímetro de pulso portátil 2 set de diagnóstico completo, 2 tensiómetro aneroide adulto de pedestal, 2 tallímetro de pared 2 torre de video-endoscopia con 2 anoscopios y 2 rectoscopios rígidos | 2 anaquel de acero inoxidable con puerta de vidrio y llave, 2 atril doble de cuatro ganchos 2 balde acero inoxidable de 12.5 lt con rodos tipo tortuga 2 banco rodable de acero inoxidable con asiento acolchonado 2 basurero desechos comunes, 2 basurero de acero inoxidable de pedal con tapadera, 2 carro de curaciones, 2 mesa para coloproctología electrohidráulica, 2 deposito para desechos bioinfecciosos, 2 escritorio secretarial, 2 gradilla de dos peldaños, 2 mesa auxiliar 2 mesa mayo 2 silla secretarial sin brazos, 4 silla con asiento integral, | 2 set de instrumental para laparoscopia 2 bandejas arriñonadas de 6” 2 bandejas arriñonadas de 8” 2 tambos torundero de 18 cm de alto |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos fijos(con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el paso de luz natural preferentemente | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM: |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: |  |  |  | Conforme a normas: NFPA-99 / CGA. Y segun requerimiento en especificaciones tecnicas E.T. M-SGM: |  |  | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
GASC005 | Sala de Procedimientos diagnóstico de Coloproctología. | Servicio Sanitario con lavamanos para paciente | 3 | 2 | 24 | 48 | Atención de procedimientos como: recto sigmoscopia, anoscopia, toma de biopsia. | Con sala de espera clasificada. Y consultorio de Coloproctología. 1 Sala será compartida con Gastroenterología | Aire acondicionado e iluminación artificial. Con lavamanos, poceta, servicio sanitario, mesa para coloproctología electrohidraulica, maquina de anestesia, negatoscopio de 1 cuerpo, 1 mesa auxiliar, 1 monitor de signos vitales, 2 colonoscopio con mueble, 1 torre de video de colonoscopía, 1 electrocauterio para procedimientos endoscópicos,, base abatible para reporte, 1 lampara cielítica, 1 anaquel metálico con llave. Necesita toma de agua desmineralizada. Extractor de aire | 2 aspirador de secreciones rodable 2 computadora de escritorio, 2 carro de paro con desfibrilador, 2 equipo de succión 2 estación de visualización 2 electrobisturí a gas argón para endoscopia 2 flujómetro de oxigeno 2 maquina de anestesia de 2 gases con capnografia 2 mesa de procedimientos de coloproctología electrohidráulica 2 lampara de pequeña cirugía de 60,000 luxes y brazo para soporte de pantalla monitor de procedimientos 48-55 pulgadas con conexión a servidor y/o a sistema de imágenes 2 monitor de signos vitales 2 reprocesadores de endoscopios 2 torre aérea de gases médicos Ox, Vacío y equipos 2 torre de video-colonoscopio con 2 colonoscopio, 1 proctosigmoidoscopio, | 2 anaquel de acero inoxidable con puerta de vidrio y llave, 2 anaquel para resguardo y secado de 4 colonoscopios 2 atril doble de cuatro ganchos 2 balde acero inoxidable de 12.5 lt con rodos tipo tortuga 2 banco rodable de acero inoxidable con asiento acolchonado 2 basurero desechos comunes, 2 basurero de acero inoxidable de pedal con tapadera, 2 carro de curaciones, 2 deposito para desechos bioinfecciosos, 2 escritorio secretarial, 2 gradilla de dos peldaños, 2 mesa auxiliar 2 mesa mayo 2 mesa media luna, 2 silla secretarial sin brazos, 4 silla con asiento integral, | 2 set de instrumental para anoscopia 2 bandejas arriñonadas de 6” 2 bandejas arriñonadas de 8” 2 tambos torundero de 18 cm de alto |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos fijos(con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el paso de luz natural preferentemente | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | "Piso vinilico homogeneo de alto trafico y resistencia, con soldadura vulcanizada en las uniones. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado al piso (sistema de arista oculta provisto por el fabricante). | Pintura epóxica resistente a agentes químicos incluyendo aceites y grasas, a la abrasión, al agua, el tráfico pesado y detergentes. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado al piso (sistema de arista oculta provisto por el fabricante). | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM: |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: |  |  |  | Conforme a normas: NFPA-99 / CGA. Y segun requerimiento en especificaciones tecnicas E.T. M-SGM: |  |  | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
GASC006 |  | Sala de recuperación con SS | 2 | 1 | 16 | 16 | Recuperación anestésica de procedimientos diagnósticos | Sala de Procedimientos diagnóstico de Coloproctología. | 2 camillas de recuperación, 2 monitor de signos vitales | 2 monitor de signos vitales | 2 camillas de recuperación, 2 basureros |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos fijos(con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el paso de luz natural preferentemente | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS*Salidas para ventiladoresSistema Normaly extractor en baño *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
GASC007 | Sala de procedimientos menores (anestesia local) coloproctología |  | 4 | 1 | 16 | 16 | Realizar procedimientos minimamente invasivos | Con sala de espera clasificada. Y consultorio de Coloproctología | Con lavamanos, poceta, mesa para coloproctología electrohidraulica, 1 electrocauterio, 1 mesa auxiliar, lampara cielítica, 1 anaquel metálicon con llave, base abatible para reporte. Extractor aire. | 2 monitor de signos vitales con capnografia 2 lámparas cuello de ganso 2 flujómetro de oxígeno | 2 atril portasuero doble 4 ganchos 2 camillas de recuperación 2 gradillas de 2 peldaños acero inoxidable 2 basurero de acero inoxidable de pedal con tapadera, 2 mesa auxiliar, 2 mesa media luna, | 1 set de pequeña cirugía |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Tableros de yeso con fibra de vidrio y acabado liso. (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado (sistemade arista oculta provisto por el fabricante). | Ventanas de cuerpos fijos(con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el paso de luz natural preferentemente | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | "Piso vinilico homogeneo de alto trafico y resistencia, con soldadura vulcanizada en las uniones. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado al piso (sistema de arista oculta provisto por el fabricante). | Pintura epóxica resistente a agentes químicos incluyendo aceites y grasas, a la abrasión, al agua, el tráfico pesado y detergentes. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado al piso (sistema de arista oculta provisto por el fabricante). | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 500 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM: |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: |  |  |  | Conforme a normas: NFPA-99 / CGA. Y segun requerimiento en especificaciones tecnicas E.T. M-SGM: |  |  | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
GASC008 | Asistente clínico |  | 2 | 1 | 10 | 10 | Captar las historias clínicas y llevar para firma, ordenar a los pacientes según hora, despachar al paciente dandoles las recetas y las citas | Con sala de espera clasificada | Módulo con ventanilla de atención con escritorio, computadora, impresor, sillas | 1 computadora de escritorio, 1 impresor | 1 silla alta tipo cajero,1 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm, 2 sillas con asiento integral |  | Mueble tipo recepción con estructura de madera dura, superficies de caobilla forrado con plastico laminado, ventanillas de atención. Gavetas laterales con correderas y haladeras metalicas. | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zocalo de pvc tipo heradura. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | no requiere | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
UNIDAD DE NEUMOLOGÍA
NEUM001 | Sala de espera clasificada |  | 30 | 1 | 45 | 45 | Esperar pasar consulta | Con sala de espera general | Módulos fijos de sillas (la cantidad de sillas por módulo dependerá de la configuración final del ambiente) | 1 televisor a color de 32", pantalla led, incluye soporte a la pared, DVD o BLUE RAY y cable coaxial para mensajes de MINSAL, | 6 modulos de 5 sillas,1 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm, 2 ventilador de techo |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m | Ventanas (si aplica) de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. El operador debera ser desmontable | Puerta de aluminio y vidrio (laminado de 6mm) Abatibles,y tope de piso. Con cerradura de uso pesado incorporada a la estructura de la hoja. Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica. Deberá considerar protección contra impactos. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ademas, colocar patrones o formas coloridas que estimulen positivamente la visual de los pacientes | Dentro del servicio pertinente y cercano a la circulación principal del edificio. | no requiere | no requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - para TV)*Salidas para ventiladoresSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [7 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
NEUM002 | Consultorio de Neumología |  | 3 | 2 | 15 | 30 | Atención a pacientes que requieren atención por especialistas médicos, en el área de Neumología | Con sala de espera clasificada | Con lavamanos, escritorio, computadora, canapé, negatoscopio de 2 cuerpos, estación de visualización. Oxímetro. | 2 bascula de adulto con tallímetro, 2 computadora de escritorio, 2 estación de visualización, 2 estetoscopio doble campana adulto, 2 lampara cuello de ganso, 2 lampara de mano para examen, 2 negatoscopio dos cuerpos, 2 oxímetro de pulso portátil 2 set de diagnóstico completo, 2 tensiómetro aneroide adulto de pedestal, 2 tallímetro de pared | 2 anaquel de acero inoxidable con puerta de vidrio y llave, 2 balde acero inoxidable de 12.5 lt con rodos tipo tortuga 2 banco rodable de acero inoxidable con asiento acolchonado 2 basurero desechos comunes, 2 basurero de acero inoxidable de pedal con tapadera, 2 carro de curaciones, 2 canapé para examen universal, 2 deposito para desechos bioinfecciosos, 2 escritorio secretarial, 2 gradilla de dos peldaños, 2 mesa auxiliar 2 silla secretarial sin brazos, 4 silla con asiento integral, | 2 martillo de reflejos |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
NEUM003 | Sala de Procedimientos de Neumologia (Espirometría, pletismógrafo) | Procedimientos Espirometría | 4 | 1 | 15 | 15 | Estudiar el volumen y ritmo del flujo de aire dentro de los pulmones para el diagnóstico de enfermedades. | Sala de espera clasificada Consultorio de neumología | Climatización y extracción, con lavamanos,. pletismógrafo, espirómetro, lavabo de 1 poceta, base abatible para reporte, escritorio, archivero de 4 g, silla secretarial ergonómetra sin brazos, gases arteriales | 1 cabina pletismográfica 1 computadora de escritorio, 1 espirómetro, 1 equipo de medición de gases arteriales 1 estuche de diagnóstico completo, 1 estetoscopio adulto de doble campana, 1 lampara cuello de ganso, 1 lampara de mano para examen, 1 negatoscopio de 2 cuerpos 1 tensiómetro aneroide adulto de pedestal, 1 oxímetro de pulso portátil | 1 anaquel de acero inoxidable con puerta de vidrio y llave, 1 archivero de 4 gavetas 1 atril de 4 ganchos con 5 ruedas 1 balde 12.5 lt con rodos, tipo tortuga 1 basurero de acero inoxidable de pedal con tapadera, 1 basurero DBI 1 carro de curaciones, 1 escritorio secretarial, 1 gradilla de 2 peldaños de acero inoxidable 1 maletín de reanimación adulto 1 mesa auxiliar 1 mesa mayo 1 silla secretarial ergonómica sin brazos, |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos fijos(con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el paso de luz natural preferentemente | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | no requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos | [5 empty] | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: |  |  | Conforme a normas: NFPA-99 / CGA. Y segun requerimiento en especificaciones tecnicas E.T. M-SGM: |  |  | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
NEUM004 | Sala de Rehabilitación pulmonar | Vestidor, 1 para hombres y 1 mujeres | 10 | 1 | 40 | 40 | Estudiar la funcionalidad pulmonar | Sala de espera clasificada | Con vestidor y lavamanos. Se instalarán 4 caminadoras y 5 bicicletas, 1 canapé, 5 empotrado de Oxigeno (1 por cada 2 equipos), base abatible para reporte. | 4 caminadoras 5 bicicletas estacionarias, 5 tomas de Oxigeno (1 por cada 2 equipos) | 1 anaquel de acero inoxidable con puerta de vidrio y llave, 1 archivero de 4 gavetas 1 atril de 4 ganchos con 5 ruedas 1 balde 12.5 lt con rodos, tipo tortuga 1 basurero de acero inoxidable de pedal con tapadera, 1 basurero DBI 1 carro de curaciones, 1 escritorio secretarial, 1 gradilla de 2 peldaños de acero inoxidable 1 maletín de reanimación adulto 1 mesa auxiliar 1 mesa mayo 1 silla secretarial ergonómica sin brazos, |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | no requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 500 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: |  |  | Conforme a normas: NFPA-99 / CGA. Y segun requerimiento en especificaciones tecnicas E.T. M-SGM: | Conforme a normas: NFPA-99 / CGA. Y segun requerimiento en especificaciones tecnicas E.T. M-SGM: |  |  | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
NEUM005 | Área de evaluación de resistencia pulmonar |  | 3 | 1 | 40 | 40 | Estudiar la funcionalidad pulmonar | Sala de Rehabilitación pulmonar | Deberá configurar un área en forma alargada para caminar no menor a 15m de longitud |  |  |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | no requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 500 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM:
NEUM006 | Asistente clínico |  | 1 | 1 | 10 | 10 | Captar las historias clínicas y llevar para firma, ordenar a los pacientes según hora, despachar al paciente dandoles las recetas y las citas | Con sala de espera clasificada | Módulo con ventanilla de atención con escritorio, computadora, impresor, sillas | 1 computadora de escritorio, 1 impresor | 1 silla alta tipo cajero,1 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm, 2 sillas con asiento integral |  | Mueble tipo recepción con estructura de madera dura, superficies de caobilla forrado con plastico laminado, ventanillas de atención. Gavetas laterales con correderas y haladeras metalicas. | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zocalo de pvc tipo heradura. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
UNIDAD DE NEUROLOGÍA
NEUR001 | Sala de espera clasificada |  | 30 | 1 | 60 | 60 | Esperar pasar consulta | Con sala de espera general | Módulos fijos de sillas (la cantidad de sillas por módulo dependerá de la configuración final del ambiente) | 1 televisor a color de 32", pantalla led, incluye soporte a la pared, DVD o BLUE RAY y cable coaxial para mensajes de MINSAL, 2 ventilador de techo | 6 modulos de 5 sillas,1 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm, 2 ventilador de techo |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m | Ventanas (si aplica) de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. El operador debera ser desmontable | Puerta de aluminio y vidrio (laminado de 6mm) Abatibles,y tope de piso. Con cerradura de uso pesado incorporada a la estructura de la hoja. Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica. Deberá considerar protección contra impactos. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ademas, colocar patrones o formas coloridas que estimulen positivamente la visual de los pacientes | Dentro del servicio pertinente y cercano a la circulación principal del edificio. | no requiere | no requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - para TV)*Salidas para ventiladoresSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [7 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
NEUR002 | Consultorio de Neurología |  | 3 | 3 | 15 | 45 | Realizar actividades para el diagnóstico de las enfermedades del sistema nervioso | Con sala de espera clasificada | Con lavamanos, escritorio, computadora, canapé, gradilla de 2 peldaño, negatoscopio de 2 cuerpos, estación de visualización, báscula con tallímetro, set de exploración | 3 bascula de adulto con tallímetro, 3 computadora de escritorio, 3 estación de visualización 3 estetoscopio adulto de doble campana, 3 estuche de diagnóstico completo, 3 lampara cuello de ganso, 3 lampara de mano para examen, 3 negatoscopio de 2 cuerpos 3 tensiómetro aneroide adulto de pedestal, 3 tallímetro de pared 3 oxímetro de pulso portátil | 3 anaquel de acero inoxidable con puerta de vidrio y llave, 3 atril doble de cuatro ganchos 3 balde acero inoxidable de 12.5 lt con rodos tipo tortuga 3 banco rodable de acero inoxidable con asiento acolchonado 3 basurero desechos comunes, 3 basurero de acero inoxidable de pedal con tapadera, 3 carro de curaciones, 3 canapé para examen universal, 3 deposito para desechos bioinfecciosos, 3 escritorio secretarial, 3 gradilla de dos peldaños, 3 mesa auxiliar 3 mesa mayo, 3 mesa media luna, 3 silla secretarial sin brazos, 6 silla con asiento integral, | 3 martillo de reflejos, 3 martillos de wartenberg |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | no requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
NEUR003 | Sala de procedimientos de Neurologia (para Pruebas Funcionales Neurológicas - Electro encefalografía) |  | 2 | 2 | 15 | 30 | Electro encefalografía: Estudiar la actividad cerebral, estudio del sueño. | Con sala de espera clasificada. Independiente. | Electroencefalógrafo, canape de madera, sillón reclinable para neurología, toma de gases médicos, base abatible para reporte. | 2 computadora de escritorio, 2 Electroencefalógrafo, toma de gases médicos | 2 basurero desechos comunes, 2 canapé de madera, 4 gradillas de 2 peldaños de acero inoxidable, 1 mesa media luna, 2 sillón reclinable para neurología, 2 escritorio secretarial, |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos fijos(con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el paso de luz natural preferentemente | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498) *TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498) *Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 500 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: |  |  | Conforme a normas: NFPA-99 / CGA. Y segun requerimiento en especificaciones tecnicas E.T. M-SGM: |  |  |  | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
NEUR004 | Sala de procedimientos de Neurologia (para Pruebas Funcionales Neurológicas - Potenciales Evocados) |  | 2 | 1 | 15 | 15 | Potenciales Evocados: Utilizar técnicas que registran las respuestas cerebrales provocadas por estímulos sensitivos (visuales, auditivos o táctiles eléctricos) | Con sala de espera clasificada. Independiente. | Con lavamanos, espacio para toma de electromiografía, potenciales evocados, velocidad de conducción nerviosa, 1 canapé de madera, sillón reclinable para neurología, base abatible para reporte. Electromiografo, toma de gases médicos | 1 computadora de escritorio, 1 equipo de potenciales evocados, 1 equipo de velocidad de conducción nerviosa, toma de gases médicos O2 | 1 basurero de pedal con tapadera, 1 basurero desechos comunes, 1 cama hospitalaria, 1 escritorio secretarial, 2 gradillas de 2 peldaños de acero inoxidable, 1 mesa media luna, 2 silla ergonómica sin brazos, 1 sillón reclinable para neurología, |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos fijos(con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el paso de luz natural preferentemente | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 500 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: |  |  | Conforme a normas: NFPA-99 / CGA. Y segun requerimiento en especificaciones tecnicas E.T. M-SGM: |  |  |  | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
NEUR005 | Sala de procedimientos de Neurologia (para polisognografía) |  | 2 | 1 | 15 | 15 | estudios de sueño, | Con sala de espera clasificada. Independiente. | Escritorio, computadora, Polisognógrafo, cama confortable, toma de gases médicos, base abatible para reporte. | 1 computadora de escritorio, 1 equipo de Polisognografía, | 1 basurero de pedal con tapadera, 1 basurero desechos comunes, 1 cama hospitalaria, 1 escritorio secretarial, 2 gradillas de 2 peldaños de acero inoxidable, 1 mesa media luna, 2 silla ergonómica sin brazos, 1 sillón reclinable para neurología, |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos fijos(con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el paso de luz natural preferentemente | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación principal del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia, incluir luminaraias al rededor con control de intensidad de luz (dimmer) | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: |  |  | Conforme a normas: NFPA-99 / CGA. Y segun requerimiento en especificaciones tecnicas E.T. M-SGM: |  |  |  | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
NEUR006 | Asistente clínico |  | 1 | 1 | 10 | 10 | Captar las historias clínicas y llevar para firma, ordenar a los pacientes según hora, despachar al paciente dandoles las recetas y las citas | Con sala de espera clasificada | Módulo con ventanilla de atención con escritorio, computadora, impresor, sillas | 1 computadora de escritorio, 1 impresor | 1 silla alta tipo cajero,1 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm, 2 sillas con asiento integral |  | Mueble tipo recepción con estructura de madera dura, superficies de caobilla forrado con plastico laminado, ventanillas de atención. Gavetas laterales con correderas y haladeras metalicas. | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
UNIDAD DE CIRUGÍA GENERAL
CGE001 | Sala de espera clasificada |  | 36 | 1 | 54 | 54 | Esperar pasar consulta | Con sala de espera general | Módulos fijos de sillas (la cantidad de sillas por módulo dependerá de la configuración final del ambiente) | 1 televisor a color de 32", pantalla led, incluye soporte a la pared, DVD o BLUE RAY y cable coaxial para mensajes de MINSAL, | 6 modulos de 6 sillas,2 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm, 4 ventilador de techo |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m | Ventanas (si aplica) de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. El operador debera ser desmontable | Puerta de aluminio y vidrio (laminado de 6mm) Abatibles,y tope de piso. Con cerradura de uso pesado incorporada a la estructura de la hoja. Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica. Deberá considerar protección contra impactos. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ademas, colocar patrones o formas coloridas que estimulen positivamente la visual de los pacientes | Dentro del servicio pertinente y cercano a la circulación principal del edificio. | no requiere | no requiere | solamente en techos y exteriores | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - para TV)*Salidas para ventiladoresSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [7 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
CGE002 | Consultorio de Cirugía General |  | 3 | 3 | 15 | 45 | Atención a pacientes que requieren atención por especialistas médicos, en el área de Cirugía General | Con sala de espera clasificada | Con lavamanos, escritorio, computadora, canapé, sillas, negatoscopio de 2 cuerpos, báscula con tallímetro (1 consultorio llevará medidor de grasa corporal), set de diagnóstico. Carro de curaciones. | 3 bascula de adulto con tallímetro, 3 computadora de escritorio, 3 estación de visualización 3 estetoscopio adulto de doble campana, 3 estuche de diagnóstico completo, 3 lampara cuello de ganso, 3 lampara de mano para examen, 3 negatoscopio de 2 cuerpos 3 tensiómetro aneroide adulto de pedestal, 3 tallímetro de pared 3 oxímetro de pulso portátil | 3 anaquel de acero inoxidable con puerta de vidrio y llave, 3 atril doble de cuatro ganchos 3 balde acero inoxidable de 12.5 lt con rodos tipo tortuga 3 banco rodable de acero inoxidable con asiento acolchonado 3 basurero desechos comunes, 3 basurero de acero inoxidable de pedal con tapadera, 3 carro de curaciones, 3 canapé para examen universal, 3 deposito para desechos bioinfecciosos, 3 escritorio secretarial, 3 gradilla de dos peldaños, 3 mesa auxiliar 3 mesa mayo 3 mesa media luna, 3 silla secretarial sin brazos, 6 silla con asiento integral, | 3 martillo de reflejos |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en techos y exteriores | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
CIGE003 | Consultorio de Neurocirugía |  | 3 | 3 | 15 | 45 | Atención a pacientes que requieren atención por especialistas médicos, en el área de Neurocirugía | Con sala de espera clasificada | Con lavamanos, escritorio, computadora, canapé, gradilla de 2 peldaño, negatoscopio de 2 cuerpos, carro de curaciones, anaquel con puerta de vidrio y llave, estación de visualización. | 3 bascula de adulto con tallímetro, 3 computadora de escritorio, 3 estación de visualización 3 estetoscopio adulto de doble campana, 3 estuche de diagnóstico completo, 3 lampara cuello de ganso, 3 lampara de mano para examen, 3 negatoscopio de 2 cuerpos 3 tensiómetro aneroide adulto de pedestal, 3 tallímetro de pared 3 oxímetro de pulso portátil | 3 anaquel de acero inoxidable con puerta de vidrio y llave, 3 atril doble de cuatro ganchos 3 balde acero inoxidable de 12.5 lt con rodos tipo tortuga 3 banco rodable de acero inoxidable con asiento acolchonado 3 basurero desechos comunes, 3 basurero de acero inoxidable de pedal con tapadera, 3 carro de curaciones, 3 canapé para examen universal, 3 deposito para desechos bioinfecciosos, 3 escritorio secretarial, 3 gradilla de dos peldaños, 3 mesa auxiliar 3 mesa mayo 3 silla secretarial sin brazos, 6 silla con asiento integral, | 3 martillo de reflejos |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en techos y exteriores | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
CIGE004 | Asistente clínico (sera para atender la Unidad de Cirugia general y la de cuidados paliativos y dolor) |  | 2 | 1 | 10 | 10 | Captar las historias clínicas y llevar para firma, ordenar a los pacientes según hora, despachar al paciente dandoles las recetas y las citas | Con sala de espera clasificada | Módulo con ventanilla de atención con escritorio, computadora, impresor, sillas | 1 computadora de escritorio, 1 impresor | 1 silla alta tipo cajero,1 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm, 2 sillas con asiento integral |  | Mueble tipo recepción con estructura de madera dura, superficies de caobilla forrado con plastico laminado, ventanillas de atención. Gavetas laterales con correderas y haladeras metalicas. | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en techos y exteriores | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS Y DOLOR
CPAD001 | Sala de espera clasificada |  | 24 | 1 | 48 | 48 | Esperar pasar consulta | Con sala de espera general | Módulos fijos de sillas (la cantidad de sillas por módulo dependerá de la configuración final del ambiente) | 1 televisor a color de 32", pantalla led, incluye soporte a la pared, DVD o BLUE RAY y cable coaxial para mensajes de MINSAL, | 6 modulos de 6 sillas, 2 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm 4 ventilador de techo |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m | Ventanas (si aplica) de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. El operador debera ser desmontable | Puerta de aluminio y vidrio (laminado de 6mm) Abatibles,y tope de piso. Con cerradura de uso pesado incorporada a la estructura de la hoja. Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica. Deberá considerar protección contra impactos. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ademas, colocar patrones o formas coloridas que estimulen positivamente la visual de los pacientes | Dentro del servicio pertinente y cercano a la circulación principal del edificio. | no requiere | no requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - para TV)*Salidas para ventiladoresSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [7 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
CPAD002 | Consultorio de algología (Clínica del Dolor) |  | 3 | 1 | 15 | 15 | Atención a pacientes por especialistas médicos, en el área de Algología | Con sala de espera clasificada | Con lavamanos, escritorio, computadora, canapé, set de diagnóstico, negatoscopio de 2 cuerpos | 2 bascula de adulto con tallímetro, 2 computadora de escritorio, 2 estación de visualización, 2 estetoscopio doble campana adulto, 2 lampara cuello de ganso, 2 lampara de mano para examen, 2 negatoscopio dos cuerpos, 2 oxímetro de pulso portátil 2 set de diagnóstico completo, 2 tensiómetro aneroide adulto de pedestal, 2 tallímetro de pared | 2 anaquel de acero inoxidable con puerta de vidrio y llave, 2 balde acero inoxidable de 12.5 lt con rodos tipo tortuga 2 banco rodable de acero inoxidable con asiento acolchonado 2 basurero desechos comunes, 2 basurero de acero inoxidable de pedal con tapadera, 2 carro de curaciones, 2 camilla hidraulica 2 deposito para desechos bioinfecciosos, 2 escritorio secretarial, 2 gradilla de dos peldaños, 2 mesa auxiliar 2 mesa media luna, 2 silla secretarial sin brazos, 4 silla con asiento integral, | 2 martillo de reflejos |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
CPAD003 | Consultorio de Cuidados Paliativos |  | 3 | 2 | 15 | 30 | Atención a pacientes por especialistas médicos, en el área de Cuidados paleativos | Con sala de espera clasificada | Con lavamanos, escritorio, computadora, canapé hidráulico, sillas, negatoscopio de 2 cuerpos, set diagnóstico | 2 bascula de adulto con tallímetro, 2 computadora de escritorio, 2 estación de visualización, 2 estetoscopio doble campana adulto, 2 lampara cuello de ganso, 2 lampara de mano para examen, 2 negatoscopio dos cuerpos, 2 oxímetro de pulso portátil 2 set de diagnóstico completo, 2 tensiómetro aneroide adulto de pedestal, 2 tallímetro de pared | 2 anaquel de acero inoxidable con puerta de vidrio y llave, 2 balde acero inoxidable de 12.5 lt con rodos tipo tortuga 2 banco rodable de acero inoxidable con asiento acolchonado 2 basurero desechos comunes, 2 basurero de acero inoxidable de pedal con tapadera, 2 carro de curaciones, 2 camilla hidraulica 2 deposito para desechos bioinfecciosos, 2 escritorio secretarial, 2 gradilla de dos peldaños, 2 mesa auxiliar 2 silla secretarial sin brazos, 4 silla con asiento integral, | 2 martillo de reflejos |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
CPAD004 | Sala de procedimientos para algología | vestidor | 3 | 1 | 18 | 18 | Procedimientos de bloqueos periféricos | Clínica del Dolor | Ultrasonido-doppler de alta definición, máquina de anestesia con capnógrafo, toma de gases médicos, monitor de signos vitales, aspirador quirúrgico, carro de paro con desfibrilador, mesa quirúrgica, lámpara cielítica de cirugía menor, 2 banco giratorio, mesa media luna, mesa mayo, base abatible para reporte. | 1 ultrasonido-doppler de alta definición, 1 máquina de anestesia con capnógrafo, 1 monitor de signos vitales, 1 aspirador quirúrgico, 1 carro de paro con desfibrilador, 1 mesa quirúrgica, 1 lámpara cielítico de cirugía menor, Tomas de gases médicos, | 2 banco giratorio, 1 mesa media luna, 1 mesa mayo, 1 base abatible para reporte. 2 camillas hidraulicas |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Tableros de yeso con fibra de vidrio y acabado liso. (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado (sistemade arista oculta provisto por el fabricante). | Ventanas de cuerpos fijos(con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el paso de luz natural preferentemente | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | "Piso vinilico homogeneo de alto trafico y resistencia, con soldadura vulcanizada en las uniones. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado al piso (sistema de arista oculta provisto por el fabricante). | Pintura epóxica resistente a agentes químicos incluyendo aceites y grasas, a la abrasión, al agua, el tráfico pesado y detergentes. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado al piso (sistema de arista oculta provisto por el fabricante). | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 500 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: |  |  | Conforme a normas: NFPA-99 / CGA. Y segun requerimiento en especificaciones tecnicas E.T. M-SGM: |  |  |  | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
UNIDAD DE MAXILOFACIAL
MAXF001 | Sala de espera con recepción |  | 50 | 1 | 75 | 75 | Esperar pasar consulta | Con sala de espera general | Módulos fijos de sillas (la cantidad de sillas por módulo dependerá de la configuración final del ambiente) |  | 10 modulos de 5 sillas, 4 basureros, 6 ventilador de techo |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m | Ventanas (si aplica) de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. El operador debera ser desmontable | Puerta de aluminio y vidrio (laminado de 6mm) Abatibles,y tope de piso. Con cerradura de uso pesado incorporada a la estructura de la hoja. Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica. Deberá considerar protección contra impactos. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ademas, colocar patrones o formas coloridas que estimulen positivamente la visual de los pacientes | Dentro del servicio pertinente y cercano a la circulación principal del edificio. | no requiere | no requiere | no requiere | no requiere | *Tomacorriente Sistema Normal Grado Hospitalario (UL 498) *Tomacorriente Grado Hospitalario Sistema Emergencia (UL 498) *Tomacorriente Grado Hospitalario Sistema UPS ( salida - para Voz y Datos) *Salida para Ventilador Sistema Normal *Iluminación del Área 500 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos ( ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) y (EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) *Sistema de CCTV ( ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental (45 dB NMP-CONACYT) |  |  |  | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM:
MAXF002 | Consultorios y procedimientos de MáxiIo Facial |  | 3 | 2 | 30 | 60 | Consultoar y realización de procedimientos de maxilofacial | Con sala de espera general | Unidad dental y equipamiento odontologico | 2 amalgamador, 4 escariador, 4 lampara de fotocurado, 4 unidad dental completa, 4 negatoscopio, 4 computadora de escritorio, | 4 escritorio secretarial, 4 basurero DBI, 4 Basurero tapa de balancin, 4 anaquel acero inoxidable, 4 silla secretarial, 4 basurero desechos comunes | 4 set de instrumental para odontologia completo |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema Normal Grado Hospitalario (UL 498) *Tomacorriente Grado Hospitalario Sistema Emergencia (UL 498) *Tomacorriente Grado Hospitalario Sistema UPS ( salida - para Voz y Datos) *Salida para Aire Acondicionado Sistema Normal (según reqquerimientos) *Iluminación del Área 500 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos ( ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) y (EIA-569B) *Sistema de CCTV ( ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) en pasillos *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM:
MAXF003 | Sala Séptica para Consultorios y procedimientos de MáxiIo Facial |  | 3 | 1 | 15 | 15 | Consultoar y realización de procedimientos de maxilofacial paciente séptico | Con sala de espera general | Unidad dental y equipamiento odontologico | 1 unidad dental completa, 1 negatoscopio, 1 computadora. | 1 anaquel acero inoxidable, 1 escritorio secretarial, 1 silla secretarial, 1 basurero DBI, 1 Basurero tapa de pedal | 1 set de instrumental odontologia completo |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado (sistema de arista oculta provisto por el fabricante). | Tableros de yeso con fibra de vidrio y acabado liso. (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado (sistemade arista oculta provisto por el fabricante). Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado (sistema de arista oculta provisto por el fabricante). | Ventanas de cuerpos fijos(con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el paso de luz natural preferentemente | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | "Piso vinilico homogeneo de alto trafico y resistencia, con soldadura vulcanizada en las uniones. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado al piso (sistema de arista oculta provisto por el fabricante). | Pintura epóxica resistente a agentes químicos incluyendo aceites y grasas, a la abrasión, al agua, el tráfico pesado y detergentes. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado al piso (sistema de arista oculta provisto por el fabricante). | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema Normal Grado Hospitalario (UL 498) *Tomacorriente Grado Hospitalario Sistema Emergencia (UL 498) *Tomacorriente Grado Hospitalario Sistema UPS ( salida - para Voz y Datos) *Salida para Aire Acondicionado Sistema Normal (según reqquerimientos) *Iluminación del Área 500 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos ( ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) y (EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM:
MAXF004 | Sala de Rayos X + cubículo de técnico separado para control de la maquina. |  | 1 | 1 | 12 | 12 |  | Con sala de espera general y sala de espera clasificada de sala de procedimiento |  | 1 Equipo de rayos X digital Conebeam 3D, 1 equipo de rayos x digital con radiovisiografo, 1 laptop, 1 impresora digital para placas radiograficas | 1 escritorio secretarial, 1 sillon odontologico, 1 basurero desechos comunes |  |  | Pared de bloque de concreto reforzado, acabado de pasta de cemento (repello-afinado)/ Pared de bloque de concreto acabado de pasta de cemento (repello-afinado)/ División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. El tipo de pared a utilizar en el diseño, deberá garantizar la protección y seguridad radiológica, certificada mediante el organismo regulador local autorizado. | Tableros de yeso con fibra de vidrio y acabado liso. (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m. El cielo falso debera considerar la soporteria especial para rieles y anclajes del equipo utilizado en el ambiente. Ademas, considerar escotillas de inspección en el entrecielo del ambiente. | Los visores y sus componentes requiere de certificación internacional, garantía, instalación y mantenimiento del fabricante. Diseño con incorporación de caracteristicas de proteccion radiológica certificada y hermeticidad en bordes. | La puerta y sus componentes requiere de certificación internacional, garantía, instalación y mantenimiento del fabricante. diseño con incorporación de lámina de plomo interna para barrera de radiación y hermeticidad en bordes. Considerar el uso de hoja adicional (llevará protección radiologica) con ancho complementario, para el ingreso del equipo al momento de su instalación. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cm pulido y brillado. Considerar plataforma estructural como soporte del quipo de rayos X a instalar. | Pinura epóxica en todas las superficies del ambiente, resistente a agentes químicos incluyendo aceites y grasas, a la abrasión, al agua, el tráfico pesado y detergentes | Debera ubicarse de formA estratégica en la unidad, con el propósito de brindar los apoyos adecuados al servicio. Considerar la facilidad para el ingreso y puesta en marcha del equipo y su mantenimiento. | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema Normal Grado Hospitalario (UL 498) *Tomacorriente Grado Hospitalario Sistema Emergencia (UL 498) *Tomacorriente Grado Hospitalario Sistema UPS ( salida - para Voz y Datos) *Salida para Aire Acondicionado Sistema Normal (según reqquerimientos) *Iluminación del Área 500 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos ( ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) y (EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM:
MAXF005 | Sala de Laboratorio protésico |  | 2 | 1 | 8 | 8 |  | Con sala de espera general y sala de espera clasificada de sala de procedimiento |  | 1 Recortador de modelo de yeso, 1 máquina de vacío para realizar férulas quirúrgicas, 1 Micromotor de baja velocidad eléctrico, 1 computadora, 2 impresor 3D para protesis odontológicas | 1 Mesa con negatoscopio para planificación quirúrgica,2 mesas de trabajo de acero inoxidable de 230 x 100 x 80 cm, 2 sillas altas tipo cajero, 2 basurero tapa de balancin |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado (sistema de arista oculta provisto por el fabricante). | Tableros de yeso con fibra de vidrio y acabado liso. (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado (sistema de arista oculta provisto por el fabricante). | Ventanas de cuerpos fijos (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para visualización de las áreas e iluminacion natural (si aplica). | Puerta de madera, marco interior con madera macisa y forro liso de material laminar resistente a la humedad, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire, zocalo de acero inoxidable tipo herradura. | Vinil conductivo flexible, espesor ≥ 2 mm. Junta termosoldada, adhesivo conductivo. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado al piso (sistema de arista oculta provisto por el fabricante). | Pinura epóxica en todas las superficies del ambiente, resistente a agentes químicos incluyendo aceites y grasas, a la abrasión, al agua, el tráfico pesado y detergentes | Dentro del servicio y zona pertinente. | se requiere | se requiere Incluir trampa de yeso | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema Normal Grado Hospitalario (UL 498) *Tomacorriente Grado Hospitalario Sistema Emergencia (UL 498) *Tomacorriente Grado Hospitalario Sistema UPS ( salida - para Voz y Datos) *Salida para Aire Acondicionado Sistema Normal (según reqquerimientos) *Iluminación del Área 500 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos ( ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) y (EIA-569B) *Sistema de CCTV ( ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), en pasillo *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM:
MAXF006 | Área de Esterilización |  | 1 | 1 | 8 | 8 |  |  | Realizar esterilizacion de instrumental | 1 esterilizador de gabinete de 65-75 lts | 1 mesa de acero inoxidable de 180 x 100 x 80 cm |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado (sistema de arista oculta provisto por el fabricante). | Tableros de yeso con fibra de vidrio y acabado liso. (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado (sistema de arista oculta provisto por el fabricante). | Ventanas de cuerpos fijos (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para visualización de las áreas e iluminacion natural (si aplica). | Puerta de madera, marco interior con madera macisa y forro liso de material laminar resistente a la humedad, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire, zocalo de acero inoxidable tipo herradura. | Vinil conductivo flexible, espesor ≥ 2 mm. Junta termosoldada, adhesivo conductivo. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado al piso (sistema de arista oculta provisto por el fabricante). | Pinura epóxica en todas las superficies del ambiente, resistente a agentes químicos incluyendo aceites y grasas, a la abrasión, al agua, el tráfico pesado y detergentes | Dentro del servicio y zona pertinente. | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema Normal Grado Hospitalario (UL 498 y NEC 517.20) * Tomacorriente Sistema Emergencia Grado Hospitalario (UL 498 y NEC 517.20) *Salida para autoclave en emergencia(NEC 517) * Salida para Extractor en Emergencia (según consideraciones Mecánicas) *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema Emergencia | *Toma para Voz y Datos ( ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) y (EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM: |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM:
MAXF007 | Oficina de Jefatura |  | 1 | 1 | 10 | 10 |  |  |  | 1 computadora de escritorio, 1 impresor | 1 escritorio semiejecutivo, 1 archivero 4 gavetas, 1 anaquel puerta de vidrio, 1 silla secretarial, 2 sillas con asiento integral, 1 basurero desechos comunes |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cm pulido y brillado. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio y zona pertinente. | no se requiere | no se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema Normal Grado Hospitalario (UL 498) *Tomacorriente Grado Hospitalario Sistema Emergencia (UL 498) *Tomacorriente Grado Hospitalario Sistema UPS ( salida - para Voz y Datos) *Salida para Aire Acondicionados Sistema Normal (según consideraciones especialidad mecánica) *Iluminación del Área 500 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos ( ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) y (EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM:
MAXF008 | Bodega de insumos |  | 1 | 1 | 12 | 12 |  |  |  |  | 6 Estantes tipo dexión mediano, 2 anaquel metálico con llave, 1 escalera de tres peldaños |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cm pulido y brillado. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio y zona pertinente. | no se requiere | no se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema Normal Grado Hospitalario (UL 498) *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) *Sistema de Perifoneo y música ambiental (45 dB NMP-CONACYT) |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM:
MAXF009 | Compresor Odontológico |  |  | 3 | 2 | 6 |  | Con Consultorios y procedimientos de MáxiIo Facial |  | 4 compresor odontologico con capacidad cada uno de 2 unidades dentales |  |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m |  | Puerta metalica con tubo estructural tipo baranda con la suficiente apertura para facilitar el mantenimiento del equipo | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cms. pulido y brillado. Incluye zocalo del mismo material de piso. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente. | no se requiere | no se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema Emergencia Grado Hospitalario (UL 498) *Tomacorriente especial, Monofasico 240 Voltios Sistema Emergencia, polarizado (Certificado UL ) *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM:
MAXF010 | Séptico |  |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 2 estantes dexion medianos, 1 basurero tapa de balancin |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. Considerar protectores para impactos de camillas y protectores para esquineros. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire, zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cm pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio y zona pertinente. | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema Normal Grado Hospitalario (UL 498 y NEC 517.20) *Tomacorriente Grado Hospitalario Sistema Emergencia (UL 498 y NEC 517.20) *Salida para Extractor Sistema Emergencia *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM:
MAXF011 | Aseo |  |  | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | 2 estantes dexion medianos, 1 basurero tapa de balancin |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. Considerar protectores para impactos de camillas y protectores para esquineros. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire, zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cm pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. Incluir poceta de aseo con altura 0.60m enchapada con azulejos. | Dentro del servicio y zona pertinente. | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema Normal Grado Hospitalario (UL 498) *Salida para Extractor Sistema Emergencia *Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema Normal. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM:
UNIDAD DE PREPARACIÓN PREOPERATORIA
PREO001 | Sala de espera |  | 50 | 1 | 75 | 75 | Esperar pasar atención |  | 50 sillas | 1 televisor a color de 32", pantalla led, incluye soporte a la pared, DVD o BLUE RAY y cable coaxial para mensajes de MINSAL, | 50 sillas con asiento integral, 2 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm, 4 ventilador de techo |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m | Ventanas (si aplica) de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. El operador debera ser desmontable | Puerta de aluminio y vidrio (laminado de 6mm) Abatibles,y tope de piso. Con cerradura de uso pesado incorporada a la estructura de la hoja. Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica. Deberá considerar protección contra impactos. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ademas, colocar patrones o formas coloridas que estimulen positivamente la visual de los pacientes | Dentro del servicio pertinente y cercano a la circulación principal del edificio. | no requiere | no requier | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - para TV)*Salidas para ventiladoresSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [7 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
PREO002 | Clínica de preparación preoperatoria (4 consultorios) |  | 2 | 4 | 12 | 48 | Para atención integral del paciente para su evaluación preoperatoria, |  | Cada consultorio con lavamanos, escritorio, sillas, computadora, negatoscopio | 4 bascula de adulto con tallímetro, 4 computadora de escritorio, 4 estación de visualización, 4 estetoscopio doble campana adulto, 4 lampara cuello de ganso, 4 lampara de mano para examen, 4 negatoscopio dos cuerpos, 4 oxímetro de pulso portátil 4 set de diagnóstico completo, 4 tensiómetro aneroide adulto de pedestal, | 4 atril portasuero doble de 4 ganchos 4 balde acero inoxidable de 12.5 lt con rodos tipo tortuga 4 basurero desechos comunes, 4 basurero de acero inoxidable de pedal con tapadera, 4 carro de curaciones, 4 camilla hidraulica 4 deposito para desechos bioinfecciosos, 4 escritorio secretarial, 4 gradilla de dos peldaños, 4 mesa auxiliar 4 carro de inyectables 4 silla secretarial sin brazos, 8 silla con asiento integral, |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
PREO003 | Área de sangrado |  | 4 | 1 | 8 | 8 | Tomar muestras sanguineas | Sala de espera | 2 sillones para sangrado |  | 2 sillones para sangrado , 2 mesa para inyectables, 2 basureros para desecho bioinfeccioso |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requier | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
PREO004 | Área de cita para imagenología |  | 1 | 1 | 6 | 6 | Dar citas para rayos X, USG, TAC, RM, Doppler, estudios especiales contrastados | Sala de espera general | Una ventanilla de atención, Escritorio, computadora, silla Contar con sistema RIS, HIS | 1 Computadora de escritorio | 1 silla alta tipo cajero, 1 basurero desechos comunes |  | mueble EPI 1 persona para atencion de citas | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | no se requiere | no se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema Normal Grado Hospitalario (UL 498) *Tomacorriente Grado Hospitalario Sistema Emergencia (UL 498) * *Salidas para ventiladores (según requerimientos) Sistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) *Sistema de CCTV ( ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental (45 dB NMP-CONACYT) |  |  |  | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM:
PREO005 | Área de electrocardiograma |  | 2 | 1 | 12 | 12 | Tomar electrocardiograma | Sala de espera | canapé, equipo de electrocardiografo, mesa para equipo. | 1 electrocardiógrafo de tres canales con mesa rodable, | 1 canapé de examen universal, 1 basurero para desechos comunes, |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requier | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
PREO006 | Asistente clínico (1 asistente y 2 enfermeras) |  | 3 | 1 | 10 | 10 | Captar las historias clínicas y llevar para firma, ordenar a los pacientes según hora, despachar al paciente dandoles las recetas y las citas | Con sala de espera clasificada | Módulo con ventanilla de atención con escritorio, computadora, impresor, sillas | 1 computadora de escritorio, 1 impresor | 1 mueble EPI para atención con ventanilla para 1 espacio, 1 silla alta tipo cajero,1 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm, 2 sillas con asiento integral |  | Mueble tipo recepción con estructura de madera dura, superficies de caobilla forrado con plastico laminado, ventanillas de atención. Gavetas laterales con correderas y haladeras metalicas. | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requier | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
UNIDAD DE CIRUGÍA PLÁSTICA
CPLA001 | Consultorio de Cirugía Plástica |  | 3 | 1 | 18 | 18 | Atención a pacientes que requieren atención por especialistas médicos, en el área de Cirugía Plástica | Con sala de espera clasificada | l | 1 computadora de escritorio, 1 bascula de adulto con tallímetro, 1 estuche de diagnóstico completo, 1 estetoscopio adulto de doble campana, 1 lampara quirúrgica rodable, 1 lampara de mano para examen, 1 negatoscopio de 2 cuerpos 1 tensiómetro aneroide adulto de pedestal, 1 tensiómetro aneroide adulto de mano, 1 tallímetro de pared 1 oxímetro de pulso portátil | 1 anaquel de acero inoxidable con puerta de vidrio y llave, 1 basurero desechos comunes, 1 basurero de acero inoxidable de pedal con tapadera, 1 basurero DBI 1 carro de curaciones, 1 camilla hidráulica, 1 deposito para desechos bioinfecciosos, 1 escritorio secretarial, 1 gradilla de 2 peldaños de acero inoxidable 1 mesa auxiliar 1 mesa media luna 1 silla secretarial sin brazos, 2 silla con asiento integral, 1 banco rodable de acero inoxidable con asiento acolchonado | 1 set de instrumental para retiro de puntos 1 set de instrumental para pequeña cirugía |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | se no requiere | se no requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
CPLA002 | Sala de Procedimientos para cirugía plástica |  | 4 | 1 | 18 | 18 | Procedimientos de cirugía menor, extirpasión de lunares, aplicación de esteroides, con anet local, reducciones de fracturas nasales | Con consultorio de cirugía plástica | Camilla hidraulica, lavamanos, lavabo de 1 poseta, lampara quirúrgica rodable, cauterio, anaquel metálico, base abatible para reporte, negatoscopio de 1 cuerpo, mueble tipo pantri para lavado instrumental, electrocauterio, mesa auxiliar, banco giratorio ajustable, maquina de anestesia | 1 computadora de escritorio, 1 bascula de adulto con tallímetro, 1 electrobisturí 1 estuche de diagnóstico completo, 1 estetoscopio adulto de doble campana, 1 lampara quirúrgica rodable, 1 lampara de mano para examen, 1 máquina de anestesia de 2 gases 1 monitor signos vitales 1 negatoscopio de 2 cuerpos 1 tensiómetro aneroide adulto de pedestal, 1 tensiómetro aneroide adulto de mano, 1 tallímetro de pared 1 oxímetro de pulso portátil | 1 anaquel de acero inoxidable con puerta de vidrio y llave, 1 basurero desechos comunes, 1 basurero de acero inoxidable de pedal con tapadera, 1 basurero DBI 1 carro de curaciones, 1 camilla hidráulica, 1 deposito para desechos bioinfecciosos, 1 escritorio secretarial, 1 gradilla de 2 peldaños de acero inoxidable 1 mesa auxiliar 1 mesa media luna 1 silla secretarial sin brazos, 2 silla con asiento integral, 1 banco rodable de acero inoxidable con asiento acolchonado | 1 set de instrumental para retiro de puntos 1 set de instrumental para pequeña cirugía |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Tableros de yeso con fibra de vidrio y acabado liso. (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado (sistemade arista oculta provisto por el fabricante). | Ventanas de cuerpos fijos(con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el paso de luz natural preferentemente | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | "Piso vinilico homogeneo de alto trafico y resistencia, con soldadura vulcanizada en las uniones. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado al piso (sistema de arista oculta provisto por el fabricante). | Pintura epóxica resistente a agentes químicos incluyendo aceites y grasas, a la abrasión, al agua, el tráfico pesado y detergentes. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado al piso (sistema de arista oculta provisto por el fabricante). | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 500 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: |  |  | Conforme a normas: NFPA-99 / CGA. Y segun requerimiento en especificaciones tecnicas E.T. M-SGM: |  |  |  | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
UNIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA
OTRA001 | Sala de espera clasificada |  | 40 | 1 | 60 | 60 | Esperar pasar consulta | Con sala de espera general | Módulos fijos de sillas (la cantidad de sillas por módulo dependerá de la configuración final del ambiente. La sala de espera se compartira con la unidad de cirugía plástica y dermatología. | 1 televisor a color de 32", pantalla led, incluye soporte a la pared, DVD o BLUE RAY y cable coaxial para mensajes de MINSAL, | 40 sillas con asiento integral, 2 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm, 4 ventilador de techo |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m | Ventanas (si aplica) de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. El operador debera ser desmontable | Puerta de aluminio y vidrio (laminado de 6mm) Abatibles,y tope de piso. Con cerradura de uso pesado incorporada a la estructura de la hoja. Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica. Deberá considerar protección contra impactos. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ademas, colocar patrones o formas coloridas que estimulen positivamente la visual de los pacientes | Dentro del servicio pertinente y cercano a la circulación principal del edificio. | no requiere | no requiere | solamente en exteriores y techos | no requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - para TV)*Salidas para ventiladoresSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [7 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
OTRA002 | Consultorio de Ortopedia y trauma |  | 3 | 3 | 15 | 45 | Atención a pacientes que requieren atención por especialistas médicos, en el área de Ortopedia-traumatología | Con sala de espera clasificada | Con lavamanos. 1 negatosocopio de 2 cuerpos, 1 gabinete de 2 puertas acero, escritorio, computadora, camilla hidraulica, banco giratorio ajustable, carro de curaciones, mesa auxiliar. División a través de cortina antibacterial. Estación de visualización. | 3 bascula de adulto con tallímetro, 3 computadora de escritorio, 3 estación de visualización 3 estetoscopio adulto de doble campana, 3 estuche de diagnóstico completo, 3 lampara cuello de ganso, 3 lampara de mano para examen, 3 negatoscopio de 2 cuerpos 3 tensiómetro aneroide adulto de pedestal, 3 tallímetro de pared 3 oxímetro de pulso portátil | 3 anaquel de acero inoxidable con puerta de vidrio y llave, 3 atril doble de cuatro ganchos 3 balde acero inoxidable de 12.5 lt con rodos tipo tortuga 3 banco rodable de acero inoxidable con asiento acolchonado 3 basurero desechos comunes, 3 basurero de acero inoxidable de pedal con tapadera, 3 carro de curaciones, 3 camilla hidráulica 3 deposito para desechos bioinfecciosos, 3 escritorio secretarial, 3 gradilla de dos peldaños, 3 mesa auxiliar 3 mesa mayo 3 silla secretarial sin brazos, 6 silla con asiento integral, | 1 set de instrumental para retiro de puntos 1 set de instrumental para pequeña cirugía |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
OTRA003 | Sala de Procedimientos para ortopedia |  | 3 | 1 | 18 | 18 | Procedimientos de retiro de yeso, infiltraciones, bloqueos articulares, retiro/ajuste de tutores externos | Con consultorio de ortopedia | Mesa ortopédica, lavamanos, lavabo de 1 poseta con trampa de yeso, sierra de cortar yeso con aspiración, anaquel metálico de 2 puertas, base abatible para reporte, negatoscopio de 2 cuerpo, mesa auxiliar, 2 banco giratorio ajustable, estación de visualización, lampara quirúrgica rodable. | 1 computadora de escritorio 1 estación de visualización 1 negatoscopio de 2 cuerpos 1 lampara quirúrgica rodable 1 mesa electrohidráulica con accesorios de ortopedia 1 sierra de cortar yeso con aspiración de polvo. | 1 anaquel de acero inoxidable con puerta de vidrio y llave, 1 basurero desechos comunes, 1 basurero de acero inoxidable de pedal con tapadera, 1 basurero para desechos bioinfecciosos, 1 carro de curaciones, 1 escritorio secretarial, 1 gradilla de 2 peldaños de acero inoxidable 1 mesa auxiliar 1 mesa media luna 1 silla secretarial sin brazos, 2 silla con asiento integral, 1 banco rodable de acero inoxidable con asiento acolchonado 1 lavabo con trampa de yeso | 1 set de instrumental para cortar yeso |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Tableros de yeso con fibra de vidrio y acabado liso. (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado (sistemade arista oculta provisto por el fabricante). | Ventanas de cuerpos fijos(con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el paso de luz natural preferentemente | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | "Piso vinilico homogeneo de alto trafico y resistencia, con soldadura vulcanizada en las uniones. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado al piso (sistema de arista oculta provisto por el fabricante). | Pintura epóxica resistente a agentes químicos incluyendo aceites y grasas, a la abrasión, al agua, el tráfico pesado y detergentes. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado al piso (sistema de arista oculta provisto por el fabricante). | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 500 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
OTRA004 | Asistente clínico (para cirugía plástica, ortopedia y dermatología) |  | 2 | 1 | 10 | 10 | Captar las historias clínicas y llevar para firma, ordenar a los pacientes según hora, despachar al paciente dandoles las recetas y las citas | Con sala de espera clasificada | Módulo con ventanilla de atención con escritorio, computadora, impresor, sillas | 1 computadora de escritorio, 1 impresor | 1 mueble EPI para atención con ventanilla para 1 espacio, 1 silla alta tipo cajero,1 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm, 2 sillas con asiento integral |  | Mueble tipo recepción con estructura de madera dura, superficies de caobilla forrado con plastico laminado, ventanillas de atención. Gavetas laterales con correderas y haladeras metalicas. | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en exteriores y techos | no requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
UNIDAD DE DERMATOLOGÍA
DERM001 | Consultorio de Dermatología |  | 3 | 1 | 15 | 15 | Atención a pacientes que requieren atención por especialistas médicos, en el área de Dermatología | Con sala de espera clasificada | Con lavamanos, escritorio, computadora, canapé, sillas, lampara de magnificación con luz, lampara de luz de Wood, negatoscopio de 2 cuerpos, dermatoscopio, | 1 cámara fotográfica 1 computadora de escritorio, 1 bascula de adulto con tallímetro, 1 dermatoscopio 1 estuche de diagnóstico completo, 1 estetoscopio adulto de doble campana, 1 lampara cuello de ganso con lupa 20D, 1 lampara de mano para examen , 1 lámpara de Wood 1 negatoscopio de 2 cuerpos 1 tensiómetro aneroide adulto de pedestal, 1 termómetro clínico infrarrojo sin contacto con la piel 1 tallímetro de pared 1 oxímetro de pulso portátil | 1 anaquel de acero inoxidable con puerta de vidrio y llave, 1 basurero desechos comunes, 1 basurero de acero inoxidable de pedal con tapadera, 1 carro de curaciones, 1 canapé para examen universal, 1 deposito para desechos bioinfecciosos, 1 escritorio secretarial, 1 gradilla de dos peldaños, 1 mesa auxiliar 1 mesa ginecológica 1 silla secretarial sin brazos, 2 silla con asiento integral, 1 banco rodable de acero inoxidable con asiento acolchonado | 1 bandejas arriñonadas de 6” 1 bandejas arriñonadas de 8” 1 tambos torundero de 18 cm de alto 1 set de pequeña cirugía con caja |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
DERM002 | Sala de procedimientos para Dermatología | vestidor | 3 | 1 | 18 | 18 | Electrocirugía, extirpación quirúrgica, infiltración, curetage, toma de bipsia, entre otras | Con consultorio de dermatología | Climatización, con lavamanos, base abatible para reporte, mesa de curaciones, canapé hidráulico, base abatible para reporte, mueble con poceta empotrado, banco giratorio de acero inoxidable, cauterio, lámpara quirúrgica para pequeña cirugía, equipo para criocirugía con nitrógeno líquido, lampara de magnificación con luz, negatoscopio de 2 cuerpos, dermatoscopio, monitor de signos vitales, anaquel acero inoxidable con puertas de vidrio. | 1 computadora de escritorio, 1 dermatoscopio 1 bisturí eléctrico 1 estetoscopio adulto de doble campana, 1 equipo de criocirugía con nitrógeno liquido 1 lámpara quirúrgica de pequeña cirugía 1 lampara cuello de ganso con lupa 20D, 1 lampara de mano para examen, 1 lampara de magnificación con luz 1 lámpara de Wood 1 monitor de signos vitales 1 negatoscopio de 2 cuerpos 1 tensiómetro aneroide adulto de pedestal, 1 oxímetro de pulso portátil | 1 anaquel de acero inoxidable con puerta de vidrio y llave, 1 atril doble de cuatro ganchos rodable 1 banco rodable de acero inoxidable con asiento acolchonado 1 basurero desechos comunes, 1 basurero de acero inoxidable de pedal con tapadera, 1 carro de curaciones, 1 canapé hidráulico para dermatología, 1 deposito para desechos bioinfecciosos, 1 escritorio secretarial, 1 gradilla de dos peldaños, 1 mesa auxiliar 1 mesa mayo 1 silla secretarial sin brazos, 2 silla con asiento integral, | 2 bandejas arriñonadas de 6” 2 bandejas arriñonadas de 8” 2 tambos torundero de 18 cm de alto 1 set de pequeña cirugía 1 set de retiro de puntos 1 set de sutura 1 set de curaciones 1 set de biopsia dermatológica |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Tableros de yeso con fibra de vidrio y acabado liso. (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado (sistemade arista oculta provisto por el fabricante). | Ventanas de cuerpos fijos(con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el paso de luz natural preferentemente | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | "Piso vinilico homogeneo de alto trafico y resistencia, con soldadura vulcanizada en las uniones. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado al piso (sistema de arista oculta provisto por el fabricante). | Pintura epóxica resistente a agentes químicos incluyendo aceites y grasas, a la abrasión, al agua, el tráfico pesado y detergentes. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado al piso (sistema de arista oculta provisto por el fabricante). | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
DERM003 | Sala de procedimientos para Dermatología (fototerapia) |  | 3 | 1 | 12 | 12 | fototerapia | Con consultorio de dermatología | Climatización, división ligera, intercomunicador, circuito CCTV, | 1 equipo de fototerapia para vitíligo, cuerpo entero 1 cámara de video tipo PTZ, HD, para poca luz con CCTV 1 intercomunicador alámbrico dos vías | 1 escritorio secretarial 1 basurero desechos comunes, 1 silla secretarial sin brazos, |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
DERM004 |  | vestidor | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | banca, perchero |  | 1 banca para cambio de ropa dos asientos de madera, |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498) *TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498) *Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) *Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
DERM005 |  | Camara de fototerapia | 1 | 1 | 4 | 4 |  |  | Cabina de cuerpo entero para fototerapia, (para futuro cámara para manos y pies), | 1 equipo de fototerapia para manos y pies 1 cámara de video tipo PTZ, HD, para poca luz con CCTV 1 intercomunicador alámbrico dos vías | 1 escritorio secretarial 1 basurero desechos comunes, 1 silla secretarial sin brazos, |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
DERM006 |  | Evaluación | 2 | 1 | 6 | 6 | Evaluación para fototerapia |  | Escritorio, computadora, sillas, | 1 computadora de escritorio | 1 escritorio secretarial 1 basurero desechos comunes, 1 silla secretarial sin brazos, 2 silla con asiento integral, |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
UNIDAD DE OFTALMOLOGÍA
OFTA001 | Sala de espera clasificada |  | 57 | 1 | 114 | 114 | Esperar pasar consulta | Con sala de espera general | Módulos fijos de sillas (la cantidad de sillas por módulo dependerá de la configuración final del ambiente. La sala de espera se compartira con la unidad de cirugía plástica y dermatología. | 1 televisor a color de 32", pantalla led, incluye soporte a la pared, DVD o BLUE RAY y cable coaxial para mensajes de MINSAL, | 12 módulos de 5 sillas, 4 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm, 6 ventilador de techo |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m | Ventanas (si aplica) de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. El operador debera ser desmontable | Puerta de aluminio y vidrio (laminado de 6mm) Abatibles,y tope de piso. Con cerradura de uso pesado incorporada a la estructura de la hoja. Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica. Deberá considerar protección contra impactos. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ademas, colocar patrones o formas coloridas que estimulen positivamente la visual de los pacientes | Dentro del servicio pertinente y cercano a la circulación principal del edificio. | no se requiere | no se requiere | solamente en techos y exeriores | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - para TV)*Salidas para ventiladoresSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [7 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
OFTA002 | Consultorio de Oftalmología |  | 3 | 7 | 12 | 84 | Atención a pacientes que requieren atención por especialistas médicos, en el área de Oftalmología | Con sala de espera clasificada | Con lavamanos, con lampara de hendidura, escritorio con computadora. | 7 unidad de oftalmológica con sillón 7 lampara de hendidura con tonómetro de aplanación. 7 computadoras de escritorio 7 lámparas de mano para examen 7 set de diagnóstico completo 7 tensiómetro aneroide rodable | 7 basurero desechos comunes 7 escritorios secretariales, 7 sillas secretariales, 7 bancos giratorio de acero inoxidable |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
OFTA003 | Sala de Procedimientos de Oftalmologia (para preparación de pacientes y agudeza visual, autorefractómetro-queratómetro) |  | 2 | 2 | 10 | 20 | Prepara al paciente y realización de agudeza visual | Con sala de espera clasificada y consultorio de oftalmología | Con lavamanos Una de las dimensiones de las salas deberá tener al menos 4 mt como mínimo de profundidad | 2 sillón oftalmológico 2 computadoras de escritorio 2 unidad de oftalmológica con auto refractómetro – queratómetro 2 monitor de optotipos 2 caja de lunas con montura de pruebas adulto | 1 banco rodable de acero inoxidable con asiento acolchonado 2 basurero desechos comunes 2 escritorios secretariales 2 banco rodable de acero inoxidable con asiento |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos fijos(con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el paso de luz natural preferentemente | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
OFTA004 |  | Espera clasificada | 8 | 1 | 10 | 10 | Esperar pasar a la sala de agudeza visual | Sala de Procedimientos de Oftalmologia (para preparación de pacientes y agudeza visual, autorefractómetro-queratómetro) | 8 sillas |  | 8 sillas con asiento integral 1 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm", 2 ventilador de techo |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m | Ventanas (si aplica) de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. El operador debera ser desmontable | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ademas, colocar patrones o formas coloridas que estimulen positivamente la visual de los pacientes | Dentro del servicio pertinente y cercano a la circulación principal del edificio. | no se requiere | no se requiere | solamente en techos y exeriores | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Salidas para ventiladoresSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), |  |  |  | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [7 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
OFTA005 | Sala de Procedimientos de Oftalmologia (para Diagnóstico de Angiografía) |  | 2 | 1 | 9 | 9 | Realizar examen para diagnóstico de angiografía | Con sala de espera clasificada y consultorio de oftalmología | Con lavamanos, equipo de angiografo, escritorio con computadora, anaquel con puerta de vidrio y llave | 1 equipo de angiografía para oftalmología 1 sillón oftalmológico | 1 anaquel de acero inoxidable con puerta de vidrio y llave, 1 banco giratorio de acero inoxidable 1 mesa auxiliar 1 basurero desechos comunes 2 sillas con asiento integral 1 escritorio secretarial |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m | Ventanas de cuerpos fijos(con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el paso de luz natural preferentemente | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. | Dentro del servicio pertinente y cercano a la circulación principal del edificio. | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498) *TomacorrienteGrado Hospitalario Sistema Emergencia(UL 498) *Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico) *Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
OFTA006 |  | Preparación, recuperación y curación para angiografía y laser | 2 | 1 | 12 | 12 | Preparar al paciente, recuperarse posterior al procedimiento, realizar curaciones | Sala de Procedimientos de Oftalmologia (para Diagnóstico de Angiografía y tratamiento con laser) | 2 sillones tipo quimio con posibilidad de RCP Carro de curaciones, mesa auxiliar, carro de inyectable, poceta, lavamanos, anaquel con puerta de vidrio, , base abatible para reporte. | 2 sillón reclinable con reposapiés ajustable 2 oxímetro de pulso portátil 1 monitor de signos vitales | 1 anaquel de acero inoxidable con puerta de vidrio y llave, 1 carro de inyectable 1 mesa auxiliar 1 carro de curaciones |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m | Ventanas de cuerpos fijos(con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el paso de luz natural preferentemente | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. | Dentro del servicio pertinente y cercano a la circulación principal del edificio. | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionado Sistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
OFTA007 | Sala de Oftalmologia (tratamiento laser) |  | 4 | 1 | 16 | 16 | Realizar procedimiento para tratamiento de retinopatía diabética, glaucomo | Con sala de espera clasificada y consultorio de oftalmología | 2 equipos de laser, lavamanos, base abatible para reporte. | 1 sillon oftalmologico, 1 equipo de laser oftalmico o fotocoagulacion laser | 1 anaquel puertas metálicas con llave, 1 escritorio, 1 silla secretarial, 1 banco giratorio de acero inoxidable, 1 basurero desechos comunes |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m | Ventanas (si aplica) de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. El operador debera ser desmontable | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. | Dentro del servicio pertinente y cercano a la circulación principal del edificio. | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
OFTA008 | Sala de Procedimientos de Oftalmologia (para Examen de CampimetrÍa computarizada y Biometría ultrasónica y óptica) |  | 2 | 1 | 12 | 12 | Realizar Examen de Campimetría y Biometría. | Con sala de espera clasificada y consultorio de oftalmología | Con lavamanos, equipo de Campimetría y Biometría ultrasónica y óptica, escritorio con computadora. | 1 sillon oftalmologico, 1 equipo de campimetria y biomteria ultrasonica y optica , | 1 anaquel puertas metálicas con llave, 1 escritorio, 1 silla secretarial, 1 banco giratorio de acero inoxidable, 1 basurero desechos comunes |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m | Ventanas de cuerpos fijos(con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el paso de luz natural preferentemente | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. | Dentro del servicio pertinente y cercano a la circulación principal del edificio. | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
OFTA009 | Sala de Procedimientos de Oftalmologia (para Examen de Ultrasonografía) |  | 2 | 1 | 12 | 12 | Realizar Examen de Ultrasonografía | Con sala de espera clasificada y consultorio de oftalmología | Con lavamanos, equipo Ultrasonografo, escritorio con computadora, canapé, grada, mueble para insumos | 1 sillon oftalmologico, 1 equipo de ultrasonido oftalmico | 1 anaquel puertas metálicas con llave, 1 banco giratorio de acero inoxidable, 1 escritorio secretarial, 1 canapé examen universal, 1 gradilla de dos peldaños, 1 basurero desechos comunes |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m | Ventanas de cuerpos fijos(con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el paso de luz natural preferentemente | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. | Dentro del servicio pertinente y cercano a la circulación principal del edificio. | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
OFTA010 | Sala de Procedimientos de Oftalmologia (OCT- Tomografía de coherencia oftálmica, Microscopía especular, topógrafo corneal) |  | 2 | 1 | 18 | 18 | Realizar Examen de Tomografía | Con sala de espera clasificada y consultorio de oftalmología | Con lavamanos, equipo OCT, Microscopía especular, topógrafo corneal, escritorio con computadora. | 1 equipo de tomografia computarizada oftalmica, 1 equipo de microscopia especular, 1 topografo corneal, 1 computadora de escritorio, 1 impresora. | 1 anaquel puertas metálicas con llave, 1 banco giratorio de acero inoxidable, 1 escritorio secretarial, 1 canapé examen universal, 1 gradilla de dos peldaños, 1 basurero desechos comunes |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m | Ventanas de cuerpos fijos(con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el paso de luz natural preferentemente | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. | Dentro del servicio pertinente y cercano a la circulación principal del edificio. | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
OFTA011 | Asistente clínico |  | 2 | 1 | 10 | 10 | Captar las historias clínicas y llevar para firma, ordenar a los pacientes según hora, despachar al paciente dandoles las recetas y las citas | Con sala de espera clasificada | Módulo con ventanilla de atención con escritorio, computadora, impresor, sillas | 1 computadora de escritorio, 1 impresor | 1 silla alta tipo cajero, 1 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm, 2 sillas con asiento integral |  | Mueble tipo recepción con estructura de madera dura, superficies de caobilla forrado con plastico laminado, ventanillas de atención. Gavetas laterales con correderas y haladeras metalicas. | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | no se requiere | no se requiere | solamente en techos y exeriores | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGÍA
OTOR001 | Sala de espera clasificada |  | 30 | 1 | 45 | 45 | Esperar pasar consulta | Con sala de espera general | Módulos fijos de sillas (la cantidad de sillas por módulo dependerá de la configuración final del ambiente. La sala de espera se compartira con la unidad de cirugía plástica y dermatología. | 1 televisor a color de 32", pantalla led, incluye soporte a la pared, DVD o BLUE RAY y cable coaxial para mensajes de MINSAL, | 6 módulos de 5 sillas, 4 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm, 4 ventilador de techo |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m | Ventanas (si aplica) de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. El operador debera ser desmontable | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ademas, colocar patrones o formas coloridas que estimulen positivamente la visual de los pacientes | Dentro del servicio pertinente y cercano a la circulación principal del edificio. | no requiere | no requiere | solamente en techos y exteriores | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - para TV)*Salidas para ventiladoresSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [7 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
OTOR002 | Consultorio de Otorrinolaringología |  | 2 | 3 | 18 | 54 | Realizar actividades para el diagnóstico de las enfermedades de oídos, nariz o garganta. | Con sala de espera clasificada | Con lavamanos, escritorio, computadora, sillón y unidad de otorrinolaringología | 3 sillón para otorrinolaringología, 3 unidad de ORL completa, 3 computadora de escritorio, 3 set de diagnóstico, 3 oxímetro de pulso | 3 anaquel acero inoxidable con puerta y llave, 3 basurero de pedal acero inoxidable, 2 silla secretarial sin brazos, 6 sillas con asiento integral, 3 banco giratorio de acero inoxidable, |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
OTOR003 | Sala de procedimientos de Otorrinolaringologia (para Cámara Silente - Audiómetría) |  | 2 | 1 | 15 | 15 | Realizar actividades para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de oídos. | Con Consultorio de Otorrinolaringología | 1 cámara silente con audiómetro,1 escritorio, 1 computadora. Aislamiento acústico. Timpanógrafo. Ubicarlo en lugar con aislamiento acústico. | 1 cámara silente con audiómetro, 1 computadora. 1 Timpanógrafo. | 1 escritorio secretarial, 2 sillas con asiento integral, 1 silla secretarial sin brazos, 1 basurero desechos comunes, 1 banco giratorio de acero inoxidable, |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. Las paredes deberan considerar un forro adicional para aislar el sonido de los ambientes exteriores. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en techos y exteriores | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: |  |  |  | Conforme a normas: NFPA-99 / CGA. Y segun requerimiento en especificaciones tecnicas E.T. M-SGM: |  |  | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
OTOR004 | Sala de procedimientos de Otorrinolaringologia (electronistagmografía) |  | 2 | 1 | 15 | 15 | Realizar actividades diagnósticas de otorrino | Con Consultorio de Otorrinolaringología | Silla para realizar la electronistagmografía, 1 escritorio, 1 silla, INCLUIR SALIDA DE AIRE COMPRIMIDO CON PISTOLA PARA LIMPIEZA DE TUBOS Y TYGONES. | 1 sillon electrohidraulico para nistagmografía, 1 computadora, 1 equipo de nistagmografia | 1 escritorio secretarial, 2 sillas con asiento integral, 1 silla secretarial sin brazos, 1 basurero desechos comunes, 1 banco giratorio de acero inoxidable, |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | no se requiere | no se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: |  |  |  | Conforme a normas: NFPA-99 / CGA. Y segun requerimiento en especificaciones tecnicas E.T. M-SGM: |  |  | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
OTOR005 | Sala de Procedimientos de Otorrinolaringologia (Nasofibroendoscopía y toma de bipsia) |  | 5 | 1 | 20 | 20 | Realizar actividades diagnostica de enfermedades de oidos, nariz y garganta. | Con Consultorio de Otorrinolaringología | Con lavamanos, 1 sillón para otorrinolaringología, 1 torre de naso, 1 printer color, 2 anaquel metálico con llave para guardar equipo e insumos, 1 unidad de otorrinolaringología, boble poceta ,1 computadora, dividir ambiente con cortina antibacterial para realizar en un área endoscopía y en otra toma de biopsia, 1 canapé, 1 carro de curaciones, mesa mayo e instrumental de pequeña cirugía. INCLUIR SALIDA DE AIRE COMPRIMIDO CON PISTOLA PARA LIMPIEZA DE TUBOS Y TYGONES. | 1 sillón para otorrinolaringología, 1 torre de nasofibrobroncoscopia, con 2 fibrobroncoscopios, 1 impresor a color, 1 unidad de otorrinolaringología, 1computadora, | 1 escritorio, 2 sillas con asiento integral, 1 silla secretarial, 1 banco giratorio ajustable ss, 1 basurero, 2 anaquel metálico con llave para guardar equipo e insumos, 1 canapé, 1 carro de curaciones, 1 mesa mayo | 1 caja de instrumental de pequeña cirugía | 1 Mueble para estación de enfermería con doble poceta de acero inoxidable y griferia de uso pesado; cubierta con materiales resistente a la humedad. A todos los muebles deben incluir zocalo. | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: |  |  |  | Conforme a normas: NFPA-99 / CGA. Y segun requerimiento en especificaciones tecnicas E.T. M-SGM: |  |  | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
OTOR006 | Asistente clínico (para Unidad de otorrinolaringología y urología) |  | 2 | 1 | 10 | 10 | Captar las historias clínicas y llevar para firma, ordenar a los pacientes según hora, despachar al paciente dandoles las recetas y las citas | Con sala de espera clasificada | Módulo con ventanilla de atención con escritorio, computadora, impresor, sillas | 1 computadora de escritorio, 1 impresor | 1 silla alta tipo cajero, 1 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm, 2 sillas con asiento integral |  | Mueble tipo recepción con estructura de madera dura, superficies de caobilla forrado con plastico laminado, ventanillas de atención. Gavetas laterales con correderas y haladeras metalicas. | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos fijos(con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el paso de luz natural preferentemente | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no reqiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
UNIDAD DE UROLOGÍA
UROL001 | Sala de espera clasificada (de salas de procedimiento de urología), y preparación. | SS con lavamanos para paciente | 25 | 1 | 37.5 | 37.5 | Esperar pasar atención en los consultorios y salas de procedimientos de urología | Sala de procedimientos diagnóstico de urología, urodinamia y litotricia | 25 sillas con asiento integral | 1 televisor a color de 32", pantalla led, incluye soporte a la pared, DVD o BLUE RAY y cable coaxial para mensajes de MINSAL, | 5 módulos de 5 sillas, 4 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm, 4 ventilador de techo |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m | Ventanas (si aplica) de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. El operador debera ser desmontable | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ademas, colocar patrones o formas coloridas que estimulen positivamente la visual de los pacientes | Dentro del servicio pertinente y cercano a la circulación principal del edificio. | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - para TV)*Salidas para ventiladoresSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM: |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
UROL002 | Consultorio de Urología | Servicio Sanitario con vestidos con lavamanos para paciente | 3 | 3 | 18 | 54 | Atención a pacientes que requieren especialistas médicos, en el área de Urología | Con sala de espera clasificada | Con lavamanos, servicio sanitario, negatoscopio de 4 cuerpos, escritorio computadora, mesa urológica (con sistema de drenaje), lampara quirúrgica rodable, cortina antibacterial para delimitar ambiente. Extractor de aire. | 3 mesa para urologia con bandeja de desechos, 3 bascula de adulto con tallímetro, 3 computadora de escritorio, 3 estación de visualización 3 estetoscopio adulto de doble campana, 3 estuche de diagnóstico completo, 3 lampara quirurgica rodable, 3 lampara de mano para examen, 3 negatoscopio de 4 cuerpos, 3 tensiómetro aneroide adulto de pedestal, 3 tallímetro de pared 3 oxímetro de pulso portátil | 3 anaquel de acero inoxidable con puerta de vidrio y llave, 3 atril doble de cuatro ganchos 3 balde acero inoxidable de 12.5 lt con rodos tipo tortuga 3 banco rodable de acero inoxidable con asiento acolchonado 3 basurero desechos comunes, 3 basurero de acero inoxidable de pedal con tapadera, 3 carro de curaciones, 3 canapé para examen universal, 3 deposito para desechos bioinfecciosos, 3 escritorio secretarial, 3 gradilla de dos peldaños, 3 mesa auxiliar 3 mesa mayo 3 mesa media luna, 3 silla secretarial sin brazos, 6 silla con asiento integral, |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM: |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
UROL003 | Sala de Procedimientos diagnóstico de Urología | SS con lavamanos para paciente. | 3 | 1 | 24 | 24 | Realizar procedimientos diagnósticos de Urología: calibración uretral, cistoscopía, toma de biopsia, entre otros | Con consultorio de Urología | Con lavamanos, 1 poceta profunda, mesa quirúrgica con aditamentos de urología (sistema de drenaje adaptado a la mesa), equipo fuente de luz, cistoscopio (idealmente 2), torre de video, 1 maquina de anestesia, 1 equipo de paro, 1 monitor de signos vitales, 2 anaquel metálico para guardar materiales y equipo, mueble para guardar ropa limpia, negatoscopio de 4 cuerpos, escritorio, silla mas computadora, mesa mayo, mesa auxiliar, lampara cielítica, mueble para secado de instrumental. Necesita toma de agua desmineralizada, toma de gases (Ox, A, V). Instrumental e insumos.Electrocauterio monopolar. Extractor aire.INCLUIR SALIDA DE AIRE COMPRIMIDO CON PISTOLA PARA LIMPIEZA DE TUBOS Y TYGONES. | 1 aspirador de secreciones torácico rodable 1 computadora de escritorio, 1 carro de paro con desfibrilador, 1 electrobisturí a gas argón para endoscopia, 1 estación de visualización 1 estetoscopio adulto de doble campana, 1 flujómetro de oxígeno, 1 máquina de anestesia 1 mesa quirúrgica electrohidráulica para urología 1 monitor de signos vitales 1 negatoscopio de 4 cuerpos 1 lampara de pequeña cirugía de 60,000 luxes y brazo para soporte de pantalla monitor de procedimientos 48-55 pulgadas con conexión a servidor y/o a sistema de imágenes 1 reprocesadores de endoscopios 1 tensiómetro aneroide adulto de pedestal, 1 torre aérea de gases médicos Ox, Vacío 1 torre de video-endoscopia con 2 cistoscopios | 2 anaquel de acero inoxidable con puerta de vidrio y llave, 1 anaquel para resguardo y secado de endoscopios, 1 atril de 4 ganchos con 5 ruedas 1 balde 12.5 lt con rodos, tipo tortuga 1 basurero de acero inoxidable de pedal con tapadera, 1 basurero Desechos bioinfecciosos 1 carro-camilla, 1 carro de curaciones, 1 gradilla de 2 peldaños de acero inoxidable 1 mesa auxiliar 1 mesa mayo 1 mesa media luna, | 1 set de instrumental para urologia, 1 caja de pequeña cirugia, 1 caja de sutura, |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Tableros de yeso con fibra de vidrio y acabado liso. (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado (sistemade arista oculta provisto por el fabricante). | Ventanas de cuerpos fijos(con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el paso de luz natural preferentemente | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | "Piso vinilico homogeneo de alto trafico y resistencia, con soldadura vulcanizada en las uniones. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado al piso (sistema de arista oculta provisto por el fabricante). | Pintura epóxica resistente a agentes químicos incluyendo aceites y grasas, a la abrasión, al agua, el tráfico pesado y detergentes. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado al piso (sistema de arista oculta provisto por el fabricante). | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM: |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: |  |  | Conforme a normas: NFPA-99 / CGA. Y segun requerimiento en especificaciones tecnicas E.T. M-SGM: |  |  |  | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
UROL004 | Sala de Procedimientos de Urologia (Urodinamia) | SS con lavamanos para paciente. | 3 | 1 | 20 | 20 | Realizar procedimientos de uro dinamia | Con consultorio de Urología | Sillón para relajar y preparar paciente, servicio sanitario de paciente con lavamanos. Sillón y equipo para urodinamia, fuente de luz, negatoscopio de 4 cuerpos, anaquel metálico con llave para guardar materiales y equipo, mueble para guardar ropa limpia, escritorio, computadora, silla, mesa auxiliar, lavamanos, poceta profunda, manguera de desagüe. Con cortina antibacterial para aislar al paciente. Extractor aire.INCLUIR SALIDA DE AIRE COMPRIMIDO CON PISTOLA PARA LIMPIEZA DE TUBOS Y TYGONES. | 1 sillón para relajar y preparar paciente 1 sillón y equipo para urodinamia con fuente de luz, 1 negatoscopio de 4 cuerpos, 1 computadora | 2 anaquel de acero inoxidable con puerta de vidrio y llave, 1 anaquel para ropa limpia 1 anaquel para resguardo y secado de endoscopios, 1 atril de 4 ganchos con 5 ruedas 1 balde 12.5 lt con rodos, tipo tortuga 1 basurero de acero inoxidable de pedal con tapadera, 1 basurero Desechos bioinfecciosos 1 carro-camilla, 1 carro de curaciones, 1 gradilla de 2 peldaños de acero inoxidable 1 mesa auxiliar 1 mesa mayo 1 mesa media luna, | 1 set de instrumental para urologia, 1 caja de pequeña cirugia, 1 caja de sutura, |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Tableros de yeso con fibra de vidrio y acabado liso. (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado (sistemade arista oculta provisto por el fabricante). | Ventanas de cuerpos fijos(con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el paso de luz natural preferentemente | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | "Piso vinilico homogeneo de alto trafico y resistencia, con soldadura vulcanizada en las uniones. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado al piso (sistema de arista oculta provisto por el fabricante). | Pintura epóxica resistente a agentes químicos incluyendo aceites y grasas, a la abrasión, al agua, el tráfico pesado y detergentes. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado al piso (sistema de arista oculta provisto por el fabricante). | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM: |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: |  |  |  | Conforme a normas: NFPA-99 / CGA. Y segun requerimiento en especificaciones tecnicas E.T. M-SGM: |  |  | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
UROL005 | Sala de Procedimientos de Urologia (Litotricia extracorporea) | SS con lavamanos para paciente. | 3 | 1 | 45 | 45 | Realizar procedimientos de litotricia (pielograma retrógrado, colocación de cateter doble J, nefrostomía percutanea, mapeo diagnóstico, ultrasonografía, toma de biopsia prostática, entre otros). | Con consultorio de Urología | Con lavamanos, 1 servicio sanitario de paciente con lavamanos, poceta profunda, equipo litotriptor (con sistema de drenaje), intensificador de imágenes (fluoroscopio), maquina de anestesia, ultrasonido, negatoscopio de 4 cuerpos, mampara plomada, cistoscopio (idealmente 2), torre para citoscopio, escritorio, mueble para guardar insumos y equipo, mesa mayo de instrumental, mesa auxiliar, mueble para guardar ropa limpia, lavamanos, manguera de desagüe. toda la superficie plomada (norma UNRA), identificador de radiación, plancha de acero para delantal plomado, lampara cielítica de pequeña cirugía, instrumental e insumos. Equipo para paro. INCLUIR SALIDA DE AIRE COMPRIMIDO CON PISTOLA PARA LIMPIEZA DE TUBOS Y TYGONES. | 1 aspirador de secreciones torácico rodable 1 computadora de escritorio, 1 carro de paro con desfibrilador, 1 electrobisturí a gas argón para endoscopia, 1 estación de visualización 1 estetoscopio adulto de doble campana, 1 equipo de ultrasonografía con doppler color 3 transductores 1 flujómetro de oxígeno, 1 lampara de pequeña cirugía de 60,000 luxes y brazo para soporte de pantalla monitor de procedimientos 48-55 pulgadas con conexión a servidor y/o a sistema de imágenes 1 litotriptor extracorpóreo de un cabezal con fluoroscopia 1 máquina de anestesia 1 mesa quirúrgica electrohidráulica para urología 1 monitor de signos vitales 1 negatoscopio de 4 cuerpos 1 reprocesadores de endoscopios 1 tensiómetro aneroide adulto de pedestal, 1 torre aérea de gases médicos Ox, Vacío 1 torre de video-endoscopia con 2 cistoscopios | 2 anaquel de acero inoxidable con puerta de vidrio y llave, 1 anaquel para ropa limpia 1 anaquel para resguardo y secado de endoscopios, 1 atril de 4 ganchos con 5 ruedas 1 balde 12.5 lt con rodos, tipo tortuga 1 basurero de acero inoxidable de pedal con tapadera, 1 basurero desechos bioinfecciosos 1 carro-camilla, 1 carro de curaciones, 1 gradilla de 2 peldaños de acero inoxidable 1 mesa auxiliar 1 mesa mayo 1 mesa media luna, | 1 set de instrumental para urologia, 1 caja de pequeña cirugia, 1 caja de sutura, |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Tableros de yeso con fibra de vidrio y acabado liso. (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado (sistemade arista oculta provisto por el fabricante). | Ventanas de cuerpos fijos(con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el paso de luz natural preferentemente | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | "Piso vinilico homogeneo de alto trafico y resistencia, con soldadura vulcanizada en las uniones. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado al piso (sistema de arista oculta provisto por el fabricante). | Pintura epóxica resistente a agentes químicos incluyendo aceites y grasas, a la abrasión, al agua, el tráfico pesado y detergentes. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado al piso (sistema de arista oculta provisto por el fabricante). | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM: |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: |  |  |  | Conforme a normas: NFPA-99 / CGA. Y segun requerimiento en especificaciones tecnicas E.T. M-SGM: |  |  | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
UROL006 | Sala de recuperación |  | 2 | 1 | 16 | 16 | Recuperación anestésica de procedimientos diagnósticos de urología | Sala de procedimientos diagnóstico de urología, urodinamia y litotricia | 2 camillas de recuperación, 2 monitor de signos vitales | 2 monitor de signos vitales | 2 camillas de recuperación, 2 basureros |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en techos y exteriores | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: |  |  |  | Conforme a normas: NFPA-99 / CGA. Y segun requerimiento en especificaciones tecnicas E.T. M-SGM: |  |  | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
ÁREAS COMUNES
COMU001 | Área de resguardo de material esteril |  |  | 1 | 30 | 30 | Guardar los paquetes estériles que se utilizarán cada día |  | Estantes de acero inoxidable |  | 20 Estantes de acero inoxidable |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado (sistemade arista oculta provisto por el fabricante). | Tableros de yeso con fibra de vidrio y acabado liso. (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado (sistemade arista oculta provisto por el fabricante). |  | Puerta de madera, marco interior con madera macisa y forro liso de material laminar resistente a la humedad, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire, zocalo de acero inoxidable tipo herradura. | "Piso vinilico homogeneo de alto trafico y resistencia, con soldadura vulcanizada en las uniones. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado al piso (sistema de arista oculta provisto por el fabricante). | Pinura epóxica en todas las superficies del ambiente, resistente a agentes químicos incluyendo aceites y grasas, a la abrasión, al agua, el tráfico pesado y detergentes | Dentro del servicio y zona pertinente. | no requiere | no requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema Normal. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
COMU002 | Área de resguardo de material contaminado |  |  | 1 | 30 | 30 | Guardar los paquetes contaminados que se utilizaron cada día |  | Estantes de acero inoxidable |  | 20 Estantes de acero inoxidable |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire, zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema Normal. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
COMU003 | Sala de consulta de casos diversos |  | 30 | 2 | 40 | 80 | Discusión de casos, reuniones, atención multidisciplinaria de casos |  | Pantalla de visualización para video conferencia Mesas duplex, sillas, proyector. Con elementos (páneles) divisorios portátiles para dividir hasta 2 ambientes cada una, con características acústicas | 2 Pantalla de visualización para video conferencia, 2 proyector. 2 televisor a color de 32", pantalla led, incluye soporte a la pared, DVD o BLUE RAY | 16 Mesas duplex, 34 sillas secretariales, 2 basureros tapa de balancin, 4 ventilador de techo |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire, zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
COMU004 | Ropa sucia |  |  | 1 | 6 | 6 | Acopio de ropa sucia de salas de procedimientos | Con salas de procedimientos | Considerar ésta área para cada piso. |  | 10 estantes dexion medianos, 1 gradilla de 3 peldaños |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire, zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema Normal. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM:
COMU005 | Aseo |  |  | 1 | 3 | 3 | Guardar utensilios de limpieza y lavar trapeadores. | pasillos | Considerar ésta área para cada piso. |  | 2 estantes dexion medianos, 1 gradilla de 3 peldaños |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire, zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cm pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. Incluir poceta de aseo con altura 0.60m enchapada con azulejos. | Dentro del servicio y zona pertinente. | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema Normal. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM:
COMU006 | Séptico |  |  | 1 | 6 | 6 | Depósito temporal de desechos bioinfeccioso | pasillos | Considerar ésta área para cada piso. |  | 2 estantes dexion medianos, 1 gradilla de 3 peldaños |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. Considerar protectores para impactos de camillas y protectores para esquineros. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire, zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cm pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio y zona pertinente. | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498 y NEC 517.20)*Salida para ExtractorSistema Emergencia*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM:
COMU007 | Acopio de desechos bioinfecciosos (temporal) |  |  | 1 | 6 | 6 | Acopio de desechos bioinfecciosos |  | Caseta para resguardo de desechos bioinfecciosos. Ubicación externa al edificio y con acceso vehicular. | Caseta para resguardo de desechos bioinfecciosos. Ubicación externa al edificio y con acceso vehicular. |  |  |  | Division de pared de bloque de concreto reforzado, acabado de pasta de cemento (repello-afinado) Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado (sistemade arista oculta provisto por el fabricante). | Losa de concreto acabada con pasta de cemento (repello-afinado) Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado (sistemade arista oculta provisto por el fabricante). | Ventanas tipo louver, con cortasoles de aluminio y malla metalica para protección del ingreso de vectores contaminantes. Preferentemente ubicadas en la parte superior del ambiente. | Puerta metalica con estructura principal tubular pesada y forro de lámina lisa cal 16 mínimo, 3 bisagra de capsula, pintada con 2 manos de anticorrosivo mas 2 manos de pintura final aplicada con compresor. | Concreto pulido con helicoptero de llanas y acabado final con felpa. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. | De ubicacion discreta y cercano a la calle de circulacion de mantenimiento. | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498 y NEC 517.20)*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. *Iluminacion exterior | *Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), exterior *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), exterior
COMU008 | Acopio de desechos comunes (temporal) |  |  | 1 | 6 | 6 | Acopio de desechos comunes |  | Caseta para resguardo de desechos comunes. Ubicación externa al edificio y con acceso vehicular. | Caseta para resguardo de desechos comunes. Ubicación externa al edificio y con acceso vehicular. |  |  |  | Division de pared de bloque de concreto reforzado, acabado de pasta de cemento (repello-afinado) Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado (sistemade arista oculta provisto por el fabricante). | Losa de concreto acabada con pasta de cemento (repello-afinado) Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado (sistemade arista oculta provisto por el fabricante). | Ventanas tipo louver, con cortasoles de aluminio y malla metalica para protección del ingreso de vectores contaminantes. Preferentemente ubicadas en la parte superior del ambiente. | Puerta metalica con estructura principal tubular pesada y forro de lámina lisa cal 16 mínimo, 3 bisagra de capsula, pintada con 2 manos de anticorrosivo mas 2 manos de pintura final aplicada con compresor. | Concreto pulido con helicoptero de llanas y acabado final con felpa. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. | De ubicacion discreta y cercano a la calle de circulacion de mantenimiento. | no requiere | no requiere | solamente en esteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498 y NEC 517.20)*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), exterior *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), exterior
COMU009 | Sala de alimentación para personal | Servicio Sanitario con lavamanos | 25 | 1 | 30 | 30 | Que el personal de salud tome sus alimentos |  | Microondas, cafetera, refrigeradora, con lavamanos. Una sala de alimentación para personal por cada nivel | 1 Microondas, 1 cafetera, 1 refrigeradora, 1 oasis | 7 mesa para 4 personas con sillas, 4 basureros tapa de balancin, 4 ventilador de techo |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire, zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para ventiladoresSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS) |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM: | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM:
COMU010 | Lactario para personal de salud |  | 3 | 1 | 9 | 9 | Extracción de leche materna. |  | Refrigeradora, 3 sillas con asiento integral, lavamanos, mueble con poceta integrado. | 1 Refrigeradora de 11 pc, | 1 mesa de trabajo de 1 x 2 m 3 sillas con asiento integral |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire, zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
COMU011 | Cuarto eléctrico. |  |  | 1 | 3 | 3 |  |  | *Considerar los espacios minimos para proporcionar mantenimiento a los tableros electricos y los transformadores de potencia tipo seco, asi como incluir una vemtilacion natural. Dependiendo del diseño a desarrollar conciderar un cuarto eléctrico por nivel. |  |  |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas tipo louver, con cortasoles de aluminio y malla metalica para protección del ingreso de vectores contaminantes. Preferentemente ubicadas en la parte superior del ambiente. | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire, zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Salida para extractor de aireSistema Emergencia* *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. * Distribucion e instalacion de subtableros eléctricos y transformadores tipo seco, cumpliendo con la NFPA 70. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM:
COMU012 | Cuarto UPS |  |  |  | 3 | 3 |  |  | *Considerar los espacios minimos para proporcionar mantenimiento a los UPS, asi como incluir equipo de aire acondicionado en sistema emergencia. | Considerar un área para cada piso, para centralizar la red |  |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire, zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. * Distribucion e instalacion de subtableros eléctricos, cumpliendo con la NFPA 70. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos | [6 empty] | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM:
COMU013 | Cuarto de monitoreo de sistema CCTV | Con servicios sanitarios | 1 | 1 | 12 | 12 |  |  |  | 2 computadora, 1 impresor, Sistema de Monitores centralizados | 2 escritorios secretariales, 2 estante dexion mediano. |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire, zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS*Salidas para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)en pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(45 dBNMP-OMS), en pasillos
COMU014 | Cuarto de servidores |  |  | 1 | 9 | 9 |  |  | Considerar un área para cada piso, para centralizar la red | 1 computadora | 1 Mesa de trabajo, 2 estante dexion mediano, 1 silla secretarial |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire, zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Emergencial *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos | [6 empty] | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM:
COMU015 | Conservación y matenimiento |  | 2 | 1 | 15 | 15 | Recurso polivalente para mantenimieno de la planta | Cuarto eléctrico/UPS | Mesa de trabajo, estante dexiom, computadora, silla | 2 computadora, 1 impresor, | 2 escritorios secretariales, 2 estante dexion mediano, 1 gradilla de 3 peldaños |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire, zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS*Salidas para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)en pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(45 dBNMP-OMS), en pasillos
COMU016 | Bodega |  |  | 1 | 400 | 400 | Almacenar material para toda la torre, incluye insumos para servico de nefrología y artículos generales de la consulta externa. |  | Estantes tipo dexión, tarimas. |  | 200 estantes dexion medianos , 1 escritorio secretarial, 1 papelera, 1 basurero, 1 gradilla de 3 peldaños |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire, zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498) *TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498) *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia *Iluminacion exterior 200lux/m2 | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), interiory exterior *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), exterior |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM:
COMU017 | Vestidores mujeres | Locker | 6 | 1 | 21 | 21 | Cambiarse de ropa y guardar pertenencias | Sanitrios de personal |  |  | 2 basurero tapa de balancin de 20-30 lt, 2 banca de 80 x 50 x 30 cm, 3 locker de 2 espacios |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire, zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498) *TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498) *Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) en pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), en pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM:
COMU018 | Vestidores Hombres | Locker | 6 | 1 | 21 | 21 | Cambiarse de ropa y guardar pertenencias | Sanitrios de personal |  |  | 2 basurero tapa de balancin de 20-30 lt, 2 banca de 80 x 50 x 30 cm, 3 locker de 2 espacios |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire, zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498) *TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498) *Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) en pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), en pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM:
CAFETERIA
COMU019 |  | Area de mesas | 50 | 1 | 50 | 60 |  | Cerca de áreas verdes y oficinas administrativas |  | 2 pantallas de 32", 6 ventilador de techo | 25 mesa de 4 personas con sillas, 6 basureros de tapa balancin de 40-60 lt, 10 ventilador de techo |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire, zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente |  |  |  |  | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario Sistema Emergencia(UL 498) *Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS *Salidas para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos
COMU020 |  | Preparación de alimentos y despachos | 3 | 1 | 15 | 15 |  | Aréa de mesas |  | 2 microonda, 2 oasis, | 2 vitrinas de entrega de alimentos |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire, zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema Normal Grado Hospitalario (UL 498) y (EIA-569B) * Sistema de Emergencia *Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) *Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM:
COMU021 |  | Areá de lavamanos | 2 | 1 | 3 | 3 |  | Aréa de mesas |  |  | 2 basureros tapa de balancin 40-60 lt |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire, zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema Normal Grado Hospitalario (UL 498) y (EIA-569B) *Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) *Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM:
COMU022 | GUARDERIA |  |  | 1
| Guarderia |  |  |  | 150 | 150 | Guarderia 20 niños |  |  | 2 televisor a color de 32", pantalla led, incluye soporte a la pared, DVD o BLUE RAY, 1 microondas, 1 oasis, | 1 set de juegos de mesa infantiles, 10 mesas infantiles, 1 piscina de pelotas de colores, 5 cunas para infantes, 5 cunas para prescolares, 4 camas individuales, 10 colchonetas, |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire, zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ademas, colocar patrones o formas coloridas que estimulen positivamente la visual de los pacientes | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498) *TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498) *Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - para TV) *Salidas para ventiladoresSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM:
TOTAL DE AMBIENTES = | [5 empty] | 5408
MUROS Y CIRCULACIÓN 60% = | [5 empty] | 3244.8
TOTAL DE CONSULTA EXTERNA = | [5 empty] | 8652.8

## PMA HOSPITAL DIA
PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO
COMPLEJO HOSPITALARIO ROSALES
HOSPITALIZACIÓN DE DÍA
CÓDIGO | AMBIENTE | SUB ESPACIO | Nº PERSONAS | Nº DE ESPACIOS | ÁREA M2 | ÁREA TOTAL M2 | ACTIVIDAD | RELACIÓN CON OTROS ESPACIOS | CONDICIONES ESPECIALES | EQUIPAMIENTO MÉDICO CLÍNICO |  |  | MOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA | REQUERIMIENTOS ARQUITECTONICOS ARQ | [6 empty] | REQUERIMIENTOS HIDROSANITARIOS HID |  |  |  | REQUERIMIENTOS ELECTRICOS ELE | REQUERIMIENTOS DE SISTEMAS ESPECIALES SE | REQUERIMIENTOS MECÁNICOS MEC
[10 empty] | EQUIPO | MOBILIARIO | INSTRUMENTAL |  | PAREDES | CIELOS | VENTANAS | PUERTAS | PISOS | ACABADOS ESPECIALES | LOCALIZACION | CONEXIÓN PARA AGUA | DRENAJE AGUA RESIDUAL | DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS | PROTECCION INCENDIO |  |  | VENTILACION |  |  |  | CLIMATIZACION |  |  | GASES MEDICOS |  |  | TRANSPORTE VERTICAL |  | INSTALACIONES MECANICAS.
[27 empty] | NATURAL | INYECCION | EXTRACCION | REMOVEDORES | NORMAL | ESPECIAL | DEDICADO | TOMAS EMPOTRADOS | COLUMNA | OTROS | MONTACARGA | ELEVADOR DE PERSONAS | VAPOR | AGUA CALIENTE | AGUA SUAVIZADA | AIRE COMPRIMIDO | GAS PROPANO | COMBUSTIBLE DIESEL.
ACC001 | Acceso al vestibulo y hall de acceso |  | 10 | 1 | 40 | 40 | Entrar a torre ambulatoria |  | Ventilacion natural e iluminacion natural y artificial |  |  |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. El operador debera ser desmontable | Puerta de aluminio y vidrio (laminado de 6mm) Abatibles,y tope de piso. Con cerradura de uso pesado incorporada a la estructura de la hoja. Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica. Deberá considerar protección contra impactos. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cms. pulido y brillado. Incluye zocalo del mismo material de piso. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m). Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. | Con accesibilidad directa desde el exterior. | no requiere | no requiere | solo en exteriores y techos | se requier | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498) *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos
ACC002 | Área para INFOCA (Módulo-Mostrador semicircular Secretarial) |  | 2 | 1 | 12 | 12 | Orientación a pacientes . | En acceso principal | Salida de datos y telefono. Computadora empotrada en mueble, sillas, | 2 computadora de escritorio, 1 Impresora multifunción | 1 archivero de cuatro gavetas, 2 basurero desechos comunes, 2 papeleras, 2 silla alta tipo cajero, |  | 1 Modulo tipo recepción semicircular secretarial con estructura de madera dura, superficies de caobilla forrado con plastico laminado, gavetas laterales con correderas y haladeras metalicas |  | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m | Ventanas (si aplica) de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 2 bisagras minimo. Mocheta y tope de madera. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cms. pulido y brillado. Incluye zocalo del mismo material de piso. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente. | no se requiere | no se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorrientes Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrientesGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorrientes Grado HospitalarioSistema UPS*Salidas para ventiladoresSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Tomas para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [7 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
UNIDAD DE NEFROLOGÍA AMBULATORIA
NEF001 | Sala de espera clasificada |  | 80 | 1 | 160 | 160 | Esperar a ser atendido para el tratamiento | Sala de espera general y Unidad de hemodíalisis | 80 sillas de espera Pantalla con conección a estación de enfermería para videos con educación clínica según unidad. | 4 televisor a color de 55", pantalla led, incluye soporte a la pared, DVD o BLUE RAY y cable coaxial para mensajes de MINSAL | 16 módulos de 5 sillas, 4 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm, 10 ventiladores de techo |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de aluminio y vidrio (laminado de 6mm) Abatibles,y tope de piso. Con cerradura de uso pesado incorporada a la estructura de la hoja. Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica. Deberá considerar protección contra impactos. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cms. pulido y brillado. Incluye zocalo del mismo material de piso. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m). Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. | Dentro del servicio pertinente. | no se requiere | no se requiere | solmente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorrientes Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrientesGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorrientes Grado HospitalarioSistema UPS (salida - para TV)*Salidas para ventiladoresSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Tomas para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [7 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
NEF002 |  | Recepción |  | 1 | 14 | 14 | Recepcionar a los pacientes | Sala de espera clasificada Unidad de hemodíalisis | módulo de recepción de pacientes, archivos de 3 g, sillas secretarial alta tipo cajero | 2 computadora de escritorio | 2 archivero de cuatro gavetas, 2 basurero desechos comunes, 2 papeleras, 2 silla alta tipo cajero, |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m | Ventanas (si aplica) de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cms. pulido y brillado. Incluye zocalo del mismo material de piso. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente. | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS*Salidas para ventiladoresSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)en pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(45 dBNMP-OMS), en pasillos |  |  |  | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [7 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
NEF003 |  | SS Mujeres con lavamanos | 1 | 1 | 5 | 5 | Realizar necesidades fisiológicas |  |  |  | 4 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. Repisa o antepecho no menor a 1.80m | Puerta de madera, marco interior con madera macisa y forro liso de material laminar resistente a la humedad, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire (si fuera necesaria), zocalo de acero inoxidable tipo herradura. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cm pulido y brillado. | Paredes con recubrimiento de ceramica lisa (pieza no menor a 0.40m x 0.40m) y divisiones de cubiculos con material antibacterial de alta y comprobada resistencia y duracion. Incorporar barras de apoyo de acero inoxidable en cabinas de inodoro para discapacitados. | Discreta y estrategicamente ubicada cerca de concentración de los usuarios. | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), en pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM: | [8 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
NEF004 |  | SS hombrescon lavamanos | 1 | 1 | 5 | 5 | Realizar necesidades fisiológicas |  |  |  | 4 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. Repisa o antepecho no menor a 1.80m | Puerta de madera, marco interior con madera macisa y forro liso de material laminar resistente a la humedad, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire (si fuera necesaria), zocalo de acero inoxidable tipo herradura. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cm pulido y brillado. | Paredes con recubrimiento de ceramica lisa (pieza no menor a 0.40m x 0.40m) y divisiones de cubiculos con material antibacterial de alta y comprobada resistencia y duracion. Incorporar barras de apoyo de acero inoxidable en cabinas de inodoro para discapacitados. | Discreta y estrategicamente ubicada cerca de concentración de los usuarios. | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), en pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM: | [8 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
NEF005 | Consultorio de Nefrología |  | 3 | 3 | 15 | 45 | Atención a pacientes que requieren atención por especialistas médicos, en el área de Nefrología | Con sala de espera clasificada | Climatización, con lavamanos, escritorio, computadora, canapé, set de diagnóstico, báscula, negatoscopio 2 cuerpo, dividir área con cortna antibacterial | 3 bascula de adulto con tallímetro, 3 computadora de escritorio, 3 estación de visualización 3 estetoscopio adulto de doble campana, 3 estuche de diagnóstico completo, 3 termometro sin contacto 3 lampara cuello de ganso, 3 lampara de mano para examen, 3 negatoscopio de 2 cuerpos 3 tensiómetro aneroide adulto de pedestal, 3 tallímetro de pared 3 oxímetro de pulso portátil, 3 basculas de piso para silla de ruedas con monitor digital | 3 anaquel de acero inoxidable con puerta de vidrio y llave, 3 atril doble de cuatro ganchos 3 balde acero inoxidable de 12.5 lt con rodos tipo tortuga 3 banco rodable de acero inoxidable con asiento acolchonado 3 basurero desechos comunes, 3 basurero de acero inoxidable de pedal con tapadera, 3 carro de curaciones, 3 canapé para examen universal, 3 deposito para desechos bioinfecciosos, 3 escritorio secretarial, 3 gradilla de dos peldaños, 3 mesa auxiliar 3 mesa mayo 3 silla secretarial sin brazos, 6 silla con asiento integral, | 3 martillo de reflejos 3 bandejas arriñonadas de 6” 3 bandejas arriñonadas de 8” 3 tambos torundero de 18 cm de alto |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | no se requiere | no se requiere | solmente en exteriores y techos |  | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
NEF006 | Asistente clínico |  | 1 | 1 | 10 | 10 | Captar las historias clínicas y llevar para firma, ordenar a los pacientes según hora, despachar al paciente dandoles las recetas y las citas | Con sala de espera clasificada | Módulo con ventanilla de atención con escritorio, computadora, impresor, sillas | 1 computadora de escritorio, 1 impresor | 1 mueble EPI para atención con ventanilla para 1 espacio, 1 silla alta tipo cajero,1 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm, 2 sillas con asiento integral |  | Mueble tipo recepción con estructura de madera dura, superficies de caobilla forrado con plastico laminado, ventanillas de atención. Gavetas laterales con correderas y haladeras metalicas. | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire, zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente | no se requiere | no se requiere | solamente exteriores y techos | solamente en exteriores y techos | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [7 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
NEF007 | Estación de enfermería | SS (se deberá considerar contiguo o de acceso inmediato a la estación de enfermería) con casillero | 3-4 | 2 | 15 | 30 | Brindar atención a los pacientes de hemodialisis Se considera 3 pacientes por enfermera | Unidad de hemodiálisis | Deberá ser capaz de visualizar la Unidad de hemodíalisis | 2 computadora de escritorio, 1 carro de paro con desfibrilador, 2 oxímetro de pulso portátil, 2 glucómetro, 2 estetoscopio adulto, 2 tensiómetro aneroide de mano. | 4 sillas ergonómicas alta tipo cajero sin brazos, 2 basurero desechos comunes, 4 papelera, 2 archivador metálico de 4 gavetas | 2 set de pequeña cirugía | 1 Mueble para estación de enfermería con poceta de acero inoxidable y griferia de uso pesado; cubierta con materiales resistente a la humedad, y alacena aérea. 1 Mueble para estación tipo recepción con estructura de madera dura, superficies de caobilla forrado con plastico laminado y gavetas laterales con correderas y haladeras metalicas. Todos los muebles deben incluir zocalo. | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas (si aplica) de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. El operador debera ser desmontable | Puerta (si aplica) de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cms. pulido y brillado. Incluye zocalo del mismo material de piso. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente y ubicada estratégicamente centralizada. | se requiere conexion de agua con lavamanos y griferia ahorradora de agua a la pared. Serán de porcelana del tipo colgado a la pared, irán sujetos por medio de los accesorios provistos por el fabricante; sin embargo, es necesario que se coloque un refuerzo adiciona para que exista soportería vertical asegurando la estabilidad del aparato sanitario. Este tipo de lavabos se colocarán en algunas áreas como casetas o de requerimiento especifico detallados en planos. Sera de igual o mejor calidad equipado con grifo monomando cromado; debe incluir desagüe, tubo de abasto, con sus respectivos chapetones y válvula de control. | se requiere drenaje de agua residual y servicio sanitario con sistema de descarga mecánico manual de palanca, que favorezcan el ahorro del consumo del agua. | se requiere en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - para TV)*Salidas para ventiladoresSistema Normal *Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM: | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [7 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
NEF008 | Cubículo (consultorio médico) para evaluación de pacientes para hemodiálisis |  | 2 | 2 | 12 | 24 | atención y evaluación de pacientes | Unidad de hemodiálisis | escritorio, sillas, computadoras, set de diagnóstico, báscula para silla de ruedas, canapé, negatoscopio de 2 cuerpos | 2 computadoras, 2 set de diagnóstico, 2 báscula para silla de ruedas, 2 negatoscopio de 2 cuerpos, 2 oxímetro de pulso portátil, 2 glucómetro, 2 estetoscopio adulto, 2 tensiómetro aneroide de mano. | 2 escritorio, 2 sillas secretarial, 2 basurero desechos comunes, 2 canape examen universal, 2 gradilla de dos peldaños, 2 basureros desechos bioinfecciosos, 2 basureros de acero inoxidable de pedal |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | se requiere en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
NEF009 | Sala de procedimientos (colocación cateter) |  | 3 | 1 | 18 | 18 | Colocar cateter temporal y permanente | Unidad de hemodiálisis | Ultrasonido-doppler, canapé, carro de curaciones, carro de paro con desfibrilador, aspirador quirúrgico, gases médicos, anaquel metálico con puerta de vidrio, lampara cielitica de cirugía menor, monitor de signos vitales. Pintura epóxica, curvas sanitaria | 1 aspirador quirúrgico, 1 carro de paro con desfibrilador, 1 lampara cielítica de cirugía menor, 1 monitor de signos vitales, 1 negatoscopio de 2 cuerpos, 1 torre de gases y equipo cielítico, 1 ultrasonido doppler, 1 unidad de electrocirugía | 1 anaquel acero inoxidable con puerta de vidrio y llave, 1 basurero acero inoxidable con pedal, 1 camilla hidráulica, 1 carro de curaciones, 1 gradilla de dos peldaños, 1 mesa auxiliar, 1 mesa media luna, | 1 caja de instrumental para pequeña cirugía, 1 caja para sutura, 1 caja para Nefrostomía |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Tableros de yeso con fibra de vidrio y acabado liso. (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado (sistemade arista oculta provisto por el fabricante). | Ventanas de cuerpos fijos(con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el paso de luz natural preferentemente | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | "Piso vinilico homogeneo de alto trafico y resistencia, con soldadura vulcanizada en las uniones. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado al piso (sistema de arista oculta provisto por el fabricante). | Pintura epóxica resistente a agentes químicos incluyendo aceites y grasas, a la abrasión, al agua, el tráfico pesado y detergentes. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado al piso (sistema de arista oculta provisto por el fabricante). | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamenteen exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: |  |  | Conforme a normas: NFPA-99 / CGA. Y segun requerimiento en especificaciones tecnicas E.T. M-SGM: |  |  |  | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
NEF010 | Sala de preparación del paciente |  | 8 | 2 | 15 | 30 | Auto limpieza de brazos por parte de los pacientes | Estación de enfermería Unidad de hemodialisis | Lavabo longitudinal para 8 personas para limpieza de brazos por los pacientes |  | 2 Lavabo longitudinal para 8 personas para limpieza de brazos por los pacientes con pedal o detector optico, 4 basureros de tapa de pedal acero inoxidable |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | no se requiere | no se requiere | solamente en techos y exteriores | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico) *Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM: | [8 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
NEF011 | Unidad de hemodiálisis |  | 76 | 1 | 532 | 532 | Realizar hemodialisis ambulatoria | Estación de enfermería | 76 máquinas para hemodialisis Dispuestas para ser visualizadas por estación de enfermería, con posibilidad de iluminación natural Toma de oxígeno. Considerar distribuir las máquinas en módulos Pintura epóxica | 76 maquinas de hemodialisis en comodato, | 76 sillones reclinables tipo reposet, 76 basurero desechos comunes |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Tableros de yeso con fibra de vidrio y acabado liso. (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado (sistemade arista oculta provisto por el fabricante). | Ventanas de cuerpos fijos(con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el paso de luz natural. La mangueteria de la ventana debera coincidir con el rostro de la pared (interno del ambiente), de tal forma, que evite los bordes que aculan polvo en el ambiente. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | "Piso vinilico homogeneo de alto trafico y resistencia, con soldadura vulcanizada en las uniones. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado al piso (sistema de arista oculta provisto por el fabricante). | Pintura epóxica resistente a agentes químicos incluyendo aceites y grasas, a la abrasión, al agua, el tráfico pesado y detergentes. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado al piso (sistema de arista oculta provisto por el fabricante). | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en techos y exteriores | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos | [5 empty] | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: |  | Conforme a normas: NFPA-99 / CGA. Y segun requerimiento en especificaciones tecnicas E.T. M-SGM: |  |  |  | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
NEF012 |  | Cubículo de aislados | 4 | 1 | 28 | 28 | Aislar pacientes con hepatitis B y C | Estación de enfermería | 4 máquinas para hemodialisis. El ambiente de aislado deberá contar con una área de transicion tipo esclusa. | 4 maquinas de hemodialisis | 4 sillones reclinables tipo reposet,4 basurero desechos comunes |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Tableros de yeso con fibra de vidrio y acabado liso. (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado (sistemade arista oculta provisto por el fabricante). | Ventanas de cuerpos fijos(con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el paso de luz natural. La mangueteria de la ventana debera coincidir con el rostro de la pared (interno del ambiente), de tal forma, que evite los bordes que aculan polvo en el ambiente. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | "Piso vinilico homogeneo de alto trafico y resistencia, con soldadura vulcanizada en las uniones. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado al piso (sistema de arista oculta provisto por el fabricante). | Pintura epóxica resistente a agentes químicos incluyendo aceites y grasas, a la abrasión, al agua, el tráfico pesado y detergentes. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado al piso (sistema de arista oculta provisto por el fabricante). | Dentro del servicio pertinente |  | Serán de porcelana del tipo colgado a la pared, irán sujetos por medio de los accesorios provistos por el fabricante; sin embargo, es necesario que se coloque un refuerzo adiciona para que exista soportería vertical asegurando la estabilidad del aparato sanitario. |  |  | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos | [6 empty] | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: |  |  |  |  | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
NEF013 | Tratamiento de agua (equipo de osmosis inversa) |  |  | 1 | 50 | 50 | Tratamiento de agua con capacidad para 100 máquinas | Unidad de hemodiálisis | Equipo de ingenieria colocará las condiciones especiales, necesario la cisterna para captar el agua de rechazo y su utilización en otras necesidades. | Equipo en comodato segun marca y modelo de maquinas de hemodialisis, consumo aproximado de agua tratada 200 lt por procedimiento/80 maquinas/3 turnos, calcular tamaño de cisterna y contemplar cisterna captadora de agua de rechazo equivalente al 60-70 % del agua entrante al sistema de hemodialisis |  |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Cielo falso (si aplica) de superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.50m |  | Puerta metálicacon estructura interna tubular cuadrada y forro con lámina de hierro lisa 3/32", abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo, mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. 2 manos de anticorrosivo y 2 de pintura final pintadas con compresor. | Piso de concreto estructural(diseño estructural acorde a la solicitud de carga de los equipos) para el apoyo adecuado de maquinaria. Acabado pulido con maquina. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Deberá estar cercano al área donde se realiza el proceso de diálisis, de tal forma, que evite largos recorridos del agua tratada hacia las máquinas dialisadoras. | se requiere | se requiere | solamente en techos y exteriores | SE REQUIERE | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*Salida para Aire Acondicionado Sistema Emergencia*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS) |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM:
NEF014 | Preparación de ácido |  |  | 1 | 20 | 20 | preparar ácido para el equipo de hemodialisis | Unidad de hemodiálisis | Climatización, Superficies resistente a agentes químicos | Equipo en comodato para prep. de acido |  |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente |  |  |  |  | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM:
NEF015 | Oficina para coordinador de área | SS con lavamanos | 1 | 1 | 12 | 12 | actividades administrativas del área | Unidad de hemodiálisis | escritorio, computadora, silla, librera, archivero | 1 computadora de escritorio, 1 impresor | 1 archivero 4 gavetas, 1 basurero desechos comunes, 1 credenza 1 escritorio secretarial, 1 silla secretarial sin brazos, 2 sillas con asiento integral, |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM: | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [7 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
NEF016 | Oficina de coordinador de enfermería |  | 1 | 1 | 10 | 10 | actividades administrativas del área | Unidad de hemodiálisis | escritorio, computadora, sillas, archivero | 1 computadora de escritorio, 1 impresor | 1 archivero 4 gavetas, 1 basurero desechos comunes, 1 credenza 1 escritorio secretarial, 1 silla secretarial sin brazos, 2 sillas con asiento integral, |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [7 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
NEF017 | Servicios Sanitarios con lavamanos de pacientes H |  | 1 | 1 | 5 | 5 | Realizar necesidades fisiológicas | Sala de espera clasificada |  |  | 1 basurero tapa de balancin |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. Repisa o antepecho no menor a 1.80m | Puerta de madera, marco interior con madera macisa y forro liso de material laminar resistente a la humedad, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire (si fuera necesaria), zocalo de acero inoxidable tipo herradura. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cm pulido y brillado. | Paredes con recubrimiento de ceramica lisa (pieza no menor a 0.40m x 0.40m) y divisiones de cubiculos con material antibacterial de alta y comprobada resistencia y duracion. Incorporar barras de apoyo de acero inoxidable en cabinas de inodoro para discapacitados. | Discreta y estrategicamente ubicada cerca de concentración de los usuarios. | se requiere con lavamanos tipo empotrable Serán de porcelana del tipo colgado a la pared, irán sujetos por medio de los accesorios provistos por el fabricante; sin embargo, es necesario que se coloque un refuerzo adiciona para que exista soportería vertical asegurando la estabilidad del aparato sanitario. Sera equipado con grifo monomando cromado; debe incluir desagüe, tubo de abasto, con sus respectivos chapetones y válvula de control | se requiere con servicio sanitario con fluxometro Con sistema de descarga mecánico manual de palanca, que favorezcan el ahorro del consumo del agua. Losa sanitaria vitrificada, color claro, asiento plástico o de material superior elongado de alta resistencia, partes internas esmaltadas, desagüe al piso, consumo de 3-5 litros por descarga máximo. Se debe incluir válvula de control cromada de 3/8" a 1/2". Los inodoros deben cumplir con la altura para personas con capacidades especiales, por lo que deben ser hechos por pedido especial al fabricante. | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), en pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM:
NEF018 | Servicios Sanitarios con lavamanos de pacientes M |  | 1 | 1 | 5 | 5 | Realizar necesidades fisiológicas | Sala de espera clasificada |  |  | 1 basurero tapa de balancin |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. Repisa o antepecho no menor a 1.80m | Puerta de madera, marco interior con madera macisa y forro liso de material laminar resistente a la humedad, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire (si fuera necesaria), zocalo de acero inoxidable tipo herradura. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cm pulido y brillado. | Paredes con recubrimiento de ceramica lisa (pieza no menor a 0.40m x 0.40m) y divisiones de cubiculos con material antibacterial de alta y comprobada resistencia y duracion. Incorporar barras de apoyo de acero inoxidable en cabinas de inodoro para discapacitados. | Discreta y estrategicamente ubicada cerca de concentración de los usuarios. | se requiere con lavamanos tipo empotrable Serán de porcelana del tipo colgado a la pared, irán sujetos por medio de los accesorios provistos por el fabricante; sin embargo, es necesario que se coloque un refuerzo adiciona para que exista soportería vertical asegurando la estabilidad del aparato sanitario. Sera equipado con grifo monomando cromado; debe incluir desagüe, tubo de abasto, con sus respectivos chapetones y válvula de control | se requiere con servicio sanitario con fluxometro Con sistema de descarga mecánico manual de palanca, que favorezcan el ahorro del consumo del agua. Losa sanitaria vitrificada, color claro, asiento plástico o de material superior elongado de alta resistencia, partes internas esmaltadas, desagüe al piso, consumo de 3-5 litros por descarga máximo. Se debe incluir válvula de control cromada de 3/8" a 1/2". Los inodoros deben cumplir con la altura para personas con capacidades especiales, por lo que deben ser hechos por pedido especial al fabricante. | se requiere en techos y exteriores | se requiere | *Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), en pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM:
NEF019 | Servicios Sanitarios con lavamanos de personal H |  | 1 | 1 | 4 | 4 | Realizar necesidades fisiológicas | Contiguo a áreas administrativas |  |  | 1 basurero tapa de balancin |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. Repisa o antepecho no menor a 1.80m | Puerta de madera, marco interior con madera macisa y forro liso de material laminar resistente a la humedad, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire (si fuera necesaria), zocalo de acero inoxidable tipo herradura. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cm pulido y brillado. | Paredes con recubrimiento de ceramica lisa (pieza no menor a 0.40m x 0.40m) y divisiones de cubiculos con material antibacterial de alta y comprobada resistencia y duracion. Incorporar barras de apoyo de acero inoxidable en cabinas de inodoro para discapacitados. | Discreta y estrategicamente ubicada cerca de concentración de los usuarios. | se requiere con lavamanos tipo empotrable Serán de porcelana del tipo colgado a la pared, irán sujetos por medio de los accesorios provistos por el fabricante; sin embargo, es necesario que se coloque un refuerzo adiciona para que exista soportería vertical asegurando la estabilidad del aparato sanitario. Sera equipado con grifo monomando cromado; debe incluir desagüe, tubo de abasto, con sus respectivos chapetones y válvula de control | se requiere con servicio sanitario con fluxometro Con sistema de descarga mecánico manual de palanca, que favorezcan el ahorro del consumo del agua. Losa sanitaria vitrificada, color claro, asiento plástico o de material superior elongado de alta resistencia, partes internas esmaltadas, desagüe al piso, consumo de 3-5 litros por descarga máximo. Se debe incluir válvula de control cromada de 3/8" a 1/2". Los inodoros deben cumplir con la altura para personas con capacidades especiales, por lo que deben ser hechos por pedido especial al fabricante. y urinario. de porcelana vitrificada preferentemente de color blanco, con descarga a la pared por medio de fluxómetro, descarga de 1.5 gpf, con spud de bronce y kit de desagüe; para su instalación y fijación se seguirán las instrucciones del fabricante. Se instalará modelo de alta calidad y ahorro en consumo de agua. | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal *Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia . | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), en pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM:
NEF020 | Servicios Sanitarios con lavamanos de personal M |  | 1 | 1 | 4 | 4 | Realizar necesidades fisiológicas | Contiguo a áreas administrativas |  |  | 1 basurero tapa de balancin |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos.0jh0, | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. Repisa o antepecho no menor a 1.80m | Puerta de madera, marco interior con madera macisa y forro liso de material laminar resistente a la humedad, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire (si fuera necesaria), zocalo de acero inoxidable tipo herradura. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cm pulido y brillado. | Paredes con recubrimiento de ceramica lisa (pieza no menor a 0.40m x 0.40m) y divisiones de cubiculos con material antibacterial de alta y comprobada resistencia y duracion. Incorporar barras de apoyo de acero inoxidable en cabinas de inodoro para discapacitados. | Discreta y estrategicamente ubicada cerca de concentración de los usuarios. | se requiere con lavamanos tipo empotrable Serán de porcelana del tipo colgado a la pared, irán sujetos por medio de los accesorios provistos por el fabricante; sin embargo, es necesario que se coloque un refuerzo adiciona para que exista soportería vertical asegurando la estabilidad del aparato sanitario. Sera equipado con grifo monomando cromado; debe incluir desagüe, tubo de abasto, con sus respectivos chapetones y válvula de control | se requiere con inodoro con fluxometro Con sistema de descarga mecánico manual de palanca, que favorezcan el ahorro del consumo del agua. Losa sanitaria vitrificada, color claro, asiento plástico o de material superior elongado de alta resistencia, partes internas esmaltadas, desagüe al piso, consumo de 3-5 litros por descarga máximo. Se debe incluir válvula de control cromada de 3/8" a 1/2". Los inodoros deben cumplir con la altura para personas con capacidades especiales, por lo que deben ser hechos por pedido especial al fabricante. | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), en pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM:
NEF021 | Área de lavado de material contaminado |  | 1 | 1 | 9 | 9 | Realizar lavado de material | Unidad de hemodiálisis | Paredes enchapadas, poceta profunda |  |  |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m |  | Puerta de madera, marco interior con madera macisa y forro liso de material laminar resistente a la humedad, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire (si fuera necesaria), zocalo de acero inoxidable tipo herradura. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cm pulido y brillado. | Paredes con recubrimiento de ceramica lisa (pieza no menor a 0.40m x 0.40m) y divisiones de cubiculos con material antibacterial de alta y comprobada resistencia y duracion. Incorporar barras de apoyo de acero inoxidable en cabinas de inodoro para discapacitados. | Discreta y estrategicamente ubicada cerca de concentración de los usuarios. | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498 y NEC 517.20) *Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal*Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), en pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM:
NEF022 | Ropa Limpia |  |  | 1 | 9 | 9 | Guardar ropa limpia | Estación de enfermeras | Estantes tipo dexión |  | 6 estante tipo dexion mediano, 1 escalera de tres peldaños |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498) *Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), en pasillos |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM:
NEF023 | Ropa sucia |  |  | 1 | 9 | 9 | Guardar ropa sucia | Estación de enfermeras | Carros de ropa sucia |  | 2 aros de ropa sucia |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498) *Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), en pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM:
NEF024 | Séptico |  |  | 1 | 9 | 9 | Depósito temporal de desechos bioinfeccioso | Unidad de hemodiálisis | Depósitis de desechos bioinfecciosos |  | 2 estantes tipo dexion medianos, 1 escalera de tres peldaños |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. Considerar protectores para impactos de camillas y protectores para esquineros. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire, zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cm pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio y zona pertinente. | se requiere • Asiento Cambiable de Porcelana GRIFERÍA PARA ÁREAS SÉPTICAS. • Válvula Tecla automática para pared y Cuello de ganso • Accionamiento hidromecánico • Cierre automático • Asiento Cambiable de Porcelana • Acabado en acero satinado • Llave de paso incorporada | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema EmergenciaGrado Hospitalario(UL 498) *Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), en pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM:
NEF025 | Bodega de material e insumos |  |  | 1 | 20 | 20 | Guardar insumo para el área de hospitalización | Unidad de hemodiálisis |  |  | 10 estentes dexion medianos, 1 escalera de tres peldaños |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solo en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498) *Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) *Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), en pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM:
NEF026 | Aseo |  |  | 1 | 3 | 3 | Guardar utensilios de limpieza y lavar trapeadores. | Pasillo restringido |  |  | 2 estantes dexion medianos, 1 escalera de tres peldaños |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire, zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cm pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. Incluir poceta de aseo con altura 0.60m enchapada con azulejos. | Dentro del servicio y zona pertinente. | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498) *Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) *Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), en pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM:
NEF027 | Área de servicio técnico de equipo |  |  | 1 | 15 | 15 | calibración de equipo guardar equipo de respaldo, ósmosis reversa | Pasillo restringido | [5 empty] | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. Repisa o antepecho no menor a 1.80m | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | se requiere en techos y exteriores | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498) *Salida para ventilador sistema normal*Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) *Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), en pasillos |  |  |  | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [7 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
Área de díalisis peritoneal continua ambulatoria -DPCA
DIAP001 | Área de entrenamiento -DPCA |  | 5 | 2 | 15 | 30 | Realizar DPA como lo realiza en su casa |  | 2 Atril, 2 mesa mayo, 3 silla fija con asiento integral, lavamanos, Pintura epóxica, curvas sanitaria Proyector, laptop y pantalla Los 2 ambientes deberán ser divididos por 'división plegable' para hacer inducción grupal | 2 Pantalla tipo LED 55", 2 laptop, | 2 Atril portasuero de 4 ganchos 2 carro de Inyectables/parenteral, 2 mesas auxiliares 2 mesa mayo, 3 silla fija con asiento integral, |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. Repisa o antepecho no menor a 1.80m | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - para TV)*Salidas para ventiladoresSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS) |  |  |  | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [7 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
DIAP002 | Consultorios para DPCA |  | 3 | 3 | 15 | 45 | Realizar consulta de DPCA | Sala de espera clasificada de Unidad de Nefrología ambulatoria | Climatización, con lavamanos, escritorio, computadora, canapé, set de diagnóstico, báscula, negatoscopio 2 cuerpo, dividir área con cortina antibacterial | 3 basculas de piso para silla de ruedas con monitor digital 3 computadora de escritorio, 3 estación de visualización 3 estetoscopio adulto de doble campana, 3 estuche de diagnóstico completo, 3 termometro sin contacto 3 lampara cuello de ganso, 3 lampara de mano para examen, 3 negatoscopio de 2 cuerpos 3 tensiómetro aneroide adulto de pedestal, 3 tallímetro de pared 3 oxímetro de pulso portátil, | 3 anaquel de acero inoxidable con puerta de vidrio y llave, 3 atril doble de cuatro ganchos 3 balde acero inoxidable de 12.5 lt con rodos tipo tortuga 3 banco rodable de acero inoxidable con asiento acolchonado 3 basurero desechos comunes, 3 basurero de acero inoxidable de pedal con tapadera, 3 carro de curaciones, 3 canapé para examen universal, 3 deposito para desechos bioinfecciosos, 3 escritorio secretarial, 3 gradilla de dos peldaños, 3 mesa auxiliar 3 mesa mayo 3 silla secretarial sin brazos, 6 silla con asiento integral, | 3 martillo de reflejos 3 bandejas arriñonadas de 6” 3 bandejas arriñonadas de 8” 3 tambos torundero de 18 cm de alto |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - para TV)*Salidas para ventiladoresSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) *Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), en pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
UNIDAD DE HEMATO-ONCOLOGÍA AMBULATORIA
HON001 | Sala de espera clasificada |  | 50 | 1 | 100 | 100 | Esperar pasar atención |  | 50 sillas Pantalla con conección a estación de enfermería para videos con educación clínica según unidad. | 3 televisor a color de 55", pantalla led, incluye soporte a la pared, DVD o BLUE RAY y cable coaxial para mensajes de MINSAL | 10 módulos de 5 sillas,, 4 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm, 8 ventiladores de techo |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de aluminio y vidrio (laminado de 6mm) Abatibles,y tope de piso. Con cerradura de uso pesado incorporada a la estructura de la hoja. Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica. Deberá considerar protección contra impactos. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cms. pulido y brillado. Incluye zocalo del mismo material de piso. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m). Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. | Dentro del servicio pertinente. | no requiere | norequiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - para TV)*Salidas para ventiladoresSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [7 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
HON002 |  | SS Mujeres con lavamanos | 1 | 1 | 5 | 5 | Realizar necesidades fisiológicas |  |  |  | 2 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. Repisa o antepecho no menor a 1.80m | Puerta de madera, marco interior con madera macisa y forro liso de material laminar resistente a la humedad, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire (si fuera necesaria), zocalo de acero inoxidable tipo herradura. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cm pulido y brillado. | Paredes con recubrimiento de ceramica lisa (pieza no menor a 0.40m x 0.40m) y divisiones de cubiculos con material antibacterial de alta y comprobada resistencia y duracion. Incorporar barras de apoyo de acero inoxidable en cabinas de inodoro para discapacitados. | Discreta y estrategicamente ubicada cerca de concentración de los usuarios. | se requiere con lavamanos Serán de porcelana del tipo colgado a la pared, irán sujetos por medio de los accesorios provistos por el fabricante; sin embargo, es necesario que se coloque un refuerzo adiciona para que exista soportería vertical asegurando la estabilidad del aparato sanitario. Este tipo de lavabos se colocarán en algunas áreas como casetas o de requerimiento especifico detallados en planos. Sera de igual o mejor calidad equipado con grifo monomando cromado; debe incluir desagüe, tubo de abasto, con sus respectivos chapetones y válvula de control. | se requiere con servicio sanitario con fluxometro y con sistema de descarga mecánico manual de palanca, que favorezcan el ahorro del consumo del agua. Losa sanitaria vitrificada, color claro, asiento plástico o de material superior elongado de alta resistencia, partes internas esmaltadas, desagüe al piso, consumo de 3-5 litros por descarga máximo. Se debe incluir válvula de control cromada de 3/8" a 1/2". Los inodoros deben cumplir con la altura para personas con capacidades especiales, por lo que deben ser hechos por pedido especial al fabricante. |  |  | *Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), en pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM:
HON003 |  | SS hombres con lavamanos | 1 | 1 | 5 | 5 | Realizar necesidades fisiológicas |  |  |  | 2 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. Repisa o antepecho no menor a 1.80m | Puerta de madera, marco interior con madera macisa y forro liso de material laminar resistente a la humedad, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire (si fuera necesaria), zocalo de acero inoxidable tipo herradura. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cm pulido y brillado. | Paredes con recubrimiento de ceramica lisa (pieza no menor a 0.40m x 0.40m) y divisiones de cubiculos con material antibacterial de alta y comprobada resistencia y duracion. Incorporar barras de apoyo de acero inoxidable en cabinas de inodoro para discapacitados. | Discreta y estrategicamente ubicada cerca de concentración de los usuarios. | se requiere con lavamanos Serán de porcelana del tipo colgado a la pared, irán sujetos por medio de los accesorios provistos por el fabricante; sin embargo, es necesario que se coloque un refuerzo adiciona para que exista soportería vertical asegurando la estabilidad del aparato sanitario. Este tipo de lavabos se colocarán en algunas áreas como casetas o de requerimiento especifico detallados en planos. Sera de igual o mejor calidad equipado con grifo monomando cromado; debe incluir desagüe, tubo de abasto, con sus respectivos chapetones y válvula de control. | se requiere con servicio sanitario con fluxometro y con sistema de descarga mecánico manual de palanca, que favorezcan el ahorro del consumo del agua. Losa sanitaria vitrificada, color claro, asiento plástico o de material superior elongado de alta resistencia, partes internas esmaltadas, desagüe al piso, consumo de 3-5 litros por descarga máximo. Se debe incluir válvula de control cromada de 3/8" a 1/2". Los inodoros deben cumplir con la altura para personas con capacidades especiales, por lo que deben ser hechos por pedido especial al fabricante. |  |  | *Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), en pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM:
HON004 | Consultorio de Hemato-oncología |  | 3 | 5 | 15 | 75 | Atención a pacientes que requieren atención por especialistas médicos, en el área de hemato-Oncología | Con sala de espera clasificada | Ventilación natural e iluminación natural y artificial, con lavamanos, escritorio, computadora, canapé, set de diagnóstico, negatoscopio de 2 cuerpos, báscula | 5 basculas de piso para silla de ruedas con monitor digital 5 computadora de escritorio, 5 estación de visualización 5 estetoscopio adulto de doble campana, 5 estuche de diagnóstico completo, 5 termometro sin contacto 5 lampara cuello de ganso, 5 lampara de mano para examen, 5 negatoscopio de 2 cuerpos 5 tensiómetro aneroide adulto de pedestal, 5 tallímetro de pared 5 oxímetro de pulso portátil, | 5 anaquel de acero inoxidable con puerta de vidrio y llave, 5 atril doble de cuatro ganchos 5 balde acero inoxidable de 12.5 lt con rodos tipo tortuga 5 banco rodable de acero inoxidable con asiento acolchonado 5 basurero desechos comunes, 5 basurero de acero inoxidable de pedal con tapadera, 5 carro de curaciones, 5 canapé para examen universal, 5 deposito para desechos bioinfecciosos, 5 escritorio secretarial, 5 gradilla de dos peldaños, 5 mesa auxiliar 5 mesa mayo 5 silla secretarial sin brazos, 10 silla con asiento integral, | 5 martillo de reflejos 5 bandejas arriñonadas de 6” 5 bandejas arriñonadas de 8” 5 tambos torundero de 18 cm de alto |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | se requiere con lavamanos Serán de porcelana del tipo colgado a la pared, irán sujetos por medio de los accesorios provistos por el fabricante; sin embargo, es necesario que se coloque un refuerzo adiciona para que exista soportería vertical asegurando la estabilidad del aparato sanitario. Este tipo de lavabos se colocarán en algunas áreas como casetas o de requerimiento especifico detallados en planos. Sera de igual o mejor calidad equipado con grifo monomando cromado; debe incluir desagüe, tubo de abasto, con sus respectivos chapetones y válvula de control. | se requiere con servicio sanitario Con sistema de descarga mecánico manual de palanca, que favorezcan el ahorro del consumo del agua. Losa sanitaria vitrificada, color claro, asiento plástico o de material superior elongado de alta resistencia, partes internas esmaltadas, desagüe al piso, consumo de 3-5 litros por descarga máximo. Se debe incluir válvula de control cromada de 3/8" a 1/2". Los inodoros deben cumplir con la altura para personas con capacidades especiales, por lo que deben ser hechos por pedido especial al fabricante. El urinario Serán de porcelana vitrificada preferentemente de color blanco, con descarga a la pared por medio de fluxómetro, descarga de 1.5 gpf, con spud de bronce y kit de desagüe; para su instalación y fijación se seguirán las instrucciones del fabricante. Se instalará modelo de alta calidad y ahorro en consumo de agua. | se requiere en esteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - para TV)*Salidas para ventiladoresSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
HON005 | Área para microscopio |  | 2 | 1 | 9 | 9 | Área común para los 5 consultorios de hemato-oncología | Consultorio de Hemato-oncología | Microscopio con CCTV,mesa para el microscopio y silla, computadora | 1 Microscopio con CCTV , 1 computadora de escritorio | 1 silla alta tipo cajero, 1 mesa para microscopio, 1 basurero desechos comunes, 1 estante dexion mediano |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente | se requiere | se requiere | solamente en techos y exteriores | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - para datos)*Salidas para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
HON006 | Consultorio de Cirugía Oncológica | SS con lavamanos | 3 | 1 | 18 | 18 | Atención a pacientes que requieren atención por especialistas médicos, en el área de Cirugía Oncológica | Con sala de espera clasificada | Con lavamanos, escritorio, computadora, mesa ginecológica, negatoscopio 2 cuerpos, estación de visualización | 1 bascula de adulto con tallímetro, 1 computadora de escritorio, 1 estuche de diagnóstico completo, 1 estetoscopio adulto de doble campana, 1 glucómetro 1 lampara cuello de ganso, 1 lampara de mano para examen, 1 negatoscopio de 2 cuerpos 1 tensiómetro aneroide adulto de pedestal, 1 tallímetro de pared 1 oxímetro de pulso portátil | 1 anaquel con puerta de vidrio y llave, 1 basurero desechos comunes, 1 basurero de acero inoxidable de pedal con tapadera, 1 carro de curaciones, 1 mesa ginecológica 1 deposito para desechos bioinfecciosos, 1 escritorio secretarial, 1 gradilla de dos peldaños, 1 mesa auxiliar 1 silla secretarial sin brazos, 2 silla con asiento integral, 1 banco rodable de acero inoxidable con asiento acolchonado | 1 set pequeña cirugía, 1 set retiro de puntos, 1 set de espéculos (grande, mediano y pequeño) 1 set de instrumental para curaciones con caja 1 tambo torundero |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en techos y exteriores | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS*Salidas para aire acondicionadoSistema Normal *Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM: |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
HON007 | Estación de Enfermeras | Servicio Sanitario con lavamanos, con casillero | 7 | 1 | 15 | 15 | Seguimiento, preparación y control de paciente | Hospitalización de día de hemato-oncología | Tener visualización de todas las habitaciones | 2 computadora de escritorio, 1 carro de paro con desfibrilador, 2 oxímetro de pulso portátil, 2 glucómetro, 2 estetoscopio adulto, 2 tensiómetro aneroide de mano. | 4 sillas ergonómicas alta tipo cajero sin brazos, 2 basurero desechos comunes, 4 papelera, 2 archivador metálico de 4 gavetas | 2 set de pequeña cirugía | 1 Mueble para estación de enfermería con poceta de acero inoxidable y griferia de uso pesado; cubierta con materiales resistente a la humedad, y alacena aérea. 1 Mueble para estación tipo recepción con estructura de madera dura, superficies de caobilla forrado con plastico laminado y gavetas laterales con correderas y haladeras metalicas. Todos los muebles deben incluir zocalo. | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas (si aplica) de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. El operador debera ser desmontable | Puerta (si aplica) de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cms. pulido y brillado. Incluye zocalo del mismo material de piso. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente y ubicada estratégicamente centralizada. | se requiere con lavamanos Serán de porcelana del tipo colgado a la pared, irán sujetos por medio de los accesorios provistos por el fabricante; sin embargo, es necesario que se coloque un refuerzo adiciona para que exista soportería vertical asegurando la estabilidad del aparato sanitario. Este tipo de lavabos se colocarán en algunas áreas como casetas o de requerimiento especifico detallados en planos. Sera de igual o mejor calidad equipado con grifo monomando cromado; debe incluir desagüe, tubo de abasto, con sus respectivos chapetones y válvula de control. | se requiere con servicio sanitario Con sistema de descarga mecánico manual de palanca, que favorezcan el ahorro del consumo del agua. Losa sanitaria vitrificada, color claro, asiento plástico o de material superior elongado de alta resistencia, partes internas esmaltadas, desagüe al piso, consumo de 3-5 litros por descarga máximo. Se debe incluir válvula de control cromada de 3/8" a 1/2". Los inodoros deben cumplir con la altura para personas con capacidades especiales, por lo que deben ser hechos por pedido especial al fabricante. | solamente en techos y exteriores | se reuiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS*Salidas para ventiladoresSistema Normal *Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal *Sistema de llado enfermo enfermera *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM: | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [7 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
HON008 | Hospitalización de día (Hombres y Mujeres) 10 habitaciones de 5 camas/sillones (30 Hemato-oncología -cumplimiento quimioterapia-, 10 transfusión sanguinea y 10 otras aplicaciones EV) | Cada habitación deberá llevar 1 Servicio sanitario con lavamanos. Una habitación adicionar 1 ducha | 50 | 10 | 46 | 460 | Estancia hospitalaria de día por aplicación de medicamento endovenoso especiales. | Estación de enfermera | Gases Médicos (Ox,A.V). Todas las habitaciones con climatización. (45 sillones para quimioterapia y 5 camas) El diseño deberá contemplar una distribución de sillones visibles desde la estación de enfermería, pudiendo ser ambientes modulares con estación centralizada y sus respcttivos carros para cumplir medicamentos | 20 monitores de signos vitales 2 carro de paro con desfibrilador 10 set de reanimación adulto 5 televisor a color de 55", pantalla led, incluye soporte a la pared, DVD o BLUE RAY y cable coaxial para mensajes de MINSAL. Central de monitoreo 50 bombas de infusión de jeringa | 5 cama hospitalaria tipo UCI 45 sillones reclinables tipo reposet 50 basurero desechos comunes 5 basurero para desecho bioinfeccioso 50 atril portasuero doble de 4 ganchos 50 gradilla de 2 peldaños 10 sillas de rueda adulto 2 carros de inyectables 4 mesas auxiliares 5 camillas para traslado de pacientes | 2 set de pequeña cirugía 2 set de curaciones 2 set de sutura |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. El operador debera ser desmontable | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cms. pulido y brillado. Incluye zocalo del mismo material de piso. Duchas: piso antideslizante (alta densidad en su composición) en toda el ambiente de ducha, alta resistencia a impactos | Habitaciones: pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo.Sanitarios: paredes con recubrimiento de ceramica lisa hasta 2.0m (pieza no menor a 0.40m x 0.40m) , el resto pintura vinilica antibacterial semisatinada | Dentro del servicio pertinente y ubicada estratégicamente con control desde la estación de enfermería | se requiere con agua fria y caliente y lavamanos Serán de porcelana del tipo colgado a la pared, irán sujetos por medio de los accesorios provistos por el fabricante; sin embargo, es necesario que se coloque un refuerzo adiciona para que exista soportería vertical asegurando la estabilidad del aparato sanitario. Este tipo de lavabos se colocarán en algunas áreas como casetas o de requerimiento especifico detallados en planos. Sera de igual o mejor calidad equipado con grifo monomando cromado; debe incluir desagüe, tubo de abasto, con sus respectivos chapetones y válvula de control. | se requiere con servicio sanitario Con sistema de descarga mecánico manual de palanca, que favorezcan el ahorro del consumo del agua. Losa sanitaria vitrificada, color claro, asiento plástico o de material superior elongado de alta resistencia, partes internas esmaltadas, desagüe al piso, consumo de 3-5 litros por descarga máximo. Se debe incluir válvula de control cromada de 3/8" a 1/2". Los inodoros deben cumplir con la altura para personas con capacidades especiales, por lo que deben ser hechos por pedido especial al fabricante. | solamente en techos y exteriores | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS*Salidas para aire acondicionadoSistema Normal *Sistema de llamado enfermo enfermera *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: |  |  | Conforme a normas: NFPA-99 / CGA. Y segun requerimiento en especificaciones tecnicas E.T. M-SGM: |  |  |  | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
HON009 | Sala de Procedimientos diagnóstico de Hemato-Oncología |  | 3 | 1 | 15 | 15 | Realizar actividades diagnosticas (biopsia) de hemoto-oncología | Estación de Enfermeras | Climatización Lavamanos, mueble con poceta, 1 canapé,1 escritorio, 1 silla, 1 mesa auxiliar, mesa de curaciones, anaquel de acero inoxidable con puertas de vidrio, banco giratorio, lámpara quirúrgica rodable. | 1 lámpara quirúrgica rodable | 1 anaquel de acero inoxidable con puertas de vidrio 1 canapé examen universal, 1 escritorio, 1 silla secretarial sin brazo, 1 camilla hidráulica 1 mesa auxiliar, 1 mesa de curaciones, 1 banco giratorio acero inoxidable |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Tableros de yeso con fibra de vidrio y acabado liso. (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado (sistemade arista oculta provisto por el fabricante). | Ventanas de cuerpos fijos(con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el paso de luz natural preferentemente | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | "Piso vinilico homogeneo de alto trafico y resistencia, con soldadura vulcanizada en las uniones. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado al piso (sistema de arista oculta provisto por el fabricante). | Pintura epóxica resistente a agentes químicos incluyendo aceites y grasas, a la abrasión, al agua, el tráfico pesado y detergentes. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado al piso (sistema de arista oculta provisto por el fabricante). | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en techos y exteriores | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS*Salidas para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
HON010 | Servicios Sanitarios con lavamanos de personal H |  | 1 | 1 | 4 | 4 | Realizar necesidades fisiológicas | Contiguo a hospitalización de día |  |  | 1 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. Repisa o antepecho no menor a 1.80m | Puerta de madera, marco interior con madera macisa y forro liso de material laminar resistente a la humedad, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire (si fuera necesaria), zocalo de acero inoxidable tipo herradura. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cm pulido y brillado. | Paredes con recubrimiento de ceramica lisa (pieza no menor a 0.40m x 0.40m) y divisiones de cubiculos con material antibacterial de alta y comprobada resistencia y duracion. Incorporar barras de apoyo de acero inoxidable en cabinas de inodoro para discapacitados. | Discreta y estrategicamente ubicada cerca de concentración de los usuarios. | se requiere Serán de porcelana del tipo colgado a la pared, irán sujetos por medio de los accesorios provistos por el fabricante; sin embargo, es necesario que se coloque un refuerzo adiciona para que exista soportería vertical asegurando la estabilidad del aparato sanitario. Este tipo de lavabos se colocarán en algunas áreas como casetas o de requerimiento especifico detallados en planos. Sera de igual o mejor calidad equipado con grifo monomando cromado; debe incluir desagüe, tubo de abasto, con sus respectivos chapetones y válvula de control. | se requiere con servicio sanitario con fluxometro y con sistema de descarga mecánico manual de palanca, que favorezcan el ahorro del consumo del agua. Losa sanitaria vitrificada, color claro, asiento plástico o de material superior elongado de alta resistencia, partes internas esmaltadas, desagüe al piso, consumo de 3-5 litros por descarga máximo. Se debe incluir válvula de control cromada de 3/8" a 1/2". Los inodoros deben cumplir con la altura para personas con capacidades especiales, por lo que deben ser hechos por pedido especial al fabricante. | solo en techos y exteriores | se requiere | *Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), en pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM:
HON011 | Servicios Sanitarios con lavamanos de personal M |  | 1 | 1 | 4 | 4 | Realizar necesidades fisiológicas | Contiguo a hospitalización de día |  |  | 1 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. Repisa o antepecho no menor a 1.80m | Puerta de madera, marco interior con madera macisa y forro liso de material laminar resistente a la humedad, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire (si fuera necesaria), zocalo de acero inoxidable tipo herradura. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cm pulido y brillado. | Paredes con recubrimiento de ceramica lisa (pieza no menor a 0.40m x 0.40m) y divisiones de cubiculos con material antibacterial de alta y comprobada resistencia y duracion. Incorporar barras de apoyo de acero inoxidable en cabinas de inodoro para discapacitados. | Discreta y estrategicamente ubicada cerca de concentración de los usuarios. | se requiere con lavamanos quen serán de porcelana del tipo colgado a la pared, irán sujetos por medio de los accesorios provistos por el fabricante; sin embargo, es necesario que se coloque un refuerzo adiciona para que exista soportería vertical asegurando la estabilidad del aparato sanitario. Sera de igual o mejor calidad equipado con grifo monomando cromado; debe incluir desagüe, tubo de abasto, con sus respectivos chapetones y válvula de control. | se requiere con inodoro de fluxometro Con sistema de descarga mecánico manual de palanca, que favorezcan el ahorro del consumo del agua. Losa sanitaria vitrificada, color claro, asiento plástico o de material superior elongado de alta resistencia, partes internas esmaltadas, desagüe al piso, consumo de 3-5 litros por descarga máximo. Se debe incluir válvula de control cromada de 3/8" a 1/2". Los inodoros deben cumplir con la altura para personas con capacidades especiales, por lo que deben ser hechos por pedido especial al fabricante. | solamente en techos y exteriores | se requiere | *Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), en pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM:
HON012 | Asistente clínico |  | 2 | 1 | 10 | 10 | Captar las historias clínicas y llevar para firma, ordenar a los pacientes según hora, despachar al paciente dandoles las recetas y las citas | Con sala de espera clasificada | Módulo con ventanilla de atención con escritorio, computadora, impresor, sillas | 1 computadora de escritorio, 1 impresor | 1 silla alta tipo cajero, 1 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm, 2 sillas con asiento integral |  | Mueble tipo recepción con estructura de madera dura, superficies de caobilla forrado con plastico laminado, ventanillas de atención. Gavetas laterales con correderas y haladeras metalicas. | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire, zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en techos y exteriores | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS*Salidas para ventiladoresSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [7 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
HON013 | Ropa Limpia |  |  | 1 | 6 | 6 | Guardar ropa limpia | Estación de enfermeras | Ventilación natural-iluminación natural y artificial |  | 6 estante tipo Dexion mediano 1 gradilla de tres peldaños |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire, zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en techos y exteriores | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498) *Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), en pasillos |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM:
HON014 | Ropa sucia |  |  | 1 | 6 | 6 | Guardar ropa sucia | Pasillo restringido | Considerar ésta área para cada piso. |  | 2 aros de ropa sucia |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire, zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en techos y exteriores | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498) *Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), en pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM: | [7 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
HON015 | Séptico |  |  | 1 | 6 | 6 | Procedimientos de limpieza | Habitaciones de hemato-oncología Estación de enfermeras | Considerar ésta área para cada piso. |  | 6 estante tipo Dexion mediano, 1 gradilla de tres peldaños |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. Considerar protectores para impactos de camillas y protectores para esquineros. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire, zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cm pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio y zona pertinente. | se requiere GRIFERÍA PARA ÁREAS SÉPTICAS. • Válvula Tecla automática para pared y Cuello de ganso • Accionamiento hidromecánico • Cierre automático • Asiento Cambiable de Porcelana • Acabado en acero satinado • Llave de paso incorporada | se requiere | solamente en techos y exteriores | no requiere | *Tomacorriente Sistema EmergenciaGrado Hospitalario(UL 498) *Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), en pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM:
HON016 | Aseo |  |  | 1 | 3 | 3 | Guardar utensilios de limpieza y lavar trapeadores. | Pasillo restringido | Considerar ésta área para cada piso. |  | 2 estante tipo Dexion mediano, 1 gradilla de tres peldaños |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire, zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cm pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. Incluir poceta de aseo con altura 0.60m enchapada con azulejos. | Dentro del servicio y zona pertinente. | se requiere | se requiere | solamente en techos y exteriores | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498) *Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) *Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), en pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM:
HON017 | Bodega de material e insumos |  |  | 1 | 9 | 9 | Guardar insumo para el área de hospitalización | Estación de Enfermeras |  |  | 6 estante tipo Dexion mediano 1 escritorio secretarial 1 silla secretarial sin brazos 1 gradilla de tres peldaños |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en techos y exteriores | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498) *Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) *Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), en pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM:
HON018 | Depósito temporal de desechos |  |  | 1 | 3 | 3 | Depósito temporal de desechos bioinfeccioso | Pasillo | [5 empty] | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. Considerar protectores para impactos de camillas y protectores para esquineros. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire, zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cm pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio y zona pertinente. | se requiere GRIFERÍA PARA ÁREAS SÉPTICAS. • Accionamiento hidromecánico • Cierre automático • Asiento Cambiable de Porcelana • Acabado en acero satinado • Llave de paso incorporada | se requiere | solamente en techos y exteriores | no requiere | *Tomacorriente Sistema EmergenciaGrado Hospitalario(UL 498) *Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), en pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM:
| UNIDAD DE CARDIOLOGÍA | [7 empty] | Deberá estár en primera planta, con accesibilidad universal
CARD001 | Sala de espera clasificada |  | 60 | 1 | 120 | 120 | Esperar recibir atención |  | 60 sillas Pantalla con conección a estación de enfermería para videos con educación clínica según unidad. | 4 televisor a color de 55", pantalla led, incluye soporte a la pared, DVD o BLUE RAY y cable coaxial para mensajes de MINSAL. | 12 módulos de 5 sillas 3 ventiladores de techo 3 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de aluminio y vidrio (laminado de 6mm) Abatibles,y tope de piso. Con cerradura de uso pesado incorporada a la estructura de la hoja. Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica. Deberá considerar protección contra impactos. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cms. pulido y brillado. Incluye zocalo del mismo material de piso. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m). Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. | Dentro del servicio pertinente. | no requiere | no requiere | solo en exteriores y tecjos | requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - para TV)*Salidas para ventiladoresSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [7 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
CARD002 |  | SS hombres y Mujeres con lavamanos | 2 | 2 | 5 | 10 | Realizar necesidades fisiológicas |  |  |  | 2 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. Repisa o antepecho no menor a 1.80m | Puerta de madera, marco interior con madera macisa y forro liso de material laminar resistente a la humedad, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire (si fuera necesaria), zocalo de acero inoxidable tipo herradura. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cm pulido y brillado. | Paredes con recubrimiento de ceramica lisa (pieza no menor a 0.40m x 0.40m) y divisiones de cubiculos con material antibacterial de alta y comprobada resistencia y duracion. Incorporar barras de apoyo de acero inoxidable en cabinas de inodoro para discapacitados. | Discreta y estrategicamente ubicada cerca de concentración de los usuarios. | si requiere con lavamanos Serán de porcelana del tipo colgado a la pared, irán sujetos por medio de los accesorios provistos por el fabricante; sin embargo, es necesario que se coloque un refuerzo adiciona para que exista soportería vertical asegurando la estabilidad del aparato sanitario. Este tipo de lavabos se colocarán en algunas áreas como casetas o de requerimiento especifico detallados en planos. Sera de igual o mejor calidad equipado con grifo monomando cromado; debe incluir desagüe, tubo de abasto, con sus respectivos chapetones y válvula de control. | si requiere con servicio sanitario de fluxometro con sistema de descarga mecánico manual de palanca, que favorezcan el ahorro del consumo del agua. Losa sanitaria vitrificada, color claro, asiento plástico o de material superior elongado de alta resistencia, partes internas esmaltadas, desagüe al piso, consumo de 3-5 litros por descarga máximo. Se debe incluir válvula de control cromada de 3/8" a 1/2". Los inodoros deben cumplir con la altura para personas con capacidades especiales, por lo que deben ser hechos por pedido especial al fabricante y urinario . Serán de porcelana vitrificada preferentemente de color blanco, con descarga a la pared por medio de fluxómetro, descarga de 1.5 gpf, con spud de bronce y kit de desagüe; para su instalación y fijación se seguirán las instrucciones del fabricante. Se instalará modelo de alta calidad y ahorro en consumo de agua. | solamente en techos y obras exteriores | si requiere | *Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), en pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM:
CARD003 | Consultorio de Cardiología |  | 3 | 5 | 15 | 75 | Atención a pacientes que requieren atención por especialistas médicos, en el área de Cardiología | Con sala de espera clasificada | Ventilación natural e iluminación natural y artificial, con lavamanos, escritorio, computadora, canapé, negatoscopio de 2 cuerpos, set diagnóstico | 5 bascula de adulto con tallímetro, 5 computadora de escritorio, 5estuche de diagnóstico completo, 5 estación de visualización 5 estetoscopio adulto de doble campana, 5 glucómetro 5 lampara cuello de ganso, 5 lampara de mano para examen, 5 monitor de signos vitales 5 negatoscopio de 2 cuerpos 5 tensiómetro aneroide adulto de pedestal, 5 tallímetro de pared 5 oxímetro de pulso portátil | 5 anaquel con puerta de vidrio y llave, 5 basurero desechos comunes, 5 basurero de acero inoxidable de pedal con tapadera, 5 carro de curaciones, 5 camilla hidráulica 5 deposito para desechos bioinfecciosos, 5 escritorio secretarial, 5 gradilla de dos peldaños, 5 mesa auxiliar 5 silla secretarial sin brazos, 10 silla con asiento integral, 5 banco rodable de acero inoxidable con asiento acolchonado |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en techos y obras exteriores | si requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
CARD004 | Consultorio de Cirugía Cardiovascular, Cirugía de tórax y Vascular periférica |  | 3 | 1 | 15 | 15 | Atención a pacientes que requieren atención por especialistas médicos, en el área de Cirugía Cardiovascular | Con sala de espera clasificada | Con lavamanos, escritorio, computadora, canapéhidraulico, sillas, negatoscopio de 2 cuerpos, báscula, estación de visualización, set de diagnóstico, dopler portatil | 1 bascula de adulto con tallímetro, 1 computadora de escritorio, 1 US Doppler portátil 1 estuche de diagnóstico completo, 1 estación de visualización 1 estetoscopio adulto de doble campana, 1 glucómetro 1 lampara cuello de ganso, 1 lampara de mano para examen, 1 monitor de signos vitales 1 negatoscopio de 2 cuerpos 1 tensiómetro aneroide adulto de pedestal, 1 tallímetro de pared 1 oxímetro de pulso portátil | 1 anaquel con puerta de vidrio y llave, 1 basurero desechos comunes, 1 basurero de acero inoxidable de pedal con tapadera, 1 carro de curaciones, 1 camilla hidráulica 1 deposito para desechos bioinfecciosos, 1 escritorio secretarial, 1 gradilla de dos peldaños, 1 mesa auxiliar 1 silla secretarial sin brazos, 2 silla con asiento integral, 1 banco rodable de acero inoxidable con asiento acolchonado |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en techos y obras exteriores | si requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
CARD005 | Clínica de anticoagulación |  | 8 | 1 | 18 | 18 | Brindar atención (toma de examen y consulta) a pacientes anticoagulados | Sala de espera cardiología | Escritorio, computadora, impresora, 3 sillas ergonómica sin brazos, 6 sillas de espera, un sillón reclinable, anaquel metálico de puertas de vidrio con llave, mesa auxiliar, lavamanos | 1 computadora de escritorio, 1 glucómetro 1 oxímetro de pulso portátil 1 estuche de diagnóstico completo, | 1 anaquel con puerta de vidrio y llave, 6 sillas con asiento integral 1 escritorio secretarial, 3 sillas ergonómica sin brazos 1 sillón reclinable tipo reposet 1 mesa auxiliar |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en techos y obras exteriores | no requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
CARD006 | Clínica de Insuficiencia Cardíaca |  | 3 | 1 | 18 | 18 | Brindar atención a pacientes con insuficiencia cardíaca | Sala de espera cardiología | Escritorio, computadora, 1 silla ergonómica, 2 sillas de espera, 1 sillón reclinable, 1 mesa de paro con desfibrilador, gases médicos, 1 negatoscopio de 2 ciuerpos, estación de visualización, canapé, 1 electrocardiográfo con su mesa con rodos, porta sueros, mesa auxiliar, lavamanos, anaquel metálico con puertas de vidrio y llave. 1 Monitor de signos vitales, 2 bomba de infusión | 1 bascula de adulto con tallímetro, 2 bomba de infusión 1 computadora de escritorio, 1 US Doppler portátil 1 carro de paro con desfibrilador 1 electrocardiógrafo de 3 canales 1 estuche de diagnóstico completo, 1 estación de visualización 1 estetoscopio adulto de doble campana, 1 glucómetro 1 lampara cuello de ganso, 1 lampara de mano para examen, 1 monitor de signos vitales 1 negatoscopio de 2 cuerpos 1 tensiómetro aneroide adulto de pedestal, 1 tallímetro de pared 1 oxímetro de pulso portátil | 1 anaquel con puerta de vidrio y llave, 1 basurero desechos comunes, 1 basurero de acero inoxidable de pedal con tapadera, 1 carro de curaciones, 1 camilla hidráulica 1 deposito para desechos bioinfecciosos, 1 escritorio secretarial, 1 gradilla de dos peldaños, 1 mesa auxiliar 1 silla secretarial sin brazos, 2 silla con asiento integral, 1 banco rodable de acero inoxidable con asiento acolchonado 1 Mesa para EKG con rodos, 1 sillón reclinable tipo reposet |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en techos y obras exteriores | si requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: |  |  | Conforme a normas: NFPA-99 / CGA. Y segun requerimiento en especificaciones tecnicas E.T. M-SGM: |  |  |  | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
CARD007 | Sala de Procedimientos de Cardiologia (Electrocardiografía) | vestidor | 1 | 2 | 12 | 24 | Realizar procedimientos de Electrocardiografía | Con consultorio de Cardiología. Y sala de espera clasificada | Con lavamanos, 1 canapé. Y una mesa auxiliar, base abatible para reporte. | 2 electrocardiógrafo de 3 canales, | 2 canapé de examen universal 2 escritorio secretarial 2 mesa auxiliar 2 atril portasuero 2 gradilla de 2 peldaños |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos fijos(con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el paso de luz natural preferentemente | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en techos y obras exteriores | no requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 500 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
CARD008 | Sala de Procedimientos de Cardiologia (holter y mapa) |  | 4 | 1 | 18 | 18 | Colocar y retirar holter y mapa | Con consultorio de Cardiología. Y sala de espera clasificada | 2 sillones para colocar y retirar 4 holter con su estación, 1 mapa con estación Dividir con cortila antibacterial | 1 equipo de MAPA 1 equipo de 4 HOLTER 1 computadora de escritorio | 2 sillón reclinable tipo reposet 1 escritorio secretarial 1 silla secretarial 2 sillas con asiento integral |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos fijos(con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el paso de luz natural preferentemente | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en techos y obras exteriores | no requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 500 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
CARD009 | Sala de Procedimientos de Cardiologia (Ergonometría) |  | 1 | 1 | 15 | 15 | Prueba de esfuerzos | Con sala de espera clasificada | Con lavamanos, base abatible para reporte. 2 máquinas para la prueba de esfuerzo, con división con cortina Toma de gases (Oxigeno) | 2 equipos para prueba de esfuerzo 1 computadora de escritorio | 1 escritorio secretarial 1 silla secretarial 2 sillas con asiento integral |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos fijos(con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el paso de luz natural preferentemente | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | sollamente en obras exterioren | si requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: |  |  | Conforme a normas: NFPA-99 / CGA. Y segun requerimiento en especificaciones tecnicas E.T. M-SGM: |  |  |  | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
CARD010 | Sala de Procedimientos de Cardiologia (Ecocardiografía) |  | 1 | 2 | 15 | 30 | Realizar estudio para determinar el tamaño, la forma y el movimiento de musculo cardíaco | Con sala de espera clasificada | Con lavamanos, base abatible para reporte. 2 equipos de Ecocardiograma Toma de gases (Oxigeno) | 2 US ecógrafo | 2 sillas secretarial 2 canapé examen universal 2 gradilla de 2 peldaños |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos fijos(con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el paso de luz natural preferentemente | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en techos y obras exteriores | se requier | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 500 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: |  |  | Conforme a normas: NFPA-99 / CGA. Y segun requerimiento en especificaciones tecnicas E.T. M-SGM: |  |  |  | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
CARD011 | Sala de Procedimientos de cirugía vascular |  | 3 | 1 | 18 | 18 | Curaciones, toma de cultivos, limpieza, escleroterapia endovascular | Con sala de espera clasificada | Estación de visualización, Dopler color, mesa quirúrgica de cirugía general, lámpara cielítica para cirugía menor, software cardiovascular, mesa de curaciones, electro cauterio monopolar, carro de paro con desfibrilador, toma de gases, anaquel de acero inoxidable Climatización con filtro HEPA | 1 estación de visualización, 1 US Doppler color, 1 mesa quirúrgica de cirugía general, 1 lámpara cialítica para cirugía menor, 1 electro cauterio monopolar, 1 carro de paro con desfibrilador, 1 computadora de escritorio 1 máquina de anestesia 1 glucómetro 1 oxímetro de pulso portátil 1 estuche de diagnóstico completo, 1 monitor de signos vitales | 1 mesa de curaciones, 1 anaquel de acero inoxidable 1 sillas secretarial 1 canapé examen universal 1 gradilla de 2 peldaños 1 atril |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Tableros de yeso con fibra de vidrio y acabado liso. (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 3.0m. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado (sistemade arista oculta provisto por el fabricante). | Ventanas de cuerpos fijos(con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el paso de luz natural preferentemente | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | "Piso vinilico homogeneo de alto trafico y resistencia, con soldadura vulcanizada en las uniones. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado al piso (sistema de arista oculta provisto por el fabricante). | Pintura epóxica resistente a agentes químicos incluyendo aceites y grasas, a la abrasión, al agua, el tráfico pesado y detergentes. Instalación de curva sanitaria sobre perfil asegurado al piso (sistema de arista oculta provisto por el fabricante). | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en techos y obras exteriores | si requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 500 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos | [5 empty] | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: |  | Conforme a normas: NFPA-99 / CGA. Y segun requerimiento en especificaciones tecnicas E.T. M-SGM: |  |  |  | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
CARD012 | Servicios Sanitarios con lavamanos de personal H |  | 1 | 1 | 4 | 4 | Realizar necesidades fisiológicas | Contiguo a consultorios |  |  | 2 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. Repisa o antepecho no menor a 1.80m | Puerta de madera, marco interior con madera macisa y forro liso de material laminar resistente a la humedad, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire (si fuera necesaria), zocalo de acero inoxidable tipo herradura. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cm pulido y brillado. | Paredes con recubrimiento de ceramica lisa (pieza no menor a 0.40m x 0.40m) y divisiones de cubiculos con material antibacterial de alta y comprobada resistencia y duracion. Incorporar barras de apoyo de acero inoxidable en cabinas de inodoro para discapacitados. | Discreta y estrategicamente ubicada cerca de concentración de los usuarios. | se requiere conexion de agua potable con lavamanos el que erá de porcelana del tipo colgado a la pared, irán sujetos por medio de los accesorios provistos por el fabricante; sin embargo, es necesario que se coloque un refuerzo adiciona para que exista soportería vertical asegurando la estabilidad del aparato sanitario. Este tipo de lavabos se colocarán en algunas áreas como casetas o de requerimiento especifico detallados en planos. Sera de igual o mejor calidad equipado con grifo monomando cromado; debe incluir desagüe, tubo de abasto, con sus respectivos chapetones y válvula de control. | se requiere servicio sanitario con fluxometro Con sistema de descarga mecánico manual de palanca, que favorezcan el ahorro del consumo del agua. Losa sanitaria vitrificada, color claro, asiento plástico o de material superior elongado de alta resistencia, partes internas esmaltadas, desagüe al piso, consumo de 3-5 litros por descarga máximo. Se debe incluir válvula de control cromada de 3/8" a 1/2". Los inodoros deben cumplir con la altura para personas con capacidades especiales, por lo que deben ser hechos por pedido especial al fabricante y urinario Serán de porcelana vitrificada preferentemente de color blanco, con descarga a la pared por medio de fluxómetro, descarga de 1.5 gpf, con spud de bronce y kit de desagüe; para su instalación y fijación se seguirán las instrucciones del fabricante. Se instalará modelo de alta calidad y ahorro en consumo de agua. | solamente en techos y exteriores | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498) *Salida para ventilador sistema normal*Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) *Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), en pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM:
CARD013 | Servicios Sanitarios con lavamanos de personal M |  | 1 | 1 | 4 | 4 | Realizar necesidades fisiológicas | Contiguo a consultorios |  |  | 2 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. Repisa o antepecho no menor a 1.80m | Puerta de madera, marco interior con madera macisa y forro liso de material laminar resistente a la humedad, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire (si fuera necesaria), zocalo de acero inoxidable tipo herradura. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cm pulido y brillado. | Paredes con recubrimiento de ceramica lisa (pieza no menor a 0.40m x 0.40m) y divisiones de cubiculos con material antibacterial de alta y comprobada resistencia y duracion. Incorporar barras de apoyo de acero inoxidable en cabinas de inodoro para discapacitados. | Discreta y estrategicamente ubicada cerca de concentración de los usuarios. | se requiere conexion de agua potable con lavamanos el que erá de porcelana del tipo colgado a la pared, irán sujetos por medio de los accesorios provistos por el fabricante; sin embargo, es necesario que se coloque un refuerzo adiciona para que exista soportería vertical asegurando la estabilidad del aparato sanitario. Este tipo de lavabos se colocarán en algunas áreas como casetas o de requerimiento especifico detallados en planos. Sera de igual o mejor calidad equipado con grifo monomando cromado; debe incluir desagüe, tubo de abasto, con sus respectivos chapetones y válvula de control. | se requiere servicio sanitario con fluxometro Con sistema de descarga mecánico manual de palanca, que favorezcan el ahorro del consumo del agua. Losa sanitaria vitrificada, color claro, asiento plástico o de material superior elongado de alta resistencia, partes internas esmaltadas, desagüe al piso, consumo de 3-5 litros por descarga máximo. Se debe incluir válvula de control cromada de 3/8" a 1/2". Los inodoros deben cumplir con la altura para personas con capacidades especiales, por lo que deben ser hechos por pedido especial al fabricante y urinario Serán de porcelana vitrificada preferentemente de color blanco, con descarga a la pared por medio de fluxómetro, descarga de 1.5 gpf, con spud de bronce y kit de desagüe; para su instalación y fijación se seguirán las instrucciones del fabricante. Se instalará modelo de alta calidad y ahorro en consumo de agua. | se requier en techos y exteriores | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498) *Salida para ventilador sistema normal*Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) *Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), en pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM:
CARD014 | Sala de compensación inmediata (atención de 7a.m. - 3 p.m.) (contará con 10 reposet (sillón reclinable) y 2 cama) | 1 servicio sanitario con lavamanos | 12 | 1 | 50 | 50 | Compensar el paciente con diurético, hierro, inotrópico, entre otros | Clínica de insuficiencia cardíaca | 10 reposet (sillón reclinable), 2 camas, mesa auxiliar, escritorio, computadora, 2 sillas ergonómicas, 2 sillas, 2 bancos giratorios, 1 lámpara de cuello de ganzo, 1 mesa de procedimientos grande, 2 anaquel metálico con puerta de vidrio, estante dexión, gases médicos, atril por sillón, 12 bombas de infusión, 12 monitores de signos vitales, 1 mesa de paro con desfibrilador, 2 gradillas, negatoscopio de 2 cuerpos, estación de visualización, | 2 computadora, 2 lámpara de cuello de ganso, 12 bombas de infusión, 12 monitores de signos vitales, 1 carro de paro con desfibrilador, 2 negatoscopio de 2 cuerpos, 1 estación de visualización, 1 glucómetro 1 oxímetro de pulso portátil 1 estuche de diagnóstico completo, | 10 reposet (sillón reclinable), 2 camas, 12 gradillas de 2 peldaños 1 gradilla de 3 peldaños 2 mesa auxiliar, 1 escritorio, 2 sillas ergonómicas secretarial, 2 sillas fija con asiento integral, 2 bancos giratorios acero inoxidable, 1 mesa de procedimientos grande, 2 anaquel acero inoxidable con puerta de vidrio, 4 estante Dexion mediano, 12 atril doble de 4 ganchos |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos fijos(con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el paso de luz natural preferentemente | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. (franja h=1.40m); Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared. Ambos tipo de pinturas deberán estar dentro de la misma paleta de tonos. | Dentro del servicio pertinente | se requiere conexion de agua potable con lavamanos el que erá de porcelana del tipo colgado a la pared, irán sujetos por medio de los accesorios provistos por el fabricante; sin embargo, es necesario que se coloque un refuerzo adiciona para que exista soportería vertical asegurando la estabilidad del aparato sanitario. Este tipo de lavabos se colocarán en algunas áreas como casetas o de requerimiento especifico detallados en planos. Sera de igual o mejor calidad equipado con grifo monomando cromado; debe incluir desagüe, tubo de abasto, con sus respectivos chapetones y válvula de control. | se requiere servicio sanitario con fluxometro Con sistema de descarga mecánico manual de palanca, que favorezcan el ahorro del consumo del agua. Losa sanitaria vitrificada, color claro, asiento plástico o de material superior elongado de alta resistencia, partes internas esmaltadas, desagüe al piso, consumo de 3-5 litros por descarga máximo. Se debe incluir válvula de control cromada de 3/8" a 1/2". Los inodoros deben cumplir con la altura para personas con capacidades especiales, por lo que deben ser hechos por pedido especial al fabricante y urinario Serán de porcelana vitrificada preferentemente de color blanco, con descarga a la pared por medio de fluxómetro, descarga de 1.5 gpf, con spud de bronce y kit de desagüe; para su instalación y fijación se seguirán las instrucciones del fabricante. Se instalará modelo de alta calidad y ahorro en consumo de agua. | solamente para techos y exteriores | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para ventiladorSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM: |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: |  |  | Conforme a normas: NFPA-99 / CGA. Y segun requerimiento en especificaciones tecnicas E.T. M-SGM: |  |  |  | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
CARD015 | Asistente clínico |  | 2 | 1 | 10 | 10 | Captar las historias clínicas y llevar para firma, ordenar a los pacientes según hora, despachar al paciente dandoles las recetas y las citas | Con sala de espera clasificada | Módulo con ventanilla de atención con escritorio, computadora, impresor, sillas | 1 computadora de escritorio, 1 impresor | 1 silla alta tipo cajero, 1 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm, 2 sillas con asiento integral |  | Mueble tipo recepción con estructura de madera dura, superficies de caobilla forrado con plastico laminado, ventanillas de atención. Gavetas laterales con correderas y haladeras metalicas. | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire, zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | se requier en techos y exteriores | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [7 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
CARD016 | Ropa Limpia |  |  | 1 | 9 | 9 | Guardar ropa limpia | Estación de enfermeras | Estantes tipo dexión |  | 4 estante Dexion de acero inoxidable 1 gradilla de tres peldaños |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire, zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498) *Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), en pasillos |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM:
CARD017 | Ropa sucia |  |  | 1 | 9 | 9 | Guardar ropa sucia | Estación de enfermeras | Carros de ropa sucia |  | 2 aros de ropa sucia |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire, zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498) *Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), en pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM:
CARD018 | Séptico |  |  | 1 | 9 | 9 | Depósito temporal de desechos bioinfeccioso | Sala de compensación | Depósitis de desechos bioinfecciosos |  | 4 depositos DBI |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. Considerar protectores para impactos de camillas y protectores para esquineros. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire, zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cm pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio y zona pertinente. | se requiere conexion de agua potable | se requiere conexion | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema EmergenciaGrado Hospitalario(UL 498) *Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), en pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM:
CARD019 | Bodega de material e insumos |  |  | 1 | 8 | 8 | Guardar insumo para el área de hospitalización | Sala de compensación |  |  | 4 estante Dexion mediano 1 gradilla de 3 peldaños |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera dura en el marco interior y forro liso de material laminar resistente, abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Zócalo de acero inoxidable. | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente | no requiere | no requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498) *Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) *Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), en pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM:
CARD020 | Aseo |  |  | 1 | 3 | 3 | Guardar utensilios de limpieza y lavar trapeadores. | Pasillo restringido |  |  | 1 estante Dexion mediano |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m |  | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire, zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cm pulido y brillado. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. Incluir poceta de aseo con altura 0.60m enchapada con azulejos. | Dentro del servicio y zona pertinente. | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498) *Salida para Extractor (según consideraciones especialidad mecánica.) Sistema Normal*Iluminación del Área 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) *Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), en pasillos |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM:
ÁREAS COMUNES
AC01 | Sala de alimentación para personal | Servicio Sanitario con lavamanos | 25 | 1 | 30 | 30 | Que el personal de salud tome sus alimentos |  |  |  | 6 mesa de fibra de vidrio con asiento integrado para 4 personas 2 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire, zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cms. pulido y brillado. Incluye zocalo del mismo material de piso. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente. | se requiere | se requiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para ventilador *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS) |  |  | - Ventilacion forzada del ambiente incorporar una rejilla de puerta. Segun se indica en especificaciones tecnicas _ E.T. M-VM: - ANSI/ASHRAE 62.1. Y segun se requiere en especificaciones tecnicas _E.T. M-VM: | Aplica para aquellos casos que dicho ambiente este dentro del edificio sin acceso al exterior. ANSI/ASHRAE 62.1. Segun especificaciones tecnicas, E.T. M-AA_VM:
AC02 | Sala de consulta de casos diversos |  | 30 | 1 | 40 | 40 | Discusión de casos, reuniones, atención multidisciplinaria de casos |  | Pantalla de visualización para video conferencia Mesas duplex, sillas, proyector. Con elementos (páneles) divisorios portátiles para dividir hasta 2 ambientes cada una, con características acústicas | 2 pantalla LED de 55” 2 computadora laptop 2 sistemas de video conferencia 2 amplificadores de audio de 4 canales con bocinas ambientales | 16 mesas dúplex para conferencias 34 sillas secretariales 2 basurero con tapa de balancín, bote campana dimensiones (34.5 x 34.5x 64) cm, 4 ventilador de techo |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de pliegos de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la Normativa Tecnica para Diseño por Sismo). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.5m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire, zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cms. pulido y brillado. Incluye zocalo del mismo material de piso. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente. | no se requiere | no se rquiere | solamnte en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS (salida - equipo informatico)*Salida para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 400 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(40 dBNMP-OMS), pasillos |  |  |  |  | ASHRAE (versión más reciente) Handbook HVAC -Aplicaciones, en el capítulo 8 denominado Health Care Facilities. Y segun especificacines tecnicas, E.T. M-AA_VM: | [6 empty] | Este requerimiento dependera del diseño de la Arquitectura de la edificacion hospitalaria. En caso de ser requerido, se debera cumplir con las normativas: EN81-20 y la EN81-50. De igual forma debera cumplir con lo indicado en las especificaciones tecnicas, E.T. M-ELE:
AC03 | Control Centralizado BMS y Vigilancia |  | 1 | 1 | 12 | 12 |  |  | 2 pantalla LED de 55” 2 computadora escritorio | Sistema BMS | 2 sillas secretarial, 2 escritorios secretarial, 1 basurero, 1 estante Dexion mediano |  |  | División ligera con paneles cementantes reforzado con malla de fibra de vidrio y recubrimiento de pasta cementante, proteccion con perfil metalico/pvc en interseccion de paneles (en caso de necesitar colocacion de equipo o, elementos de ambientacion, se deberá reforzar la estructura metalica de la pared con elementos adicionales que garanticen la estabilidad de la misma como de los objetos a instalar). Se debera considerar el refuerzo estructural adecuado para garantizar la estabilidad de puertas y ventanas en los marcos. | Superficie reticular con perfileria metalica y paneles de fibra mineral con acabado liso (el plano de cielo falso deberá estar arriostrado sismicamente según la normativa de referencia). Altura de plano de cielo falso no menor a 2.50m | Ventanas de cuerpos proyectables (con mangueteria en aluminio y vidrio laminado 6mm espesor minimo) que permita el uso maximizado del vano para ventilacion natural. | Puerta de madera (tablero de MDF -fibra de densidad media- tipo RH -resistente a la humedad- termolaminado) abatible de 1 hoja con 3 bisagras minimo,Mocheta, contramarco y tope integrado en una pieza metálica, brazo cierra puerta y tope de piso. Con cerradura de uso pesado tipo palanca. Colocar rejilla baja para recirculación de aire, zócalo de pvc tipo herradura | Piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del No. 1 al No. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm.; de dimensiones 30 x 30 cms. y 3 cms. pulido y brillado. | Pintura vinilica antibacterial semisatinada aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Dentro del servicio pertinente | no se requiere | no se rquiere | solamente en exteriores y techos | se requiere | *Tomacorriente Sistema NormalGrado Hospitalario(UL 498)*TomacorrienteGrado Hospitalario SistemaEmergencia(UL 498)*Tomacorriente Grado HospitalarioSistema UPS*Salidas para aire acondicionadoSistema Normal *Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. | *Toma para Voz y Datos (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)y(EIA-569B) *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72)*Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10)en pasillos *Sistema de Perifoneo y música ambiental(45 dBNMP-OMS), en pasillos
|  |  |  | TOTAL AMBIENTES |  | 2514
MUROS Y CIRCULACIONES 60 % | [5 empty] | 1508.4
TOTAL CIRUGIA AMBULATORIA | [5 empty] | 4022.4
* Considerar en cada piso un área de 12 m2 para atender emergencias médicas (como 'código azul', convulsiones, otros) con toma de oxígeno

## SALA MAQUINAS
PROGRAMA MEDICO ARQUITECTÓNICO
SALA DE MAQUINAS
CÓDIGO | AMBIENTE | SUB ESPACIO | N° PERSONAS | N° DE ESPACIOS | ÁREA m2 | ÁREA TOTAL m2 | ACTIVIDAD | RELACIÓN CON OTROS ESPACIOS | CONDICIONES ESPECIALES | EQUIPAMIENTO MÉDICO CLÍNICO |  |  | MOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA | REQUERIMIENTOS ARQUITECTONICOS ARQ | [6 empty] | REQUERIMIENTOS HIDROSANITARIOS HID |  |  |  | REQUERIMIENTOS ELECTRICOS ELE | REQUERIMIENTOS DE SISTEMAS ESPECIALES SE | REQUERIMIENTOS MECÁNICOS MEC
[10 empty] | EQUIPO | MOBILIARIO | INSTRUMENTAL |  | PAREDES | CIELOS | VENTANAS | PUERTAS | PISOS | ACABADOS ESPECIALES | LOCALIZACION | CONEXIÓN PARA AGUA | DRENAJE AGUA RESIDUAL | DRENAJE AGUA LLUVIA | PROTECCION INCENDIO |  |  | VENTILACION |  |  |  | CLIMATIZACION |  |  | GASES MEDICOS |  |  | TRANSPORTE VERTICAL |  | INSTALACIONES MECANICAS.
[27 empty] | NATURAL | INYECCION | EXTRACCION | REMOVEDORES | NORMAL | ESPECIAL | DEDICADO | TOMAS EMPOTRADOS | COLUMNA | OTROS | MONTACARGA | ELEVADOR DE PERSONAS | VAPOR | AGUA CALIENTE | AGUA SUAVIZADA | AIRE COMPRIMIDO | GAS PROPANO | COMBUSTIBLE DIESEL.
SM | ÁREA SALA DE MAQUINAS
SMAQ001 | Sub estación eléctrica |  |  | 1 | 90 | 90 | Controlar el funcionamiento de equipo y tareas de mantenimiento | Área exterior | Aislada del resto del edificio, con buena ventilación natural cruzada, buena iluminación natural y artificial, dispositivos de seguridad. Incluye tableros generales. Alejada de agentes combustibles. |  |  |  |  | Division de pared de bloque de concreto reforzado, acabado de pasta de cemento (repello-afinado) |  | Ventanas tipo louver que permita la aireacion necesaria para el recambio del aire calientegenerado al interior del espacio | Puerta metalica con tubo estructural tipo baranda con la suficiente apertura para facilitar el mantenimiento del equipo | Piso de concreto estructural (diseño estructural acorde a la solicitud de carga de los equipos) para el apoyo adecuado de maquinaria. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Fuera de la dinamica hospitalaria, que permita el ingreso vehicular para mantenimientos. Su ubicación debe minimizar el riesgo por eventos naturales. | no requier | no requiere | solamente en exteriores y techos | SE REQUIERE EXTINTOR CLASE "ABC" | * Acometida subterranea, protecciones e instalacion del equipo(NEC ) *Iluminación del Área 500 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. *Estandar a cumplir NFPA 70E (practicas de seguridad) *Polarización del equipo, edificio y redes de tierra (IEEE Std 142) | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) *Cableado para automatizacion de los sistemas (ANSI/TIA/EIA-862) * Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10),interior-exterior.
SMAQ002 | Planta eléctrica |  |  | 1 | 110 | 110 | Controlar el funcionamiento de equipo y tareas de mantenimiento | Área exterior | Aislada del resto del edificio, con buena ventilación natural cruzada, buena iluminación natural y artificial, dispositivos de seguridad. . Alejada de agentes combustibles. |  |  |  |  | Division de pared de bloque de concreto reforzado, acabado de pasta de cemento (repello-afinado) |  | Ventanas tipo louver que permita la aireacion necesaria para el recambio del aire calientegenerado al interior del espacio | Puerta metalica con tubo estructural tipo baranda con la suficiente apertura para facilitar el mantenimiento del equipo | Piso de concreto estructural (diseño estructural acorde a la solicitud de carga de los equipos) para el apoyo adecuado de maquinaria. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Fuera de la dinamica hospitalaria, que permita el ingreso vehicular para mantenimientos. Su ubicación debe minimizar el riesgo por eventos naturales. |  |  |  |  | * Acometida subterranea, protecciones e instalacion del equipo (.*Iluminación del Área 500 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. *iluminación del Área exterior 200 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia *Estandar a cumplir NFPA 110, UL 2200, Nema MG1, MG2 y MG3 *Polarización del equipo, edificio y redes de tierra (IEEE Std 142) Poseer Certificación EPA *Los grupos electrogenos a instalarse deben de incluir cabinas insonorizadas y silenciador critico. | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) *Cableado para automatizacion de los sistemas (ANSI/TIA/EIA-862) *Salida de sensores e interconeccion con el sistema BMS *Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10),interior-exterior.
SMAQ003 | Área de bombas, almacenamiento y tratamiento |  |  | 1 | 40 | 40 | Controlar el funcionamiento de equipo y tareas de mantenimiento | Pasillo restringido del área de Sala de Máquinas | Ubicarla próxima a cisterna y protegida contra la lluvia |  |  |  | Sistema de bombeo para agua potable. Sistema de bombeo red contra incendios, Sistema de purificacion de agua y Cisterna de almacenamiento. | Division de pared de bloque de concreto reforzado, acabado de pasta de cemento (repello-afinado) |  | Ventanas tipo louver que permita la aireacion necesaria para el recambio del aire calientegenerado al interior del espacio | Puerta metalica con tubo estructural tipo baranda con la suficiente apertura para facilitar el mantenimiento del equipo | Piso de concreto estructural (diseño estructural acorde a la solicitud de carga de los equipos) para el apoyo adecuado de maquinaria. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Fuera de la dinamica hospitalaria, que permita el ingreso vehicular para mantenimientos. Su ubicación debe minimizar el riesgo por eventos naturales. | no requiere |  | solamente en exteriores y techos | no requiere | *Tomacorriente tipo industrial Sistema Normal(UL 498 y NEC 517.20)*Tomacorrientetipo industrial SistemaEmergencia(UL 498 y NEC 517.20)*Salida Eléctrica para energizar y control de los equipos.*Iluminación del Área 500 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. *Polarización del equipo, edificio y redes de tierra (IEEE Std 142) | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) *Cableado para automatizacion de los sistemas (ANSI/TIA/EIA-862) *Salida de sensores e interconeccion con el sistema BMS * Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), exterior e interior.
SMAQ004 | Central de gases médicos (incluye area de reservas de cilindros) |  |  | 1 | 40 | 40 | Controlar el funcionamiento de equipo y tareas de mantenimiento | Pasillo restringido del área de Sala de Máquinas | Buena ventilación natural. |  |  |  | Central de oxigeno (manifold y control hospitalario), Centralde aire medico y Central de vacio medico. | Division de pared de bloque de concreto reforzado, acabado de pasta de cemento (repello-afinado) |  | Ventanas tipo louver que permita la aireacion necesaria para el recambio del aire calientegenerado al interior del espacio | Puerta metalica con tubo estructural tipo baranda con la suficiente apertura para facilitar el mantenimiento del equipo | Piso de concreto estructural (diseño estructural acorde a la solicitud de carga de los equipos) para el apoyo adecuado de maquinaria. | Esmalte (base agua) acrílico antibacterial mate lavable aplicada sobre pintura de imprimación sellante en pared, 2 manos mínimo. | Fuera de la dinamica hospitalaria, que permita el ingreso vehicular para mantenimientos. Su ubicación debe minimizar el riesgo por eventos naturales. | no requiere | no requiere | solamente en exteriores y techos | no requiere | *Tomacorriente tipo industrial Sistema Normal(UL 498 y NEC 517.20) *Tomacorrientetipo industrial SistemaEmergencia(UL 498 y NEC 517.20)*Salida Eléctrica para energizar y control de los equipos.*Iluminación del Área 300 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. *Polarización del equipo, edificio y redes de tierra (IEEE Std 142) | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) *Cableado para automatizacion de los sistemas (ANSI/TIA/EIA-862) *Salida de sensores e interconeccion con el sistema BMS * Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), exterior e interior. |  |  |  |  | no requiere
SMAQ05 | Tanque de combustible |  |  | 1 | 30 | 30 | Almacenar el combustible | Area exterior | Con una conexión directa con el abastecimiento de combustible |  |  |  | Tanque principal certificado UL y deberá cumplir con las normas ASME para recipientes. Sistema de bombeo de combustible tipo dúplex, para enviar el diesel desde el tanque principal, una bomba estará en uso y la otra en reserva, las bombas serán tipo de engrane. |  |  |  | Puerta metalica con tubo estructural tipo baranda con la suficiente apertura para facilitar el mantenimiento del equipo | Piso de concreto estructural (diseño estructural acorde a la solicitud de carga de los equipos) para el apoyo adecuado de maquinaria. |  | Fuera de la dinamica hospitalaria, que permita el ingreso vehicular para mantenimientos. Su ubicación debe minimizar el riesgo por eventos naturales. | no requiere | no requiere | solamente en exteriores y techos | SE REQUIERE EXTINTOR CLASE "B" | *Tomacorriente tipo industrial Sistema Normal(UL 498 y NEC 517.20) *Tomacorrientetipo industrial SistemaEmergencia(UL 498 y NEC 517.20) *Iluminación del Área 00 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. *Polarización del equipo, edificio y redes de tierra (IEEE Std 142) | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) *Cableado para automatizacion de los sistemas (ANSI/TIA/EIA-862) *Interconeccion y puesta en funcionamiento del sistema BMS * Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), exterior e interior.
SMAQ06 | Planta Generadora de Oxígeno Médico |  |  | 1 | 40 | 40 | Produccion de oxigeno medico | area exterior | Con una conexión directa con la central de gases medicos |  |  |  | Tanque Termo de Oxigeno . Instalación eléctrica 220 v, trifásica, para intemperie. Además, un toma 110 v para la conexión del medidor de nivel. Construir cerca de protección. | Division de pared de bloque de concreto reforzado, acabado de pasta de cemento (repello-afinado) |  | Ventanas tipo louver que permita la aireacion necesaria para el recambio del aire calientegenerado al interior del espacio | Puerta metalica con tubo galvanizado y malla ciclon sujetada con hierro de soldado de 1/4" | Piso de concreto estructural (diseño estructural acorde a la solicitud de carga de los equipos) para el apoyo adecuado de maquinaria. |  | Fuera de la dinamica hospitalaria, que permita el ingreso vehicular para mantenimientos. Su ubicación debe minimizar el riesgo por eventos naturales. | no requiere | no requiere | solamente en exteriores y techos | SE REQUIERE EXTINTOR CLASE "C" | *Tomacorrientetipo industrial SistemaEmergencia(UL 498 y NEC 517.20) *Iluminación del Área 00 LUX / M2 (ISO 8995), Sistema de Emergencia. *Toma electrico trifasico para conexion de bomba tanque licuado de oxigino. *Polarización del equipo, edificio y redes de tierra (IEEE Std 142) | *Sistema de Detección y Alarma de Incendio (NFPA 72) *Cableado para automatizacion de los sistemas (ANSI/TIA/EIA-862) *Interconeccion y puesta en funcionamiento del sistema BMS * Sistema de CCTV (ANSI/TIA/EIA - 568.b 2-10), exterior e interior.
SUB-TOTAL | [5 empty] | 350
MUROS Y CIRCULACIONES 60 % | [5 empty] | 210
TOTAL SALA DE MÁQUINAS | [5 empty] | 560
El Área de Bombas y Tratamiento deberá estar situada fuera de la Sala de Máquinas en una construcción externa a esta.