## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO OFICIAL
"CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR."
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | SUB TOTAL PARTIDA | TOTAL
1 | INSTALACIONES PROVISIONALES
1.01 | Bodega e instalaciones provisionales y cerco provisional | 1 | SG
1.02 | Instalación provisional Agua Potable, Aguas Negras y Energía Eléctrica | 1 | SG
1.03 | Suministro e Instalación de rótulo provisional | 1 | SG
1.04 | Demolición y desalojo de infraestructura existente, incluye desalojo. | 1 | SG
1.05 | Realizacion de tres sondeos y estudio geotecnico | 1 | SG
2 | TERRACERÍA MASIVA
2.01 | Corte hasta nivel de terraza y descapote según estudio de suelo, incluye desalojo | 5842 | M3
2.02 | Relleno y compactación con material selecto con hasta nivel de terraza | 76 | M3
2.03 | Corte y desalojo de árboles, deberá incluir el tramite y pago en la institución correspondiente. Ver ubicación y dimensiones en planos. | 12 | U
3 | EDIFICIO PRINCIPAL
3.01 | TERRACERÍA
3.01.01 | Trazo y Nivelación | 1820 | M2
3.01.02 | Excavación para fundaciones, incluye desalojo | 1153.7 | M3
3.02 | RELLENOS
3.02.01 | Relleno para fundaciones, compactados con material selecto, compactado al 95% | 215.3 | M3
3.02.02 | Relleno para fundaciones, compactados con suelo cemento 20:1, compactado al 95% | 626.7 | M3
3.02.03 | Colocación de capa de concreto de limpieza f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor. | 250.7 | M2
3.03 | CONCRETO ESTRUCTURAL
3.03.01 | FUNDACIONES
3.03.01.01 | Elaboración de viga de fundación (VAF-1) 80 cm x 40 cm, f´c= 210 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 8.51 | M3
3.03.01.02 | Elaboración de Tensor (T-1) 40 cm x 40 cm, f´c= 210 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 30.77 | M3
3.03.01.03 | Elaboración de Tensor (T-2) 40 cm x 40 cm, f´c= 210 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 11.73 | M3
3.03.01.04 | Elaboración de Tensor (T-3) 40 cm x 40 cm, f´c= 210 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 10.03 | M3
3.03.01.05 | Elaboración de solera de fundación (SF-1) 40 cm x 30 cm, f´c= 210 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 60.6 | M3
3.03.01.06 | Elaboración de Zapata (referencias C4, C5, C8, C11, C18, C22, C23, C26 y C36) 2.00 m x 2.00 m x 0.40 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 15.12 | M3
3.03.01.07 | Elaboración de Zapata (referencias C9 y C17) 2.00 m x 2.00 m x 0.40 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 3.36 | M3
3.03.01.08 | Elaboración de Zapata (referencias C10) 2.00 m x 2.00 m x 0.40 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.68 | M3
3.03.01.09 | Elaboración de Zapata (referencias C13, C14 y C15) 2.00 m x 2.00 m x 0.60 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 7.56 | M3
3.03.01.10 | Elaboración de Zapata (referencias C16, C30 y C31) 2.00 m x 2.00 m x 0.40 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.04 | M3
3.03.01.11 | Elaboración de Zapata (referencias C27 y C32) 2.00 m x 2.00 m x 0.40 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 3.36 | M3
3.03.01.12 | Elaboración de Zapata corridas de MURO M-1 2.00 m x 0.40 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 8.8 | M3
3.03.01.13 | Elaboración de Zapata corridas de MURO M-2 2.00 m x 0.40 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 7.84 | M3
3.03.01.14 | Elaboración de Zapata corridas de MURO M-3 2.00 m x 0.40 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 8.42 | M3
3.03.01.15 | Elaboración de Zapata corridas de MURO M-4 2.00 m x 0.40 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 23.7 | M3
3.03.01.16 | Elaboración de Zapata corridas de MURO M-5 2.00 m x 0.40 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 16.49 | M3
3.03.01.17 | Elaboración de Zapata corridas de MURO M-6 2.00 m x 0.40 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 6.86 | M3
3.03.01.18 | Elaboración de Zapata corridas de MURO M-7 2.00 m x 0.40 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 6.02 | M3
3.03.01.19 | Elaboración de Zapata corridas de MURO M-8 2.00 m x 0.40 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 7.24 | M3
3.03.01.20 | Elaboración de Columna (referencias C1, C2, C3, C6, C7 y C12) 0.70 m x 0.70 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 3.09 | M3
3.03.01.21 | Elaboración de Columna (referencias C4, C10, C16, C22 y C26) 0.70 m x 0.70 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.57 | M3
3.03.01.22 | Elaboración de Columna (referencias C5) 0.70 m x 0.70 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.51 | M3
3.03.01.23 | Elaboración de Columna (referencias C8, C9, C14, C15, C30, C31 y C36) 0.70 m x 0.70 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 3.6 | M3
3.03.01.24 | Elaboración de Columna (referencias C11, C13, C17, C23 y C27) 0.70 m x 0.70 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.57 | M3
3.03.01.25 | Elaboración de Columna (referencias C18) 0.70 m x 0.70 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.51 | M3
3.03.01.26 | Elaboración de Columna (referencias C19, C20, C21 y C25) 0.70 m x 0.70 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.06 | M3
3.03.01.27 | Elaboración de Columna (referencias C24 y C28) 0.70 m x 0.70 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.03 | M3
3.03.01.28 | Elaboración de Columna (referencias C29, C33, C34 y C35) 0.70 m x 0.70 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.06 | M3
3.03.01.29 | Elaboración de Columna (referencias C32) 0.70 m x 0.70 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.51 | M3
3.03.02 | NIVEL 1
3.03.02.01 | Elaboración de Columna (referencias C1, C2, C3, C6, C7 y C12) 0.70 m x 0.70 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 13.59 | M3
3.03.02.02 | Elaboración de Columna (referencias C4, C10, C16, C22 y C26) 0.70 m x 0.70 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 11.32 | M3
3.03.02.03 | Elaboración de Columna (referencias C5) 0.70 m x 0.70 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.26 | M3
3.03.02.04 | Elaboración de Columna (referencias C8, C9, C14, C15, C30, C31 y C36) 0.70 m x 0.70 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 15.85 | M3
3.03.02.05 | Elaboración de Columna (referencias C11, C13, C17, C23 y C27) 0.70 m x 0.70 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 11.32 | M3
3.03.02.06 | Elaboración de Columna (referencias C18) 0.70 m x 0.70 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.26 | M3
3.03.02.07 | Elaboración de Columna (referencias C19, C20, C21 y C25) 0.70 m x 0.70 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 9.06 | M3
3.03.02.08 | Elaboración de Columna (referencias C24 y C28) 0.70 m x 0.70 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 4.53 | M3
3.03.02.09 | Elaboración de Columna (referencias C29, C33, C34 y C35) 0.70 m x 0.70 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 9.06 | M3
3.03.02.10 | Elaboración de Columna (referencias C32) 0.70 m x 0.70 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.26 | M3
3.03.02.11 | Elaboración de viga sobre eje A 0.60 m x 0.40 m; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 7.52 | M3
3.03.02.12 | Elaboración de viga sobre eje B 0.60 m x 0.45 m, de tramo del eje 4 al eje 6; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5 | M3
3.03.02.13 | Elaboración de viga sobre eje B 0.60 m x 0.45 m, de tramo del eje 6 al eje 7; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 3.34 | M3
3.03.02.14 | Elaboración de viga sobre eje C 0.70 m x 0.40 m, de tramo del eje 1 al eje 3; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 4.36 | M3
3.03.02.15 | Elaboración de viga sobre eje C 0.70 m x 0.50 m, de tramo del eje 3 al eje 4; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.73 | M3
3.03.02.16 | Elaboración de viga sobre eje C 0.60 m x 0.40 m, de tramo del eje 4 al eje 7; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 7.59 | M3
3.03.02.17 | Elaboración de viga sobre eje D 0.70 m x 0.40 m, de tramo del eje 1 al eje 5; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 9.2 | M3
3.03.02.18 | Elaboración de viga sobre eje D 0.60 m x 0.40 m, de tramo del eje 5 al eje 7; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.32 | M3
3.03.02.19 | Elaboración de viga sobre eje E 0.70 m x 0.40 m, de tramo del eje 1 al eje 4; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 6.54 | M3
3.03.02.20 | Elaboración de viga sobre eje E 0.70 m x 0.45 m, de tramo del eje 4 al eje 7; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.84 | M3
3.03.02.21 | Elaboración de viga sobre eje F 0.70 m x 0.40 m, de tramo del eje 1 al eje 3; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 4.36 | M3
3.03.02.22 | Elaboración de viga sobre eje F 0.70 m x 0.50 m, de tramo del eje 3 al eje 4; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.73 | M3
3.03.02.23 | Elaboración de viga sobre eje F 0.70 m x 0.40 m, de tramo del eje 4 al eje 7; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 8.86 | M3
3.03.02.24 | Elaboración de viga sobre eje 1 0.70 m x 0.40 m; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 7.47 | M3
3.03.02.25 | Elaboración de viga sobre eje 2 0.70 m x 0.40 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 7.47 | M3
3.03.02.26 | Elaboración de viga sobre eje 3 0.70 m x 0.40 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 7.47 | M3
3.03.02.27 | Elaboración de viga sobre eje 4 0.70 m x 0.40 m, de tramo del eje A al eje D; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.38 | M3
3.03.02.28 | Elaboración de viga sobre eje 4 0.70 m x 0.40 m, de tramo del eje E al eje F; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.32 | M3
3.03.02.29 | Elaboración de viga sobre eje 5 0.60 m x 0.40 m, de tramo del eje A al eje D; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.08 | M3
3.03.02.30 | Elaboración de viga sobre eje 5 0.70 m x 0.45 m, de tramo del eje D al eje E; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.73 | M3
3.03.02.31 | Elaboración de viga sobre eje 5 0.60 m x 0.40 m, de tramo del eje E al eje F; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.05 | M3
3.03.02.32 | Elaboración de viga sobre eje 6 0.60 m x 0.40 m, de tramo del eje A al eje F; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 10.03 | M3
3.03.02.33 | Elaboración de viga sobre eje 7 0.60 m x 0.40 m; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 10.13 | M3
3.03.02.34 | Elaboración de viga secundaria 0.50 m x 0.35 m; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 10.62 | M3
3.03.02.35 | Elaboración de viga secundaria 0.20 m x 0.15 m; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 3.31 | M3
3.03.02.36 | Elaboración de viga secundaria 0.17 m x 0.15 m; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.21 | M3
3.03.02.37 | Elaboración de viga secundaria 0.50 m x 0.30 m; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 23.72 | M3
3.03.02.38 | Elaboración de viga secundaria 0.60 m x 0.30 m; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.79 | M3
3.03.02.39 | Elaboración de MURO M-1, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 40.73 | M2
3.03.02.40 | Elaboración de MURO M-2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 36.28 | M2
3.03.02.41 | Elaboración de MURO M-3, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 33.88 | M2
3.03.02.42 | Elaboración de MURO M-4, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 39.24 | M2
3.03.02.43 | Elaboración de MURO M-5, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 35.17 | M2
3.03.02.44 | Elaboración de MURO M-6, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 30.36 | M2
3.03.02.45 | Elaboración de MURO M-7, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 27.84 | M2
3.03.02.46 | Elaboración de MURO M-8, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 33.51 | M2
3.03.02.47 | Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 17 cm de espesor; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1002 | M2
3.03.02.48 | Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 20 cm de espesor; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 20 | M2
3.03.02.49 | Elaboración de solera de coronamiento de 20 cm x 15 cm, f´c= 210 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 15.2 | M3
3.03.02.50 | Elaboración de solera de coronamiento 20 cm x 20 cm, f´c= 210 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.1 | M3
3.03.03 | NIVEL 2
3.03.03.01 | Elaboración de Columna (referencias C1, C2, C3, C6, C7 y C12) 0.70 m x 0.70 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 13.59 | M3
3.03.03.02 | Elaboración de Columna (referencias C4, C10, C16, C22 y C26) 0.70 m x 0.70 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 11.32 | M3
3.03.03.03 | Elaboración de Columna (referencias C5) 0.70 m x 0.70 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.26 | M3
3.03.03.04 | Elaboración de Columna (referencias C8, C9, C14, C15, C30, C31 y C36) 0.70 m x 0.70 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 15.85 | M3
3.03.03.05 | Elaboración de Columna (referencias C11, C13, C17, C23 y C27) 0.70 m x 0.70 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 11.32 | M3
3.03.03.06 | Elaboración de Columna (referencias C18) 0.70 m x 0.70 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.26 | M3
3.03.03.07 | Elaboración de Columna (referencias C19, C20, C21 y C25) 0.70 m x 0.70 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 9.06 | M3
3.03.03.08 | Elaboración de Columna (referencias C24 y C28) 0.70 m x 0.70 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 4.53 | M3
3.03.03.09 | Elaboración de Columna (referencias C29, C33, C34 y C35) 0.70 m x 0.70 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 9.06 | M3
3.03.03.10 | Elaboración de Columna (referencias C32) 0.70 m x 0.70 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.26 | M3
3.03.03.11 | Elaboración de viga sobre eje A 0.60 m x 0.40 m; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 7.52 | M3
3.03.03.12 | Elaboración de viga sobre eje B 0.60 m x 0.40 m; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 7.52 | M3
3.03.03.13 | Elaboración de viga sobre eje C 0.70 m x 0.40 m, de tramo del eje 1 al eje 4; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 6.54 | M3
3.03.03.14 | Elaboración de viga sobre eje C 0.60 m x 0.40 m, de tramo del eje 4 al eje 7; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 7.59 | M3
3.03.03.15 | Elaboración de viga sobre eje D 0.70 m x 0.40 m, de tramo del eje 1 al eje 4; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 6.54 | M3
3.03.03.16 | Elaboración de viga sobre eje D 0.70 m x 0.45 m, de tramo del eje 4 al eje 5; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.74 | M3
3.03.03.17 | Elaboración de viga sobre eje D 0.60 m x 0.40 m, de tramo del eje 5 al eje 7; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.32 | M3
3.03.03.18 | Elaboración de viga sobre eje E 0.70 m x 0.40 m, de tramo del eje 1 al eje 4; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 6.54 | M3
3.03.03.19 | Elaboración de viga sobre eje E 0.70 m x 0.45 m, de tramo del eje 4 al eje 5; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.74 | M3
3.03.03.20 | Elaboración de viga sobre eje E 0.60 m x 0.40 m, de tramo del eje 5 al eje 6; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.19 | M3
3.03.03.21 | Elaboración de viga sobre eje F 0.70 m x 0.40 m; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 14.61 | M3
3.03.03.22 | Elaboración de viga sobre eje 1 0.70 m x 0.40 m; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 7.47 | M3
3.03.03.23 | Elaboración de viga sobre eje 2 0.70 m x 0.40 m, de tramo del eje C al eje D; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.32 | M3
3.03.03.24 | Elaboración de viga sobre eje 2 0.70 m x 0.45 m, de tramo del eje D al eje E; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.74 | M3
3.03.03.25 | Elaboración de viga sobre eje 2 0.70 m x 0.40 m, de tramo del eje E al eje F; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.32 | M3
3.03.03.26 | Elaboración de viga sobre eje 3 0.70 m x 0.40 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 7.47 | M3
3.03.03.27 | Elaboración de viga sobre eje 4 0.60 m x 0.40 m, de tramo del eje A al eje C; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.91 | M3
3.03.03.28 | Elaboración de viga sobre eje 4 0.70 m x 0.40 m, de tramo del eje C al eje D; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.32 | M3
3.03.03.29 | Elaboración de viga sobre eje 4 0.70 m x 0.40 m, de tramo del eje E al eje F; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.32 | M3
3.03.03.30 | Elaboración de viga sobre eje 5 0.60 m x 0.40 m, de tramo del eje A al eje D; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.08 | M3
3.03.03.31 | Elaboración de viga sobre eje 5 0.70 m x 0.40 m, de tramo del eje D al eje E; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.44 | M3
3.03.03.32 | Elaboración de viga sobre eje 5 0.60 m x 0.40 m, de tramo del eje E al eje F; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.25 | M3
3.03.03.33 | Elaboración de viga sobre eje 6 0.60 m x 0.40 m; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 10.24 | M3
3.03.03.34 | Elaboración de viga sobre eje 7 0.60 m x 0.40 m; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 10.13 | M3
3.03.03.35 | Elaboración de viga secundaria 0.50 m x 0.35 m; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 10.62 | M3
3.03.03.36 | Elaboración de viga secundaria 0.20 m x 0.15 m; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 3.31 | M3
3.03.03.37 | Elaboración de viga secundaria 0.17 m x 0.15 m; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.23 | M3
3.03.03.38 | Elaboración de viga secundaria 0.50 m x 0.30 m; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 23.72 | M3
3.03.03.39 | Elaboración de viga secundaria 0.60 m x 0.30 m; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.79 | M3
3.03.03.40 | Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 17 cm de espesor; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 938 | M2
3.03.03.41 | Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 20 cm de espesor; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 20 | M2
3.03.03.42 | Elaboración de solera de coronamiento de 20 cm x 15 cm, f´c= 210 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 12.6 | M3
3.03.03.43 | Elaboración de solera de coronamiento 20 cm x 20 cm, f´c= 210 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.8 | M3
3.03.03.44 | Elaboración de jardineras de concreto. Ver detalle en planos | 4 | U
3.03.04 | NIVEL 3
3.03.04.01 | Elaboración de Columna (referencias C1, C2, C3, C6, C7 y C12) 0.70 m x 0.70 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 13.59 | M3
3.03.04.02 | Elaboración de Columna (referencias C4, C10, C16, C22 y C26) 0.70 m x 0.70 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 14.4 | M3
3.03.04.03 | Elaboración de Columna (referencias C5) 0.70 m x 0.70 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.13 | M3
3.03.04.04 | Elaboración de Columna (referencias C11, C13, C17, C23 y C27) 0.70 m x 0.70 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 10.62 | M3
3.03.04.05 | Elaboración de Columna (referencias C18) 0.70 m x 0.70 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.13 | M3
3.03.04.06 | Elaboración de Columna (referencias C19, C20, C21 y C25) 0.70 m x 0.70 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 8.49 | M3
3.03.04.07 | Elaboración de Columna (referencias C24 y C28) 0.70 m x 0.70 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 4.25 | M3
3.03.04.08 | Elaboración de Columna (referencias C29, C33, C34 y C35) 0.70 m x 0.70 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 11.52 | M3
3.03.04.09 | Elaboración de Columna (referencias C32) 0.70 m x 0.70 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.88 | M3
3.03.04.10 | Elaboración de viga sobre eje A 0.50 m x 0.35 m; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 4.82 | M3
3.03.04.11 | Elaboración de viga sobre eje C 0.60 m x 0.40 m; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.8 | M3
3.03.04.12 | Elaboración de viga sobre eje D 0.60 m x 0.40 m; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 8.57 | M3
3.03.04.13 | Elaboración de viga sobre eje E 0.60 m x 0.40 m; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 8.57 | M3
3.03.04.14 | Elaboración de viga sobre eje F 0.60 m x 0.40 m, de tramo del eje 3 al eje 4; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.8 | M3
3.03.04.15 | Elaboración de viga sobre eje F 0.50 m x 0.35 m, de tramo del eje 4 al eje 7; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 4.82 | M3
3.03.04.16 | Elaboración de viga sobre eje 3 0.60 m x 0.40 m; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 6.3 | M3
3.03.04.17 | Elaboración de viga sobre eje 4 0.50 m x 0.35 m, de tramo del eje A al eje D; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 3.62 | M3
3.03.04.18 | Elaboración de viga sobre eje 4 0.50 m x 0.35 m, de tramo del eje E al eje F; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.43 | M3
3.03.04.19 | Elaboración de viga sobre eje 6 0.60 m x 0.40 m; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 4.18 | M3
3.03.04.20 | Elaboración de viga sobre eje 7 0.55 m x 0.35 m; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 7.47 | M3
3.03.04.21 | Elaboración de solera de coronamiento de 20 cm x 15 cm, f´c= 210 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 16.5 | M3
3.03.04.22 | Elaboración de solera de coronamiento 20 cm x 20 cm, f´c= 210 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.1 | M3
3.05 | ESTRUCTURA METÁLICA
3.05.01 | Suministro e instalación de Polín P-1 (perfil doble C de 6"x2" cal. 14), según detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 1077.78 | M
3.05.02 | Suministro e instalación de VIGA (VT-1) conformada de lámina de 5/8” de espesor en patín, lámina de 3/8” de espesor en alma, lámina de 3/8” de rigidizadores en alma; la instalación según detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 75 | M
3.05.03 | Suministro e instalación de VIGA (VT-2 conformada de lámina de 3/8” de espesor en patín, lámina de 3/8” de espesor en alma, lámina de 3/8” de rigidizadores en alma; la instalación según detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 7.9 | M
3.05.04 | Suministro e instalación de VIGA (VT-3) conformada de lámina de 5/8” de espesor en patín, lámina de 3/8” de espesor en alma, lámina de 3/8” de rigidizadores en alma; la instalación según detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 16.6 | M
3.05.05 | Suministro e instalación de VIGA (VT-4) conformada de lámina de 3/8” de espesor en patín, lámina de 3/8” de espesor en alma, lámina de 3/8” de rigidizadores en alma; la instalación según detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 24.3 | M
3.05.06 | Suministro e instalación de Placa de Conexión entre Viga Metálica y Columna de Concreto (CX-1) conformada de lámina de 3/4” de espesor, dimensión de 0.45 m x 0.70 m, además la colocación de 8 pernos de Ø 3/4”; la instalación según detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 6 | U
3.05.07 | Suministro e instalación de Placa de Conexión entre Viga Metálica y Columna de Concreto (CX-2) conformada de lámina de 3/4” de espesor, dimensión de 0.45 m x 0.55 m, además la colocación de 8 pernos de Ø 5/8”; la instalación según detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 3 | U
3.05.08 | Suministro e instalación de Placa de Conexión entre Viga Metálica y Columna de Concreto (CX-3) conformada de lámina de 3/8” de espesor, dimensión de 0.40 m x 0.60 m, además la colocación de 8 pernos de Ø 5/8”; la instalación según detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 4 | U
3.05.09 | Suministro e instalación de Placa de Conexión entre Viga Metálica y Columna de Concreto (CX-4) conformada de lámina de 1/2” de espesor, dimensión de 0.40 m x 0.50 m, además la colocación de 8 pernos de Ø 5/8”; la instalación según detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 3 | U
3.05.10 | Suministro e instalación de Placa de Conexión entre Viga Metálica y Columna de Concreto (CX-5) conformada de lámina de 1” de espesor, dimensión de 0.65 m x 0.65 m, además la colocación de 6 pernos de Ø 3/4”; la instalación según detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 1 | U
3.05.11 | Suministro e instalación de Placa de Conexión entre Viga Metálica y Columna de Concreto (CX-6) conformada de lámina de 1” de espesor, dimensión de 0.60 m x 0.55 m, además la colocación de 8 pernos de Ø1”; la instalación según detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 3 | U
3.05.12 | Suministro e instalación de Placa de Conexión entre Viga Metálica y Columna de Concreto (CX-7) conformada de lámina de 3/4” de espesor, dimensión de 0.50 m x 0.35 m, además la colocación de 8 pernos de Ø 5/8”; la instalación según detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 1 | U
3.05.13 | Suministro e instalación de escalera metálica tipo marinero. Ver detalle en planos | 1 | U
3.05.14 | Suministro e instalación con tubo de aluminio de 2"x4" y 1/16" de espesor, con acabado natural.", incluye anclaje a las molduras y todo lo detallado en planos. | 63 | M2
3.06 | CUBIERTA DE TECHO
3.06.01 | Suministro e instalación de cubierta de panel insulado termoacústico de lámina metálica de acero galvanizado cal. 24 en ambas caras, prepintadas y núcleo de poliuretano expandido de alta densidad de 1 1/2" de espesor. Incluye la instalación de cumbrera, botagua donde indique planos constructivos, además de los accesorios necesarios para su correcta instalación | 1297.2 | M2
3.06.02 | Suministro y colocación de canal de lámina galvanizada lisa calibre 18, incluye ganchos de varilla de acero de Ø3/8" @ 0.30 m y embudos para conexión con tuberías PVC para bajadas. | 160 | M
3.06.03 | Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre pared o solera (cepo) | 130 | M
3.07 | ALBAÑILERÍA
3.07.01 | NIVEL 1
3.07.01.01 | Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.10 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales | 2.9 | M2
3.07.01.02 | Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.15 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales | 1318.22 | M2
3.07.01.03 | Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.20 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales | 378 | M2
3.07.01.04 | Elaboración de recuadros en ventanas exteriores, conformado de concreto, incluir colocación de pintura base aceite. Ver detalle en planos. | 32 | M
3.07.02 | NIVEL 2
3.07.02.01 | Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.10 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales | 13 | M2
3.07.02.02 | Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.15 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales | 879.22 | M2
3.07.02.03 | Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.20 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales | 385 | M2
3.07.02.04 | Elaboración de pretil para jardineras con Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.20 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales. | 37 | M2
3.07.02.05 | Elaboración de recuadros en ventanas exteriores, conformado de concreto, incluir colocación de pintura base aceite. Ver detalle en planos. | 46 | M
3.07.03 | NIVEL 3
3.07.03.01 | Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.10 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales | 45 | M2
3.07.03.02 | Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.15 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales | 1294 | M2
3.07.03.03 | Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.20 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales | 370 | M2
3.07.03.04 | Elaboración de recuadros en ventanas exteriores, conformado de concreto, incluir colocación de pintura base aceite. Ver detalle en planos. | 57 | M
3.08 | DIVISIONES LIVIANAS
3.08.01 | NIVEL 1
3.08.01.01 | Suministro e instalación de división de 0.10 m de paneles de tablacemento de 1/2" de espesor, doble forro; con estructura de perfilería metálica galvanizada cal. 20, incluye tratamiento y sellado de juntas. | 520 | M2
3.08.01.02 | Suministro e instalación de división de 0.10 m de paneles de tablacemento de 1/2" de espesor, doble forro; con estructura de perfilería metálica galvanizada cal. 20 y con aislamiento termoacústico, incluye tratamiento y sellado de juntas. | 232 | M2
3.08.01.03 | Suministro e instalación de División de pared seca de paneles de tablayeso de 1/2" de espesor, resistente al fuego, un forro a cada lado; estructura de bastidores metálicos galvanizados 2 1/2" de ancho, calibre 20 @61 cm. Incluye tratamiento y aplicación de compuesto multiuso para juntas en pasta para paneles de tablayeso (pasteado) y lijado; además instalación de zócalo. | 5 | M2
3.08.01.04 | Suministro e instalación de división de paneles de vidrio laminado de 6 mm color claro, fijos instalados sobre zócalo de aluminio anodizado al natural, la estructura deberá ir sujeta a cielo falso y piso según recomendación del fabricante del producto. | 12 | M2
3.08.02 | NIVEL 2
3.08.02.01 | Suministro e instalación de división de 0.10 m de paneles de tablacemento de 1/2" de espesor, doble forro; con estructura de perfilería metálica galvanizada cal. 20, incluye tratamiento y sellado de juntas. | 1069 | M2
3.08.02.02 | Suministro e instalación de división de 0.10 m de paneles de tablacemento de 1/2" de espesor, doble forro; con estructura de perfilería metálica galvanizada cal. 20 y con aislamiento termoacústico, incluye tratamiento y sellado de juntas. | 254 | M2
3.08.02.03 | Suministro e instalación de Cortina Antibacterial. | 12 | U
3.08.02.04 | Sistema de riel para cortina en Cielo Falso. | 12 | U
3.08.03 | NIVEL 3
3.08.03.01 | Suministro e instalación de división de 0.10 m de paneles de tablacemento de 1/2" de espesor, doble forro; con estructura de perfilería metálica galvanizada cal. 20, incluye tratamiento y sellado de juntas. | 1360 | M2
3.08.01.02 | Suministro e instalación de división de 0.10 m de paneles de tablacemento de 1/2" de espesor, doble forro; con estructura de perfilería metálica galvanizada cal. 20 y con aislamiento termoacústico, incluye tratamiento y sellado de juntas. | 220 | M2
3.08.03.02 | Suministro e instalación de separadores de ambiente con tablas de madera de cedro biseladas y perfectamente integradas cada tabla de madera deberá ser de 15 cm x 3 cm con altura aproximada de 3.20 m, lijada, afinada y barnizada color a elegir por la supervisión, deberá incluir los elementos para lo correcta sujeción a cielo falso y piso por recomendaciones del fabricante. | 18 | M2
3.08.03.03 | Suministro e instalación de Cortina Antibacterial. | 1 | U
3.08.03.04 | Sistema de riel para cortina en Cielo Falso. | 1 | U
3.09 | PISOS
3.09.01 | NIVEL 1
3.09.01.01 | (Código PE01) Suministro e instalación de Grama tipo San Agustín, sobre tierra negra, con las pendientes adecuadas que permitan un buen drenaje. Se deberá incluir arborización según detalla en planos. | 87 | M2
3.09.01.02 | (Código PE03) Suministro e instalación de Adoquín mini cuadrado de 10 cm x 10 cm x 8 cm y espesor de 8 cm, incluye la colocación de capa de arena de 20 cm. Ver detalle en planos constructivos. | 38.9 | M2
3.09.01.03 | (Código PI01) Suministro e instalación de Pisos de baldosas de porcelanato de formato de 0.60 m x 0.60 m todo masa, rectificado color a elegir por la supervisión, sisa de 3 mm, lleno con porcelana color beige incluye rodapiés (zócalo), h = 7.50 cm del mismo material del piso. | 1055.9 | M2
3.09.01.04 | (Código PI02) Suministro y colocación de piso de concreto reforzado acabado semipulido con procedimiento mecanizado, se compactará una capa de suelo cemento proporción 20:1 y de 40 cm de espesor y luego se colocará un fundido (firme) de concreto de 15 cm de espesor, con acero de refuerzo de ø1/4", distribuido en cuadrícula de 30 cm x 30 cm. | 218 | M2
3.09.01.05 | (Código PI03) Suministro y colocación de pintura acrílica serie ACX para desarrollo en concreto con resistencia a la intemperie formulando con polímeros acrílicos de alto desempeño pintura tipo I color a elegir por la supervisión. | 6 | M2
3.09.01.06 | (Código PI04) Suministro e instalación de piso tipo cerámica de 0.33 m x 0.33 m antideslizante color mate sobre base de concreto de 0.07 m de espesor resistencia del concreto de f’c = 140 kg/cm2. | 2 | M2
3.09.01.07 | (Código PI05) Suministro e instalación de forro de lámina de 20 mm de fibrocemento de resistencia a la flexión 71 kg/cm2, en cubierta de tarima y laterales sujetado a estructura, con tornillo autorroscante, punta de broca de 2", con acabado final de alfombra color azul oscuro. Incluye detalle de conformacion de escalones y rampa de acceso segun detalle en Planos Constructivos. | 24 | M2
3.09.01.08 | Conformación de gradas de concreto. Ver detalle en planos | 3 | M2
3.09.01.09 | Piso de concreto pulido | 219 | M2
3.09.01.10 | Suministro e instalación de jardineras, según se detalla en planos. | 18 | U
3.09.02 | NIVEL 2
3.09.02.01 | (Código PI01) Suministro e instalación de Pisos de baldosas de porcelanato de formato de 0.60 m x 0.60 m todo masa, rectificado color a elegir por la supervisión, sisa de 3 mm, lleno con porcelana color beige incluye rodapiés (zócalo), h = 7.50 cm del mismo material del piso. | 1216.5 | M2
3.09.02.02 | (Código PI03) Suministro y colocación de pintura acrílica serie ACX para desarrollo en concreto con resistencia a la intemperie formulando con polímeros acrílicos de alto desempeño pintura tipo I color a elegir por la supervisión. | 22 | M2
3.09.02.03 | (Código PI04) Suministro e instalación de piso tipo cerámica de 0.33 m x 0.33 m antideslizante color mate sobre base de concreto de 0.07 m de espesor resistencia del concreto de f’c = 140 kg/cm2. | 1 | M2
3.09.02.04 | Suministro e instalación de Grama tipo San Agustín, sobre tierra negra, con las pendientes adecuadas que permitan un buen drenaje. Se deberá incluir arborización y las capas de material según se detalla en planos. | 38 | M2
3.09.02.05 | Suministro e instalación de jardineras, según se detalla en planos. | 4 | U
3.09.02.06 | Elaboración de banca de concreto. Ver detalle en planos. | 9 | M
3.09.03 | NIVEL 3
3.09.03.01 | (Código PE01) Suministro e instalación de Grama tipo San Agustín, sobre tierra negra, con las pendientes adecuadas que permitan un buen drenaje. Se deberá incluir arborización según detalla en planos. | 40 | M2
3.09.03.02 | (Código PI01) Suministro e instalación de Pisos de baldosas de porcelanato de formato de 0.60 m x 0.60 m todo masa, rectificado color a elegir por la supervisión, sisa de 3 mm, lleno con porcelana color beige incluye rodapiés (zócalo), h = 7.50 cm del mismo material del piso. | 810 | M2
3.09.03.03 | (Código PI03) Suministro y colocación de pintura acrílica serie ACX para desarrollo en concreto con resistencia a la intemperie formulando con polímeros acrílicos de alto desempeño pintura tipo I color a elegir por la supervisión. | 430 | M2
3.09.03.04 | (Código PI04) Suministro e instalación de piso tipo cerámica de 0.33 m x 0.33 m antideslizante color mate sobre base de concreto de 0.07 m de espesor resistencia del concreto de f’c = 140 kg/cm2. | 5 | M2
3.1 | ACABADOS DE PAREDES
3.10.01 | NIVEL 1
3.10.01.01 | (Código R01a, R01b, R01c) Suministro y aplicación de repellado y afinado. Incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 1739.44 | M2
3.10.01.02 | (Código R01a y R02b) Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura de aceite de primera calidad en toda la pared, color a elección de propietario. Incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 1949.81 | M2
3.10.01.03 | (Código R01b) Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura látex antibacterial de primera calidad en toda la pared, color a elección de propietario. Incluye cuadrados de puertas y ventana(si aplica). | 1331.34 | M2
3.10.01.04 | (Código R03a) Suministro y colocación de enchapado de cerámica de 0.60 m x 0.60 m o según determine la supervisión, repisa de 1.80 m, de altura, color a elección de propietario. incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 113 | M2
3.10.01.05 | (Código R03b) Suministro y colocación de enchapado de cerámica de 0.60 m x 0.60 m o según determine la supervisión, desde piso hasta cielo falso. incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 121.13 | M2
3.10.01.06 | (Código R03c) Suministro y colocación de losetas de porcelanato, formato de 0.60 m x 0.30 m o según determine la supervisión, todo masa, rectificado de fábrica, color según defina propietario, acabado mate, sisa de 3 mm lleno con porcelana color defina propietario. incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 40.3 | M2
3.10.01.07 | (Código R03d) Suministro y colocación de enchapado de cerámica de 0.33 m x 0.33 m o según determine la supervisión, altura de 0.10 m, antideslizante color mate. incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 1.1 | M2
3.10.01.08 | (Código R04) Suministro y colocación de enchapado de cerámica tipo azulejo de 0.30 m x 0.20 m o según determine la supervisión, color blanco altura de 0.60 m a partir de la superficie del mueble. incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 6.8 | M2
3.10.01.09 | (Código R01d) Suministro y aplicación de revestimiento con microcemento de 3 mm de espesor, realizado sobre superficie absorbente, mediante la aplicación sucesiva de capas de imprimación y capa de sellado formada por dos manos de imprimación selladora transpirable y dos manos de sellador de poliuretano alifático de dos componentes, sin disolventes, acabado brillante. Se deberá realizar el proceso de sisas según medidas descritas en planos para las áreas en donde se indique. | 102 | M2
3.10.02 | NIVEL 2
3.10.02.01 | (Código R01a, R01b, R01c) Suministro y aplicación de repellado y afinado. Incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 1237.94 | M2
3.10.02.02 | (Código R01a y R02b) Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura de aceite de primera calidad en toda la pared, color a elección de propietario. Incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 2091.13 | M2
3.10.02.03 | (Código R01b) Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura látex antibacterial de primera calidad en toda la pared, color a elección de propietario. Incluye cuadrados de puertas y ventana(si aplica). | 735.88 | M2
3.10.02.04 | (Código R01c y R02c) Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura de epoxica antibacterial de primera calidad, a partir del NPT hasta altura de mojinete color a elección del propietario. Incluye pintado de curva sanitaria; incluye cuadrados de puertas y ventana (si aplica). | 53.9 | M2
3.10.02.05 | (Código R03a) Suministro y colocación de enchapado de cerámica de 0.60 m x 0.60 m o según determine la supervisión, repisa de 1.80 m, de altura, color a elección de propietario. incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 83.3 | M2
3.10.02.06 | (Código R03b) Suministro y colocación de enchapado de cerámica de 0.60 m x 0.60 m o según determine la supervisión, desde piso hasta cielo falso. incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 190.88 | M2
3.10.02.07 | (Código R03c) Suministro y colocación de losetas de porcelanato, formato de 0.60 m x 0.30 m o según determine la supervisión, todo masa, rectificado de fábrica, color según defina propietario, acabado mate, sisa de 3 mm lleno con porcelana color defina propietario. incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 38.2 | M2
3.10.02.08 | (Código R03d) Suministro y colocación de enchapado de cerámica de 0.33 m x 0.33 m o según determine la supervisión, altura de 0.10 m, antideslizante color mate. incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 1 | M2
3.10.02.09 | (Código R04) Suministro y colocación de enchapado de cerámica tipo azulejo de 0.30 m x 0.20 m o según determine la supervisión, color blanco altura de 0.60 m a partir de la superficie del mueble. incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 19 | M2
3.10.02.10 | Suministro e instalación de topes de camilla, colocado en paredes. Ver detalle en planos. | 140 | M
3.10.03 | NIVEL 3
3.10.03.01 | (Código R01a, R01b, R01c) Suministro y aplicación de repellado y afinado. Incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 2377.5 | M2
3.10.03.02 | (Código R01a y R02b) Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura de aceite de primera calidad en toda la pared, color a elección de propietario. Incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 1843.59 | M2
3.10.03.03 | (Código R01b) Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura látex antibacterial de primera calidad en toda la pared, color a elección de propietario. Incluye cuadrados de puertas y ventana(si aplica). | 916.41 | M2
3.10.03.04 | (Código R01c y R02c) Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura de epoxica antibacterial de primera calidad, a partir del NPT hasta altura de mojinete color a elección del propietario. Incluye pintado de curva sanitaria; incluye cuadrados de puertas y ventana (si aplica). | 634.4 | M2
3.10.03.05 | (Código R03a) Suministro y colocación de enchapado de cerámica de 0.60 m x 0.60 m o según determine la supervisión, repisa de 1.80 m, de altura, color a elección de propietario. incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 27.09 | M2
3.10.03.06 | (Código R03b) Suministro y colocación de enchapado de cerámica de 0.60 m x 0.60 m o según determine la supervisión, desde piso hasta cielo falso. incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 207.8 | M2
3.10.03.07 | (Código R03c) Suministro y colocación de losetas de porcelanato, formato de 0.60 m x 0.30 m o según determine la supervisión, todo masa, rectificado de fábrica, color según defina propietario, acabado mate, sisa de 3 mm lleno con porcelana color defina propietario. incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 199.8 | M2
3.10.03.08 | (Código R04) Suministro y colocación de enchapado de cerámica tipo azulejo de 0.30 m x 0.20 m o según determine la supervisión, color blanco altura de 0.60 m a partir de la superficie del mueble. incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 2 | M2
3.11 | FACHADA Y RECUBRIMIENTOS
3.11.01 | NIVEL 1
3.11.01.01 | Suministro e instalación de MURO CORTINA, conformada de ventanas de vidrio laminado de 6 mm color nevado y estructura de aluminio anodizado de color al natural, compuesta por cuerpos proyectables que deberán incluir operador de empuje y pasamano metálico; además se debe incluir la estructura, herrajes y accesorios de uso pesado para la correcta instalación y sujeción según se detalle en planos. | 290 | M2
3.11.01.02 | Suministro e instalación de Cortasol en jardín interno, tipo panel de aleación de aluminio y zinc, en sentido vertical, acabado al natural, terminación lisa, con apertura de 45°, empernado a estructura secundaria porta paneles de perfilería anodizada. Ver detalle en planos | 114.59 | M2
3.11.01.03 | Suministro e instalación de logo del MINISTERIO DE SALUD a colocar en sector de vestibulo principal. Ver detalle en planos. | 1 | U
3.11.01.04 | Suministro e instalación de Fascia y cornisa de tablacemento, resistente a la humedad, ver detalle en planos. | 40 | M
3.11.02 | NIVEL 2
3.11.02.01 | Suministro e instalación de MURO CORTINA, conformada de ventanas de vidrio laminado de 6 mm color nevado y estructura de aluminio anodizado de color al natural, compuesta por cuerpos proyectables que deberán incluir operador de empuje y pasamano metálico; además se debe incluir la estructura, herrajes y accesorios de uso pesado para la correcta instalación y sujeción según se detalle en planos. | 320 | M2
3.11.02.02 | Suministro e instalación de Cortasol tipo panel de aleación de aluminio y zinc, en sentido vertical, acabado al natural, terminación lisa, con apertura de 45°, empernado a estructura secundaria porta paneles de perfilería anodizada. Ver detalle en planos. | 53.34 | M2
3.11.02.03 | Suministro e instalación de Fascia y cornisa de tablacemento, resistente a la humedad, ver detalle en planos. | 40 | M
3.11.03 | NIVEL 3
3.11.03.01 | Suministro e instalación de MURO CORTINA, conformada de ventanas de vidrio laminado de 6 mm color nevado y estructura de aluminio anodizado de color al natural, compuesta por cuerpos proyectables que deberán incluir operador de empuje; además se debe incluir la estructura, herrajes y accesorios de uso pesado para la correcta instalación y sujeción según se detalle en planos. | 262 | M2
3.11.03.02 | Suministro e instalación de letras fabricadas de Latón metálico satinado color natural "CENTRO ESPECIALIZADO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLE". Ver detalle en planos. | 1 | U
3.11.03.03 | Suministro e instalación de logo del escudo "REPUBLICA DE EL SALVADOR". Ver detalle en planos. | 1 | U
3.11.03.04 | Suministro e instalación de Fascia y cornisa de tablacemento, resistente a la humedad, ver detalle en planos. | 40 | M
3.12 | CUBÍCULOS DE ASCENSORES Y ESCALERAS
3.12.01 | ASCENSOR PRINCIPAL Y ESCALERAS COSTADO ORIENTE
3.12.01.01 | Excavación para fundaciones, incluye desalojo | 48 | M3
3.12.01.02 | Relleno para fundaciones, compactados con material selecto, compactado al 95% | 16 | M3
3.12.01.03 | Relleno para fundaciones, compactados con suelo cemento 20:1, compactado al 95% | 16 | M3
3.12.01.04 | Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 30 cm de espesor para fundación; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 9 | M2
3.12.01.05 | Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 20 cm de espesor de posición vertical; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 177 | M2
3.12.01.06 | Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 20 cm de espesor; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 9 | M2
3.12.01.07 | Conformación de gradas de concreto reforzado; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 24 | M
3.12.01.08 | Elaboración de losa y viga de descanso, f´c= 210 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 40 | M2
3.12.01.09 | Suministro e instalación de Pasamanos anclado a pared, según se detalla en planos. | 32 | M
3.12.01.10 | Relleno de junta de dilatación de 3" elastometrico escarificar, limpieza y aplicación de aditivo epoxico de pega estructural concreto nuevo a endurecido. | 43 | M
3.12.02 | ASCENSOR B
3.12.02.01 | Excavación para fundaciones, incluye desalojo | 31.2 | M3
3.12.02.02 | Relleno para fundaciones, compactados con material selecto, compactado al 95% | 5.2 | M3
3.12.02.03 | Relleno para fundaciones, compactados con suelo cemento 20:1, compactado al 95% | 7.6 | M3
3.12.02.04 | Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 30 cm de espesor para fundación; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 9 | M2
3.12.02.05 | Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 20 cm de espesor de posición vertical; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 177 | M2
3.12.02.06 | Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 20 cm de espesor de cubierta; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 9 | M2
3.12.02.07 | Relleno de junta de dilatación de 3" elastometrico escarificar, limpieza y aplicación de aditivo epoxico de pega estructural concreto nuevo a endurecido. | 33 | M
3.12.03 | ASCENSOR C
3.12.03.01 | Excavación para fundaciones, incluye desalojo | 31.2 | M3
3.12.03.02 | Relleno para fundaciones, compactados con material selecto, compactado al 95% | 5.2 | M3
3.12.03.03 | Relleno para fundaciones, compactados con suelo cemento 20:1, compactado al 95% | 7.6 | M3
3.12.03.04 | Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 30 cm de espesor para fundación; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 9 | M2
3.12.03.05 | Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 20 cm de espesor de posición vertical; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 177 | M2
3.12.03.06 | Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 20 cm de espesor de cubierta; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 9 | M2
3.12.03.07 | Relleno de junta de dilatación de 3" elastometrico escarificar, limpieza y aplicación de aditivo epoxico de pega estructural concreto nuevo a endurecido. | 33 | M
3.12.04 | ESCALERA EN COSTADO PONIENTE
3.12.04.01 | Excavación para fundaciones, incluye desalojo | 17.4 | M3
3.12.04.02 | Relleno para fundaciones, compactados con material selecto, compactado al 95% | 7.36 | M3
3.12.04.03 | Relleno para fundaciones, compactados con suelo cemento 20:1, compactado al 95% | 5.22 | M3
3.12.04.04 | Elaboración de solera de fundación (SF-3) 60 cm x 30 cm, f´c= 210 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.22 | M3
3.12.04.05 | Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.20 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales | 235 | M2
3.12.04.06 | Elaboración de viga (V1-EE) 40 cm x 20 cm, f´c= 210 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 11.07 | M3
3.12.04.07 | Elaboración de viga (N1-EE) 35 cm x 50 cm, f´c= 210 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 11.07 | M3
3.12.04.08 | Elaboración de viga (N2-EE) 40 cm x 20 cm, f´c= 210 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 3.27 | M3
3.12.04.09 | Elaboración de viga (N3-EE) 35 cm x 20 cm, f´c= 210 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.1 | M3
3.12.04.10 | Elaboración de viga (N4-EE) 20 cm x 20 cm, f´c= 210 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.18 | M3
3.12.04.11 | Elaboración de losa y viga de descanso, f´c= 210 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 40 | M2
3.12.04.12 | Peldaño de concreto reforzado, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 80 | M
3.12.04.13 | Suministro e instalación de Barandal anclado a piso, según se detalla en planos. | 16 | M
3.12.04.14 | Suministro e instalación de Pasamanos anclado a pared, según se detalla en planos. | 16 | M
3.13 | CIELOS FALSOS
3.13.01 | NIVEL 1
3.13.01.01 | (Código CF01) Suministro e instalación de cielo falso de fibrocemento 2' x 2' y 6 mm de espesor color blanco, sobre perfilería de latón tipo pesado prepintado color blanco al horno, suspendido con alambre galvanizado #14 tipo entorchado; incluye arriostramiento sismo resistente a cada 2.40 m en ambos sentidos. | 790 | M2
3.13.01.02 | (Código CF02) Suministro e instalación de cielo falso compuesto por estructura de entramado metálico oculto fijado a la losa o elemento soporte con varillas y losetas de PVC de 25 cm de ancho y longitud superior a 6.00 m, color blanco. | 276.1 | M2
3.13.01.03 | (Código CF04) Suministro e instalación de cielo falso de paneles de tablacemento resistente a intemperie y ambientes húmedos, de espesor de 1/2", antifuego, núcleo firecode C, atornillada a perfilería de aluminio tipo pesado cal. 22, suspendido, incluye arrostramiento sismo resistente a cada 2.40 m, en ambos sentidos. | 91.1 | M2
3.13.02 | NIVEL 2
3.13.02.01 | (Código CF01) Suministro e instalación de cielo falso de fibrocemento 2' x 2' y 6 mm de espesor color blanco, sobre perfilería de latón tipo pesado prepintado color blanco al horno, suspendido con alambre galvanizado #14 tipo entorchado; incluye arriostramiento sismo resistente a cada 2.40 m en ambos sentidos. | 704.5 | M2
3.13.02.02 | (Código CF02) Suministro e instalación de cielo falso compuesto por estructura de entramado metálico oculto fijado a la losa o elemento soporte con varillas y losetas de PVC de 25 cm de ancho y longitud superior a 6.00 m, color blanco. | 482.8 | M2
3.13.02.03 | (Código CF03) Suministro e instalación de cielo falso de paneles de tablacemento de espesor de 1/2", antifuego, núcleo firecode C, atornillada a perfilería de aluminio tipo pesado cal. 22, suspendido, incluye arrostramiento sismo resistente a cada 2.40 m, en ambos sentidos. | 29.7 | M2
3.13.02.04 | (Código CF04) Suministro e instalación de cielo falso de paneles de tablacemento resistente a intemperie y ambientes húmedos, de espesor de 1/2", antifuego, núcleo firecode C, atornillada a perfilería de aluminio tipo pesado cal. 22, suspendido, incluye arrostramiento sismo resistente a cada 2.40 m, en ambos sentidos. | 4 | M2
3.13.03 | NIVEL 3
3.13.03.01 | (Código CF01) Suministro e instalación de cielo falso de fibrocemento 2' x 2' y 6 mm de espesor color blanco, sobre perfilería de latón tipo pesado prepintado color blanco al horno, suspendido con alambre galvanizado #14 tipo entorchado; incluye arriostramiento sismo resistente a cada 2.40 m en ambos sentidos. | 535.9 | M2
3.13.03.02 | (Código CF02) Suministro e instalación de cielo falso compuesto por estructura de entramado metálico oculto fijado a la losa o elemento soporte con varillas y losetas de PVC de 25 cm de ancho y longitud superior a 6.00 m, color blanco. | 282.1 | M2
3.13.03.03 | (Código CF03) Suministro e instalación de cielo falso de paneles de tablacemento de espesor de 1/2", antifuego, núcleo firecode C, atornillada a perfilería de aluminio tipo pesado cal. 22, suspendido, incluye arrostramiento sismo resistente a cada 2.40 m, en ambos sentidos. | 214.8 | M2
3.13.03.04 | (Código CF04) Suministro e instalación de cielo falso de paneles de tablacemento resistente a intemperie y ambientes húmedos, de espesor de 1/2", antifuego, núcleo firecode C, atornillada a perfilería de aluminio tipo pesado cal. 22, suspendido, incluye arrostramiento sismo resistente a cada 2.40 m, en ambos sentidos. | 7.2 | M2
3.14 | VENTANAS
3.14.01 | NIVEL 1
3.14.01.01 | (Código V01) Suministro e instalación de Ventana de 2 cuerpos (2.00 m x 1.10 m) de marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural, con vidrio laminado claro de 6 mm, con apertura proyectable y operador de mariposa. | 15.4 | M2
3.14.01.02 | (Código V03) Suministro e instalación de Ventana de 3 cuerpos (3.00 m x 1.40 m) de marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural, con vidrio laminado claro de 6 mm, con apertura proyectable y operador de mariposa. | 12.6 | M2
3.14.01.03 | (Código V06) Suministro e instalación de Ventana tipo Transon (0.40 m x 2.00 m) de marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural, con celosía de vidrio claro de 5 mm, con operador de mariposa. | 2.4 | M2
3.14.01.04 | (Código V09) Suministro e instalación de Ventana (0.50 m x 1.00 m) de marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural, con celosía de vidrio claro de 5 mm, con operador de mariposa. | 1 | M2
3.14.02 | NIVEL 2
3.14.02.01 | (Código V01) Suministro e instalación de Ventana de 2 cuerpos (2.00 m x 1.10 m) de marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural, con vidrio laminado claro de 6 mm, con apertura proyectable y operador de mariposa. | 13.2 | M2
3.14.02.02 | (Código V02) Suministro e instalación de Ventana de 2 cuerpos (2.00 m x 1.40 m) de marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural, con vidrio laminado claro de 6 mm, con apertura proyectable y operador de mariposa. | 11.2 | M2
3.14.02.03 | (Código V03) Suministro e instalación de Ventana de 3 cuerpos (3.00 m x 1.40 m) de marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural, con vidrio laminado claro de 6 mm, con apertura proyectable y operador de mariposa. | 8.4 | M2
3.14.02.04 | (Código V04) Suministro e instalación de Ventana de 3 cuerpos (3.00 m x 1.10 m) de marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural, con vidrio laminado claro de 6 mm, con apertura proyectable y operador de mariposa. | 3.3 | M2
3.14.02.05 | (Código V06) Suministro e instalación de Ventana tipo Transon (0.40 m x 2.00 m) de marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural, con celosía de vidrio claro de 5 mm, con operador de mariposa. | 5.6 | M2
3.14.02.06 | (Código V07) Suministro e instalación de Ventana tipo Transon (0.40 m x 1.00 m) de marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural, con celosía de vidrio claro de 5 mm, con operador de mariposa. | 2.8 | M2
3.14.02.07 | (Código V08) Suministro e instalación de Ventana (0.50 m x 2.00 m) de marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural, con celosía de vidrio claro de 5 mm, con operador de mariposa. | 1 | M2
3.14.02.08 | (Código V02) Suministro e instalación de Ventana de 2 cuerpos (2.00 m x 1.40 m) de marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural, con vidrio laminado claro de 6 mm, con apertura proyectable y operador de mariposa. | 38 | M2
3.14.03 | NIVEL 3
3.14.03.01 | (Código V01) Suministro e instalación de Ventana de 2 cuerpos (2.00 m x 1.10 m) de marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural, con vidrio laminado claro de 6 mm, con apertura proyectable y operador de mariposa. | 11 | M2
3.14.03.02 | (Código V02) Suministro e instalación de Ventana de 2 cuerpos (2.00 m x 1.40 m) de marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural, con vidrio laminado claro de 6 mm, con apertura proyectable y operador de mariposa. | 2.8 | M2
3.14.03.03 | (Código V03) Suministro e instalación de Ventana de 3 cuerpos (3.00 m x 1.40 m) de marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural, con vidrio laminado claro de 6 mm, con apertura proyectable y operador de mariposa. | 8.4 | M2
3.14.03.04 | (Código V04) Suministro e instalación de Ventana de 3 cuerpos (3.00 m x 1.10 m) de marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural, con vidrio laminado claro de 6 mm, con apertura proyectable y operador de mariposa. | 3.3 | M2
3.14.03.05 | (Código V05) Suministro e instalación de Ventana de 2 cuerpos (2.00 m x 2.20 m) de marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural, con vidrio laminado claro de 6 mm, con apertura proyectable y operador de mariposa. | 22 | M2
3.14.03.06 | (Código V06) Suministro e instalación de Ventana tipo Transon (0.40 m x 2.00 m) de marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural, con celosía de vidrio claro de 5 mm, con operador de mariposa. | 1.6 | M2
3.14.03.07 | (Código V09) Suministro e instalación de Ventana (0.50 m x 1.00 m) de marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural, con celosía de vidrio claro de 5 mm, con operador de mariposa. | 1 | M2
3.14.03.08 | (Código V13) Suministro e instalación de Ventana forma de "L" (5.53 m x 1.20 m) de estructura de PVC color blanco, con cuerpo fijo de vidrio laminado de 6 mm color claro | 6.64 | M2
3.15 | PUERTAS
3.15.01 | NIVEL 1
3.15.01.01 | (Código P01) Suministro e instalación de Puerta (1.94 m x 2.37 m) de Aluminio y Vidrio de dos hojas, de bisagras de tipo pivote 1'', haladeras de barra de acero inoxidable de 4" en ambas caras de la puerta, mocheta de aluminio natural anodizado de alto tráfico para servicio pesado de 2" de ancho, tope integrado en una sola pieza metálica. | 1 | U
3.15.01.02 | (Código P02) Suministro e instalación de Puerta (2.00 m x 2.20 m) de Aluminio y Vidrio de dos hojas, de bisagras de tipo pivote 1'', haladeras de barra de acero inoxidable de 4" en ambas caras de la puerta, mocheta de aluminio natural anodizado de alto tráfico para servicio pesado de 2” de ancho, tope integrado en una sola pieza metálica. | 1 | U
3.15.01.03 | (Código P03) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.10 m) de fibropanel de densidad media (MDF) resistente a la humedad, con doble forro termolaminado de fábrica, bisagras tipo alcayate de 4", cerradura tipo palanca de uso pesado; mocheta, contramarco y tope integrado en una sola pieza metálica de lámina calibre 18 de 2" de ancho; acabado de anticorrosivo y dos manos de pintura final. Incluye zócalo de PVC tipo herradura. | 19 | U
3.15.01.04 | (Código P04) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.10 m) de fibropanel de densidad media (MDF) resistente a la humedad, bisagras tipo alcayate de 4", cerradura tipo palanca de uso pesado; mocheta, contramarco y tope integrado en una sola pieza metálica de lámina calibre 18 de 2" de ancho; acabado de anticorrosivo y dos manos de pintura final. Incluye mirilla de vidrio de 30 cm x30 cm. | 6 | U
3.15.01.05 | (Código P05) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.10 m) de fibropanel de densidad media (MDF) resistente a la humedad, bisagras tipo alcayate de 4", cerradura tipo palanca de uso pesado; mocheta, contramarco y tope integrado en una sola pieza metálica de lámina calibre 18 de 2" de ancho; acabado de anticorrosivo y dos manos de pintura final. | 7 | U
3.15.01.06 | (Código P06) Suministro e instalación de Puerta (0.80 m x 2.10 m) de fibropanel de densidad media (MDF), bisagras tipo alcayate de 4", cerradura tipo palanca de uso pesado; mocheta, contramarco y tope integrado en una sola pieza metálica de lámina calibre 18 de 2" de ancho; acabado de anticorrosivo y dos manos de pintura final. | 4 | U
3.15.01.07 | (Código P07) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.10 m) de fibropanel de densidad media (MDF), bisagras tipo alcayate de 4", cerradura tipo palanca de uso pesado; mocheta, contramarco y tope integrado en una sola pieza metálica de lámina calibre 18 de 2" de ancho; acabado de anticorrosivo y dos manos de pintura final. | 4 | U
3.15.01.08 | (Código P08) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.10 m) de fibropanel de densidad media (MDF), bisagras tipo alcayate de 4", haladeras de barra de barra de acero inoxidable de 4''; mocheta, contramarco y tope integrado en una sola pieza metálica de lámina calibre 18 de 2" de ancho; acabado de anticorrosivo y dos manos de pintura final. Incluye arte detallado en planos y especificaciones tecnicas. | 2 | U
3.15.01.09 | (Código P09) Suministro e instalación de Puerta (2.00 m x 2.10 m) de fibropanel de densidad media (MDF) de dos hojas, bisagras tipo alcayate de 4", cerradura tipo palanca de uso pesado; mocheta, contramarco y tope integrado en una sola pieza metálica de lámina calibre 18 de 2" de ancho; acabado de anticorrosivo y dos manos de pintura final. Incluye mirilla de vidrio de 30 cm x30 cm. | 1 | U
3.15.01.10 | (Código P11) Suministro e instalación de Puerta (2.00 m x 2.10 m) metálica de lámina de hierro galvanizado de 1/16” de dos hojas, bisagras tipo espolón, con dos articulaciones y un pasador por cada hoja, chapa de puerta con barra de empuje antipánico, certificación ANSI grado 1, un punto de apoyo, sistema de bloqueo exterior, mocheta, contramarco y tope integrado en una sola pieza metálica de lámina calibre 18 de 2" de ancho; operación mecánica, chasis de acero y tapas de zinc resistente al fuego; acabado de anticorrosivo y dos manos de pintura final. | 1 | U
3.15.01.11 | (Código P12) Suministro e instalación de Puerta (0.90 m x 2.10 m) metálica de lámina de hierro galvanizado de 1/16”, bisagras tipo espolón, con dos articulaciones y un pasador por cada hoja, chapa de puerta con barra de empuje antipánico, certificación ANSI grado 1, un punto de apoyo, sistema de bloqueo exterior, mocheta, contramarco y tope integrado en una sola pieza metálica de lámina calibre 18 de 2" de ancho; operación mecánica, chasis de acero y tapas de zinc resistente al fuego; acabado de anticorrosivo y dos manos de pintura final. | 2 | U
3.15.01.12 | (Código P13) Suministro e instalación de Puerta (1.60 m x 2.10 m) metálica de lámina de hierro galvanizado de 1/16” de dos hojas, bisagras tipo cápsula de 5/8''x5'', haladeras metálicas de hierro liso de ø 5/8”, contramarco de ángulo de hierro de 1 1/2'' x 1 1/2'' x 1/8'', marco y refuerzo de tubo de hierro cuadrado de 1'' chapa 14. | 1 | U
3.15.01.13 | (Código P16) Suministro e instalación de Puerta (1.0 m x 2.00 m) de madera, bisagras tipo alcayate de 4", cerradura tipo palanca de uso pesado; mocheta, contramarco y tope integrado en una sola pieza metálica de lámina calibre 18 de 2” de ancho; acabado de anticorrosivo y dos manos de pintura final. | 2 | U
3.15.01.14 | (Código P18) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.20 m) Aluminio y Vidrio, bisagras de tipo pivote 1'', haladeras de barra de acero inoxidable de 4" en ambas caras de la puerta; mocheta, contramarco de aluminio natural anodizado de alto tráfico para servicio pesado de 2" de ancho. | 2 | U
3.15.01.15 | (Código P25) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.20 m) Aluminio y Vidrio, bisagras de tipo pivote 1'', haladeras de barra de acero inoxidable de 4" en ambas caras de la puerta; mocheta, contramarco de aluminio natural anodizado de alto tráfico para servicio pesado de 2" de ancho. | 1 | U
3.15.01.16 | (Código P26) Suministro e instalación de Puerta (1.60 m x 2.10 m) Aluminio y Vidrio, bisagras de tipo pivote 1'', haladeras de barra de acero inoxidable de 4" en ambas caras de la puerta; mocheta, contramarco de aluminio natural anodizado de alto tráfico para servicio pesado de 2" de ancho. | 2 | U
3.15.02 | NIVEL 2
3.15.02.01 | (Código P03) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.10 m) de fibropanel de densidad media (MDF) resistente a la humedad, con doble forro termolaminado de fábrica, bisagras tipo alcayate de 4", cerradura tipo palanca de uso pesado; mocheta, contramarco y tope integrado en una sola pieza metálica de lámina calibre 18 de 2" de ancho; acabado de anticorrosivo y dos manos de pintura final. Incluye zócalo de PVC tipo herradura. | 42 | U
3.15.02.02 | (Código P04) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.10 m) de fibropanel de densidad media (MDF) resistente a la humedad, bisagras tipo alcayate de 4", cerradura tipo palanca de uso pesado; mocheta, contramarco y tope integrado en una sola pieza metálica de lámina calibre 18 de 2" de ancho; acabado de anticorrosivo y dos manos de pintura final. Incluye mirilla de vidrio de 30 cm x30 cm. | 4 | U
3.15.02.03 | (Código P05) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.10 m) de fibropanel de densidad media (MDF) resistente a la humedad, bisagras tipo alcayate de 4", cerradura tipo palanca de uso pesado; mocheta, contramarco y tope integrado en una sola pieza metálica de lámina calibre 18 de 2" de ancho; acabado de anticorrosivo y dos manos de pintura final. | 3 | U
3.15.02.04 | (Código P08) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.10 m) de fibropanel de densidad media (MDF), bisagras tipo alcayate de 4", haladeras de barra de barra de acero inoxidable de 4''; mocheta, contramarco y tope integrado en una sola pieza metálica de lámina calibre 18 de 2" de ancho; acabado de anticorrosivo y dos manos de pintura final. Incluye arte detallado en planos y especificaciones tecnicas. | 2 | U
3.15.02.05 | (Código P09) Suministro e instalación de Puerta (2.00 m x 2.10 m) de fibropanel de densidad media (MDF) de dos hojas, bisagras tipo alcayate de 4", cerradura tipo palanca de uso pesado; mocheta, contramarco y tope integrado en una sola pieza metálica de lámina calibre 18 de 2" de ancho; acabado de anticorrosivo y dos manos de pintura final. Incluye mirilla de vidrio de 30 cm x30 cm. | 2 | U
3.15.02.06 | (Código P16) Suministro e instalación de Puerta (1.0 m x 2.00 m) de madera, bisagras tipo alcayate de 4", cerradura tipo palanca de uso pesado; mocheta, contramarco y tope integrado en una sola pieza metálica de lámina calibre 18 de 2” de ancho; acabado de anticorrosivo y dos manos de pintura final. | 1 | U
3.15.03 | NIVEL 3
3.15.03.01 | (Código P01) Suministro e instalación de Puerta (1.94 m x 2.37 m) de Aluminio y Vidrio de dos hojas, de bisagras de tipo pivote 1'', haladeras de barra de acero inoxidable de 4" en ambas caras de la puerta, mocheta de aluminio natural anodizado de alto tráfico para servicio pesado de 2" de ancho, tope integrado en una sola pieza metálica. | 1 | U
3.15.03.02 | (Código P02) Suministro e instalación de Puerta (2.00 m x 2.20 m) de Aluminio y Vidrio de dos hojas, de bisagras de tipo pivote 1'', haladeras de barra de acero inoxidable de 4" en ambas caras de la puerta, mocheta de aluminio natural anodizado de alto tráfico para servicio pesado de 2” de ancho, tope integrado en una sola pieza metálica. | 1 | U
3.15.03.03 | (Código P03) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.10 m) de fibropanel de densidad media (MDF) resistente a la humedad, con doble forro termolaminado de fábrica, bisagras tipo alcayate de 4", cerradura tipo palanca de uso pesado; mocheta, contramarco y tope integrado en una sola pieza metálica de lámina calibre 18 de 2" de ancho; acabado de anticorrosivo y dos manos de pintura final. Incluye zócalo de PVC tipo herradura. | 24 | U
3.15.03.04 | (Código P04) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.10 m) de fibropanel de densidad media (MDF) resistente a la humedad, bisagras tipo alcayate de 4", cerradura tipo palanca de uso pesado; mocheta, contramarco y tope integrado en una sola pieza metálica de lámina calibre 18 de 2" de ancho; acabado de anticorrosivo y dos manos de pintura final. Incluye mirilla de vidrio de 30 cm x30 cm. | 3 | U
3.15.03.05 | (Código P05) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.10 m) de fibropanel de densidad media (MDF) resistente a la humedad, bisagras tipo alcayate de 4", cerradura tipo palanca de uso pesado; mocheta, contramarco y tope integrado en una sola pieza metálica de lámina calibre 18 de 2" de ancho; acabado de anticorrosivo y dos manos de pintura final. | 2 | U
3.15.03.06 | (Código P06) Suministro e instalación de Puerta (0.80 m x 2.10 m) de fibropanel de densidad media (MDF), bisagras tipo alcayate de 4", cerradura tipo palanca de uso pesado; mocheta, contramarco y tope integrado en una sola pieza metálica de lámina calibre 18 de 2" de ancho; acabado de anticorrosivo y dos manos de pintura final. | 3 | U
3.15.03.07 | (Código P08) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.10 m) de fibropanel de densidad media (MDF), bisagras tipo alcayate de 4", haladeras de barra de barra de acero inoxidable de 4''; mocheta, contramarco y tope integrado en una sola pieza metálica de lámina calibre 18 de 2" de ancho; acabado de anticorrosivo y dos manos de pintura final. Incluye arte detallado en planos y especificaciones tecnicas. | 2 | U
3.15.03.08 | (Código P12) Suministro e instalación de Puerta (0.90 m x 2.10 m) metálica de lámina de hierro galvanizado de 1/16”, bisagras tipo espolón, con dos articulaciones y un pasador por cada hoja, chapa de puerta con barra de empuje antipánico, certificación ANSI grado 1, un punto de apoyo, sistema de bloqueo exterior, mocheta, contramarco y tope integrado en una sola pieza metálica de lámina calibre 18 de 2" de ancho; operación mecánica, chasis de acero y tapas de zinc resistente al fuego; acabado de anticorrosivo y dos manos de pintura final. | 1 | U
3.15.03.09 | (Código P16) Suministro e instalación de Puerta (1.0 m x 2.00 m) de madera, bisagras tipo alcayate de 4", cerradura tipo palanca de uso pesado; mocheta, contramarco y tope integrado en una sola pieza metálica de lámina calibre 18 de 2” de ancho; acabado de anticorrosivo y dos manos de pintura final. | 2 | U
3.15.03.10 | (Código P17) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.20 m) de madera, bisagras tipo alcayate de 4", cerradura tipo palanca de uso pesado; mocheta, contramarco y tope integrado en una sola pieza metálica de lámina calibre 18 de 2" de ancho; acabado de anticorrosivo y dos manos de pintura final. Incluye mirilla de vidrio fijo 0.60 cm x 0.60 cm (laminado de 6 mm). | 8 | U
3.15.03.11 | (Código P18) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.20 m) Aluminio y Vidrio, bisagras de tipo pivote 1'', haladeras de barra de acero inoxidable de 4" en ambas caras de la puerta; mocheta, contramarco de aluminio natural anodizado de alto tráfico para servicio pesado de 2" de ancho. | 1 | U
3.16 | MUEBLES FIJO
3.16.01 | NIVEL 1
3.16.01.01 | Suministro e instalación de MUEBLE MF02. Ver detalle en planos. | 1 | U
3.16.01.02 | Suministro e instalación de MUEBLE MF10. Ver detalle en planos. | 2 | U
3.16.01.03 | Suministro e instalación de MUEBLE MF11. Ver detalle en planos. | 1 | U
3.16.01.04 | Suministro e instalación de MUEBLE MF12. Ver detalle en planos. | 1 | U
3.16.01.05 | Suministro e instalación de MUEBLE MF13. Ver detalle en planos. | 1 | U
3.16.01.06 | Suministro e instalación de MUEBLE MF14. Ver detalle en planos. | 1 | U
3.16.01.07 | Suministro e instalación de MUEBLE MF15. Ver detalle en planos. | 1 | U
3.16.01.08 | Suministro e instalación de MUEBLE MF16. Ver detalle en planos. | 2 | U
3.16.01.09 | Suministro e instalación de MUEBLE MF17. Ver detalle en planos. | 1 | U
3.16.01.10 | Suministro e instalación de MUEBLE MFA2. Ver detalle en planos. | 8 | U
3.16.01.11 | Suministro e instalación de repisa de madera sobre ventana de farmacia. Ver detalle en planos. | 4 | U
3.16.02 | NIVEL 2
3.16.02.01 | Suministro e instalación de MUEBLE MF01 Ver detalle en planos. | 1 | U
3.16.02.02 | Suministro e instalación de MUEBLE MF02. Ver detalle en planos. | 3 | U
3.16.02.03 | Suministro e instalación de MUEBLE MF03. Ver detalle en planos. | 1 | U
3.16.02.04 | Suministro e instalación de MUEBLE MF07. Ver detalle en planos. | 11 | U
3.16.02.05 | Suministro e instalación de MUEBLE MF08. Ver detalle en planos. | 4 | U
3.16.02.06 | Suministro e instalación de MUEBLE MF09. Ver detalle en planos. | 1 | U
3.16.02.07 | Suministro e instalación de MUEBLE MFA2. Ver detalle en planos. | 6 | U
3.16.03 | NIVEL 3
3.16.03.01 | Suministro e instalación de MUEBLE MF04. Ver detalle en planos. | 1 | U
3.16.03.02 | Suministro e instalación de MUEBLE MF05. Ver detalle en planos. | 1 | U
3.16.03.03 | Suministro e instalación de MUEBLE MF06. Ver detalle en planos. | 2 | U
3.16.03.04 | Suministro e instalación de MUEBLE MF18. Ver detalle en planos. | 1 | U
3.16.03.05 | Suministro e instalación de MUEBLE MFA1. Ver detalle en planos. | 23 | U
3.16.03.06 | Suministro e instalación de MUEBLE MFA2. Ver detalle en planos. | 2 | U
3.16.03.07 | Suministro e instalación de MUEBLE MLAB01. Ver detalle en planos. | 1 | U
3.16.03.08 | Suministro e instalación de MUEBLE MLAB02. Ver detalle en planos. | 1 | U
3.16.03.09 | Suministro e instalación de MUEBLE MLAB03. Ver detalle en planos. | 1 | U
3.16.03.10 | Suministro e instalación de MUEBLE MLAB04. Ver detalle en planos. | 1 | U
3.16.03.11 | Suministro e instalación de MUEBLE MLAB05. Ver detalle en planos. | 1 | U
3.16.03.12 | Suministro e instalación de MUEBLE MLAB06. Ver detalle en planos. | 1 | U
3.16.03.13 | Suministro e instalación de MUEBLE MLAB07. Ver detalle en planos. | 1 | U
3.16.03.14 | Suministro e instalación de MUEBLE MLAB08. Ver detalle en planos. | 1 | U
3.16.03.15 | Suministro e instalación de MUEBLE MLAB09. Ver detalle en planos. | 1 | U
3.16.03.16 | Suministro e instalación de MUEBLE MLAB10. Ver detalle en planos. | 1 | U
3.16.03.17 | Suministro e instalación de MUEBLE MLAB11. Ver detalle en planos. | 1 | U
3.16.03.18 | Suministro e instalación de MUEBLE MLAB12. Ver detalle en planos. | 1 | U
3.17 | SEÑALÉTICA
3.17.01 | NIVEL 1
3.17.01.01 | Suministro y colocación de Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas, rótulos del #1 al # 50 | 50 | U
3.17.01.02 | Suministro y colocación de Señal de extintor o señal de protección contra incendios | 7 | U
3.17.01.03 | Suministro y colocación de Señal RUTA DE EVACUACIÓN sujetada a cielo falso | 9 | U
3.17.01.04 | Suministro y colocación de Señal de salida sobre puertas | 5 | U
3.17.01.05 | Suministro y colocación de Señal de RIESGO ELÉCTRICO | 1 | U
3.17.01.06 | Suministro y colocación de Señal de RIESGO BIOLÓGICO | 1 | U
3.17.01.07 | Suministro y colocación de Señal de prohibición de ACCESO RESTRINGIDO | 1 | U
3.17.01.08 | Suministro y colocación de Icono de Baños | 8 | U
3.17.01.09 | Suministro y colocación de Totem, ver detalle en planos y especificaciones tecnicas. | 1 | U
3.17.01.10 | Suministro y colocación de sticker para personas con capacidades especiales | 1 | U
3.17.01.11 | Suministro y colocación de Rotulación pared de batería de baños | 1 | U
3.17.01.12 | Suministro y colocación de Rotulación area (Directorios en Cielo) según ET | 2 | U
3.17.01.13 | Suministro y colocación de Rotulo de Zona de Elevadores | 2 | U
3.17.01.14 | Suministro y colocación de Rotulo de No Utilizar en Caso de Emergencias | 2 | U
3.17.02 | NIVEL 2
3.17.02.01 | Suministro y colocación de Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas, rótulos del #1 al # 45 | 45 | U
3.17.02.02 | Suministro y colocación de Señal de extintor o señal de protección contra incendios | 2 | U
3.17.02.03 | Suministro y colocación de Señal RUTA DE EVACUACIÓN sujetada a cielo falso | 6 | U
3.17.02.04 | Suministro y colocación de Señal de salida sobre puertas | 2 | U
3.17.02.05 | Suministro y colocación de Señal de RIESGO ELÉCTRICO | 1 | U
3.17.02.06 | Suministro y colocación de Señal de RIESGO BIOLÓGICO | 1 | U
3.17.02.07 | Suministro y colocación de Señal de prohibición de ACCESO RESTRINGIDO | 1 | U
3.17.02.08 | Suministro y colocación de Icono de Baños | 8 | U
3.17.02.09 | Suministro y colocación de pintura de señalización en piso. Ver detalle en planos | 220 | M
3.17.02.10 | Suministro y colocación de Rotulación pared de batería de baños | 1 | U
3.17.02.11 | Suministro y colocación de Rotulación Aerea (Directorios en Cielo) según ET | 2 | U
3.17.02.12 | Suministro y colocación de Rotulo de Zona de Elevadores | 2 | U
3.17.02.13 | Suministro y colocación de Rotulo de No Utilizar en Caso de Emergencias | 2 | U
3.17.03 | NIVEL 3
3.17.03.01 | Suministro y colocación de Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas, rótulos del #1 al # 55 | 55 | U
3.17.03.02 | Suministro y colocación de Señal de extintor o señal de protección contra incendios | 5 | U
3.17.03.03 | Suministro y colocación de Señal RUTA DE EVACUACIÓN sujetada a cielo falso | 14 | U
3.17.03.04 | Suministro y colocación de Señal de salida sobre puertas | 3 | U
3.17.03.05 | Suministro y colocación de Señal de RIESGO ELÉCTRICO | 1 | U
3.17.03.06 | Suministro y colocación de Señal de RIESGO BIOLÓGICO | 2 | U
3.17.03.07 | Suministro y colocación de Señal de advertencia de PRODUCTOS QUÍMICOS | 3 | U
3.17.03.08 | Suministro y colocación de Señal de ESTACIÓN DE EMERGENCIA | 1 | U
3.17.03.09 | Suministro y colocación de Señal de prohibición de ACCESO RESTRINGIDO | 1 | U
3.17.03.10 | Suministro y colocación de Icono de Baños | 7 | U
3.17.03.11 | Suministro y colocación de Rotulación pared de batería de baños | 1 | U
3.17.03.12 | Suministro y colocación de Rotulación Aerea (Directorios en Cielo) según ET | 2 | U
3.17.03.13 | Suministro y colocación de Rotulo de Zona de Elevadores | 2 | U
3.17.03.14 | Suministro y colocación de Rotulo de No Utilizar en Caso de Emergencias | 2 | U
3.18 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS
3.18.01 | AGUAS NEGRAS
3.18.01.01 | Excavación de zanjas para Tuberías, incluye desalojo | 122.7 | M3
3.18.01.02 | Relleno y compactación con material selecto de zanjas para tubería | 115.8 | M3
3.18.01.03 | Suministro e Instalación de Tuberías de ø 1 1/4" 100 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. | 103.1 | M
3.18.01.04 | Suministro e Instalación de Tuberías de ø 1 1/2" 100 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. | 133.9 | M
3.18.01.05 | Suministro e Instalación de Tuberías de ø 2" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. Incluye Suministro e Instalación de Sifones en los puntos sugeridos. | 234.7 | M
3.18.01.06 | Suministro e Instalación de Tuberías de ø 3" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. Incluye Suministro e Instalación de Sifones en los lugares sugeridos. | 60 | M
3.18.01.07 | Suministro e Instalación de Tuberías de ø 4" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. | 283.31 | M
3.18.01.08 | Suministro e Instalación de Tuberías de ø 6" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. | 131.6 | M
3.18.01.09 | Suministro e Instalación de Tubería de Ventilación Tuberías de ø 1 1/2" 100 PSI JC, incluye accesorios, trazo y elementos de fijación para dejar el sistema en funcionamiento. | 42.5 | M
3.18.01.10 | Suministro e Instalación de Tubería de Ventilación Tuberías de ø 2" 100 PSI JC, incluye accesorios, trazo y elementos de fijación para dejar el sistema en funcionamiento. | 128.14 | M
3.18.01.11 | Suministro e Instalación de Tubería de Ventilación Tuberías de ø 3" 100 PSI JC, incluye accesorios, trazo y elementos de fijación para dejar el sistema en funcionamiento. | 7.84 | M
3.18.01.12 | Suministro e Instalación de Válvulas admisoras de Aire Mini-Vent diámetro de 1 1/2". | 10 | U
3.18.01.13 | Suministro e Instalación Resumidero de piso de ø 2" con rejilla cuadrada cromada, removible, atornillada y ajustable. | 11 | U
3.18.01.14 | Suministro e Instalación Resumidero de piso de ø 2" con rejilla redonda de acero inoxidable, removible, atornillada y ajustable. | 23 | U
3.18.01.15 | Construcción de cajas de registro de aguas negras 0.60 m x 0.60 m interno con tapadera de concreto de 5 cm de espeso con manecillas profundidad máxima estimada de 1.05 m | 4 | U
3.18.01.16 | Construcción de pozos de visita de AN con tapadera de Hierro Fundido con sistema antirrobo, altura promedio de 1.60 m | 3 | U
3.18.01.17 | Prueba de hermeticidad de las tuberías | 946.52 | M
3.18.01.18 | Obras de Instalación y protección de PTAR. Incluye excavación, compactación de fundación con suelo cemento, relleno de lodocreto y construcción de todas las obras de protección especificadas en los planos. Así también incluye el suministro de la tapadera de lámina metálica protegida con pintura anticorrosiva. | 1 | SG
3.18.01.19 | Suministro e Instalación de una Planta de tratamiento de Aguas Residuales tipo Paquete que sea capaz de tratar una carga hidráulica igual o superior a los 20.3 m3/día, con un sistema del tipo de Laberinto de Flujo Vertical (Vertical Flow Labyrinth), fabricada en polipropileno de alta densidad, con los siguientes componentes o procesos: a)Proceso de limpieza de solidos gruesos por medio de una rejilla extraíble para su limpieza; b) Zona Aerobia formada por paredes que forman un flujo vertical; c) Zona Anoxia para la eliminación del nitrógeno y parcialmente el fósforo; d) Zona Aerobia en donde se inyecta oxígeno y se realiza la degradación orgánica de las bacterias, separándolas del agua por su densidad obtenida; e) Clarificador que finaliza de hacer la decantación de los lodos que son altamente mineralizados para que el agua limpia salga del reactor. La dimensión del tanque principal deberá ser de aproximadamente 8560 mm x 2260 m x 2500 mm. | 1 | SG
3.18.01.20 | Pozo de retención de aguas especiales. Construcción de Pozo de aguas residuales de 2.0 m x 2.0 m altura de 1.80 m, de concreto con resistencia a la compresión de 210 kg/cm2. acero de refuerzo Grado 60. Incluye Tapadera de acero lagrimado según los detalles presentados en los planos hidrosanitarios. | 2.57 | M3
3.18.01.21 | Suministro e Instalación de dos (2) bombas centrifugas como se detalla en especificación técnica; con capacidad de suministra un caudal de 50 GPM contra una carga de 25 pies; motor eléctrico sumergible 3F/208-230 V/60 Hz; 1750 RPM; potencia de 1.0 HP; (Nota: Una bomba será instalada en el cárcamo de bombeo de aguas negras y la otra será entregada al propietario para back up). Un (1) Panel de Control y Alarma el cual incluirá luz de alarma, sistema de toma de datos mediante controles secos para poder conectarse al sistema de monitoreo y control interno del proyecto, las variables a monitorear serán fallo de bomba y nivel alto en el cárcamo de bombeo. Tubería y accesorios de Descarga de PVC Ø2”-250 PSI y válvulas check y compuerta. | 1 | SG
3.18.01.22 | Sistema de Pretratamiento de Aguas Residuales Especiales. Construccion de dos tanques de de 2.0x2.0m altura de 1.80m interior, de concreto armado con resistencia a la compresión de 210kg/cm2. acero de refuerzo Grado 60. Incluye Tapadera de acero lagrimado según los detalles presentados en los planos hidrosanitarios y la caseta correspondiente para la colocación de las bombas requeridas. También contempla la construcción de dos cajas de registro de concreto armado de 0.75x0.75 m y 1.10 m de altura. Incluye el Sistema de tuberías de conexión entre tanques y la tubería de la descarga final a la PTAR. | 1 | SG
3.18.01.23 | Dos (2) bombas Sumergibles Non Clog para Drenaje de Aguas Negras Marca Hydromatic Modelo SK100 o de igual calidad; con capacidad de suministra un caudal de 50GPM contra una carga de 25 pies; motor eléctrico sumergible 3F/208-230V/60 Hz; 1750RPM; potencia de 1.0HP; (Nota: Una bomba será instalada en el cárcamo de bombeo de aguas negras y la otra será entregada al propietario para back up). Un (1) Panel de Control y Alarma el cual incluirá luz de alarma, sistema de toma de datos mediante controles secos para poder conectarse al sistema de monitoreo y control interno del proyecto, las variables a monitorear serán fallo de bomba y nivel alto en el cárcamo de bombeo. Tubería y accesorios de Descarga de PVC Ø2”-250PSI y válvulas check y compuerta. | 1 | SG
3.18.01.24 | Suministro e Instalación Resumidero de piso de ø 2" con rejilla redonda de acero inoxidable, removible, atornillada y ajustable. | 9 | U
3.18.01.25 | Construcción de cajas de registro de aguas negras 0.40 m x 0.40 m interno con tapadera de concreto de 5 cm de espesor con manecillas profundidad máxima estimada de 0.65 m | 3 | U
3.18.01.26 | Prueba de hermeticidad de las tuberías. | 585 | M
3.18.02 | AGUA POTABLE
3.18.02.01 | Excavación de zanja de tubería de los ramales de entronque y distribución principales. Incluye demolición de pavimento existente en zonas en donde no se proyecta nueva construcción, además del desalojo de material sobrante. | 46.49 | M3
3.18.02.02 | Compactación de zanja de tubería de los ramales de entronque y distribución principales. | 44.87 | M3
3.18.02.03 | Suministro e Instalación Tuberías de PVC ø 1/2" 315 PSI JC SDR 13.5, incluye accesorios y niples de acero galvanizado para paso de tuberías en pared hacia los artefactos sanitarios. | 727.74 | M
3.18.02.04 | Suministro e Instalación Tuberías de PVC ø 3/4" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios y niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de fijación. | 75.92 | M
3.18.02.05 | Suministro e Instalación Tuberías de PVC ø 1" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios y niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de fijación. | 79.79 | M
3.18.02.06 | Suministro e Instalación Tuberías de PVC ø 1 1/4" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios y niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de fijación. | 6.51 | M
3.18.02.07 | Suministro e Instalación Tuberías de PVC ø 1 1/2" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios y niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de fijación. | 49.42 | M
3.18.02.08 | Suministro e Instalación Tuberías de PVC ø 2" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios y niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de fijación. | 126.51 | M
3.18.02.09 | Suministro e Instalación Tuberías de PVC ø 3" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios y niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de fijación. | 183.19 | M
3.18.02.10 | Suministro e Instalación Tuberías de PVC ø 4" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios y niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de fijación. | 41.74 | M
3.18.02.11 | Tramite de factibilidad de conexión para el suministro de Agua Potable de la Red Pública existente de ANDA | 1 | SG
3.18.02.12 | Instalación de conexión desde acometida de ANDA, Suministro e Instalación Tuberías de PVC Ø 1 1/2" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios y niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de fijación de concreto. | 90 | M
3.18.02.13 | Instalación de Válvula de Compuerta de Bronce Ø 1 1/2, contador de flujo en caja de mampostería, repellada y afinada de 0.30x0.40m con tapadera de concreto, para conexión con tubería de Acometida de ANDA. | 1 | U
3.18.02.14 | Suministro e Instalación válvula de control Ø 4" | 1 | U
3.18.02.15 | Suministro e Instalación válvula de control Ø3" | 5 | U
3.18.02.16 | Suministro e Instalación válvula de retención Ø4" | 1 | U
3.18.02.17 | Suministro de Válvulas reductoras de presión Ø1 1/2 | 2 | U
3.18.02.18 | Suministro e Instalación válvula de purga Ø2 " | 2 | U
3.18.02.19 | Prueba Hidrostática de tuberías | 1290 | M
3.18.02.20 | Suministro e Instalación Válvula flotadora Ø 1" | 1 | U
3.18.02.21 | Cajas de Mampostería de barro con tapadera de concreto de 0.30 m x 0.40 m | 4 | U
3.18.02.22 | Suministro e Instalación de grifos Ø1/2", junta de conexión roscada y toma para conexión de manguera diseñados para una presión de operación de 125PSI-CWP. | 12 | U
3.18.02.23 | Suministro e Instalación de Equipo de Presión Contante y Flujo y Frecuencia Variable tipo Booster Pack con dos Bombas Centrifugas verticales Multi Etapas con una potencia de 4.0 HP con una capacidad de suministro de 120 GPM para una CDT 100 Pies; alimentación 3F/460-/60 Hz. El equipo deberá ser igual al modelo DTEQP3-9CVI4T-60C4T3 (Sistemas de Presión Constana Superficial) de la Marca Franklin Electric o de igual calidad. Incluye tanque diafragma de presurización, 2 trasductores de presión, Cabezal de la Bomba de Hiero Fundido ASTM 25-B y cubierta, impulsor, eje y base de Acero Inoxidable AISI 316. Diámetro de succión de 1.5" y descarga igual a 4". El Equipo debe incluir Una tarjeta de Comunicación con protocolo M-BUS, lazo de Ethernet para comunicación de datos con el Sistema de Monitoreo del Proyecto. (Ver características físicas de equipo e Instalación en los detalles Hidráulicos correspondientes). | 1 | SG
CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 108 M3
3.18.02.24 | Excavación para fundaciones, incluye desalojo | 108.2 | M3
3.18.02.25 | Relleno con material selecto, compactado al 95% | 20.6 | M3
3.18.02.26 | Relleno soleras de fundación, compactados con suelo cemento 20:1, compactado al 95% | 11.2 | M3
3.18.02.27 | Elaboración de viga de fundación 0.80 m x 0.30 m; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.6 | M3
3.18.02.28 | Elaboración de Columna (referencias C1, C2, C3 y C4) 0.30 m x 0.30 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.08 | M3
3.18.02.29 | Elaboración de Columna (referencias C5 y C6) 0.30 m x 0.30 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.54 | M3
3.18.02.30 | Elaboración de viga sobre EJE 1 0.50 m x 0.30 m; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.54 | M3
3.18.02.31 | Elaboración de viga sobre EJE 2 0.50 m x 0.30 m; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.54 | M3
3.18.02.32 | Elaboración de viga sobre EJE 3 0.50 m x 0.30 m; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.54 | M3
3.18.02.33 | Elaboración de viga sobre EJE A 0.50 m x 0.30 m; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.29 | M3
3.18.02.34 | Elaboración de viga sobre EJE B 0.50 m x 0.30 m; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.29 | M3
3.18.02.35 | Elaboración de vigas B7, B8 y B9 0.30 m x 0.20 m; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.17 | M3
3.18.02.36 | Elaboración de vigas B12, B13 y B14 0.30 m x 0.20 m; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.17 | M3
3.18.02.37 | Elaboración de MURO M-1, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Colocar impermeabilizante en paredes internas. | 24.94 | M2
3.18.02.38 | Elaboración de MURO M-2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Colocar impermeabilizante en paredes internas. | 10.44 | M2
3.18.02.39 | Elaboración de MURO M-3, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Colocar impermeabilizante en paredes internas. | 24.94 | M2
3.18.02.40 | Elaboración de MURO M-4, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Colocar impermeabilizante en paredes internas. | 10.44 | M2
3.18.02.41 | Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 20 cm de espesor; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 24 | M2
3.18.02.42 | Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 20 cm de espesor; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 22 | M2
3.18.02.43 | Suministro e Instalación de Tapadera metalica 0.94 m x 0.94 m. Ver detella en plano. | 1 | U
3.18.02.44 | Suministro e Instalación de Peldaños de acero inoxidable, anclados en pared. Ver detalle en planos. | 22 | U
3.18.02.45 | Suministro e instalación de Amortiguadores de Golpe de Ariete (Water Hammer Arrestor) de ¾”, ver especificación técnica. | 3 | U
3.18.03 | AGUAS LLUVIAS
3.18.03.01 | Excavación de zanjas para tuberías, incluye desalojo | 158.62 | M3
3.18.03.02 | Relleno y compactación con material selecto de zanjas para tubería | 141.09 | M3
3.18.03.03 | Suministro e Instalación de tuberías PVC ø4" SDR 26, 160 PSI fabricada según norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 y accesorios fabricados por el proceso de inyección según la norma ASTM D-2665. Incluye dispositivos de sujeción y fijación. | 99.41 | M
3.18.03.04 | Suministro e Instalación de tuberías PVC ø6" SDR 26, 160 PSI fabricada según norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 y accesorios fabricados por el proceso de inyección según la norma ASTM D-2665. | 181.86 | M
3.18.03.05 | Suministro e Instalación de tuberías PVC ø8" SDR 26, 160 PSI fabricada según norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 y accesorios fabricados por el proceso de inyección según la norma ASTM D-2665. | 129.68 | M
3.18.03.06 | Suministro e Instalación de tuberías PVC ø10" SDR 26, 160 PSI fabricada según norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 y accesorios fabricados por el proceso de inyección según la norma ASTM D-2665. | 19.08 | M
3.18.03.07 | Suministro e Instalación PVC estructural de doble pared con superficie interior lisa y exterior corrugada Ø12", formada por múltiples anillos de refuerzo para ser utilizada en Sistemas de Drenaje Pluvial, fabricada bajo la norma AASHTO M 304 de la American Association of State Higway and Transportation Officials mediante un proceso de doble extrusión con materia prima que cumpla con la norma ASTM 1784 | 36.58 | M
3.18.03.08 | Suministro e Instalación PVC estructural de doble pared con superficie interior lisa y exterior corrugada Ø15", formada por múltiples anillos de refuerzo para ser utilizada en Sistemas de Drenaje Pluvial, fabricada bajo la norma AASHTO M 304 de la American Association of State Higway and Transportation Officials mediante un proceso de doble extrusión con materia prima que cumpla con la norma ASTM 1784 | 15 | M
3.18.03.09 | Suministro e Instalación PVC estructural de doble pared con superficie interior lisa y exterior corrugada Ø36", formada por múltiples anillos de refuerzo para ser utilizada en Sistemas de Drenaje Pluvial, fabricada bajo la norma AASHTO M 304 de la American Association of State Higway and Transportation Officials mediante un proceso de doble extrusión con materia prima que cumpla con la norma ASTM 1784 | 12 | M
3.18.03.10 | Construcción de cajas tragantes con parilla con dimensiones internas de 0.50 m x 0.50 m, de mampostería de obra, interior repellado y pulido altura promedio de 0.70 m | 12 | U
3.18.03.11 | Construcción de Cajas Tragantes con Parilla de Hierro Fundido de dimensiones de 0.80 m x 0.40 m, y altura interna de 0.90 m. | 8 | U
3.18.03.12 | Construcción de pozos de visita de ALL con tapadera de Hierro Fundido con sistema antirrobo, altura interna promedio 1.00 m, diámetro interno 1.20 m | 2 | U
3.18.03.13 | Construcción de pozo de visita de ALL con tapadera de Hierro Fundido con sistema antirrobo, altura interna 2.60 m, diámetro interno de 1.50 m | 1 | U
3.18.03.14 | Prueba de hermeticidad de tuberías. | 493.61 | M
3.18.03.15 | Suministro e Instalación de dos Bombas sumergibles Standard Non Clog para Drenaje de Aguas Lluvias. Cada una con una capacidad mayor o igual a 2200 lt/min con una C.D.T. de 20 pies, Potencia mínima de 5 HP; Energía 3F/208-230V/60 Hz. El sistema debera incluir un sistema de Instalación tipo HYDR-O-RAIL SYSTEM completo. | 1 | SG
3.18.03.16 | Construcción de tanque de detención de Aguas Lluvias mayor a 35 m3, con dimensiones internas de 4.0 m x 4.10 m y 2.30 m de altura libre. Paredes de Incluye excavación, instalación de tapadera de lámina de acero. Volumen total de concreto de losa de fundación a losa superior igual a 27.82 m3 | 1 | SG
3.19 | ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS
3.19.01 | NIVEL 1
3.19.01.01 | Suministro e Instalación de lavamanos cerámico con pedestal, grifo metálico monocromado de 1/4 de giro horizontal, incluye instalación y accesorios. | 9 | U
3.19.01.02 | Suministro e instalación de Inodoro losa vitrificada, con tecnología HET (High Efficiency Toilet), artefactos de alta eficiencia, conexión posterior, para uso con fluxómetro. Debe incluir todos los accesorios necesarios para su instalación y funcionamiento. | 14 | U
3.19.01.03 | Construcción de losa para lavamanos de concreto de 2.5 x 0.85 m y 10 cm de espesor y refuerzo #3@10 cm, con acabado de granito gris oscuro. Debe incluir todos los accesorios necesarios para su instalación y funcionamiento. | 2 | U
3.19.01.04 | Suministro e instalación de Lavamanos de cerámica sanitaria de sobreponer, conexión posterior. Debe incluir grifería y todos los accesorios necesarios para su instalación y funcionamiento. | 6 | U
3.19.01.05 | Suministro e instalación de mingitorio blanco institucional de alta resistencia, | 2 | U
3.19.01.06 | Construcción de poceta para aseo pretil de bloque de concreto de 10 m x 20 m x 40 m, repellado y enchape con azulejo de 20 m x 20 m en las caras exteriores, repelladas, afinadas y pulidas en las caras interiores y el piso, tapón resumidero atornillado de acero inoxidable y grifo de hierro cromado. | 2 | U
3.19.01.07 | Suministro e instalación de juego de dos barras de Ø1¼" de acero inoxidable, una de 18" y otra de 36" para apoyo de personas con discapacidad (tipo L) | 4 | U
3.19.01.08 | Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico en rollo grande, de acero inoxidable. | 14 | U
3.19.01.09 | Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido, de acero inoxidable | 14 | U
3.19.01.10 | Suministro e instalación de dispensador de toallas de papel en rollo grande, de acero inoxidable. | 7 | U
3.19.01.11 | Suministro e instalación de espejo con marco de acero inoxidable con cañuela en "u", con vidrio de primera calidad de 6 mm de espesor y dimensión de 1.0 m x 0.80 m, con baño electrolítico, con empaques vinílicos al contorno y fijado a la pared con uñetas adecuadas. | 10 | U
3.19.02 | NIVEL 2
3.19.02.01 | Suministro e Instalación de lavamanos cerámico con pedestal, grifo metálico monocromado de 1/4 de giro horizontal, incluye instalación y accesorios. | 6 | U
3.19.02.02 | Suministro e instalación de Inodoro losa vitrificada, con tecnología HET (High Efficiency Toilet), artefactos de alta eficiencia, conexión posterior, para uso con fluxómetro. Debe incluir todos los accesorios necesarios para su instalación y funcionamiento. | 16 | U
3.19.02.03 | Construcción de losa para lavamanos de concreto de 2.5 x 0.85 m y 10 cm de espesor y refuerzo #3@10 cm, con acabado de granito gris oscuro. Debe incluir todos los accesorios necesarios para su instalación y funcionamiento. | 4 | U
3.19.02.04 | Suministro e instalación de Lavamanos de cerámica sanitaria de sobreponer, conexión posterior. Debe incluir grifería y todos los accesorios necesarios para su instalación y funcionamiento. | 10 | U
3.19.02.05 | Suministro e instalación de mingitorio blanco institucional de alta resistencia, | 2 | U
3.19.02.06 | Construcción de poceta para aseo pretil de bloque de concreto de 10 m x 20 m x 40 m, repellado y enchape con azulejo de 20 m x 20 m en las caras exteriores, repelladas, afinadas y pulidas en las caras interiores y el piso, tapón resumidero atornillado de acero inoxidable y grifo de hierro cromado. | 2 | U
3.19.02.07 | Suministro e instalación de juego de dos barras de Ø1¼" de acero inoxidable, una de 18" y otra de 36" para apoyo de personas con discapacidad (tipo L) | 4 | U
3.19.02.08 | Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico en rollo grande, de acero inoxidable. | 16 | U
3.19.02.09 | Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido, de acero inoxidable | 16 | U
3.19.02.10 | Suministro e instalación de dispensador de toallas de papel en rollo grande, de acero inoxidable. | 16 | U
3.19.02.11 | Suministro e instalación de espejo con marco de acero inoxidable con cañuela en "u", con vidrio de primera calidad de 6 mm de espesor y dimensión de 1.0 m x 0.80 m, con baño electrolítico, con empaques vinílicos al contorno y fijado a la pared con uñetas adecuadas. | 10 | U
3.19.03 | NIVEL 3
3.19.03.01 | Suministro e Instalación de lavamanos cerámico con pedestal, grifo metálico monocromado de 1/4 de giro horizontal, incluye instalación y accesorios. | 3 | U
3.19.03.02 | Suministro e instalación de Inodoro losa vitrificada, con tecnología HET (High Efficiency Toilet), artefactos de alta eficiencia, conexión posterior, para uso con fluxómetro. Debe incluir todos los accesorios necesarios para su instalación y funcionamiento. | 11 | U
3.19.03.03 | Construcción de losa para lavamanos de concreto de 2.5 x 0.85 m y 10 cm de espesor y refuerzo #3@10 cm, con acabado de granito gris oscuro. Debe incluir todos los accesorios necesarios para su instalación y funcionamiento. | 4 | U
3.19.03.04 | Suministro e instalación de Lavamanos de cerámica sanitaria de sobreponer, conexión posterior. Debe incluir grifería y todos los accesorios necesarios para su instalación y funcionamiento. | 10 | U
3.19.03.05 | Suministro e instalación de mingitorio blanco institucional de alta resistencia, | 2 | U
3.19.03.06 | Construcción de poceta para aseo pretil de bloque de concreto de 10 m x 20 m x 40 m, repellado y enchape con azulejo de 20 m x 20 m en las caras exteriores, repelladas, afinadas y pulidas en las caras interiores y el piso, tapón resumidero atornillado de acero inoxidable y grifo de hierro cromado. | 2 | U
3.19.03.07 | Suministro e instalación de juego de dos barras de Ø1¼" de acero inoxidable, una de 18" y otra de 36" para apoyo de personas con discapacidad (tipo L) | 4 | U
3.19.03.08 | Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico en rollo grande, de acero inoxidable. | 11 | U
3.19.03.09 | Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido, de acero inoxidable | 11 | U
3.19.03.10 | Suministro e instalación de dispensador de toallas de papel en rollo grande, de acero inoxidable. | 11 | U
3.19.03.11 | Suministro e instalación de espejo con marco de acero inoxidable con cañuela en "u", con vidrio de primera calidad de 6 mm de espesor y dimensión de 1.0 m x 0.80 m, con baño electrolítico, con empaques vinílicos al contorno y fijado a la pared con uñetas adecuadas. | 10 | U
3.2 | SISTEMA CONTRAINCENDIO
3.20.01 | EQUIPOS DE BOMBEO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CAPACITACIONES Y PUESTA EN MARCHA CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
3.20.01.01 | Bomba SCI Turbina Vertical NIJGUIS acoplada a Motor Diésel. Type fire Pumo, 250 GPM@145 psi Motor Diesel Acoplado a bomba que cumpla con todas las características requerida por la NFPA 20 con tanque de agua para cebado y de combustible, FairBanks Nijhuis Modelo 10M 7000F acoplada a motor diésel de 60 HP | 1 | U
3.20.01.02 | Jockey Pump, sumergible Sta-Rite 12 GPM @ 145 PSI, 2.0 HP, 230 VAC, Monofásica 60 Hz, Ul/FM) | 1 | U
3.20.01.03 | Tanque de Combustible de 60 Galones de capacidad efectiva (Incluye tubería, accesorios y válvulas para conexión a bomba con motor diesel, dique de contención) | 1 | U
3.20.02 | TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE ACERO AL CARBONO CON COSTURA, CEDULA 40, ASTM A-53 GRADO B, ACOPLE RANURADO. INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS, SOPORTERÍA, ACOPLES, ANCLAJES Y PRUEBAS. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
3.20.02.01 | Tubería de Acero al Carbono cedula 40, Ø2 1/2", aérea | 48.45 | M
3.20.02.02 | Tubería de Acero al Carbono cedula 40, Ø4", aérea | 67.46 | M
3.20.02.03 | Tubería de Acero al Carbono cedula 40, Ø6", aérea | 1.5 | M
3.20.03 | TUBERÍAS Y ACCESORIOS C900PVC PARA LOS TRAMOS ENTERRADOS ASTM F442 CLASIFICACIÓN DIMENSIONAL SDR 18 CLASS150. INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS, ACOPLES, ANCLAJES Y PRUEBAS. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
3.20.03.01 | Tubería C900 PVC Ø4", Bajo Suelo. | 120 | M
3.20.03.02 | Tubería C900 PVC Ø6", Bajo Suelo. | 4.5 | M
3.20.04 | VÁLVULAS DE HIERRO FUNDIDO TIPO IBBM (IRON BODY BRONZE MOUNTED), CLASE 175 WWP O MAYOR. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
3.20.04.01 | Válvula de Compuerta Ø6", certificada UL/FM | 1 | U
3.20.04.02 | Válvula de Compuerta Ø2 1/2", certificada UL/FM | 6 | U
3.20.05 | VÁLVULAS DE HIERRO FUNDIDO TIPO SWING HORIZONTAL, CLASE 175 WWP O MAYOR. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
3.20.05.01 | Válvula de Check Ø4", certificada UL/FM | 2 | U
3.20.06 | VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN A 65PSI. CONSIDERAR UN RISER COMPUESTO POR VÁLVULA DE CONTROL (TIPO OS&Y) CON SENSOR DE POSICIÓN, VÁLVULA DE RETENCIÓN (CHECK VALVE), SENSOR DE FLUJO, VÁLVULA DE DRENAJE Y PRUEBA. ADEMÁS, CONSIDERAR EL ADAPTADOR PARA EL MANÓMETRO 1.00U.
3.20.06.01 | Válvula de Alivio Ø4" UL/FM | 2 | U
3.20.07 | VÁLVULA DE HIERRO FUNDIDO, CON FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE, CUMPLIMIENTO CON NORMA AWWA C-512. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
3.20.07.01 | Válvula desaireadora Ø1" UL/FM | 2 | U
3.20.08 | MEDIDOR DE HIERRO DÚCTIL, CON ACOPLE BRIDADO, CAPAZ DE TRABAJAR A PRESIONES DE 275 PSI O MÁS. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
3.20.08.01 | Medidor de Caudal Ø4" de diámetro UL/FM | 2 | U
3.20.08.02 | Cono Visor Ø6" | 1 | U
3.20.09 | GABINETES DE CUBIERTA METÁLICA DE ACERO CALIBRE 20 O MENOR. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, Y PUESTA EN MARCHA CON SUS MANGUERAS Y EXTINTORES AL INTERIOR, LA VÁLVULA ANGULAR, SOPORTES, ETC., A UNA ALTURA DE 1.50 M, SEGÚN DETALLES EN LOS PLANOS. SERÁN DEL TIPO DE SOBRE PONER PUES NO SE PODRÁN EMPOTAR EN LAS PAREDES. CADA ESTACIÓN DE MANGUERA DE PROTECCIÓN ESTARÁ PROVISTA DE UN EXTINTOR, SERÁN DE POLVO QUÍMICO SECO DE 20 LIBRAS DE CAPACIDAD, CERTIFICADO U.L. CADA CONEXIÓN DE MANGUERA PREVISTA PARA USO POR PERSONAL ENTRENADO DEBE SER EQUIPADA CON 30.5 M (100 PIES) DE LÍNEA DE 38 MM (1 ½”) DE MANGUERA DE INCENDIOS, FIJADA Y LISTA PARA USO, APROBADA FM, NFPA 1962.
3.20.09.01 | Suministro e instalación de Gabinetes para manguera de 100 pies incluyen Extintor de Polvo Químico Seco de 10lbs. | 6 | U
3.20.10 | JUNTAS FLEXIBLES DE MANGUERA TRENZADA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, TIPO "U" LOOP, CON BRIDAS DE PLACA DE ACERO AL CARBONO, UNA CARA FIJA Y OTRA FLOTANTE, CERTIFICADA UL. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA, CON VÁLVULAS DE COMPUERTA A LA ENTRADA Y SALIDA DE LA MISMA. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
3.20.10.01 | Junta Flexible Ø4" | 1 | U
3.20.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDRANTE DE HIERRO FUNDIDO EN DOS VÍAS ALIMENTACIÓN DE 100MM, INCLUYE CAJA DE REGISTRO PARA VÁLVULA CHECK
3.20.11.01 | Hidrante de Hierro Fundido con dos vías de alimentación de 100 mm. | 1 | U
3.20.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA SIAMESA DE DOS VÍAS PARA USO DEL CUERPO DE BOMBEROS, SERÁ DE BRONCE CON ROSCAS Y EMPAQUES DE ACUERDO CON NFPA 1963
3.20.12.01 | Suministro e instalación de Toma Siamesa de dos vías para uso del Cuerpo de Bomberos | 1 | U
3.20.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA SIAMESA DE DOS VÍAS PARA USO DEL CUERPO DE BOMBEROS, SERÁ DE BRONCE CON ROSCAS Y EMPAQUES DE ACUERDO CON NFPA 1963
3.20.13.01 | Suministro e instalación de soporte mecánico antisísmico en dos sentidos Tubería A53 SCH 40 de 1" y abrazadera antisísmica | 6 | U
3.21 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
3.21.01 | SUBTABLERO STN - LUTO - 1
3.21.01.01 | Suministro e Instalación de Subtablero STN-LUTO-1 centro de carga, trifásico de 42 espacios , barras de 150 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 100 A/3P tipo ramal incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (11), 20 A/1P(13), 60A/3P (1); instalación en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
3.21.01.02 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD), suministro y montaje, trifásico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 50 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete NEMA 1. | 1 | U
3.21.01.03 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STN-LUTO-1 (desde TG-NORMAL a STN-LUTO-1) con 3 X (3-XHHW-2 Nº 3/0 (Fases A, B Y C) + 1 XHHW-2 Nº 3/0 (Neutro))+ 1 XHHW-2 Nº 4/0 (Polarización)- Tubería PVC de alto impacto DB 120 de Ø 3 X 2 1/2" (Incluye cables, Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, protección de concreto pobre sobre tuberías subterráneas. | 136 | M
3.21.02 | LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELÉCTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECÁNICO.
3.21.02.01 | Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 1X4´; 2x4´; 2x2´). incluye también: cableado , canalización EMT y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 116 | U
3.21.02.02 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 2'X4', de empotrar en cielo falso, 120V, rango entre 50W, luz blanca, 5000LM, 60HZ, 6000K, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, ETL, FC. | 35 | U
3.21.02.03 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 2'X2', de empotrar en cielo falso, 120V, rango entre 40W, luz blanca 3200lm, 60HZ, 6000K, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, ETL, FC. | 21 | U
3.21.02.04 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 1'X4', de empotrar en cielo falso, 120V, rango entre 50W, luz blanca ,5000LM, 60HZ, 6000K, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, ETL, FC. | 60 | U
3.21.02.05 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 18 watts, cuadrado blanco, de empotrar en cielo falso, 120 v, luz blanca. 1300 lumens, 295MM x 295 mm incluye también: cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 5 | U
3.21.02.06 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología PANEL LED, 18 watts, redondo blanco, de empotrar en cielo falso , 120 V, luz blanca. 1300 lumens, 295mm x 295 mm incluye también: cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 12 | U
3.21.02.07 | Suministro e Instalación de Luminaria LED tipo proyector exterior led 100 watts, luz blanca, aluminio negro IP 65, 120 – 277 v 11000 lumens multivoltaje IRC 80%, incluye también : cableado, canalización EMT y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 14 | U
3.21.02.08 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia , 120 V, de sobreponer en pared, con reflectores de 2 X 5W , luz blanca , IP 20, multivoltaje, 220 lumens, 90 minutos de soporte, botón de prueba , con indicadores de estado de batería. Incluye caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, salida de luz con alambrado, canalización, polarización. | 6 | U
3.21.02.09 | Suministro e Instalación de Luminaria de Tira LED interior de 24 Watts, luz blanca de 5 metros DIMERIZABLE 2835 SMD 456 Lumens, con contralador (M5-M3-3A) o DIMER (SR-2006). Incluir grapas para sujeccion e interruptor en cuarto electrico, ademas de alambrado, canalización y polarización. | 10 | Tirra
3.21.02.10 | Suministro e Instalación de Luminaria WALL PACK LED 30 WATTS luz blanca IP65; 3000 lumens; IRC 70 incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 3 | U
3.21.02.11 | Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 15 | U
3.21.02.12 | Interruptor de cambio con terminal de conexión a tierra, 20 A, 120/277 V, con carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 16 | U
3.21.02.13 | Suministro e instalación de Sensor Infrarojo para trecho 120 Voltios, detección de movimiento a 360 grados, cobertura de 1200 pies cuadrados con altura de montaje de 8 pies. | 2 | U
3.21.02.14 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 41 | U
3.21.02.15 | Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 8 | U
3.21.02.16 | Tomacorriente hembra industrial seguridad 250 v, 20 AMP 15-20-R, cumple ROHS, placa rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada para toma de seguridad 20-30 metal inoxidable. (incluye alambrado, canalización, polarización). Gabinete datos | 1 | U
3.21.02.17 | Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). MICROONDA | 1 | U
3.21.02.18 | Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). CAFETERA | 2 | U
3.21.03 | SUBTABLERO STN - TS - 1
3.21.03.01 | Suministro e Instalación de Subtablero STN - TS - 1 centro de carga, trifásico de 12 espacios , barras de 100 amperios, 120/240 Voltios, protección principal de 60 A/3P incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 40 A/2P (2); instalación en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
3.21.03.02 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 50KA, conectado al circuito Nº 1 del tablero, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete NEMA 1 | 1 | U
3.21.03.03 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero ST-TS (desde Transformador Seco a ST-TS) con 3-THHN Nº 1/0 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 1/0 (Neutro)+ 1 THHN Nº 4 (Polarización)- Tubería PVC de alto impacto DB 120 de Ø 2" (Incluye cables, Canalización, soporteria, cajas de registro, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. | 45 | M
3.21.03.04 | Suministro e instalación de Transformador seco de 30 KVA Trifásico Delta - Estrella 208 v - 208 V/ 120 V, UL listed, k1,60HZ. Incluye Caja NEMA trifásica con protección de 100A/3P. | 1 | U
3.21.03.05 | Suministro e Instalación de CAJA NEMA - 1 con disyuntores termomagnéticos de 40A/2P Tomacorriente NEMA 10-50R, caja cuadrada 4" x 4" de hierro galvanizado, placa de acero inoxidable, canalizado EMT, alambrado, polarizado. 2-THHN-8 + 1-THHN-8 + 1-THHN-10 EMT 1". | 2 | U
3.21.04 | SUBTABLERO STN - LUTO - 2
3.21.04.01 | Suministro e Instalación de Subtablero STN-LUTO-2 centro de carga, trifásico de 42 espacios , barras de 150 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 100 A/3P tipo ramal incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (10), 20 A/1P(11), 60A/3P (1); instalación en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
3.21.04.02 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 50 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete NEMA 1. | 1 | U
3.21.04.03 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STN-LUTO-2 (desde TG-NORMAL a STN-LUTO-2) con 3-XHHW-2 Nº 3/0 (Fases A, B Y C) + 1 XHHW-2 Nº 3/0 (Neutro)+ 1 XHHW-2 Nº 4 (Polarización)- Tubería PVC de alto impacto DB 120 de Ø 2" (Incluye cables, Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, protección de concreto pobre sobre tuberías subterráneas. | 142 | M
3.21.05 | LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELÉCTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECÁNICO.
3.21.05.01 | Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 1X4´; 2x4´; 2x2´). incluye también: cableado , canalización EMT y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 110 | U
3.21.05.02 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 2'X4', de empotrar en cielo falso, 120V, rango entre 50W, luz blanca, 5000LM, 60HZ, 6000K, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, ETL, FC. | 26 | U
3.21.05.03 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 2'X2', de empotrar en cielo falso, 120V, rango entre 40W, luz blanca 3200lm, 60HZ, 6000K, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, ETL, FC. | 21 | U
3.21.05.04 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 1'X4', de empotrar en cielo falso, 120V, rango entre 50W, luz blanca ,5000LM, 60HZ, 6000K, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, ETL, FC. | 62 | U
3.21.05.05 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 18 watts, cuadrado blanco, de empotrar en cielo falso, 120 v, luz blanca. 1300 lumens, 295MM x 295 mm incluye también: cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 4 | U
3.21.05.06 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología PANEL LED, 18 watts, redondo blanco, de empotrar en cielo falso , 120 V, luz blanca. 1300 lumens, 295mm x 295 mm incluye también: cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 22 | U
3.21.05.07 | Suministro e Instalación de Luminaria LED tipo proyector exterior led 100 watts, luz blanca, aluminio negro IP 65, 120 – 277 v 11000 lumens multivoltaje IRC 80%, incluye también: cableado, canalización EMT y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 3 | U
3.21.05.08 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia , 120 V, de sobreponer en pared, con reflectores de 2 X 5W , luz blanca , IP 20, multivoltaje, 220 lumens, 90 minutos de soporte, botón de prueba , con indicadores de estado de batería. Incluye caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, salida de luz con alambrado, canalización, polarización. | 5 | U
3.21.05.09 | Suministro e Instalación de Luminaria de Tira LED interior de 24 Watts, luz blanca de 5 metros DIMERIZABLE 2835 SMD 456 Lumens, con contralador (M5-M3-3A) o DIMER (SR-2006). Incluir grapas para sujeccion e interruptor en cuarto electrico, ademas de alambrado, canalización y polarización. | 10 | Tirra
3.21.05.10 | Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 34 | U
3.21.05.11 | Interruptor de cambio con terminal de conexión a tierra, 20 A, 120/277 V, con carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 15 | U
3.21.05.12 | Suministro e instalación de Sensor Infrarojo para trecho 120 Voltios, detección de movimiento a 360 grados, cobertura de 1200 pies cuadrados con altura de montaje de 8 pies. | 2 | U
3.21.05.13 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 49 | U
3.21.05.14 | Tomacorriente doble GFCI grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 12 | U
3.21.05.15 | Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 4 | U
3.21.05.16 | Suministro e Instalación de Salidas para ventilador de techo. (Incluye Control pared para ventilador color blanco, Canalización y Alambrado) de acuerdo a plano eléctrico. | 28 | U
3.21.06 | SUBTABLERO STN - LUTO - 3
3.21.06.01 | Suministro e Instalación de Subtablero STN-LUTO-3 centro de carga, trifásico de 42 espacios , barras de 200 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 200 A/3P tipo ramal incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (8), 20 A/1P(22), 15 A/2P (2), 30A/3P (1); instalación en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
3.21.06.02 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 50 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete NEMA 1. | 1 | U
3.21.06.03 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STN-LUTO-3 (desde TG-NORMAL a STN-LUTO-3) con 3 X (3-XHHW-2 Nº 2/0 (Fases A, B Y C) + 1 XHHW-2 Nº 2/0 (Neutro)+ 1 XHHW-2 Nº 3/0 (Polarización)- Tubería PVC de alto impacto DB 120 de 3 X Ø 2" (Incluye cables, Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, protección de concreto pobre sobre tuberías subterráneas. | 146 | M
3.21.07 | LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELÉCTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECÁNICO.
3.21.07.01 | Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 1X4´; 2x4´; 2x2´). incluye también: cableado , canalización EMT y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 98 | U
3.21.07.02 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 2'X4', de empotrar en cielo falso, 120V, rango entre 50W, luz blanca, 5000LM, 60HZ, 6000K, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, ETL, FC. | 29 | U
3.21.07.03 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 2'X2', de empotrar en cielo falso, 120V, rango entre 40W, luz blanca 3200lm, 60HZ, 6000K, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, ETL, FC. | 15 | U
3.21.07.04 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 1'X4', de empotrar en cielo falso, 120V, rango entre 50W, luz blanca ,5000LM, 60HZ, 6000K, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, ETL, FC. | 54 | U
3.21.07.05 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 18 watts, cuadrado blanco, de empotrar en cielo falso, 120 v, luz blanca. 1300 lumens, 295MM x 295 mm incluye también: cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 12 | U
3.21.07.06 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología PANEL LED, 18 watts, redondo blanco, de empotrar en cielo falso , 120 V, luz blanca. 1300 lumens, 295mm x 295 mm incluye también: cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 12 | U
3.21.07.07 | Suministro e Instalación de Luminaria LED tipo proyector exterior led 100 watts, luz blanca, aluminio negro IP 65, 120 – 277 v 11000 lumens multivoltaje IRC 80%, incluye también : cableado, canalización EMT y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 6 | U
3.21.07.08 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia , 120 V, de sobreponer en pared, con reflectores de 2 X 5W , luz blanca , IP 20, multivoltaje, 220 lumens, 90 minutos de soporte, botón de prueba , con indicadores de estado de batería. Incluye caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, salida de luz con alambrado, canalización, polarización. | 4 | U
3.21.07.09 | Suministro e Instalación de Luminaria de Tira LED interior de 24 Watts, luz blanca de 5 metros DIMERIZABLE 2835 SMD 456 Lumens, con contralador (M5-M3-3A) o DIMER (SR-2006). Incluir grapas para sujeccion e interruptor en cuarto electrico, ademas de alambrado, canalización y polarización. | 10 | Tirra
3.21.07.10 | Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 35 | U
3.21.07.11 | Interruptor de cambio con terminal de conexión a tierra, 20 A, 120/277 V, con carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 12 | U
3.21.07.12 | Suministro e instalación de Sensor Infrarojo para trecho 120 Voltios, detección de movimiento a 360 grados, cobertura de 1200 pies cuadrados con altura de montaje de 8 pies. | 2 | U
3.21.07.13 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 37 | U
3.21.07.14 | Tomacorriente doble GFCI grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 6 | U
3.21.07.15 | Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 40 | U
3.21.07.16 | Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). MICROONDA | 2 | U
3.21.07.17 | Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). CAFETERA | 2 | U
3.21.07.18 | Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). EQUIPO AUTOMATIZADO | 1 | U
3.21.07.19 | Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). ESTACIÓN DE TRABAJO | 2 | U
3.21.07.20 | Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). HORNO SECADOR | 1 | U
3.21.07.21 | Suministro e Instalación de CAJA NEMA - 1 con disyuntores termomagnéticos de 30A/2P Tomacorriente NEMA 10-50R, caja cuadrada 4" x 4" de hierro galvanizado, placa de acero inoxidable, canalizado EMT, alambrado, polarizado. 3-THHN-8 + 1-THHN-8 + 1-THHN-10 EMT 1" ESTERILIZADOR | 1 | U
3.21.08 | SUBTABLERO STE - LUTO - 1
3.21.08.01 | Suministro e Instalación de Subtablero STE-LUTO-1 centro de carga, trifásico de 42 espacios , barras de 100 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 100 A/3P tipo ramal incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (6), 20 A/1P(13), 20 A/2P(1), 15 A/3P (1), 30A/1P (1); instalación en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
3.21.08.02 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 50 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete NEMA 1. | 1 | U
3.21.08.03 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STE-LUTO-1 (desde TG-EMERGENCIA a STE-LUTO-1) con 2 X (3-XHHW-2 Nº 4/0 (Fases A, B Y C) + 1 XHHW-2 Nº 4/0 (Neutro))+ 1 XHHW-2 Nº 2/0 (Polarización)- Tubería PVC de alto impacto DB 120 de 2 X Ø 2 1/2" (Incluye cables, Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, protección de concreto pobre sobre tuberías subterráneas. | 136 | M
3.21.09 | LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELÉCTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECÁNICO
3.21.09.01 | Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 1X4´; 2x4´; 2x2´). incluye también: cableado , canalización EMT y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 61 | U
3.21.09.02 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 2'X4', de empotrar en cielo falso, 120V, rango entre 50W, luz blanca, 5000LM, 60HZ, 6000K, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, ETL, FC. | 34 | U
3.21.09.03 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 2'X2', de empotrar en cielo falso, 120V, rango entre 40W, luz blanca 3200lm, 60HZ, 6000K, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, ETL, FC. | 15 | U
3.21.09.04 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 1'X4', de empotrar en cielo falso, 120V, rango entre 50W, luz blanca ,5000LM, 60HZ, 6000K, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, ETL, FC. | 12 | U
3.21.09.05 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 18 watts, cuadrado blanco, de empotrar en cielo falso, 120 v, luz blanca. 1300 lumens, 295MM x 295 mm incluye también: cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 5 | U
3.21.09.06 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología PANEL LED, 18 watts, redondo blanco, de empotrar en cielo falso , 120 V, luz blanca. 1300 lumens, 295mm x 295 mm incluye también: cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 4 | U
3.21.09.07 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED, HOUSING contra polvo y humedad para dos tubos LED 18 watts, 120 v, T-8, policarbonato G13 120MM gris IP 65 , incluye también: cableado, canalización EMT y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 1 | U
3.21.09.08 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia CON ROTULO DE SALIDA COLOR VERDE , 120 V, de sobreponer en pared, con reflectores de 2 X 2W ,luz blanca con rotulo salida verde, IP 20, multivoltaje, 220 lumens, 90 minutos de soporte, botón de prueba , con indicadores de estado de batería. Incluye también: caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, salida de luz con alambrado, canalización, polarización. | 3 | U
3.21.09.09 | Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 30 | U
3.21.09.10 | Interruptor de cambio con terminal de conexión a tierra, 20 A, 120/277 V, con carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 20 | U
3.21.09.11 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color rojo, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 34 | U
3.21.09.12 | Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color rojo, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). SERVIDOR | 1 | U
3.21.09.13 | Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color rojo, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 7 | U
3.21.09.14 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color rojo, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización EMT y polarización). REFRIGERADORA | 6 | U
3.21.09.15 | Tomacorriente tipo industrial seguridad 250 v, 20 AMP 15-20-R, cumple ROHS, incluye placa rectangular para toma de seguridad 20-30 metal inoxidable, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización EMT, polarización). GABINETE VOZ Y DATOS | 1 | U
3.21.09.16 | Suministro e Instalación de CAJA NEMA - 1 con disyuntores termomagnéticos de 15A/3P Tomacorriente NEMA 10-50R, caja cuadrada 4" x 4" de hierro galvanizado, placa de acero inoxidable, canalizado EMT, alambrado, polarizado. 3-THHN-8 + 1-THHN-8 + 1-THHN-10 EMT 1" MAMOGRAFÍA | 1 | U
3.21.10 | SUBTABLERO STE - LUTO - 2
3.21.10.01 | Suministro e Instalación de Subtablero STE-LUTO-2 centro de carga, trifásico de 42 espacios , barras de 150 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 100 A/3P tipo ramal incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (6), 20 A/1P(17),; instalación en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
3.21.10.02 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 50 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete NEMA 1. | 1 | U
3.21.10.03 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STE-LUTO-2 (desde TG-EMERGENCIA a STE-LUTO-2) con 2 X (3-XHHW-2 Nº 4/0 (Fases A, B Y C) + 1 XHHW-2 Nº 4/0 (Neutro))+ 1 XHHW-2 Nº 2/0 (Polarización)- Tubería PVC de alto impacto DB 120 de 2 X Ø 2 1/2" (Incluye cables, Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, protección de concreto pobre sobre tuberías subterráneas. | 136 | M
3.21.11 | LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELÉCTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECÁNICO
3.21.11.01 | Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 1X4´; 2x4´; 2x2´). incluye también: cableado , canalización EMT y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 38 | U
3.21.11.02 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 2'X4', de empotrar en cielo falso, 120V, rango entre 50W, luz blanca, 5000LM, 60HZ, 6000K, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, ETL, FC. | 28 | U
3.21.11.03 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 2'X2', de empotrar en cielo falso, 120V, rango entre 40W, luz blanca 3200lm, 60HZ, 6000K, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, ETL, FC. | 12 | U
3.21.11.04 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 1'X4', de empotrar en cielo falso, 120V, rango entre 50W, luz blanca ,5000LM, 60HZ, 6000K, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, ETL, FC. | 25 | U
3.21.11.05 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología PANEL LED, 18 watts, redondo blanco, de empotrar en cielo falso , 120 V, luz blanca. 1300 lumens, 295mm x 295 mm incluye también: cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 4 | U
3.21.11.06 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED, HOUSING contra polvo y humedad para dos tubos LED 18 watts, 120 v, T-8, policarbonato G13 120MM gris IP 65 , incluye también: cableado, canalización EMT y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 1 | U
3.21.11.07 | Suministro e Instalación de Luminaria LED tipo proyector exterior led 100 watts, luz blanca, aluminio negro IP 65, 120 – 277 v 11000 lumens multivoltaje IRC 80%, incluye también: cableado, canalización EMT y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 8 | U
3.21.11.08 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia CON ROTULO DE SALIDA COLOR VERDE , 120 V, de sobreponer en pared, con reflectores de 2 X 2W ,luz blanca con rotulo salida verde, IP 20, multivoltaje, 220 lumens, 90 minutos de soporte, botón de prueba , con indicadores de estado de batería. Incluye también: caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, salida de luz con alambrado, canalización, polarización. | 1 | U
3.21.11.09 | Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 37 | U
3.21.11.10 | Interruptor de cambio con terminal de conexión a tierra, 20 A, 120/277 V, con carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 16 | U
3.21.11.11 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color rojo, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 33 | U
3.21.11.12 | Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color rojo, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). NEGATOSCOPIO. | 3 | U
3.21.11.13 | Tomacorriente doble GFCI grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color rojo, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 9 | U
3.21.11.14 | Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color rojo, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 32 | U
3.21.11.15 | Tomacorriente tipo industrial seguridad 250 v, 20 AMP 15-20-R, cumple ROHS, incluye placa rectangular para toma de seguridad 20-30 metal inoxidable, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización EMT, polarización). GABINETE VOZ Y DATOS | 1 | U
3.21.11.16 | Suministro e Instalación de Salidas para ventilador de techo. (Incluye Control pared para ventilador color blanco, Canalización y Alambrado) de acuerdo a plano eléctrico. | 7 | U
3.21.12 | SUBTABLERO STE - LUTO - 3
3.21.12.01 | Suministro e Instalación de Subtablero STE-LUTO-3 centro de carga, trifásico de 42 espacios , barras de 200 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 200 A/3P tipo ramal incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (5), 20 A/1P(6), 150 A/3P(1); instalación en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
3.21.12.02 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 50 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete NEMA 1. | 1 | U
3.21.12.03 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STE-LUTO-3 (desde TG-EMERGENCIA a STE-LUTO-3) con 3 X (3-XHHW-2 Nº 4/0 (Fases A, B Y C) + 1 XHHW-2 Nº 4/0 (Neutro))+ 1 XHHW-2 Nº 250 MCM (Polarización)- Tubería PVC de alto impacto DB 120 de 3 X Ø 2 1/2" (Incluye cables, Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, protección de concreto pobre sobre tuberías subterráneas. | 146 | M
3.21.13 | CAJAS NEMA Y ALIMENTADORES
3.21.13.01 | Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 1X4´; 2x4´; 2x2´). incluye también: cableado , canalización EMT y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 49 | U
3.21.13.02 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 2'X4', de empotrar en cielo falso, 120V, rango entre 50W, luz blanca, 5000LM, 60HZ, 6000K, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, ETL, FC. | 28 | U
3.21.13.03 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 2'X2', de empotrar en cielo falso, 120V, rango entre 40W, luz blanca 3200lm, 60HZ, 6000K, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, ETL, FC. | 11 | U
3.21.13.04 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 1'X4', de empotrar en cielo falso, 120V, rango entre 50W, luz blanca ,5000LM, 60HZ, 6000K, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, ETL, FC. | 10 | U
3.21.13.05 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 18 watts, cuadrado blanco, de empotrar en cielo falso, 120 v, luz blanca. 1300 lumens, 295MM x 295 mm incluye también: cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 2 | U
3.21.13.06 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología PANEL LED, 18 watts, redondo blanco, de empotrar en cielo falso , 120 V, luz blanca. 1300 lumens, 295mm x 295 mm incluye también: cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 4 | U
3.21.13.07 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED, HOUSING contra polvo y humedad para dos tubos LED 18 watts, 120 v, T-8, policarbonato G13 120MM gris IP 65, incluye también: cableado, canalización EMT y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 3 | U
3.21.13.08 | Suministro e Instalación de Luminaria LED tipo proyector exterior led 100 watts, luz blanca, aluminio negro IP 65, 120 – 277 v 11000 lumens multivoltaje IRC 80%, incluye también: cableado, canalización EMT y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 1 | U
3.21.13.09 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia CON ROTULO DE SALIDA COLOR VERDE , 120 V, de sobreponer en pared, con reflectores de 2 X 2W ,luz blanca con rotulo salida verde, IP 20, multivoltaje, 220 lumens, 90 minutos de soporte, botón de prueba , con indicadores de estado de batería. Incluye también: caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, salida de luz con alambrado, canalización, polarización. | 1 | U
3.21.13.10 | Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 34 | U
3.21.13.11 | Interruptor de cambio con terminal de conexión a tierra, 20 A, 120/277 V, con carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 16 | U
3.21.13.12 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color rojo, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 27 | U
3.21.13.13 | Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color rojo, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 5 | U
3.21.13.14 | Tomacorriente doble GFCI grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color rojo, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 5 | U
3.21.14 | SUBTABLERO STE - UPS - 3
3.21.14.01 | Suministro e Instalación de Subtablero STE - UPS - 3 centro de carga, trifásico de 30 espacios , barras de 200 amperios, 120/240 Voltios, protección principal de 150 A/3P incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 20 A/1P (15), 20 A/2P (2), 30 A/2P (3) ; instalación en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
3.21.14.02 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 50 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete NEMA 1. | 1 | U
3.21.14.03 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STE-UPS-3 (desde TSE-LUTO-3 a STE-UPS-3) con 3-THHN Nº 2 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 2 (Neutro))+ 1 THHN Nº 8 (Polarización)- Tubería PVC de alto impacto DB 120 de Ø 1 1/4" (Incluye cables, Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, protección de concreto pobre sobre tuberías subterráneas. | 10 | M
3.21.14.04 | Suministro e instalación de alimentador para Bypass UPS de módulo de paralelo, 208/120V, compuesto por: 3 THHN 3/0AWG (F)+THHN 3/0AWG(N)+THHN 2AWG(T) en 2"EMT. | 1 | U
3.21.14.05 | Suministro e instalación de UPS 40KVA , trifásico 208/120V entrada y salida 208/120V, con capacidad de funcionar en paralelo con otra unidad de similar capacidad. | 1 | U
3.21.14.06 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color naranja, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 5 | U
3.21.14.07 | Tomacorriente doble GFCI grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color naranja, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización EMT, polarización). EQUIPOS MÉDICOS. | 7 | U
3.21.14.08 | Tomacorriente doble GFCI grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color naranja, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización EMT, polarización). REFRIGERADORA Y CONGELADOR. | 7 | U
3.21.14.09 | Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color naranja, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 1 | U
3.21.14.10 | Tomacorriente tipo industrial seguridad 250 v, 20 AMP 15-20-R, cumple ROHS, incluye placa rectangular para toma de seguridad 20-30 metal inoxidable, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización EMT, polarización). GABINETE VOZ Y DATOS. | 2 | U
3.21.14.11 | Suministro e Instalación de CAJA NEMA - 1 con disyuntores termomagnéticos de 30A/2P Tomacorriente NEMA 10-50R, caja cuadrada 4" x 4" de hierro galvanizado, placa de acero inoxidable, canalizado EMT, alambrado, polarizado. 2-THHN-8 + 1-THHN-8 + 1-THHN-10 EMT 1". | 2 | U
3.21.14.12 | Suministro e Instalación de CAJA NEMA - 1 con disyuntores termomagnéticos de 20A/2P Tomacorriente NEMA 5-20R, caja cuadrada 4" x 2" de hierro galvanizado, placa de acero inoxidable, canalizado EMT, alambrado, polarizado. 2-THHN-10 + 1-THHN-10 + 1-THHN-12 EMT 3/4". | 2 | U
3.21.15 | TABLERO STN-FZA-1
3.21.15.01 | Suministro e Instalación de Subtablero STN-FZA-1 , trifásico de 12 espacios , 120/208 Voltios, protección incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 20 A/2P (2); instalación empotrada en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
3.21.15.02 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STN-FZA-1 (desde TG-FUERZA a STN-FZA-1) con 3-XHHW-2 1/0 (F)+XHHW-2 1/0 (N)+THHN 6(T) Tubería PVC de alto impacto DB 120 1.5" (Incluye cables, Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, protección de concreto pobre sobre tuberías subterráneas. | 137 | M
3.21.15.03 | Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R para protección inmediata de aire acondicionado , Monofásico de 4 espacios 120/208 v, , con un dado térmico de 20 A / 2P para la CN-3R-MS-UC-05-N2; CN-3R-MS-UC-04-N1. | 2 | U
3.21.15.04 | Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora CN-3R-MS-UC-05-N2; compuesto por: 2-THHN # 10(F) + 1-THHN # 12(T) en Tubería de EMT ø3/4". Incluye alambrado, EMT en partes vistas y accesorios. Hacia STN-FZA-1. | 22 | M
3.21.15.05 | Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora CN-3R-MS-UC-04-N1, compuesto por: 2-THHN # 10(F) + 1-THHN # 12(T) en Tubería de EMT ø3/4". Incluye alambrado, EMT en partes vistas y accesorios. Hacia STN-FZA-1. | 20 | M
3.21.16 | TABLERO STN-FZA-1A Y STN-FZA-1B
3.21.16.01 | Suministro e Instalación de Subtablero STN-FZA-1A , trifásico de 42 espacios , 120/208 Voltios, protección principal de 20 A/3P incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/2P (15); instalación empotrada en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
3.21.16.02 | Suministro e Instalación de Subtablero STN-FZA-1B , trifásico de 42 espacios , 120/208 Voltios, protección principal de 20 A/3P incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/2P (14); instalación empotrada en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
3.21.16.03 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STN-FZA-1A (desde TSN-FZA-1 a STN-FZA-1A) con 3-THHN 8(F)+THHN 8(N)+THHN 10(T) Tubería EMT 1" (Incluye cables, Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, protección de concreto pobre sobre tuberías subterráneas. | 10 | M
3.21.16.04 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STN-FZA-1B (desde STN-FZA-1 a STN-FZA-1B) con 3-THHN 8(F)+THHN 8(N)+THHN 10(T) Tubería EMT 1" (Incluye cables, Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, protección de concreto pobre sobre tuberías subterráneas. | 10 | M
3.21.17 | CAJAS NEMA Y ALIMENTADORES
3.21.17.01 | Suministro e Instalación de tablero superficial distribución eléctrica 8 x 13 x 6 CM4 modulo DIN IP 30 2 espacios 120/208 v. con sus elementos automatos de 16A/2P, utiliza peine estándar para instalar en riel DIN, curva de disparo C, instalado superficial en loza, tubería será en EMT 3/4" ( Incluye: cable TSJ 3 x 14, soporteria, canalizado, caja de registro) | 29 | U
3.21.17.02 | Suministro e Instalación de Salidas para ventilador de techo. (Incluye Control pared para ventilador color blanco, Canalización y Alambrado) de acuerdo a plano eléctrico. | 21 | U
3.21.18 | TABLERO STN-FZA-2
3.21.18.01 | Suministro e Instalación de Subtablero STN-FZA-2 , trifásico de 12 espacios , 120/208 Voltios, protección incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/2P (2); instalación empotrada en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
3.21.18.02 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STN-FZA-1 (desde TG-FUERZA a STN-FZA-1) con 3-THHN 6(F)+THHN 6(N)+THHN 8(T) Tubería PVC de alto impacto DB 120 1" (Incluye cables, Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, protección de concreto pobre sobre tuberías subterráneas. | 142 | M
3.21.19 | TABLERO STN-FZA-2A Y STN-FZA-2B
3.21.19.01 | Suministro e Instalación de Subtablero STN-FZA-2A , trifásico de 30 espacios , 120/208 Voltios, incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/2P (12); instalación empotrada en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
3.21.19.02 | Suministro e Instalación de Subtablero STN-FZA-2B , trifásico de 30 espacios , 120/208 Voltios, incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/2P (12); instalación empotrada en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
3.21.19.03 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STN-FZA-2A (desde TSN-FZA-2 a STN-FZA-2A) con 3-THHN 8(F)+1-THHN 10(N)+THHN 12(T) Tubería EMT 1" (Incluye cables, Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, protección de concreto pobre sobre tuberías subterráneas. | 10 | M
3.21.19.04 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STN-FZA-2B (desde STN-FZA-2 a STN-FZA-2B) con 3-THHN 8(F)+1-THHN 8(N)+THHN 10(T) Tubería EMT 1" (Incluye cables, Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, protección de concreto pobre sobre tuberías subterráneas. | 10 | M
3.21.20 | CAJAS NEMA Y ALIMENTADORES
3.21.20.01 | Suministro e Instalación de tablero superficial distribución eléctrica 8 x 13 x 6 CM4 modulo DIN IP 30 2 espacios 120/208 v. con sus elementos automatos de 16A/2P, utiliza peine estándar para instalar en riel DIN, curva de disparo C, instalado superficial en loza, tubería será en EMT 3/4" ( Incluye: cable TSJ 3 x 14, soporteria, canalizado, caja de registro) | 24 | U
3.21.21 | TABLERO STN-FZA-3
3.21.21.01 | Suministro e Instalación de Subtablero STN-FZA-3 , trifásico de 42 espacios , 120/208 Voltios, protección incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/2P (10); instalación empotrada en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
3.21.21.02 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STN-FZA-3 (desde TG-FUERZA a STN-FZA-3) con 3-XHHW-2 1/0(F)+XHHW-2 1/0 (N)+THHN 6(T) Tubería PVC de alto impacto DB 120 ø- 2" (Incluye cables, Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, protección de concreto pobre sobre tuberías subterráneas. | 146 | M
3.21.21.03 | Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R para protección inmediata de aire acondicionado , Monofásico de 4 espacios 120/208 v, , con un dado térmico de 20 A / 2P para la CN-3R-MS-UC-02-N2; CN-3R-MS-UC-03-N2, CN-3R-MS-UC-04-N2. | 3 | U
3.21.21.04 | Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora CN-3R-MS-UC-02-N2; compuesto por: 2-THHN # 10(F) + 1-THHN # 12(T) en Tubería de EMT ø3/4". Incluye alambrado, EMT en partes vistas y accesorios. Hacia STN-FZA-3. | 45 | M
3.21.21.05 | Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora CN-3R-MS-UC-03-N2, compuesto por: 2-THHN # 10(F) + 1-THHN # 12(T) en Tubería de EMT ø3/4". Incluye alambrado, EMT en partes vistas y accesorios. Hacia STN-FZA-3. | 43 | M
3.21.21.06 | Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora , CN-3R-MS-UC-04-N2 compuesto por: 2-THHN # 10(F) + 1-THHN # 12(T) en Tubería de EMT ø3/4". Incluye alambrado, EMT en partes vistas y accesorios. Hacia STN-FZA-3. | 41 | M
3.21.21.07 | Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R para protección inmediata de aire acondicionado , Monofásico de 4 espacios 120/208 v, , con un dado térmico de 30 A / 2P para la CN-3R-MS-UC-01-N2. | 1 | U
3.21.21.08 | Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora CN-3R-MS-UC-01-N2, compuesto por: 2-THHN # 10(F) + 1-THHN # 12(T) en Tubería de EMT ø3/4". Incluye alambrado, EMT en partes vistas y accesorios. Hacia STN-FZA-3. | 48 | M
3.21.22 | TABLERO STN-MS-UC-N2
3.21.22.01 | Suministro e Instalación de Subtablero STN-MS-UC-N2 , trifásico de 24 espacios , 120/208 Voltios, protección incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/2P (6); instalación empotrada en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
3.21.22.02 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STN-MS-UC-N2 (desde TG-NORMAL a STN-MS-UC-N2) con 3-THHN 4(F)+THHN 4 (N)+THHN 8(T) Tubería PVC de alto impacto DB 120 1.5" (Incluye cables, Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, protección de concreto pobre sobre tuberías subterráneas. | 54 | M
3.21.22.03 | Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R para protección inmediata de aire acondicionado , Monofásico de 4 espacios 120/208 v, , con un dado térmico de 15 A / 2P para la MS-UC-07-N2; MS-UC-06-N2, MS-UC-08-N2, MS-UC-09-N2, MS-UC-10-N2, MS-UC-11-N2; incluye alambrado 2-THHN # 12(F) + 1-THHN # 12(T) en Tubería de EMT ø3/4". Incluye alambrado, EMT en partes vistas y accesorios | 6 | U
3.21.23 | CAJAS NEMA Y ALIMENTADORES
3.21.23.01 | Suministro e Instalación de tablero superficial distribución eléctrica 8 x 13 x 6 CM4 modulo DIN IP 30 2 espacios 120/208 v. con sus elementos automatos de 16A/2P, utiliza peine estándar para instalar en riel DIN, curva de disparo C, instalado superficial en loza, tubería será en EMT 3/4" ( Incluye: cable TSJ 3 x 14, soporteria, canalizado, caja de registro). | 10 | U
3.21.23.02 | Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R para protección inmediata de aire acondicionado , Trifásico de 3 espacios 120/208 v, barras de 100 amperios, con un dado térmico de 40 A / 3P para la CN-UPA-01-N2. | 1 | U
3.21.23.03 | Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora CN-UPA-01-N2 compuesto por: 3-XHHN-2 # 2(F) + 1-THHN # 8(T) en Tubería de EMT ø1-1/2". Incluye alambrado, canalización en PVC de alto impacto DB 120 subterráneo, EMT en partes vistas y accesorios. Hacia TG-NORMAL. | 108 | M
3.21.23.04 | Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R para protección inmediata de aire acondicionado , Trifásico de 3 espacios 120/208 v, barras de 100 amperios, con un dado térmico de 70 A / 3P para la CN-ODU-01-N3 | 1 | M
3.21.23.05 | Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora CN-ODU-01-N3 compuesto por: 3-XHHW-2 # 2/0(F) + 1-THHN # 4(T) en Tubería de EMT ø 2". . Incluye alambrado, canalización en PVC de alto impacto DB 120 subterráneo, EMT en partes vistas y accesorios. Hacia TG-NORMAL. | 106 | M
3.21.23.06 | Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R para protección inmediata de aire acondicionado , Trifásico de 3 espacios 120/208 v, barras de 200 amperios, con un dado térmico de 150 A / 3P para la CN-ODU-01-N2. | 1 | U
3.21.23.07 | Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora CN-ODU-01-N2 compuesto por: 2(3-XHHW-2 # 1/0(F) ) + 1-THHN # 2(T)) en Tubería de EMT 2-ø2" . Incluye alambrado, canalización en PVC de alto impacto DB 120 subterráneo, EMT en partes vistas y accesorios. Hacia TG-NORMAL. | 86 | M
3.21.23.08 | Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R para protección inmediata de aire acondicionado , Trifásico de 3 espacios 120/208 v, barras de 200 amperios, con un dado térmico de 200 A / 3P para la CN-ODU-01-N1 | 1 | U
3.21.23.09 | Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora CN-ODU-01-N1 compuesto por: 2x(3-XHHW-2 # 2/0 (F))+1-XHHW-2 # 2(T) en Tubería de EMT 2 X ø 2". Incluye alambrado, canalización en PVC de alto impacto DB 120 subterráneo , EMT en partes vistas y accesorios. Hacia TG-NORMAL | 83 | M
3.21.23.10 | Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R para protección inmediata de aire acondicionado , Trifásico de 3 espacios 120/208 v, barras de 100 amperios, con un dado térmico de 50 A / 3P para la CN-MS-UC-1; CN-MS-UC-2; CN-MS-UC-3. | 3 | U
3.21.23.11 | Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora CN-MS-UC-1 compuesto por: 3-THHN # 6(F) + 1-THHN # 6(F) + 1-THHN # 8(T) en Tubería de EMT ø1". Incluye alambrado, canalización en PVC de alto impacto DB 120 subterráneo, EMT en partes vistas y accesorios. Hacia TG-FUERZA. | 61 | M
3.21.23.12 | Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora CN-MS-UC-2 compuesto por: 3-THHN # 6(F) + 1-THHN # 6(F) + 1-THHN # 8(T) en Tubería de EMT ø1". Incluye alambrado, canalización en PVC de alto impacto DB 120 subterráneo, EMT en partes vistas y accesorios. Hacia TG-FUERZA. | 54 | M
3.21.23.13 | Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora CN-MS-UC-2 compuesto por: 3-THHN # 6(F) + 1-THHN # 6(F) + 1-THHN # 8(T) en Tubería de EMT ø1". Incluye alambrado, canalización en PVC de alto impacto DB 120 subterráneo, EMT en partes vistas y accesorios. Hacia TG-FUERZA. | 54 | M
3.21.24 | TABLERO ODU-01-N1
3.21.24.01 | Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R para protección inmediata de aire acondicionado , Trifásico de 3 espacios 120/208 v, barras de 200 amperios, con un dado térmico de 100 A / 3P para la CN-ODU-01-N1. | 1 | U
3.21.24.02 | Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora CN-ODU-01-N1 compuesto por: 2(3-XHHW-2 # 2/0(F) + XHHW-2 # 2(T) en Tubería PVC DB120 ø 2". Incluye alambrado, canalización en PVC de alto impacto DB 120 subterráneo , EMT en partes vistas y accesorios. Hacia TG-EMERGENCIA. | 80 | M
3.21.25 | SUBTABLERO STE - BOM
3.21.25.01 | Suministro e Instalación de Subtablero STE-BOM centro de carga, trifásico de 12 espacios , 120/208 Voltios, incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (1), 20 A/3P(2); instalación en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
3.21.25.02 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STE-BOM (desde TG-NORMAL a STE-BOM) con 3-THHN Nº 6 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 6 (Neutro)+ 1 THHN Nº 10 (Polarización)- Tubería PVC de alto impacto DB 120 de ø 1 1/4" (Incluye cables, Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, protección de concreto pobre sobre tuberías subterráneas. | 26 | M
3.21.26 | LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELÉCTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECÁNICO.
3.21.26.01 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED, HOUSING contra polvo y humedad para dos tubos LED 18 watts, 120 v, T-8, policarbonato G13 120MM gris IP 65 , incluye también: cableado, canalización EMT y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 2 | U
3.21.26.02 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 2 | U
3.21.27 | SUBTABLERO STE - CAS
3.21.27.01 | Suministro e Instalación de Subtablero STN-CAS centro de carga, monofásico de 12 espacios , 120/208 Voltios, incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (2), 20 A/1P(2), 20 A/2P(1); instalación en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
3.21.27.02 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STE-CAS (desde TG-EMERGENCIA a STE-CAS) con 2-THHN Nº 4 (Fases A, B ) + 1 THHN Nº 4 (Neutro)+ 1 THHN Nº 8 (Polarización)- Tubería PVC de alto impacto DB 120 de 1 1/4" (Incluye cables, Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, protección de concreto pobre sobre tuberías subterráneas. | 65 | M
3.21.28 | LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELÉCTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECÁNICO.
3.21.28.01 | Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 1X4´; 2x4´; 2x2´). incluye también : cableado , canalización EMT y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 2 | U
3.21.28.02 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 2'X2', de empotrar en cielo falso, 120V, rango entre 40W, luz blanca 3200lm, 60HZ, 6000K, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, ETL, FC. | 2 | U
3.21.28.03 | Suministro e Instalación de Luminaria LED de empotrar en piso, exterior, 10 WATTS, luz blanca, 126 lumenes satin IP-67, incluye también: cableado, canalización EMT y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 5 | U
3.21.28.04 | Suministro e Instalación de Luminaria LED de piso, dirigible exterior, luz blanca M216, SATIN IP-68. 1 incluye también: cableado, canalización EMT y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 5 | U
3.21.28.05 | Suministro e Instalación de Luminaria tecnología LED foco 14 watts, 120 v, receptáculo de baquelita incluye también: cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 2 | U
3.21.28.06 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color rojo, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 4 | U
3.21.29 | SUBTABLERO STE - MAQ
3.21.29.01 | Suministro e Instalación de Subtablero STE-MAQ centro de carga, monofásico de 12 espacios , 120/208 Voltios, incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (1), 20 A/3P(2); instalación en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
3.21.29.02 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STE-MAQ (desde TG-EMERGENCIA a STE-MAQ) con 2-THHN Nº 6 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 6 (Neutro)+ 1 THHN Nº 10 (Polarización)- Tubería de 1" (Incluye cables, Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, protección de concreto pobre sobre tuberías subterráneas. | 10 | M
3.21.30 | LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELÉCTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECÁNICO
3.21.30.01 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED, HOUSING contra polvo y humedad para dos tubos LED 18 watts, 120 v, T-8, policarbonato G13 120MM gris IP 65 , incluye también: cableado, canalización EMT y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 6 | U
3.21.30.02 | Tomacorriente hembra industrial 208 v, 20 AMP 15-20-R, placa cuadrada de 4"X4", de hierro galvanizado pesada para toma de seguridad 20-30 metal inoxidable. (incluye alambrado, canalización, polarización). Gabinete datos. | 1 | U
3.21.30.03 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 4 | U
3.21.31 | TABLERO STN-EXT
3.21.31.01 | Suministro e Instalación de Subtablero STN-EXT centro de carga, trifásico de 24 espacios , barras de 100 amperios, 120/208 Voltios, protección principal ramal 60A/3P incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15A-2p(4),20A-2P(4); instalación empotrada en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
3.21.31.02 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/208V, a tres hilos más tierra, 50 KA, conectado al circuito nº 1 del tablero, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1. | 1 | U
3.21.31.03 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STN-EXT con 3-XHHW-2 Nº 3/0 (Fases A, B Y C) + 1 XHHW-2 Nº 3/0 (Neutro)+ 1 XHHW-2 Nº 4 (Polarización)- Tubería PVC de alto impacto DB 120 de Ø 2" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. | 136 | M
3.21.32 | CAJAS NEMA Y ALIMENTADORES
3.21.32.01 | Suministro e instalación de CAJA NEMA-1 para protección inmediata de extractores , monofásicos de 2 espacios 120/208 v, barras de 100 amperios, con un dado térmico de 15A / 2P. | 4 | U
3.21.32.02 | Suministro e instalación de CAJA NEMA-1 para protección inmediata de extractores , monofásicos de 2 espacios 120/208 v, barras de 100 amperios, con un dado térmico de 20A / 2P. | 4 | U
3.21.32.03 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico para equipo EXT-01-N1 3HP, compuesto por: 2-THHN 10AWG(F)+THHN 12 AWG(T) en tubería EMT 3/4", incluye también caja nema1 con térmico 20A/2P, conexión al equipo. | 5.51 | M
3.21.32.04 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico para equipo EXT-02-N1 2HP, compuesto por: 2-THHN 10AWG(F)+THHN 12 AWG(T) en tubería EMT 3/4", incluye también caja nema1 con térmico 15A/2P, conexión al equipo. | 35.87 | M
3.21.32.05 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico para equipo EXT-03-N1 3HP, compuesto por: 2-THHN 10AWG(F)+THHN 12 AWG(T) en tubería EMT 3/4", incluye también caja nema1 con térmico 20A/2P, conexión al equipo. | 38.55 | M
3.21.32.06 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico para equipo EXT-01A-N2 2HP, compuesto por: 2-THHN 10AWG(F)+THHN 12 AWG(T) en tubería EMT 3/4", incluye también caja nema1 con térmico 15A/2P, conexión al equipo. | 11.51 | M
3.21.32.07 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico para equipo EXT-01B-N2 1.5HP, compuesto por: 2-THHN 10AWG(F)+THHN 12 AWG(T) en tubería EMT 3/4", incluye también caja nema1 con térmico 15/2P, conexión al equipo. | 11.51 | M
3.21.32.08 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico para equipo EXT-02-N2 3HP, compuesto por: 2-THHN 10AWG(F)+THHN 12 AWG(T) en tubería EMT 3/4", incluye también caja nema1 con térmico 20A/2P, conexión al equipo. | 41.87 | M
3.21.32.09 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico para equipo EXT-01-N3 2HP, compuesto por: 2-THHN 10AWG(F)+THHN 12 AWG(T) en tubería EMT 3/4", incluye también caja nema1 con térmico 15A/2P, conexión al equipo. | 27.81 | M
3.21.32.10 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico para equipo EXT-02-N3 3HP, compuesto por: 2-THHN 8AWG(F)+THHN 10 AWG(T) en tubería EMT 3/4", incluye también caja nema1 con térmico 20A/2P, conexión al equipo. | 65.81 | M
3.21.32.11 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico para equipo 3 ventilador, compuesto por: 1THHN 10AWG(F)+THHN 10AWG(N) +THHN 12 AWG(T) en tubería EMT 3/4". | 3 | SG
3.21.33 | SUBTABLERO STN - ELV1 - 3
3.21.33.01 | Suministro e Instalación de Subtablero STN-ELV1-3 centro de carga, trifásico de 12 espacios , barras de 100 amperios, 120/208 Voltios, incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (2), 70 A/3P(1), ; instalación en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
3.21.33.02 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 50 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1. | 1 | U
3.21.33.03 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STN-ELV1-3 (desde TG-FUERZA a STN-ELV1-3) con 3-XHHW-2 Nº 3/0 (Fases A, B Y C) + 1 XHHW-2 Nº 3/0 (Neutro)+ 1 XHHW-2 Nº 4 (Polarización)- Tubería PVC de alto impacto DB 120 de Ø 2" (Incluye cables, Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, protección de concreto pobre sobre tuberías subterráneas. | 120 | M
3.21.34 | LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELÉCTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECÁNICO.
3.21.34.01 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología PANEL LED, 18 watts, redondo blanco, de empotrar en cielo falso , 120 V, luz blanca. 1300 lumens, 295mm x 295 mm incluye también: cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 2 | U
3.21.34.02 | Suministro e Instalación de Luminaria WALL PACK LED 30 WATTS luz blanca IP65; 3000 lumens; IRC 70 incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 6 | U
3.21.34.03 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 1 | U
3.21.35 | SUBTABLERO STN - ELV2 - 3
3.21.35.01 | Suministro e Instalación de Subtablero STN-ELV2-3 centro de carga, trifásico de 12 espacios , barras de 100 amperios, 120/208 Voltios, incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (2), 70 A/3P(1), ; instalación en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
3.21.35.02 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 50 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1. | 1 | U
3.21.35.03 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STN-ELV2-3 (desde TG-FUERZA a STN-ELV2-3) con 3-XHHW-2 Nº 1/0 (Fases A, B Y C) + 1 XHHW-2 Nº 1/0 (Neutro)+ 1 XHHW-2 Nº 4 (Polarización)- Tubería PVC de alto impacto DB 120 de Ø 1-1/2" (Incluye cables, Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, protección de concreto pobre sobre tuberías subterráneas. | 82 | M
3.21.36 | LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELÉCTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECÁNICO
3.21.36.01 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología PANEL LED, 18 watts, redondo blanco, de empotrar en cielo falso , 120 V, luz blanca. 1300 lumens, 295mm x 295 mm incluye también: cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 2 | U
3.21.36.02 | Suministro e Instalación de Luminaria WALL PACK LED 30 WATTS luz blanca IP65 ; 3000 lumens; IRC 70 incluye también: cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 6 | U
3.21.36.03 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 1 | U
3.21.37 | SUBTABLERO STN - ELVS - 3
3.21.37.01 | Suministro e Instalación de Subtablero STN-ELVS-3 centro de carga, trifásico de 12 espacios , barras de 100 amperios, 120/208 Voltios, incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (2), 70 A/3P(1), ; instalación en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
3.21.37.02 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 50 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1. | 1 | U
3.21.37.03 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STN-ELVS-3 (desde TG-FUERZA a STN-ELVS-3) con 3-THHN Nº 4 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 4 (Neutro)+ 1 THHW-2 Nº 8 (Polarización)- Tubería PVC de alto impacto DB 120 de Ø 1 1/4" (Incluye cables, Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, protección de concreto pobre sobre tuberías subterráneas. | 120 | M
3.21.38 | LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELÉCTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECÁNICO.
3.21.38.01 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología PANEL LED, 18 watts, redondo blanco, de empotrar en cielo falso , 120 V, luz blanca. 1300 lumens, 295mm x 295 mm incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 2 | U
3.21.38.02 | Suministro e Instalación de Luminaria WALL PACK LED 30 WATTS luz blanca IP65 ; 3000 lumens; IRC 70 incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 3 | U
3.21.38.03 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 1 | U
3.21.39 | TABLERO PRINCIPAL
3.21.39.01 | Suministro e Instalación de Panel General T-PRINCIPAL ; barras de 1000 amperios, 120/208 Voltios, 24 espacios, protección principal de 1000 A/3P incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos panel tipo PANEL BOAD barras de 1000 amp.; ramales: 400/3P; 200A/3P; 600/3P; panel de medición (KVA, KW, F.P.+ Voltajes de línea/fase; Corrientes); instalación empotrada en pared, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar. | 1 | U
3.21.39.02 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 150 KA, conectado al circuito del tablero, protegido por disyuntor de 50 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1. | 1 | U
3.21.39.03 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico Tablero PRINCIPAL (desde Subestación a T-PRINCIPAL) con 3X( 3-THHN Nº 500 MCM (Fases A Y B) + 1 THHN Nº 500 MCM (Neutro)) + 1 THHN N° 500 MCM Tubería EMT de Ø 3 X (4") (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. | 25 | M
3.21.39.04 | suministro e instalación de BANCO DE CAPACITORES AUTOMÁTICO 50KVAR:3 ETAPAS VARIABLES+UNA FIJA 208V/120V, incluye gabinete y cables de conexión a tablero TGE-CA. | 1 | SG
3.21.40 | TABLERO GENERAL NORMAL
3.21.40.01 | Suministro e Instalación de Panel General TG- NORMAL ; barras de 700 amperios, 120/208 Voltios, 30 espacios, protección principal de 700 A/3P incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos panel tipo PANEL BOAD; barras de 500 amp.; ramales:1-40/3P+1-60A/3P+1-70/3P+2-100/3P+1-150/3P+2-200A/3P; instalación empotrada en pared, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar. | 1 | U
3.21.40.02 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 100 KA, conectado al circuito del tablero, protegido por disyuntor de 20 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1. | 1 | U
3.21.40.03 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico Tablero General TG-NORMAL (desde T-PRINCIPAL a TG-NORMAL) con 2X( 3-THHN Nº 350 MCM (Fases A Y B) + 1 THHN Nº 350 MCM (Neutro)) + 1 THHN N° 4/0 Canalizado en canaleta (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. | 15 | M
3.21.41 | TABLERO GENERAL FUERZA
3.21.41.01 | Suministro e Instalación de Panel General TG-FUERZA ; barras de 350 amperios, 120/208 Voltios, 30 espacios, protección principal de 300 A/3P incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos panel tipo PANEL BOAD; barras de 225 amp.; ramales: 4-30/3P+3-50A/3P+2-100/3P; instalación empotrada en pared, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar. | 1 | U
3.21.41.02 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 100 KA, conectado al circuito del tablero, protegido por disyuntor de 20 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1. | 1 | U
3.21.41.03 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico Tablero General TG-FUERZA (desde T-PRINCIPAL a TG-FUERZA) con 3-THHN Nº 250 MCM (Fases A Y B) + 1 THHN Nº 250 MCM (Neutro)) + 1 THHN N° 2 canalizado en canaleta (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. | 15 | M
3.21.41.04 | Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R para protección inmediata de aire acondicionado , Monofásico de 4 espacios 120/208 v, , con un dado térmico de 60 A / 2P para la CN-3R-MS-UC-02-N2; CN-3R-MS-UC-03-N2, CN-3R-MS-UC-05-N1. | 3 | U
3.21.41.05 | Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R para protección inmediata de aire acondicionado , Monofásico de 4 espacios 120/208 v, , con un dado térmico de 20 A / 2P para la CN-3R-MS-UC-01-N1, CN-3R-MS-UC-02-N1, CN-3R-MS-UC-03-N1. | 3 | U
3.21.41.06 | Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora CN-3R-MS-UC-02-N2; compuesto por: 2-THHN # 4(F) + 1-THHN # 8(T) en Tubería de EMT ø1 1/4". Incluye alambrado, EMT en partes vistas y accesorios. Hacia TG-FUERZA. | 40 | M
3.21.41.07 | Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora CN-3R-MS-UC-03-N2, compuesto por: 2-THHN # 4(F) + 1-THHN # 8(T) en Tubería de EMT ø1 1/4". Incluye alambrado, EMT en partes vistas y accesorios. Hacia TG-FUERZA. | 41 | M
3.21.41.08 | Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora , CN-3R-MS-UC-04-N2 compuesto por: 2-THHN # 4(F) + 1-THHN # 8(T) en Tubería de EMT ø1 1/4". Incluye alambrado, EMT en partes vistas y accesorios. Hacia TG-FUERZA. | 43 | M
3.21.41.09 | Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora CN-3R-MS-UC-02-N1, compuesto por: 2-THHN # 8(F) + 1-THHN # 10(T) en Tubería de EMT ø 1 1/4". Incluye alambrado, EMT en partes vistas y accesorios. Hacia TG-FUERZA. | 60 | M
3.21.41.10 | Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora CN-3R-MS-UC-03-N1, compuesto por: 2-THHN # 8(F) + 1-THHN # 10(T) en Tubería de EMT ø 1 1/4". Incluye alambrado, EMT en partes vistas y accesorios. Hacia TG-FUERZA. | 56 | M
3.21.41.11 | Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora CN-3R-MS-UC-01-N1, compuesto por: 2-THHN # 10(F) + 1-THHN # 12(T) en Tubería de EMT ø3/4". Incluye alambrado, EMT en partes vistas y accesorios. Hacia TG-FUERZA. | 57 | M
3.21.42 | TABLERO GENERAL EMERGENCIA
3.21.42.01 | Suministro e Instalación de Panel General TG-EMERGENCIA ; barras de 500 amperios, 120/208 Voltios, 42 espacios, protección principal de 500 A/3P incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos panel tipo PANEL BOAD; barras de 500 amp.; ramales: 2-30/2P+1-30A/3P+1-200/3P; instalación empotrada en pared, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar. | 1 | U
3.21.42.02 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 100 KA, conectado al circuito del tablero, protegido por disyuntor de 20 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1. | 1 | U
3.21.42.03 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico Tablero General TG-EMERGENCIA (desde T-PRINCIPAL a TG-EMERGENCIA) con 2 X (3-THHN Nº 2/0 AWG (Fases A Y B) + 1 THHN Nº 2/0 AWG (Neutro)) + 1 THHN N° 1/0 canalizado en canaleta (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. | 15 | M
3.21.42.04 | Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R para protección inmediata de aire acondicionado , Monofásico de 4 espacios 120/208 v, , con un dado térmico de 60 A / 2P para la CN-3R-UC-01-N1; CN-3R-UC-04-N2. | 2 | U
3.21.42.05 | Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora , CN-3R-MS-UC-01-N1 compuesto por: 2-THHN # 4(F) + 1-THHN # 8(T) en Tubería de EMT ø1 1/4". Incluye alambrado, EMT en partes vistas y accesorios. Hacia TG-EMERGENCIA. | 44 | M
3.21.42.06 | Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora , CN-3R-MS-UC-04-N1 compuesto por: 2-THHN # 4(F) + 1-THHN # 8(T) en Tubería de EMT ø1 1/4". Incluye alambrado, EMT en partes vistas y accesorios. Hacia TG-EMERGENCIA. | 46 | M
3.21.42.07 | Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R para protección inmediata de aire acondicionado , Monofásico de 4 espacios 120/208 v, , con un dado térmico de 20 A / 2P para la CN-3R-MS-UC-05-N1. | 1 | U
3.21.42.08 | Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora CN-3R-MS-UC-01-N1, compuesto por: 2-THHN # 10(F) + 1-THHN # 12(T) en Tubería de EMT ø3/4". Incluye alambrado, EMT en partes vistas y accesorios. Hacia TG-EMERGENCIA. | 41 | M
3.21.43 | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y POSTES
3.21.43.01 | Tramitología de Factibilidad ,aprobación de planos, conexión (certificación, elaboración de correcciones y/o modificaciones y presentación a la distribuidora.) incluye todo lo que tenga relación a pago de tramites, permisos etc. | 1 | SG
3.21.43.02 | Acometida primaria con conductor ACSR # 2/0 (F) + ACSR 1/0 (N) desde poste de recibo PE-0 hasta estructura de remate de la subestación trifásica. | 50 | M
3.21.43.03 | Suministro e instalación de transformador tipo Pad mounted 500KVA, 3F, 60HZ, DELTA PRIMARIO 22,900 V , SECUNDARIO ESTRELLA 208-120V, FRENTE MUERTO, ALIMENTACIÓN EN LAZO, CON SWITCH ON - OFF Y FUSIBLE TIPO BAYONETA, 5 TAPS +/- 2.5%, incluye pararrayos tipo bota 21KV, terminales de potencia tipo codo. | 1 | U
3.21.43.04 | Suministro e instalación de pozo y base de concreto para transformador pad mounted 500KVA. | 1 | U
3.21.43.05 | Suministro e Instalación de retenida PD en Poste PE-0; PE-1. | 4 | U
3.21.43.06 | Suministro e instalación de estructura en poste de punto de entrega o recibo, estructura 23 MP3, incluye: completa según norma SIGET, puesta a tierra de pararrayos de línea, terminales de potencia para 25KV, fusible cortafusibles. | 1 | U
3.21.43.07 | Suministro y montaje de poste de concreto centrifugado 23CD3 PE-0, pretensado clase 500, de 35´(incluye apertura, compactado e instalación todo bajo norma SIGET. | 1 | U
3.21.43.08 | Suministro e instalación de Luminaria Industrial Solar LED 60 watts luz blanca para parqueo y calles IP65, 4800 Lumenes, panel solar incorporado, para montar en poste. | 16 | U
3.21.43.09 | Suministro e instalación de poste para Luminaria Industrial Solar LED 60 watts. | 11 | U
3.21.43.10 | Suministro e instalación de poste para acometida telefónica, incluye base y tubería EMT de 1 1/2" , accesorios y cuerpo terminal de 1 1/2", según detalle en plano. | 1 | U
3.21.44 | GENERADOR
3.21.44.01 | Suministro e instalación de generador GEN-CA, 175KVA 208/120V, trifásico, 60 Hz, STAND BY, DIESEL TANQUE SUBASE DIESEL 7 HORAS AL 75% CARGA NOMINAL GALONES, CABINA INTEMPERIE ATENUADORA DE RUIDO GRADO CRITICO, incluye también cargador de baterias, bateria, base de equipo. | 1 | SG
3.21.44.02 | Suministro e instalación de ATS-CA, Transferencia automática trifasico, 60HZ, 600A/3p 208/120 v. | 1 | SG
3.21.45 | SISTEMA DE TIERRA Y POLARIZACIÓN
3.21.45.01 | Suministro y montaje de red de puesta a tierra incluye barra de puesta a tierra para malla general, barras de cobre 5/8" x 10 pies, conductor AWG 2/0 y con subida a barra de puesta a tierra en subestación, columnas y pararrayos con soldaduras exotérmicas en cada punto según plano. | 1 | SG
3.21.45.02 | Suministro e instalación de pararrayo, con su punta de dispositivo de cebado y luz de obstrucción doble y su sistema de control. Incluye estructura para montaje de pararrayo. | 1 | SG
3.21.45.03 | Suministro y montaje de conductor tipo Rope Lay para bajadas de pararrayo en tubería conduit 1" para bajada de pararrayo a red de tierra con barra de conexiones para red de tierra, incluye: accesorios para fijar cable en techo, grapas para fijar cable a pared, contador de eventos. | 300 | M
3.21.46 | OBRAS COMPLEMENTARIAS ELÉCTRICAS
3.21.46.01 | Construcción de Pozos de registro para inspección de puesta a tierra. | 3 | U
3.21.46.02 | Pozo de registro e inspección para transformador pad mounted. | 1 | U
3.21.46.03 | Base de concreto para generador de emergencia de 225KVA. | 1 | U
3.21.46.04 | Hechura de pozo Eléctrico (Dimensiones mínimas internas de pozos 2.00 m x 2.00 m, interna del pozo) C-3. | 8 | U
3.21.46.05 | Hechura de pozo Telefonía (Dimensiones mínimas internas de pozos 0.80 m x 0.80 m, interna del pozo). | 5 | U
3.21.47 | SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 60 KVA
3.21.47.01 | Suministro e Instalación de Panel solar monocristalino de 455w UL | 132 | U
3.21.47.02 | Suministro e Instalación de Inversor de conexión a red 120-208v monofásico de 5kw | 18 | U
3.21.47.03 | Estructura de montaje incluyendo elementos de acople y escalerilla de paso de mantenimiento | 1 | SG
3.21.47.04 | Suministro e Instalación de Cableado y canalizado parte DC y AC | 1 | SG
3.21.47.05 | Tramite con distribuidora de acuerdo a normativa UPR | 1 | SG
3.21.47.06 | Suministro e Instalación de Línea de Vida | 1 | SG
3.21.47.07 | Suministro e Instalación de Tableros AC/DC | 1 | SG
3.21.47.08 | Suministro e Instalación de Cableado AC/DC | 1 | SG
3.21.48 | TUBERÍA DE RESERVA
3.21.48.01 | Suministro y colocación de dos tuberías de reserva de pozo a pozo eléctricos. Se deberá considerar una tubería de alto impacto de 3" | 300 | M
3.22 | SEÑALES DÉBILES
3.22.01 | SISTEMA DE VOZ Y DATOS
3.22.01.01 | Suministrar e instalación de Rack tipo gabinete de piso, 19", capacidad 42 U, cierre con llave, bastidor o rack delantero desplazable, sistema de ventilación puerta frontal reversible, que incluye estructura para sujetarlo, panel de ingreso con reductor de polvo y tapa metálica, de ingreso al gabinete, así como regleta de tomas eléctricos polarizados de 19" instalación horizontal, montaje barra de cobre para puesta a tierra, de 19"(se instalara en la parte inferior del gabinete) y Conexión a Tierra con un cable AWG N°6 (forro color verde). con dos DPU VERTICALES POR CADA GABINETE. | 3 | U
3.22.01.02 | Suministro e instalación de switch de 48 puertos prestaciones medias con 4 puertos SFP totalmente administrable, montado en gabinete para UTP CAT 6A. (ver especificaciones técnicas). | 6 | U
3.22.01.03 | Suministro e instalación de Panel distribución (patch panel) para datos de 48 puertos, 19" categoría 6A, horizontal para conectar RJ-45, incluye organizador de cable para rack, 19", 2 unidades posterior, etiquetas frontales de identificación y tornillo de fijación, montado en gabinete. | 9 | U
3.22.01.04 | Suministro e instalación de Organizador de cable horizontal triple de 12", con soportes y kit de fijación a gabinete, compuesto por 4 anillos, cinchos velcros para amarre de cables. | 3 | U
3.22.01.05 | Suministro e instalación de Patch-Cords Categoría 6A de 3 pies conectores de conexión RJ-45 8 pines, incluye identificadores, color azul para datos de switch a patch-panel, color rojo para salida de teléfono. | 375 | U
3.22.01.06 | Suministro e instalación de Patch-Cords Categoría 6A de 7 pies conectores de conexión RJ-45 8 pines, incluye identificadores, color rojo para azul de toma a equipo, color rojo para teléfono. | 125 | U
3.22.01.07 | Suministro e instalación de Caja de registro de 12" X 6" X 4" con tapadera, empotrada en pared que alojará cableado de datos. | 9 | U
3.22.01.08 | Suministro e instalación de Caja de registro de 8" X 8" X 4" con tapadera, empotrada en pared que alojará cableado de datos. | 9 | U
3.22.01.09 | Suministro e Instalación de Cable UTP- CAT 6A, 4 pares tranzados 24 AWG, con división interna, aislante cable UTP- CAT 6A, 4 pares tranzados 23 AWG, con división interna tipo cruz, aislante conductor, cubierta de PVC libre de halógenos, color azul, para datos y voz. Incluye canalización (tecnoducto de 3/4" de bandeja a toma de datos, conector, unión). | 15000 | M
3.22.01.10 | Suministro e Instalación de Toma doble para transmisión de voz y datos. conector modular para puestos de trabajo, incluye toma hembra modular tipo dado Rj-45, 8 pines para transmisión de datos CAT-6A, incluye placa, guardapolvo y etiqueta de identificación color azul para datos y certificación (prueba completa de conexión). marco universal para cableado estructurado (caja rectangular). | 59 | U
3.22.01.11 | Suministro e Instalación de Toma sencillo para transmisión de voz y datos. conector modular para puestos de trabajo, incluye toma hembra modular tipo dado Rj-45, 8 pines para transmisión de datos CAT-6A, incluye placa, guardapolvo y etiqueta de identificación color azul para datos y certificación (prueba completa de conexión). marco universal para cableado estructurado (caja rectangular). | 160 | U
3.22.01.12 | Suministro e instalación de 2 enlaces de Fibra Óptica Multimodo 50/125 OM4 de 6 hilos para 2 Gabinetes Nuevos. los enlaces seran de Fibra óptica Multimodo 50/125 OM4 de 6 hilos para intemperie con dos almas de acero internas y sin mensajero, saldran del Nivel 1 hacia Nivel 2 y de Nivel 1 hacia Nivel 3 para la comunicacion entre los 3 niveles, en Nivel 1 se pondra un ODF de 24 Hilos el cual llevara 2 bandejas de 12 hilos cada una para resguardar las fusiones, Nivel 2 llevara un ODF de 6 hilos y Nivel 3 LLevara ODF de 6 hilos todos los ODF llevaran Acopladores SC-SC. se dejaran fusionados todos los hilos y se certificaran y se enviñetaran y se dejaran 4 patch Cord OM4 Multimodo por cada ODF, estos seran de tipo SC-LC para conectar los equipos activos en tubería PVC de alto impacto 1 ½ con todos sus accesorios. | 600 | M
3.22.01.13 | Suministro e Instalación de Patch Cord de Fibra óptica Multinodo color celeste 50/125 OM3 LC-SC. | 6 | U
3.22.01.14 | Suministro e Instalación de Bandeja de Fibra (ODF), el ODF deberá de traer sus copladores SC-SC. Y sus paneles ciegos Para la totalidad de los hilos. Debe traer una bandeja interna para resguardar las fusiones cada bandeja interna deberá ser de 12 fusiones. | 3 | U
3.22.01.15 | Suministro e instalación de un toma eléctrico independiente (CKTO DEDICADO) 208/120v para cada uno de los Gabinetes en N1,N2,N3, este toma deberá quedar en la parte de adentro del Gabinete con Nema L630 P de acuerdo a la capasided del UPS. | 3 | U
3.22.01.16 | Suministro e instalación de Switch de 48 puertos debe incluir modulos SFP 10G al menos 2 por Switch ver especificaciones. | 6 | U
3.22.01.17 | ● UPS de 6000 VA RAQUEABLE ● 6000 VA de potencia de salida mínima. ● 2 tomacorrientes mínimos NEMA L6-20R y 2 tomacorrientes mínimos 6-30R, protegidos por batería. ● Voltaje de salida nominal: 208V/240/120 AC ● Frecuencia de salida: 50/60 Hz +/- 3 Hz ● Factor de potencia de salida: 1 (6000W) ● Factor de cresta / carga pico: 3:1 ● Topología: en línea ● Administrable vía SNMP (Debe incluir tarjeta de red) ● Panel LCD que indique al menos: Voltaje, Carga y Nivel de batería. ● Alarma audible ● Bypass interno automático ● Regulación de frecuencia y tensión ● Debe de incluir transformador reductor para salidas de 120VAC ● El UPS debe incluir (interno /externo) un transformador reductor, y debe contar con al menos 8 tomacorrientes compatibles con NEMA 5-15R, protegidos por batería. ● Altura máxima: 6U Voltaje de entrada principal: 208/240 VAC Frecuencia : 60 Hertz Fases: 1 Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado. | 3 | U
3.22.01.18 | Suministro e Instalación de equipo inalámbrico (ACCESS POINT), Compatible con toda la serie de Firewalls SOPHOS, Administración a través de la nube o de un equipo físico. Soporte para 802.11a/b/g/n/ac wave 2, Doble banda 2.4GHz y 5GHz, Doble radio. Mínimo dos antenas internas para radio 1 y radio 2. Soporte DFS (Selección de frecuencia dinámica) Soporte 2x2:2 MU-MIMO • Estándares de seguridad soportados, WEP/WPA/WPA2 y 802.1X(RADIUS) Capacidad para la creación de redes MESH, Throughput mínimo de 867 Mbps (5 Ghz) + 867 Mbps (5Ghz), Interfaz Ethernet 10/100/1000 MBPS. para consola e interfaz Ethernet 10/100/1000 MBPS con soporte POE. Debe cumplir como mínimo las siguientes certificaciones: CB, UL, CE, FCC, ISED (IC), El equipo debe poseer indicadores LED de Encendido, Radio de 2.4 G y Radio 5G como mínimo. | 24 | U
3.22.01.19 | Suministro e instalación de bandeja portacables tipo canasta de dimensión 12"x4" soportado con riel strut y varilla roscada. Incluye cable de polarización de bandeja calibre AWG 6, conectada en todo trayecto de bandeja. | 100 | U
3.22.01.20 | Excavación, compactación de canalización telefónica, de dimensiones de 0.30 m de profundo por 0.30 m de ancho. Se deberá considerar en el costo de la partida. Con tubería de alto impacto de 4". | 85 | M
3.22.01.21 | Suministro e instalación de UPS de 1500 VA (ver especificaciones técnicas) para gabinete Rackeable, debe poseer indicadores LED. | 3 | U
3.22.01.22 | Hechura de pozo Telefonía (Dimensiones mínimas internas de pozos 0.80 m x 0.80 m, interna del pozo). | 4 | U
3.22.02 | SISTEMA DE CABLE CCTV
3.22.02.01 | Suministro e instalación de Cámara IP Domo PTZ IR. | 2 | U
3.22.02.02 | Suministro e instalación de Switch de 48 puertos Poe + administrable (capa 2). | 1 | U
3.22.02.03 | Suministro e instalación de Cámaras IP tipo Bullet IR fijas (interior/ exterior) Sensor 1/3” CMOS Progresivo (Mínimo), Control de Ganancia Manual/Automático, Pixeles Activos de 1920x1080 2 Mega pixeles (mínimo) Analíticas de Video: Detección de Movimiento, Líneas de Activación, Detección de Intrusión, Alteración del Video y Mapa Térmico (Ver especificaciones técnicas). | 9 | U
3.22.02.04 | Suministro e instalación de Cámaras IP tipo Ojo de Pez 360° Pixeles Activos de 8MP (2048x2048) pixeles (mínimo), Día Noche Real con Corte de Filtro IR mecánico BLC On/Off, Auto Iris, Lente 1.55 mm. Analíticas de Video: Detección de Movimiento, Líneas de Activación, Detección de Intrusión, Alteración del Video y Mapa Térmico (Ver especificaciones técnicas). | 4 | U
3.22.02.05 | Suministro e Instalación de Grabador de Video NVR, con grabador de 16 canales (minimo), controlremoto, resolución requerida de grabación 8 MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF, puertos de entrada de 16 canales. Ver especificacione tecnicas. | 1 | U
3.22.02.06 | Suministror de Controller (jostick), sistema operativo Linux embedded y Windows, para controlar domos inteligentes, grabadores digitales de video, Ver especificaciones. | 1 | U
3.22.02.07 | Suministro de monitor administrable o TV SMART tipo LED 40´(minimo), con rack giratorio a la pared incluido. Ver especificaciones tecnicas. | 1 | U
3.22.02.08 | Suministro e instalación de SWITCH 16 puertos PoE. | 1 | U
3.22.02.09 | Barrera vehicular con brazo de 4 m, uso pesado e interfaces eléctricas, suministro e instalación de incluye todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento. | 1 | U
3.22.03 | SISTEMA DE SONIDO
3.22.03.01 | Suministro e instalación de Bocina IP de 7 a 8 w a para montaje en cielo falso, Ethernet RJ45 port (10/100Mbps) supporting PoE/PoE+, con software de gestión hacer zonas de anuncios y control de volumen y licenciamiento. Incluye alambrado,canalizado en ENT de 3/4". | 11 | U
3.22.03.02 | Suministro e instalación de TELEFONO IP VoIP llamadas telefónicas. | 2 | U
3.22.03.03 | Suministro e instalación de atenuador de volumen IP para colocar en placa tipo piloto y/o tipo radial para manejo de volumen de bocinas.Incluye alambrado, canalizado en ENT de 3/4". | 3 | U
3.22.03.04 | Suministro e instalación de fuente de sonido análoga incorporada: Radio FM, USB/MP3/SD/AUX, entradas para micrófonos (4), Salida RCA. Incluir gateway para conexión a sistema IP con compatibilidad de protocolo. | 1 | U
3.22.03.05 | Suministro e instalación de Micrófonos inalámbricos; banda de frecuencia (548 a 572 MHz), modulación Banda Ancha FM, frecuencias 80 presets de fábrica (8 bancos de 10 canales cada uno) aprox.; sincronización del transmisor 2.4 GHz, OQPSK de baja potencia (ver especificaciones técnicas) Considerar 1 pedestales de mesa con base de hule o tela. | 1 | U
3.22.03.06 | Suministro e instalación de Bocina de pared 7W IP; deberá considerarse bocinas de alta fidelidad, distribuidas en cada uno de los ambientes de manera que no exista retroalimentación al utilizar micrófonos inalámbricos. (ver especificaciones técnicas) Considerar salidas independientes por pares de bocina, Incluye alambrado, canalizado en ENT de 3/4". | 8 | U
3.22.03.07 | Suministro e Instalación de Columna acústica amplificada de 40 W de potencia, tecnología IP . Fabricada en aluminio color blanco, permitiendo su instalación tanto en interiores como en exteriores. 8 altavoces de 2,5"; para aumentar la direccionalidad del conjunto. Selector de potencia de 20 W y 40 W. Respuesta en frecuencia de 170 Hz a 15.000 Hz. Sensibilidad de 93 dB (1 W, 1 m). SPL máximo 109 dB. Dimensiones 106 x 691 x 75 mm. Peso 3,46 Kg. Incluye soporte metálico orientable. Incluye alambrado, canalizado en ENT de 3/4". | 2 | U
3.22.04 | SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS
3.22.04.01 | Suministro e instalación de Detectores Inteligentes Multi Criterios. | 140 | U
3.22.04.02 | Suministro e instalación de Estación Manual. | 12 | U
3.22.04.03 | Suministro e instalación de Módulo Entrada/Salida Múltiple Acción. | 3 | U
3.22.04.04 | Suministro e instalación de Estroboscopio Techo 15 CD / Altavoz 81 DBA - 1/4 watt - Evacuación. | 56 | U
3.22.04.05 | Suministro e Instalación Aislador de Lazo. | 13 | U
3.22.04.06 | Suministro e Instalación Resistencia Terminación de Línea. | 3 | U
3.22.04.07 | Suministro e Instalación de Circuito de detección de Incendio (SLC) cableado CLASE "A" con cable FPLR 2X18 AWG. En tubería EMT 1/2". | 817 | M
3.22.04.08 | Suministro e Instalación de Circuito de señalización de Incendio (NAC) cableado CLASE "B" FPLR 2 pares 2X18AWG en tubería EMT 1/2". | 427 | M
3.22.04.09 | Suministro e Instalación de Panel de Alarma de Incendios FACP, capacidad de hasta 100 puntos direccionables, 50 circuitos de notificación, capacidad de voceo, pantalla LCD 6", registro de eventos, fuente de alimentación 12A, cargador de batería 100 AH, certificado UL 864 9TH EDITION y aprobado FM/CSFM/NYMEA, capaz de comunicar al panel central de la Sala de video vigilancia y monitoreo. Incluye Canalización (tubería EMT de 3" con sus accesorios) y cable de fibra óptica multimodo para interconectarse con el Panel de Control General (Instalado en Centro de Monitoreo). Incluye todo lo necesario para puesta y operación del sistema, así como la certificación de la fibra óptica y sus respectivas viñetas. | 3 | U
3.23 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO
3.23.01 | NIVEL 1
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA VRF N°1 (ODU-01-N1 DE 365,848 BTU/H) COMPUESTO DE TRES MODULOS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS. INCLUYE: BASE CONCRETO, ANCLAJES, ANTIVBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS Y SERPENTINES, INSTALACIÓN Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL CENTRAL Y RED DE CANALIZACIÓN INTERNA, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN. ADEMAS INCLUYE: ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACIÓN, DOS AÑOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS AÑOS (MENSUAL).
3.23.01.01 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha MODULO 1 (120,000 Btu/h). | 1 | U
3.23.01.02 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha MODULO 2 (120,000 Btu/h). | 1 | U
3.23.01.03 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha MODULO 3 (120,000 Btu/h). | 1 | U
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EXTERNA DE COBRE TIPO ACR ASTM-B280, INSTALADA AL EXTERIOR, AISLADA TERMICAMENTE. INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES, JUNTAS FLEXIBLES, AISLAMIENTO DE TUBERÍAS DE LIQUIDO Y SUCCIÓN, CON PROTECCIÓN (CUBIERTA ALUMINIO 0.4 mm) PARA INTEMPERIE, VACIO, PRUEBAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA DEJARLA EN FUNCIONAMIENTO.
3.23.01.04 | Suministro e Instalación de tubería de cobre de DIAMETRO 1⅛" | 6.4 | M
3.23.01.05 | Suministro e Instalación de tubería de cobre de DIAMETRO 1¾" | 2.13 | M
3.23.01.06 | Suministro e Instalación de tubería de cobre de DIAMETRO ⅝" | 2.13 | M
3.23.01.07 | Suministro e Instalación de tubería de cobre de DIAMETRO ⅟₂” | 6.4 | M
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA INTERNA DE COBRE TIPO ACR ASTM-B280, AISLADA TERMICAMENTE. INCLUYE: ACCESORIOS, SOPORTES, JUNTAS FLEXIBLES, AISLAMIENTO DE TUBERÍAS DE LIQUIDO Y SUCCIÓN, CON PROTECCIÓN (CUBIERTA ALUMINIO 0.4 mm) EN LOS TRAMOS QUE QUEDEN A LA INTEMPERIE, VACIO, PRUEBAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA DEJARLA EN FUNCIONAMIENTO.
3.23.01.08 | Suministro e Instalación de tubería de cobre de DIAMETRO ¼" | 76.22 | M
3.23.01.09 | Suministro e Instalación de tubería de cobre de DIAMETRO ⅜" | 147.87 | M
3.23.01.10 | Suministro e Instalación de tubería de cobre de DIAMETRO ½" | 124.4 | M
3.23.01.11 | Suministro e Instalación de tubería de cobre de DIAMETRO ⅝" | 85.37 | M
3.23.01.12 | Suministro e Instalación de tubería de cobre de DIAMETRO ¾" | 67.38 | M
3.23.01.13 | Suministro e Instalación de tubería de cobre de DIAMETRO ⅞" | 14.63 | M
3.23.01.14 | Suministro e Instalación de tubería de cobre de DIAMETRO 1⅛" | 23.78 | M
3.23.01.15 | Suministro e Instalación de tubería de cobre de DIAMETRO 1⅜" | 13.11 | M
3.23.01.16 | Suministro e Instalación de tubería de cobre de DIAMETRO 1 ⅝" | 30.8 | M
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 29 UNIDADES INTERNAS (IDU) DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE: BOMBAS DE CONDENSADO, BASE METALICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS Y SERPENTINES, INSTALACIÓN Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROLES DE TEMPERATURA, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN. ADEMAS INCLUYE: ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACIÓN, DOS AÑOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS AÑOS (MENSUAL).
3.23.01.17 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE PARED ALTA IDU-01-N1 (12,000 BTU/H); para el ambiente de COORDINACION FARMACIA. | 1 | U
3.23.01.18 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø 1" SDR17, para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 2.45 | M
3.23.01.19 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE TIPO CASSETTE DE 4 VIAS IDU-02-N1 (21,000 BTU/H) para el ambiente de ALMACEN GENERAL DE MEDICAMENTOS. | 1 | U
3.23.01.20 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø 1" SDR17, para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 1.71 | M
3.23.01.21 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE TIPO CASSETTE DE 4 VIAS IDU-03-N1 (21,000 BTU/H) para el ambiente de ALMACEN GENERAL DE MEDICAMENTOS. | 1 | U
3.23.01.22 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø 1" SDR17, para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 1.23 | M
3.23.01.23 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE TIPO CASSETTE DE 4 VIAS IDU-04-N1 (21,000 BTU/H) para el ambiente de ALMACEN GENERAL DE MEDICAMENTOS. | 1 | U
3.23.01.24 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø 1" SDR17, para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 0.65 | M
3.23.01.25 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE TIPO CASSETTE DE 4 VIAS IDU-05-N1 (21,000 BTU/H) para el ambiente de ALMACEN GENERAL DE MEDICAMENTOS. | 1 | U
3.23.01.26 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø 1" SDR17, para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 3.28 | M
3.23.01.27 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE TIPO CASSETTE DE 4 VIAS IDU-06-N1 (18,000 BTU/H) para el ambiente de FRACC. Y PREPARAC. RECETAS ENT DOMICILIAR. | 1 | U
3.23.01.28 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø 1" SDR17, para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 3.51 | M
3.23.01.29 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE PARED ALTA IDU-07-N1 (9,500 BTU/H) para el ambiente de DESPACHO MEDICAMENTO DOMICILIAR. | 1 | U
3.23.01.30 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø ¾" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 2.85 | M
3.23.01.31 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE TIPO CASSETTE DE 4 VIAS IDU-08-N1 (18,000 BTU/H) para el ambiente de FRACC. Y PREPARAC. RECETAS ENT DOMICILIAR. | 1 | U
3.23.01.32 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø ¾" SDR17, para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 3.5 | M
3.23.01.33 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE PARED ALTA IDU-09-N1 (18,000 BTU/H) para el ambiente de AREA TOMA DE MUESTRAS. | 1 | U
3.23.01.34 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø ¾" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 4.59 | M
3.23.01.35 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE PARED ALTA IDU-10-N1 (9,500 BTU/H) para el ambiente de CONTROL RECEPCION MUESTRAS. | 1 | U
3.23.01.36 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø ¾" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 0.4 | M
3.23.01.37 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE TIPO CASSETTE DE 4 VIAS IDU-11/12-N1 (21,000 BTU/H) para el ambiente de FRACC. Y PREPARAC. RECETAS REPET. VARIAS. | 1 | U
3.23.01.38 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø 1" SDR17, para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 3.4 | M
3.23.01.39 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE PARED ALTA IDU-13-N1 (15,400 BTU/H) para el ambiente de RECEPCION PRESCRIPCION. | 1 | U
3.23.01.40 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø ¾" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 0.5 | M
3.23.01.41 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE PARED ALTA IDU-14-N1 (15,400 BTU/H) para el ambiente de DESPACHO MEDICAMENTOS. | 0.5 | U
3.23.01.42 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø 1" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 1.7 | M
3.23.01.43 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDADES TIPO CASSETTE 4 VIAS IDU-15-N1 (36,000 BTU/H) para el ambiente de BODEGA TEMP. MEDICAMENTOS. | 1 | U
3.23.01.44 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø 1" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 1.54 | M
3.23.01.45 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE PARED ALTA IDU-16-N1 (7,500 BTU/H) para el ambiente de MEDICAMENTO CONTROLADO. | 1 | U
3.23.01.46 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø 1 1/2 " SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 0.72 | M
3.23.01.47 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDADES TIPO CASSETTE 4 VIAS IDU-17-N1 (10,500 BTU/H) para el ambiente de ASESORIA FARMACOTERAPEUTICA. | 1 | U
3.23.01.48 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø 1" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 3.26 | M
3.23.01.49 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDADES TIPO CASSETTE 4 VIAS IDU-18-N1 (10,500 BTU/H) para el ambiente de ASESORIA FARMACOTERAPEUTICA. | 1 | U
3.23.01.50 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø 1" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 3.15 | M
3.23.01.51 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE TIPO CASSETTE DE 4 VIAS IDU-19-N1 (18,000 BTU/H) para el ambiente de VESTIBULO SALA ESPERA PACIENTE. | 1 | U
3.23.01.52 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø 1" SDR17, para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 1.07 | M
3.23.01.53 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE TIPO CASSETTE DE 4 VIAS IDU-20-N1 (18,000 BTU/H) para el ambiente de VESTIBULO SALA ESPERA PACIENTE. | 1 | U
3.23.01.54 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø 1" SDR17, para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 0.66 | M
3.23.01.55 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE PARED ALTA IDU-21-N1 (12,000 BTU/H); para el ambiente de RECEPCION CONTROL. | 1 | U
3.23.01.56 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø ¾" SDR17, para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 2.91 | M
3.23.01.57 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE PARED ALTA IDU-22-N1 (12,000 BTU/H); para el ambiente de SALA ULTRASONOGRAFIA. | 1 | U
3.23.01.58 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø ¾" SDR17, para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 0.5 | M
3.23.01.59 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE PARED ALTA IDU-23-N1 (18,000 BTU/H) para el ambiente de SALA MAMOGRAFIA. | 1 | U
3.23.01.60 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø ¾" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 2 | M
3.23.01.61 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE PARED ALTA IDU-24-N1 (15,400 BTU/H) para el ambiente de SALA LECTURA TRANS. | 1 | U
3.23.01.62 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø ¾" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 1.1 | M
3.23.01.63 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE TIPO CASSETTE DE 4 VIAS IDU-25-N1 (18,000 BTU/H) para el ambiente de AUDITORIO. | 1 | U
3.23.01.64 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø 1" SDR17, para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 0.9 | M
3.23.01.65 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE TIPO CASSETTE DE 4 VIAS IDU-26-N1 (18,000 BTU/H) para el ambiente de AUDITORIO. | 1 | U
3.23.01.66 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø ¾" SDR17, para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 3.81 | M
3.23.01.67 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE TIPO CASSETTE DE 4 VIAS IDU-27-N1 (18,000 BTU/H) para el ambiente de AUDITORIO. | 1 | U
3.23.01.68 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø 1" SDR17, para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 0.84 | M
3.23.01.69 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE TIPO CASSETTE DE 4 VIAS IDU-28-N1 (18,000 BTU/H) para el ambiente de AUDITORIO. | 1 | U
3.23.01.70 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø 1" SDR17, para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 0.68 | M
3.23.01.71 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE PARED ALTA IDU-29-N1 (12,000 BTU/H); para el ambiente de DATA CENTER. | 1 | U
3.23.01.72 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø ¾" SDR17, para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 1.4 | M
RED DE DRENAJES DE TUBERÍAS PRINCIPALES PARA UNIDADES INTERIORES.
RED DE TUBERÍA DE PVC PARA DRENAJE DE CONDENSADO CON AISLAMIENTO TÉRMICO; INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTERIA, AISLAMIENTO.
3.23.01.73 | Tubería PVC Ø 1 1/2" SDR26, aislada aérea | 97 | M
3.23.01.74 | Tubería PVC Ø 1 1/4" SDR26, aislada aérea | 3.2 | M
3.23.01.75 | Tubería PVC Ø 3/4" SDR26, aislada aérea | 1.77 | M
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA TIPO MINI SPLIT PISO/TECHO MS_P/T-UC:01-02 PARA EL AMBIENTE DE ALMACEN GENERAL DE MEDICAMENTOS, CON REDUNDANCIA (56,000 BTU/H c/u). INCLUYE: BOMBAS DE CONDENSADO, BASE METALICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS Y SERPENTINES, INSTALACIÓN Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE TEMPERATURA, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN. ADEMAS INCLUYE: ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACIÓN, DOS AÑOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS AÑOS (MENSUAL).
3.23.01.76 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD CONDENSADORA UC-MS-01-N1 y UC-MS-02-N1 (56,000 BTU/H, c/u) | 2 | U
3.23.01.77 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD EVAPORADORA UE-MS-01-N1 y UE-MS-02-N1 (56,000 BTU/H, c/u) | 2 | U
3.23.01.78 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE COBRE tipo ACR ASTM-B280, de ⅜", aislada térmicamente; incluye válvulas, accesorios y soporteria. | 21 | M
3.23.01.79 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE COBRE tipo ACR ASTM-B280, de ⅝", aislada térmicamente; incluye válvulas, accesorios y soporteria. | 21 | M
3.23.01.80 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø ¾" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 6 | M
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA TIPO MINI SPLIT PISO/TECHO MS_P/T-UC:03 PARA EL AMBIENTE DE BODEGA TEMPORAL DE MEDICAMENTOS, DE (36,000 BTU/H). INCLUYE: BOMBAS DE CONDENSADO, BASE METALICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS Y SERPENTINES, INSTALACIÓN Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE TEMPERATURA, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN. ADEMAS INCLUYE: ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACIÓN, DOS AÑOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS AÑOS (MENSUAL).
3.23.01.81 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD CONDENSADORA UC-MS-03-N1 (36,000 BTU/H, c/u) | 1 | U
3.23.01.82 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD EVAPORADORA UE-MS-03-N1 (36,000 BTU/H, c/u) | 1 | U
3.23.01.83 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE COBRE tipo ACR ASTM-B280, de ⅜", aislada térmicamente; incluye válvulas, accesorios y soporteria. | 21 | M
3.23.01.84 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE COBRE tipo ACR ASTM-B280, de ⅝", aislada térmicamente; incluye válvulas, accesorios y soporteria. | 21 | M
3.23.01.85 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø ¾" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 6 | M
3.23.02 | NIVEL 2
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA VRF N°2 (ODU-01-N2, 237,534 BTU/H) COMPUESTO DE DOS MODULOS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS. INCLUYE: BASE CONCRETO, ANCLAJES, ANTIVBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS Y SERPENTINES, INSTALACIÓN Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL CENTRAL Y RED DE CANALIZACIÓN INTERNA, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN. TAMBÉN INCLUYE ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACIÓN, DOS AÑOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS AÑOS (MENSUAL).
3.23.02.01 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha MODULO 1 (120,000 Btu/h) | 1 | U
3.23.02.02 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha MODULO 2 (120,000 Btu/h) | 1 | U
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EXTERNA DE COBRE TIPO ACR ASTM-B280, INSTALADA AL EXTERIOR, AISLADA TERMICAMENTE. INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES, JUNTAS FLEXIBLES, AISLAMIENTO DE TUBERÍAS DE LIQUIDO Y SUCCIÓN, CON PROTECCIÓN (CUBIERTA ALUMINIO 0.4 mm) PARA INTEMPERIE, VACIO, PRUEBAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA DEJARLA EN FUNCIONAMIENTO.
3.23.02.03 | Suministro e Instalación de tubería de cobre de DIAMETRO 1⅛" | 6.1 | M
3.23.02.04 | Suministro e Instalación de tubería de cobre de DIAMETRO ⅟₂” | 6.1 | M
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA INTERNA DE COBRE TIPO ACR ASTM-B280, AISLADA TERMICAMENTE. INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES, JUNTAS FLEXIBLES, AISLAMIENTO DE TUBERÍAS DE LIQUIDO Y SUCCIÓN, CON PROTECCIÓN (CUBIERTA ALUMINIO 0.4 mm) EN LOS TRAMOS QUE QUEDEN A LA INTEMPERIE, VACIO, PRUEBAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA DEJARLA EN FUNCIONAMIENTO
3.23.02.05 | Suministro e Instalación de tubería de cobre de DIAMETRO ¼" | 62.8 | M
3.23.02.06 | Suministro e Instalación de tubería de cobre de DIAMETRO ⅜" | 101.83 | M
3.23.02.07 | Suministro e Instalación de tubería de cobre de DIAMETRO ½" | 90.85 | M
3.23.02.08 | Suministro e Instalación de tubería de cobre de DIAMETRO ⅝" | 86.28 | M
3.23.02.09 | Suministro e Instalación de tubería de cobre de DIAMETRO ¾" | 5.49 | M
3.23.02.10 | Suministro e Instalación de tubería de cobre de DIAMETRO ⅞" | 25.91 | M
3.23.02.11 | Suministro e Instalación de tubería de cobre de DIAMETRO 1⅛" | 23.48 | M
3.23.02.12 | Suministro e Instalación de tubería de cobre de DIAMETRO 1⅜" | 20.43 | M
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 24 UNIDADES INTERNAS (IDU) DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE: BOMBAS DE CONDENSADO, BASE METALICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS Y SERPENTINES, INSTALACIÓN Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROLES DE TEMPERATURA, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN. ADEMAS INCLUYE: ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACIÓN, DOS AÑOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS AÑOS (MENSUAL).
3.23.02.13 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE PARED ALTA IDU-01-N2 (9,500 BTU/H) para el ambiente de CONSULTORIO MEDICINA INTERNA. | 1 | U
3.23.02.14 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø ¾" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 3.9 | M
3.23.02.15 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE PARED ALTA IDU-02-N2 (9,500 BTU/H) para el ambiente de SALA DE ULTRASONOGRAFIA. | 1 | U
3.23.02.16 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø ¾" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 8.3 | M
3.23.02.17 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE PARED ALTA IDU-03-N2 (12,000 BTU/H); para el ambiente de CONSULTORIO GINECOLOGICO. | 1 | U
3.23.02.18 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø ¾" SDR17, para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 4.67 | M
3.23.02.19 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE PARED ALTA IDU-04-N2 (15,400 BTU/H) para el ambiente de CONSULTORIO GINECOLOGICO. | 1 | U
3.23.02.20 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø ¾" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 3.95 | M
3.23.02.21 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE PARED ALTA IDU-05-N2 (15,400 BTU/H) para el ambiente de COLPOSCOPIA Y CRIOTERAPIA. | 1 | U
3.23.02.22 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø ¾" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 8.7 | M
3.23.02.23 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE PARED ALTA IDU-06-N2 (9,500 BTU/H) para el ambiente de CONSULTORIO MEDICINA INTERNA. | 1 | U
3.23.02.24 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø ¾" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 5.36 | M
3.23.02.25 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE PARED ALTA IDU-07-N2 (15,400 BTU/H) para el ambiente de CONSULTORIO MEDICINA INTERNA. | 1 | U
3.23.02.26 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø ¾" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 5.53 | M
3.23.02.27 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE PARED ALTA IDU-08-N2 (12,000 BTU/H); para el ambiente de CONSULTORIO ENDOCRINOLOGIA. | 1 | U
3.23.02.28 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø ¾" SDR17, para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 6 | M
3.23.02.29 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE PARED ALTA IDU-09-N2 (18,000 BTU/H) para el ambiente de CONSULTORIO NEFROLOGIA. | 1 | U
3.23.02.30 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø ¾" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 5 | M
3.23.02.31 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE PARED ALTA IDU-10-N2 (12,000 BTU/H); para el ambiente de CONSULTORIO CARDIOLOGIA. | 1 | U
3.23.02.32 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø ¾" SDR17, para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 3.92 | M
3.23.02.33 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE PARED ALTA IDU-11-N2 (15,400 BTU/H) para el ambiente de CONSULTORIO PSICOLOGIA 2. | 1 | U
3.23.02.34 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø 1" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 3.59 | M
3.23.02.35 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE PARED ALTA IDU-12-N2 (15,400 BTU/H) para el ambiente de CONSULTORIO DE NUTRICION. | 1 | U
3.23.02.36 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø ¾" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 0.61 | M
3.23.02.37 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE TIPO CASSETTE DE 4 VIAS IDU-13-N2 (21,000 BTU/H) para el ambiente de PRUEBAS FUNCIONALES (ECG). | 1 | U
3.23.02.38 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø 1 1/4" SDR17, para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 7.67 | M
3.23.02.39 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE PARED ALTA IDU-14-N2 (18,000 BTU/H) para el ambiente de SALA RECUPERACION. | 1 | U
3.23.02.40 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø 1" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 9.46 | M
3.23.02.41 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE PARED ALTA IDU-15-N2 (12,000 BTU/H); para el ambiente de CONSULTORIO GASTROENTEROLOGIA. | 1 | U
3.23.02.42 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø ¾" SDR17, para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 3.92 | M
3.23.02.43 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDADES TIPO CASSETTE 4 VIAS IDU-16-N2 (30,000 BTU/H) para el ambiente de PRUEBAS FUNCIONALES UNIDAD ENDOSCOPIA. | 1 | U
3.23.02.44 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø 1" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 6.94 | M
3.23.02.45 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE PARED ALTA IDU-17-N2 (9,500 BTU/H) para el ambiente de CONSULTORIO PSIQUIATRIA. | 1 | U
3.23.02.46 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø ¾" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 6.41 | M
3.23.02.47 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE PARED ALTA IDU-18-N2 (9,500 BTU/H) para el ambiente de TRABAJO SOCIAL. | 1 | U
3.23.02.48 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø 1" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 0.7 | M
3.23.02.49 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE PARED ALTA IDU-19-N2 (9,500 BTU/H) para el ambiente de EDUCADOR PARA LA SALUD. | 1 | U
3.23.02.50 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø 1" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 5.6 | M
3.23.02.51 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE PARED ALTA IDU-20-N2 (9,500 BTU/H) para el ambiente de RECEP. ESTAC. DE ENFERMERAS. | 1 | U
3.23.02.52 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø ¾" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 4.22 | M
3.23.02.53 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE PARED ALTA IDU-21-N2 (18,000 BTU/H) para el ambiente de SALA PROCEDIMIENTO. | 1 | U
3.23.02.54 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø ¾" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 7.91 | M
3.23.02.55 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE PARED ALTA IDU-22-N2 (15,400 BTU/H) para el ambiente de CONSULTORIO MEDICO. | 1 | U
3.23.02.56 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø ¾" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 2.97 | M
3.23.02.57 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE PARED ALTA IDU-23-N2 (15,400 BTU/H) para el ambiente de SCONSULTORIO PSICOLOGIA 1. | 1 | U
3.23.02.58 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø 1" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 2.91 | M
3.23.02.59 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE PARED ALTA IDU-24-N2 (18,000 BTU/H) para el ambiente de DATA CENTER. | 1 | U
3.23.02.60 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø ¾" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 4.71 | M
RED DE DRENAJES DE TUBERÍAS PRINCIPALES PARA UNIDADES INTERIORES.
RED DE TUBERÍA DE PVC PARA DRENAJE DE CONDENSADO CON AISLAMIENTO TÉRMICO; INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTERIA, AISLAMIENTO.
3.23.02.61 | Tubería PVC Ø 1 1/2" SDR26, aislada aérea. | 7.09 | M
3.23.02.62 | Tubería PVC Ø 1" SDR26, aislada aérea. | 3.11 | M
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA TIPO PAQUETE (72,000 BTU/H).
3.23.02.63 | Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema tipo paquete (72,000 btu/h) para el ambiente de área de terapia grupal, incluye: filtros planos (lavables) y de bolsa (MERV 14), bases, anclajes, juntas flexibles, antivibradores, recubrimiento especial en estructuras metálicas y serpentines, instalación y protecciones eléctricas según indican especificaciones técnicas, control de temperatura, pruebas y señalización, además incluye: adiestramiento y capacitación, dos años de garantía, mantenimiento preventivo por dos años (mensual) y el cambio de los filtros de bolsa cada trimestre. | 1 | U
3.23.02.64 | Suministro, Fabricación e Instalación de DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-60); incluye: balanceo de CFM, dampers, soportería y pruebas de hermeticidad. | 1820 | Lbs
3.23.02.65 | Suministro e Instalación de AISLAMIENTO TÉRMICO PARA DUCTOS de suministro y retorno (según especificaciones técnicas). | 1180 | P2
3.23.02.66 | Suministro e Instalación de DIFUSORES 14"x14" (4v) con damper, incluye bajada rígida y caja de conexión. | 6 | U
3.23.02.67 | Suministro e Instalación de REJILLA DE EXTRACCIÓN 28"x18" incluye bajada rígida y caja de conexión. | 2 | U
3.23.02.68 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC de Ø2" SDR26 para drenaje de condensado sin aislamiento térmico (enterrada), según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportaría y pruebas. | 4 | M
3.23.03 | NIVEL 3
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA VRF N°3 (ODU-01-N3, 122,855 BTU/H) COMPUESTO DE UN MODULO Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS. INCLUYE: BASE CONCRETO, ANCLAJES, ANTIVBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS Y SERPENTINES, INSTALACIÓN Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL CENTRAL Y RED DE CANALIZACIÓN INTERNA, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN. TAMBÉN INCLUYE ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACIÓN, DOS AÑOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS AÑOS (MENSUAL).
3.23.03.01 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha MODULO 1 (120,000 Btu/h) | 1 | U
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EXTERNA DE COBRE TIPO ACR ASTM-B280, INSTALADA AL EXTERIOR, AISLADA TERMICAMENTE. INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES, JUNTAS FLEXIBLES, AISLAMIENTO DE TUBERÍAS DE LIQUIDO Y SUCCIÓN, CON PROTECCIÓN (CUBIERTA ALUMINIO 0.4 mm) PARA INTEMPERIE, VACIO, PRUEBAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA DEJARLA EN FUNCIONAMIENTO.
3.23.03.02 | Suministro e Instalación de tubería de cobre de DIAMETRO 1⅛" | 21.95 | M
3.23.03.03 | Suministro e Instalación de tubería de cobre de DIAMETRO ⅟₂” | 21.95 | M
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA INTERNA DE COBRE TIPO ACR ASTM-B280, AISLADA TERMICAMENTE. INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES, JUNTAS FLEXIBLES, AISLAMIENTO DE TUBERÍAS DE LIQUIDO Y SUCCIÓN, CON PROTECCIÓN (CUBIERTA ALUMINIO 0.4 mm) EN LOS TRAMOS QUE QUEDEN A LA INTEMPERIE, VACIO, PRUEBAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA DEJARLA EN FUNCIONAMIENTO
3.23.03.04 | Suministro e Instalación de tubería de cobre de DIAMETRO ¼" | 25.61 | M
3.23.03.05 | Suministro e Instalación de tubería de cobre de DIAMETRO ⅜" | 56.4 | M
3.23.03.06 | Suministro e Instalación de tubería de cobre de DIAMETRO ½" | 69.51 | M
3.23.03.07 | Suministro e Instalación de tubería de cobre de DIAMETRO ⅝" | 17.38 | M
3.23.03.08 | Suministro e Instalación de tubería de cobre de DIAMETRO ¾" | 6.1 | M
3.23.03.09 | Suministro e Instalación de tubería de cobre de DIAMETRO ⅞" | 7.32 | M
3.23.03.10 | Suministro e Instalación de tubería de cobre de DIAMETRO 1⅛" | 40.24 | M
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 10 UNIDADES INTERNAS (IDU) DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE: BOMBAS DE CONDENSADO, BASE METALICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS Y SERPENTINES, INSTALACIÓN Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROLES DE TEMPERATURA, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN. ADEMAS INCLUYE: ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACIÓN, DOS AÑOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS AÑOS (MENSUAL).
3.23.03.11 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE PARED ALTA IDU-01-N3 (24,000 BTU/H) para el ambiente de SALA VIDEO VIGILANCIA. | 1 | U
3.23.03.12 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø 1" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 3.9 | M
3.23.03.13 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE PARED ALTA IDU-02-N3 (7,500 BTU/H) para el ambiente de OFICINA INFORMATICA. | 1 | U
3.23.03.14 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø ¾" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 4.05 | M
3.23.03.15 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE PARED ALTA IDU-03-N3 (15,400 BTU/H) para el ambiente de DATA CENTER. | 1 | U
3.23.03.16 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø ¾" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 9.55 | M
3.23.03.17 | Suminsitro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE PARED ALTA IDU-04-N3 (12,000 BTU/H); para el ambiente de ESTACION DE ENVIO NEUMATICO. | 1 | U
3.23.03.18 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø ¾" SDR17, para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 7.01 | M
3.23.03.19 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE PARED ALTA IDU-05-N3 (7,500 BTU/H) para el ambiente de JEFE LABORAT. CLINICO. | 1 | U
3.23.03.20 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø ¾" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 7.39 | M
3.23.03.21 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE PARED ALTA IDU-06-N3 (15,400 BTU/H) para el ambiente de SALA REUNIONES. | 1 | U
3.23.03.23 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø ¾" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 6.74 | M
3.23.03.23 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE PARED ALTA IDU-07-N3 (24,000 BTU/H) para el ambiente de COORDINACION "CENT". | 1 | U
3.23.03.24 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø ¾" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 3.9 | M
3.23.03.25 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD DE TIPO CASSETTE DE 4 VIAS IDU-08-N3 (18,000 BTU/H) para el ambiente de OFICINA DIRECCION "CENT". | 1 | U
3.23.03.26 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø 1 1/4" SDR17, para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 6.93 | M
3.23.03.27 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDADES TIPO CASSETTE 4 VIAS IDU-09A-N3 (36,000 BTU/H) para el ambiente de AREA ADMINISTRATIVA. | 1 | U
3.23.03.28 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø 1" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 6.76 | M
3.23.03.29 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDADES TIPO CASSETTE 4 VIAS IDU-09B-N3 (36,000 BTU/H) para el ambiente de AREA ADMINISTRATIVA. | 1 | U
3.23.03.30 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC Ø 1" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 7.25 | M
RED DE DRENAJES DE TUBERÍAS PRINCIPALES PARA UNIDADES INTERIORES.
RED DE TUBERÍA DE PVC PARA DRENAJE DE CONDENSADO CON AISLAMIENTO TÉRMICO; INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTERIA, AISLAMIENTO.
3.23.03.31 | Tubería PVC Ø 1 1/2" SDR26, aislada aérea | 26.52 | M
3.23.03.32 | Tubería PVC Ø 1" SDR26, aislada aérea | 9.1 | M
3.23.03.33 | Tubería PVC Ø 2 1/2" SDR26, bajante, sin aislamiento. | 5 | M
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA TIPO PAQUETE (186,000 BTU/H).
3.23.03.34 | Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema tipo paquete (186,000 btu/h) para el ambiente laboratorio clínico: incluye: filtros planos (lavables) y de bolsa (MERV 14) , bases, anclajes, juntas flexibles, antivibradores, recubrimiento especial en estructuras metálicas y serpentines, instalación y protecciones eléctricas según indican especificaciones técnicas, control de temperatura, pruebas y señalización. Además incluye: adiestramiento y capacitación, dos años de garantía, mantenimiento preventivo por dos años (mensual) y el cambio de los filtros de bolsa cada trimestre. | 1 | U
3.23.03.35 | Suministro, Fabricación e Instalación de DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-60); incluye: balanceo de CFM, dampers, soportería y pruebas de hermeticidad. | 1820 | Lbs
3.23.03.36 | Suministro e Instalación de AISLAMIENTO TÉRMICO PARA DUCTOS de suministro y retorno (según especificaciones técnicas). | 1180 | P2
3.23.03.37 | Suministro e Instalación de DIFUSORES 14"x14" (4v) con damper, incluye bajada rígida y caja de conexión. | 6 | U
3.23.03.38 | Suministro e Instalación de REJILLA DE EXTRACCIÓN 28"x18" incluye bajada rígida y caja de conexión. | 2 | U
3.23.03.39 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC de Ø2" SDR26 para drenaje de condensado sin aislamiento térmico (enterrada), según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 4 | M
3.24 | SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA
3.24.01 | NIVEL 1
SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA: EXTRACTOR TIPO HONGO EXT-01-N1 DE 2,570 CFM
3.24.01.01 | Suministro, instalación y puesta en marcha de extractor tipo hongo EXT-01-N1 de 2,570 CFM, con descarga vertical hacia arriba. incluye: base de apoyo, anclajes, antivibradores, recubrimiento especial en estructuras metálicas, instalación y protecciones eléctricas según indican especificaciones técnicas, control de encendido, pruebas y señalización. Incluye además: adiestramiento y capacitación, dos años de garantía y mantenimiento preventivo por dos años (mensual). | 1 | U
3.24.01.02 | Suministro e instalación de DUCTO METÁLICO galvanizado(G-60). incluye: dampers, soportería, pruebas de hermeticidad y medición de caudales. | 1848.11 | Lbs
3.24.01.03 | Suministro e instalación de REJILLAS DE EXTRACCIÓN 10"x6". | 9 | U
3.24.01.04 | Suministro e instalación de REJILLAS DE EXTRACCIÓN 10"x8". | 4 | U
3.24.01.05 | Suministro e instalación de REJILLAS DE EXTRACCIÓN 12"x6". | 2 | U
3.24.01.06 | Suministro e instalación de REJILLAS EN PUERTAS 12"x12". | 5 | U
3.24.01.07 | Suministro e instalación de REJILLAS EN PUERTAS 24"x24". | 2 | U
SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA: EXTRACTOR EN LÍNEA EXT-02-N1 DE 2,150 CFM.
3.24.01.08 | Suministro, instalación y puesta en marcha de extractor en línea ext-02-n1 de 2,150 cfm, con descarga vertical hacia arriba. incluye: base de apoyo, anclajes, antivibradores, recubrimiento especial en estructuras metálicas, instalación y protecciones eléctricas según indican especificaciones técnicas, control de encendido, pruebas y señalización. Incluye además: adiestramiento y capacitación, dos años de garantía y mantenimiento preventivo por dos años (mensual). | 1 | U
3.24.01.09 | Suministro e instalación de DUCTO METÁLICO galvanizado(G-60). Incluye: dampers, soportería, pruebas de hermeticidad y medición de caudales. | 1086.14 | Lbs
3.24.01.10 | Suministro e instalación de REJILLAS DE EXTRACCIÓN 10"x6". | 4 | U
3.24.01.11 | Suministro e instalación de REJILLAS DE EXTRACCIÓN 10"x8". | 5 | U
3.24.01.12 | Suministro e instalación de REJILLAS DE EXTRACCIÓN 12"x6". | 2 | U
3.24.01.13 | Suministro e instalación de LOUVER 24"x24". | 1 | U
3.24.01.14 | Suministro e instalación de REJILLAS EN PUERTAS 12"x12". | 8 | U
SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA: EXTRACTOR EN LÍNEA EXT-03-N1 DE 2,325 CFM.
3.24.01.15 | Suministro, instalación y puesta en marcha de extractor en línea ext-03-n1 de 2,325 cfm, incluye: base de apoyo, anclajes, antivibradores, recubrimiento especial en estructuras metálicas, instalación y protecciones eléctricas según indican especificaciones técnicas, control de encendido, pruebas y señalización. Incluye además: adiestramiento y capacitación, dos años de garantía y mantenimiento preventivo por dos años (mensual). | 1 | U
3.24.01.16 | Suministro e instalación de DUCTO METÁLICO galvanizado(G-60). Incluye: dampers, soportería, pruebas de hermeticidad y medición de caudales. | 1011.89 | Lbs
3.24.01.17 | Suministro e instalación de REJILLAS DE EXTRACCIÓN 10"x6". | 8 | U
3.24.01.18 | Suministro e instalación de REJILLAS DE EXTRACCIÓN 10"x8". | 2 | U
3.24.01.19 | Suministro e instalación de REJILLAS DE EXTRACCIÓN 12"x6". | 1 | U
3.24.01.20 | Suministro e instalación de LOUVER 24"x24". | 1 | U
3.24.01.21 | Suministro e instalación de REJILLAS EN PUERTAS 12"x12". | 8 | U
SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA: EXTRACTOR RECIRCULADOR DE PLAFÓN DE 300 CFM.
3.24.01.22 | Suministro, instalación y puesta en marcha de Extractor Recirculador de Plafón de 300 CFM, para el ambiente: servicios sanitarios y vestidores de pacientes (diagnóstico por imágenes). Incluye: base metálica, anclajes, antivibradores, recubrimiento especial en estructuras metálicas, protecciones eléctricas según indican especificaciones técnicas, control de encendido, pruebas y señalización. Incluye además: adiestramiento y capacitación, dos años de garantía y mantenimiento preventivo por dos años (cada 2 meses). | 1 | U
3.24.01.23 | Suministro e instalación de REJILLAS DE PUERTA DE 12"x12". | 1 | U
SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA: EXTRACTOR RECIRCULADOR DE PLAFÓN DE 125 CFM
3.24.01.24 | Suministro, instalación y puesta en marcha de Extractor Recirculador de Plafón de 125 CFM, para el ambiente: aseo (diagnóstico por imágenes). Incluye: base metálica, anclajes, antivibradores, recubrimiento especial en estructuras metálicas, protecciones eléctricas según indican especificaciones técnicas, control de encendido, pruebas y señalización. Incluye además: adiestramiento y capacitación, dos años de garantía y mantenimiento preventivo por dos años (cada 2 meses). | 1 | U
3.24.01.25 | Suministro e instalación de REJILLAS DE PUERTA DE 12"x12". | 1 | U
SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA: REMOVEDORES DE AIRE TIPO DE ASPAS DE 56 PULGADAS CON LUMINARIA DE 6,000 CFM.
3.24.01.26 | Suministro, instalación y puesta en marcha de removedor de aire o ventilador de aspas (VENT) de 56 pulgadas, VENT_01-21-N1 para ambientes varios. incluye: base metálica, anclajes, antivibradores, control de encendido, pruebas, señalización, instalación y protecciones eléctricas según indican especificaciones técnicas. Incluye, además: adiestramiento y capacitación, dos años de garantía y mantenimiento preventivo por dos años (cada 2 meses). | 21 | U
3.24.02 | NIVEL 2
SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA: EXTRACTOR TIPO HONGO EXT-01A-N2 DE 2,230 CFM
3.24.02.01 | Suministro, instalación y puesta en marcha de Extractor Tipo Hongo Ext-01A-N2 de 2,230 cfm, con descarga vertical hacia arriba. incluye: base de apoyo, anclajes, antivibradores, recubrimiento especial en estructuras metálicas, instalación y protecciones eléctricas según indican especificaciones técnicas, control de encendido, pruebas y señalización. incluye además: adiestramiento y capacitación, dos años de garantía y mantenimiento preventivo por dos años (mensual). | 1 | U
3.24.02.02 | Suministro e instalación de DUCTO METÁLICO galvanizado(G-60). Incluye: dampers, soportería, pruebas de hermeticidad y medición de caudales. | 1039.01 | Lbs
3.24.02.03 | Suministro e instalación de REJILLAS DE EXTRACCIÓN 10"X6". | 9 | U
3.24.02.04 | Suministro e instalación de REJILLAS DE EXTRACCIÓN 18"X12". | 1 | U
3.24.02.05 | Suministro e instalación de REJILLAS DE PUERTA DE 12"x12". | 5 | U
SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA: EXTRACTOR TIPO HONGO EXT-01B-N2 DE 1,845 CFM
3.24.02.06 | Suministro, instalación y puesta en marcha de Extractor Tipo Hongo Ext-01B-N2 de 1,845 cfm, con descarga vertical hacia arriba. incluye: base de apoyo, anclajes, antivibradores, recubrimiento especial en estructuras metálicas, instalación y protecciones eléctricas según indican especificaciones técnicas, control de encendido, pruebas y señalización. Incluye además: adiestramiento y capacitación, dos años de garantía y mantenimiento preventivo por dos años (mensual) | 1 | U
3.24.02.07 | Suministro e instalación de DUCTO METÁLICO galvanizado(G-60). Incluye: dampers, soportería, pruebas de hermeticidad y medición de caudales. | 1434.58 | Lbs
3.24.02.08 | Suministro e instalación de REJILLAS DE EXTRACCIÓN 10"X6". | 7 | U
3.24.02.09 | Suministro e instalación de REJILLAS DE EXTRACCIÓN 10"x8". | 4 | U
3.24.02.10 | Suministro e instalación de REJILLAS DE PUERTA DE 24"x24". | 2 | U
3.24.02.11 | Suministro e instalación de REJILLAS DE PUERTA DE 12"x12". | 1 | U
SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA: EXTRACTOR EN LÍNEA EXT-02-N2 DE 2,635 CFM.
3.24.02.12 | Suministro, instalación y puesta en marcha de Extractor en Línea EXT-02-N2 de 2,635 cfm, Incluye: base de apoyo, anclajes, antivibradores, recubrimiento especial en estructuras metálicas, instalación y protecciones eléctricas según indican especificaciones técnicas, control de encendido, pruebas y señalización. incluye además: adiestramiento y capacitación, dos años de garantía y mantenimiento preventivo por dos años (mensual). | 1 | U
3.24.02.13 | Suministro e instalación de DUCTO METÁLICO galvanizado(G-60). Incluye: dampers, soportería, pruebas de hermeticidad y medición de caudales. | 1552.68 | Lbs
3.24.02.14 | Suministro e instalación de REJILLAS DE EXTRACCIÓN 10"X6". | 9 | U
3.24.02.15 | Suministro e instalación de REJILLAS DE EXTRACCIÓN 10"x8". | 4 | U
3.24.02.16 | Suministro e instalación de LOUVER 24"X24". | 1 | U
3.24.02.17 | Suministro e instalación de REJILLAS DE PUERTA DE 12"x12". | 3 | U
3.24.02.18 | Suministro e instalación de REJILLAS DE PUERTA DE 18"x12". | 3 | U
SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA: EXTRACTOR RECIRCULADOR DE PLAFÓN DE 270 CFM. EXT-CF-01-N2.
3.24.02.19 | Suministro, instalación y puesta en marcha de Extractor Recirculador de Plafón de 270 cfm, para el ambiente: servicios sanitarios pacientes (consultorios). Incluye: base metálica, anclajes, antivibradores, recubrimiento especial en estructuras metálicas, protecciones eléctricas según indican especificaciones técnicas, control de encendido, pruebas y señalización. incluye además: adiestramiento y capacitación, dos años de garantía y mantenimiento preventivo por dos años (cada 2 meses). | 1 | U
3.24.02.20 | Suministro e instalación de REJILLAS DE PUERTA DE 12"x12". | 1 | U
SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA: EXTRACTOR RECIRCULADOR DE PLAFÓN DE 190 CFM. EXT-CF-02-N2.
3.24.02.21 | Suministro, instalación y puesta en marcha de Extractor Recirculador de Plafón de 190 cfm, para el ambiente: servicios sanitarios pacientes (consultorios). Incluye: base metálica, anclajes, antivibradores, recubrimiento especial en estructuras metálicas, protecciones eléctricas según indican especificaciones técnicas, control de encendido, pruebas y señalización. incluye además: adiestramiento y capacitación, dos años de garantía y mantenimiento preventivo por dos años (cada 2 meses). | 1 | U
3.24.02.22 | Suministro e instalación de REJILLAS DE PUERTA DE 12"x12". | 1 | U
SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA: EXTRACTOR RECIRCULADOR DE PLAFÓN DE 180 CFM. EXT-CF-03-N2.
3.24.02.23 | Suministro, instalación y puesta en marcha de Extractor Recirculador de Plafón de 180 cfm, para el ambiente: servicios sanitarios pacientes (consultorios). Incluye: base metálica, anclajes, antivibradores, recubrimiento especial en estructuras metálicas, protecciones eléctricas según indican especificaciones técnicas, control de encendido, pruebas y señalización. incluye además: adiestramiento y capacitación, dos años de garantía y mantenimiento preventivo por dos años (cada 2 meses). | 1 | U
3.24.02.24 | Suministro e instalación de REJILLAS DE PUERTA DE 12"x12". | 1 | U
SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA: EXTRACTOR RECIRCULADOR DE PLAFÓN DE 185 CFM.
3.24.02.25 | Suministro, instalación y puesta en marcha de Extractor Recirculador de Plafón de 185 cfm, para el ambiente: servicios sanitarios pacientes (consultorios). Incluye: base metálica, anclajes, antivibradores, recubrimiento especial en estructuras metálicas, protecciones eléctricas según indican especificaciones técnicas, control de encendido, pruebas y señalización. incluye además: adiestramiento y capacitación, dos años de garantía y mantenimiento preventivo por dos años (cada 2 meses). | 1 | U
3.24.02.26 | Suministro e instalación de REJILLAS DE PUERTA DE 12"x12". | 1 | U
SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA: REMOVEDORES DE AIRE TIPO DE ASPAS DE 56 PULGADAS CON LUMINARIA DE 6,000 CFM.
3.24.02.27 | Suministro, instalación y puesta en marcha de removedor de aire o ventilador de aspas (VENT) de 56 pulgadas, VENT_01-19-N2. Para ambientes varios. Incluye: base metálica, anclajes, antivibradores, control de encendido, pruebas, señalización, instalación y protecciones eléctricas según indican especificaciones técnicas. Incluye además: adiestramiento y capacitación, dos años de garantía y mantenimiento preventivo por dos años (cada 2 meses). | 19 | U
3.24.03 | NIVEL 3
SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA: EXTRACTOR TIPO HONGO EXT-01-N3 DE 2,175 CFM
3.24.03.01 | Suministro, instalación y puesta en marcha de Extractor Tipo Hongo EXT-01-N3 de 2,175 cfm, con descarga vertical hacia arriba, incluye: base de apoyo, anclajes, antivibradores, recubrimiento especial en estructuras metálicas, instalación y protecciones eléctricas según indican especificaciones técnicas, control de encendido, pruebas y señalización. incluye además: adiestramiento y capacitación, dos años de garantía y mantenimiento preventivo por dos años (mensual). | 1 | U
3.24.03.02 | Suministro e instalación de DUCTO METÁLICO galvanizado(G-60). Incluye: dampers, soportería, pruebas de hermeticidad y medición de caudales. | 981.54 | Lbs
3.24.03.03 | Suministro e instalación de REJILLAS DE EXTRACCIÓN 10"X6". | 7 | U
3.24.03.04 | Suministro e instalación de REJILLAS DE EXTRACCIÓN 10"x8". | 5 | U
3.24.03.05 | Suministro e instalación de REJILLAS DE PUERTA DE 24"x24". | 2 | U
3.24.03.06 | Suministro e instalación de REJILLAS DE PUERTA DE 12"x12". | 2 | U
SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA: EXTRACTOR EN LÍNEA EXT-02-N3 DE 1,980 CFM.
3.24.03.07 | Suministro, instalación y puesta en marcha de Extractor en Línea EXT-02-N3 de 1,980 cfm, incluye: base de apoyo, anclajes, antivibradores, recubrimiento especial en estructuras metálicas, instalación y protecciones eléctricas según indican especificaciones técnicas, control de encendido, pruebas y señalización. Incluye además: adiestramiento y capacitación, dos años de garantía y mantenimiento preventivo por dos años (mensual).. | 1 | U
3.24.03.08 | Suministro e instalación de DUCTO METÁLICO galvanizado(G-60). Incluye: dampers, soportería, pruebas de hermeticidad y medición de caudales. | 806.14 | Lbs
3.24.03.09 | Suministro e instalación de LOUVER 24"X24". | 1 | U
3.24.03.10 | Suministro e instalación de REJILLAS DE EXTRACCIÓN 10"X6". | 10 | U
3.24.03.11 | Suministro e instalación de REJILLAS DE EXTRACCIÓN 10"x8". | 2 | U
3.24.03.12 | Suministro e instalación de REJILLAS DE PUERTA DE 18"x12". | 1 | U
3.24.03.13 | Suministro e instalación de REJILLAS DE PUERTA DE 12"x12". | 8 | U
SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA: EXTRACTOR RECIRCULADOR DE PLAFÓN DE 185 CFM.
3.24.03.14 | Suministro, instalación y puesta en marcha de Extractor de Plafón de 185 cfm, para el ambiente: cocina personal (laboratorio patología). Incluye: base metálica, anclajes, antivibradores, recubrimiento especial en estructuras metálicas, protecciones eléctricas según indican especificaciones técnicas, control de encendido, pruebas y señalización. Incluye además: adiestramiento y capacitación, dos años de garantía y mantenimiento preventivo por dos años (cada 2 meses). | 2 | U
3.24.03.15 | Suministro e instalación de REJILLAS DE PUERTA DE 12"x12". | 1 | U
3.25 | SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL
3.25.01 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS (2) ELEVADORES PARA PASAJEROS SIN CASA DE MAQUINAS, COMANDO SIMPLEX, DE 1,125 KG, 15 PERSONAS, 1.0 M/S DE VELOCIDAD, PARA TRES NIVELES Y TRES APERTURAS. INCLUYE: ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACIÓN, DOS AÑOS DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS AÑOS (CADA 2 MESES). | 2 | U
3.25.02 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN (1) ELEVADOR PARA SERVICIOS SIN CASA DE MAQUINAS, COMANDO SIMPLEX, DE 320 KG, 4 PERSONAS, 1.0 M/S DE VELOCIDAD, PARA TRES NIVELES Y TRES APERTURAS. INCLUYE: ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACIÓN, DOS AÑOS DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS AÑOS (CADA 2 MESES). | 1 | U
4 | MISCELÁNEOS
4.01 | Suministro y colocación de placa conmemorativa del proyecto elaborada en bronce, cuyas medidas serán de 0.70 x 0.60 m, aproximadamente; diseño, colores y leyendas a definir. | 1 | SG
4.02 | Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) | 1 | SG
5 | OBRAS EXTERIORES
5.01 | (M-1) MURO DE CONTENCIÓN HASTA DE H = 1.00 M
5.01.01 | Trazo, nivelación y excavación para fundaciones, incluye desalojo. | 2.28 | M3
5.01.02 | Relleno soleras de fundación, compactados con material selecto, compactado al 95% | 1.23 | M3
5.01.03 | Relleno soleras de fundación, compactados con suelo cemento 20:1, compactado al 95% | 0.46 | M3
5.01.04 | Zapata corrida 0.80 m x 0.30 m, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo inferior y superior #3@ 20 cm A.S., estribos #3 @20 cm. | 1.14 | M
5.01.05 | Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.2 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales. | 1.6 | M2
5.02 | (M-2) MURO DE CONTENCIÓN HASTA DE H = 1.50 M
5.02.01 | Trazo, nivelación y excavación para fundaciones, incluye desalojo. | 193.38 | M3
5.02.02 | Relleno soleras de fundación, compactados con material selecto, compactado al 95% | 120.28 | M3
5.02.03 | Relleno soleras de fundación, compactados con suelo cemento 20:1, compactado al 95% | 27.63 | M3
5.02.04 | Zapata corrida 1.30 m x 0.30 m, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo inferior y superior #3@ 20 cm A.S., estribos #3 @20 cm. | 42.5 | M
5.02.05 | Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.2 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales. | 144.5 | M2
5.03 | (M-3) MURO DE CONTENCIÓN HASTA DE H = 2.00 M
5.03.01 | Trazo, nivelación y excavación para fundaciones, incluye desalojo. | 11.82 | M3
5.03.02 | Relleno soleras de fundación, compactados con material selecto, compactado al 95% | 7.78 | M3
5.03.03 | Relleno soleras de fundación, compactados con suelo cemento 20:1, compactado al 95% | 1.5 | M3
5.03.04 | Zapata corrida 1.60 m x 0.35 m, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo inferior y superior #3@ 20 cm A.S., estribos #4 @20 cm. | 1.87 | M
5.03.05 | Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.2 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales. | 7.48 | M2
5.04 | (M-4) MURO DE CONTENCIÓN HASTA DE H = 3.00 M
5.04.01 | Trazo, nivelación y excavación para fundaciones, incluye desalojo. | 967 | M3
5.04.02 | Relleno soleras de fundación, compactados con material selecto, compactado al 95% | 657.56 | M3
5.04.03 | Relleno soleras de fundación, compactados con suelo cemento 20:1, compactado al 95% | 96.7 | M3
5.04.04 | Zapata corrida 2.00 m x 0.40 m, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo inferior y superior #3@ 20 cm A.S., estribos #3 @20 cm. | 96.7 | M
5.04.05 | Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.2 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales. | 676.9 | M2
5.05 | CERCO TAPIAL
5.05.01 | Trazo, nivelación y excavación para fundaciones, incluye desalojo. | 84.67 | M3
5.05.02 | Relleno soleras de fundación, compactados con material selecto, compactado al 95% | 28.22 | M3
5.05.03 | Relleno soleras de fundación, compactados con suelo cemento 20:1, compactado al 95% | 42.34 | M3
5.05.04 | Solera corrida 0.45 m x 0.20 m. f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 6#4 y estribo 2 @ 15 cm | 156.8 | M
5.05.05 | Elaboración de murete de 1.00 m de alto, de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.15 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios. Según detalle de planos. | 156.8 | M
5.05.06 | Suministro e instalación de cerco de tubo estructural circular HSS 2"x1/8" @ 20 cm de forma vertical y tubo estructural circular HSS 3"x1/8" de forma horizontal; incluye pintura de anticorrosivo y esmalte de acabado final. | 156.8 | M
5.06 | PISOS
5.06.01 | (PE01) Suministro y colocación de grama San Agustín, incluye tierra negra y conformación de pendientes para drenajes de agua lluvia | 630.3 | M2
5.06.02 | (PE02) Conformación de acera de concreto de 7.5 cm de espesor, resistencia del concreto de f’c=180 Kg/cm2 con electromalla de 6"x6", calibre 10/10; debe incluir excavación, base de suelo cemento de 15 cm y sub base granular de 30 cm; se debe incluir la conformación del cordón-cuneta donde se indique. Ver detalle en planos | 772.2 | M2
5.06.03 | (PE03) Conformación de piso de miniadoquín de 10 cm x 10 cm; debe incluir excavación, una cama de arena de 10 cm; debe incluir excavación, base de suelo cemento de 15 cm y sub base granular de 25 cm; se debe incluir la conformación del cordón-cuneta donde se indique. Ver detalle en planos | 56 | M2
5.06.04 | (PE03b) Conformación de piso de cuadrantes de concreto estampado; debe incluir excavación, base de suelo cemento de 15 cm y sub base granular de 30 cm; se debe incluir la conformación del cordón-cuneta donde se indique. Ver detalle en planos | 174 | M2
5.06.05 | (PE04) Conformación de rampa de concreto estriado 7.5 cm de espesor, resistencia del concreto de f’c=180 Kg/cm2 con electromalla de 6"x6", calibre 10/10; debe incluir excavación, base de suelo cemento de 15 cm y sub base granular de 30 cm; se debe incluir la conformación del cordón-cuneta donde se indique. Ver detalle en planos | 17 | M2
5.06.06 | (PE05) Conformación de piso de adoquín de 22 cm x 24 cm x 8 cm; debe incluir excavación, una cama de arena de 10 cm, base de suelo cemento de 15 cm y sub base granular de 25 cm; se debe incluir la conformación del cordón-cuneta donde se indique, incluye pintura de señalizacion vial y parqueos. Ver detalle en planos. | 1368 | M2
5.06.07 | Suministro e instalación de señalización estacionamientos especiales. Ver detalle en planos y especificaciones tecnicas. | 4 | U
5.06.08 | Topes para estacionamiento | 50 | U
5.07 | OBRA CIVIL DE JARDINERAS
5.07.01 | Conformación de pared de bloque de concreto de 0.10 x 0.20 x 0.40 m con refuerzo vertical y horizontal, soleras intermedias y de coronamiento, incluye llenado de celdas y tratamiento y sellado de juntas. Se deberá incluir las obras de fundaciones. Para pretiles borde de calle y acera | 64 | M2
5.07.02 | Siembre de arboles según cantidades y tipo en plano. | 1 | SG
5.08 | ASTA DE BANDERAS
5.08.01 | Conformación de pared de bloque de concreto de 0.15 x 0.20 x 0.40 m con refuerzo vertical y horizontal, soleras intermedias y de coronamiento, incluye llenado de celdas y tratamiento y sellado de juntas. Se deberá incluir las obras de fundaciones. Para pretiles borde de calle y acera | 110 | M2
5.08.02 | Siembre de arboles según cantidades y tipo en plano | 1 | SG
5.08.03 | Suministro e instalación de ASTAS de banderas, incluye obra civil. Ver detalle en planos. | 14 | U
5.08.04 | Suministro e instalación de banderas. Ver dimensiones en planos. | 14 | U
5.09 | ACCESO PEATONAL
5.09.01 | Conformación de pared de bloque de concreto de 0.15 x 0.20 x 0.40 m con refuerzo vertical y horizontal, soleras de fundacion, intermedias y de coronamiento, incluye llenado de celdas y tratamiento y sellado de juntas. Se deberá incluir las obras de fundaciones. | 1 | SG
5.09.02 | Conformación de gradas de acceso peatonal | 1 | SG
5.09.03 | Suministro e instalación de Cubierta de Lamina metálica de acero galvanizado, calibre 24, prepintada y fascia con cornisa de tablacemento. | 1 | SG
5.1 | PUERTAS
5.10.01 | (P-23) puerta (2.20 m x 1.80 m) de malla ciclón calibre 11x72"; estructura de tubo galvanizado de 1 1/4" con pasador y portacandado | 3 | U
5.10.02 | (P-24) Suministro e instalación de puerta (6.00 m x 2.40 m) de marco y contramarco de tubo galvanizado de 1/2", tipo pesado con electromalla, calibre 9, contramarco de 2 ángulos de 1/2"x1/8" pintura anticorrosiva a dos manos y acabado de aceite a dos manos, con pasador de piso y portacandado de argolla, sujeto con bisagras de capsula con varilla lisa de 3/4" y caño de 1", fijada con pletina | 1 | U
5.11 | CASETA DE VIGILANCIA
5.11.01 | TERRACERÍA
5.11.01 | Trazo y Nivelación | 20.5 | M2
5.11.02 | CONCRETO ESTRUCTURAL
5.11.02.01 | Solera de coronamiento 15 cm x 15 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 4#4, estribos #2 @15 cm. | 0.4 | M3
5.11.02.02 | Viga 40 cm x 20 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 4#4, estribos #3 @17 cm. | 1.41 | M3
5.11.02.03 | Nervio (N-1) 20 cm x 40 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 8#4, estribos #3 @20 cm. | 1.15 | M3
5.11.03 | ESTRUCTURA METÁLICA
5.11.03.01 | Suministro e instalación de Polín (perfil C de 6"x2" cal 14 ), según detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 26.4 | M
5.11.03.02 | Hechura y colocación de defensas en ventanas con marco de angular de 2"x2"x1/4", trasversales de pletina de 2"x1/4" y varilla lisa de Ø 1/2", incluye dos manos de anticorrosivo de diferente color y dos manos de pintura de aceite color gris. Anclada a pared con pines de varilla corrugada de Ø1/2" y material epóxico. | 10.08 | M2
5.11.04 | CUBIERTA DE TECHO
5.11.04.01 | Suministro e instalación de Cubierta de Lámina Metálica de acero galvanizado calibre 24, prepintada. | 22 | M2
5.11.04.02 | Suministro y colocación de canal de lámina galvanizada lisa calibre 18, incluye ganchos de varilla de acero de Ø3/8" @ 0.30 m y embudos para conexión con tuberías PVC para bajadas. | 5 | M
5.11.04.03 | Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre pared o solera (cepo). | 20 | M
5.11.05 | ALBAÑILERÍA
5.11.05.01 | Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.10 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales | 1 | M2
5.11.05.02 | Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.15 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales | 74 | M2
5.11.06 | PISOS
5.11.06.01 | Suministro e instalación de piso tipo cerámica de 0.33 m x 0.33 m antideslizante color mate sobre base de concreto. | 3 | M2
5.11.06.02 | Suministro e instalación de Pisos de baldosas de porcelanato de formato de 0.60 m x 0.60 m todo masa, rectificado color a elegir por la supervisión, sisa de 3 mm, lleno con porcelana color beige incluye rodapiés (zócalo), h = 7.50 cm del mismo material del piso. | 16 | M2
5.11.07 | ACABADOS DE PAREDES
5.11.07.01 | (Código R01a, R01b) Suministro y aplicación de repellado y afinado. Incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 105 | M2
5.11.07.02 | (Código R01a) Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura de aceite de primera calidad en toda la pared, color a elección de propietario. Incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 45 | M2
5.11.07.03 | (Código R01b) Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura látex antibacterial de primera calidad en toda la pared, color a elección de propietario. Incluye cuadrados de puertas y ventana(si aplica). | 45 | M2
5.11.07.04 | (Código R01d) Suministro y aplicación de revestimiento con microcemento de 3 mm de espesor, realizado sobre superficie absorbente, mediante la aplicación sucesiva de capas de imprimación y capa de sellado formada por dos manos de imprimación selladora transpirable y dos manos de sellador de poliuretano alifático de dos componentes, sin disolventes, acabado brillante. Se deberá realizar el proceso de sisas según medidas descritas en planos para las áreas en donde se indique. | 17 | M2
5.11.07.05 | (Código R03a) Suministro y colocación de enchapado de cerámica de 0.60 m x 0.60 m o según determine la supervisión, repisa de 1.80 m, de altura, color a elección de propietario. incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 15 | M2
5.11.08 | CIELOS FALSOS
5.11.08.01 | (Código CF05) Suministro e instalación de Cielo Falso de fibrocemento 2' x 2' y 6 mm de espesor color blanco, sobre perfilería de latón tipo pesado prepintado color blanco al horno, suspendido con alambre galvanizado #14 tipo entorchado. Incluye arriostramiento sismo resistente a cada 2.40 m en ambos sentidos | 17 | M2
5.11.09 | VENTANAS
5.11.09.01 | (Código V10) Suministro e instalación de Ventana de 1 cuerpo (1.00 m x 0.40 m) de marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosía de vidrio claro de 5 mm con operador tipo mariposa. | 0.8 | M2
5.11.09.02 | (Código V-14) Suministro e instalación de Ventana (4.25 m x 2.20 m) puerta con ventanas de tipo louver, proyectables y de vidrio fijo, en estructura de perfilería de aluminio anonizado de alto tráfico para servicio pesado, incluye haladera de concha de acero inoxidable y protección contra topes de camina de lámina de acero inoxidable de 1/8" ambas caras de la puerta más defensa de puerta | 9.35 | M2
5.11.10 | PUERTAS
5.11.10.01 | (Código P06) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.10 m) de fibropanel de densidad media (MDF), bisagras tipo alcayate de 4", cerradura tipo palanca de uso pesado; mocheta, contramarco y tope integrado en una sola pieza metálica de lámina calibre 18; acabado de anticorrosivo y dos manos de pintura final. | 1 | U
5.11.10.02 | (Código P15) Suministro e instalación de Puerta (0.90 m x 2.10 m) metálica de lámina de hierro galvanizado de 1/16” de una hoja, bisagras tipo cápsula de 5/8''x5'', haladeras metálicas de hierro liso de ø 5/8”, contramarco de ángulo de hierro de 1 1/2'' x 1 1/2'' x 1/8'', marco y refuerzo de tubo de hierro cuadrado de 1'' chapa 14. | 1 | U
5.11.11 | SEÑALÉTICA
5.11.11.01 | Suministro y colocación de Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas nuevas | 1 | U
5.11.11.02 | Suministro y colocación de Señal de extintor o señal de protección contra incendios | 1 | U
5.12 | CASETA DE BOMBEO
5.12.01 | TERRACERÍA
5.12.01 | Trazo y Nivelación | 20.5 | M2
5.12.02 | CONCRETO ESTRUCTURAL
5.12.02.01 | Solera de coronamiento 15 cm x 15 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 4#4, estribos #2 @15 cm. | 0.41 | M3
5.12.02.02 | Viga 40 cm x 20 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 4#4, estribos #3 @17 cm. | 1.44 | M3
5.12.02.03 | Nervio (N-1) 20 cm x 40 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 8#4, estribos #3 @20 cm. | 1.15 | M3
5.12.03 | ESTRUCTURA METÁLICA
5.12.03.01 | Suministro e instalación de Polín (perfil C de 6"x2" cal 14 ), según detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 26.4 | M
5.12.03.02 | Hechura y colocación de defensas en ventanas con marco de angular de 2"x2"x1/4", trasversales de pletina de 2"x1/4" y varilla lisa de Ø 1/2", incluye dos manos de anticorrosivo de diferente color y dos manos de pintura de aceite color gris. Anclada a pared con pines de varilla corrugada de Ø1/2" y material epóxico. | 10.08 | M2
5.12.04 | CUBIERTA DE TECHO
5.12.04.01 | Suministro e instalación de Cubierta de Lámina Metálica de acero galvanizado calibre 24, prepintada. | 22 | M2
5.12.04.02 | Suministro y colocación de canal de lámina galvanizada lisa calibre 18, incluye ganchos de varilla de acero de Ø3/8" @ 0.30 m y embudos para conexión con tuberías PVC para bajadas. | 5 | M
5.12.04.03 | Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre pared o solera (cepo). | 20 | M
5.12.05 | ALBAÑILERÍA
5.12.05.01 | Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.15 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales | 56 | M2
5.12.06 | PISOS
5.12.06.01 | Pulido de piso de concreto. | 20 | M2
5.12.07 | ACABADOS DE PAREDES
5.12.07.01 | (Código R01a, R01b) Suministro y aplicación de repellado y afinado. Incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 74 | M2
5.12.07.02 | (Código R01a) Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura de aceite de primera calidad en toda la pared, color a elección de propietario. Incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 58 | M2
5.12.07.03 | (Código R01b) Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura látex antibacterial de primera calidad en toda la pared, color a elección de propietario. Incluye cuadrados de puertas y ventana(si aplica). | 10 | M2
5.12.07.04 | (Código R03a) Suministro y colocación de enchapado de cerámica de 0.60 m x 0.60 m o según determine la supervisión, repisa de 1.80 m, de altura, color a elección de propietario. incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 6 | M2
5.12.08 | VENTANAS
5.12.08.01 | Suministro e instalación de Ventana tipo Louver de aluminio de 1/8”. ver detalle en planos. | 7.2 | M2
5.12.09 | PUERTAS
5.12.09.01 | (Código P14) Suministro e instalación de Puerta (2.00 m x 2.10 m) doble forro de lámina 1/16" ambas caras acabado exterior con pintura automotriz color gris perla acabado interior dos manos de anticorrosivo todo aplicado con soplete | 1 | U
5.12.10 | SEÑALÉTICA
5.12.10.01 | Suministro y colocación de Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas nuevas | 1 | U
5.12.10.02 | Suministro y colocación de Señal de extintor o señal de protección contra incendios | 1 | U
5.13 | FACHADA PRINCIPAL
5.13.01 | Excavación para fundaciones, incluye desalojo | 48.1 | M3
5.13.02 | Relleno de fundación, compactados con material selecto, compactado al 95% | 30.8 | M3
5.13.03 | Relleno de fundación, compactados con suelo cemento 20:1, compactado al 95% | 7.8 | M3
5.13.04 | Elaboración de Zapata (Z-FP) 1.70 m x 1.70 m x 0.40 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.8 | M3
5.13.05 | Elaboración de Pedestal (C-FP) 0.50 m x 0.50 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.7 | M3
5.13.06 | Elaboración de Tensor (T-FP) 25 cm x 25 cm, f´c= 210 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2 | M3
5.13.07 | Suministro e instalación de VIGA W 6X15, según detalle en planos e incluye pintura según especificación técnica | 85 | M
5.13.08 | Suministro e instalación de COLUMNA perfil HSS 12"X1/4", incluye placa y pernos de conexión con pedestal y según detalle en planos e incluye pintura según especificación técnica | 70 | M
5.13.09 | Suministro e instalación de división de 0.10 m de paneles de tablacemento de 1/2" de espesor, doble forro; con estructura de perfilería metálica galvanizada cal. 22 con retícula de 1.00 m en ambos sentidos, incluye tratamiento y sellado de juntas. | 160 | M2
5.13.10 | Suministro e instalación de Cortasol tipo quiebravista de aleación de aluminio y zinc, en sentido vertical, acabado al natural, terminación lisa, empernado a estructura secundaria porta paneles de perfilería anodizada. Ver detalle en planos | 81 | M2
5.14 | CASA DE MAQUINAS
5.14.01 | TERRACERÍA
5.14.01.01 | Trazo y Nivelación | 80 | M2
5.14.01.02 | Excavación para fundaciones, incluye desalojo | 40 | M3
5.14.02 | RELLENOS
5.14.02.01 | Relleno de fundación, compactados con material selecto, compactado al 95% | 22 | M3
5.14.02.02 | Relleno de fundación, compactados con suelo cemento 20:1, compactado al 95% | 10.8 | M3
5.14.03 | CONCRETO ESTRUCTURAL
5.14.03.01 | Solera de fundación 60 cm x 30 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 6#4, estribos #3 @15 cm. | 7.2 | M3
5.14.03.02 | Solera mojinete 20 cm x 15 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 4#3, estribos #2 @15 cm. | 1.25 | M3
5.14.03.03 | Solera de coronamiento 20 cm x 15 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 4#3, estribos #2 @15 cm. | 1.25 | M3
5.14.03.04 | Nervio (N-1) 20 cm x 15 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 4#4, estribos #2 @15 cm. | 0.27 | M3
5.14.03.05 | Nervio (N-2) 25 cm x 15 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 4#4, estribos #2 @15 cm. | 0.34 | M3
5.14.03.06 | Nervio (N-3) 20 cm x 40 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 5#4 + 2#3, estribos #2 @15 cm. | 1.44 | M3
5.14.03.07 | Nervio (N-4) 15 cm x 40 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 6#4, estribos #2 @15 cm. | 0.54 | M3
5.14.03.08 | Nervio (N-5) 15 cm x 35 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 4#4, estribos #2 @15 cm. | 0.47 | M3
5.14.04 | ESTRUCTURA METÁLICA
5.14.04.01 | Suministro e instalación de VIGA (perfil doble C de 6"x2" cal 14 ); incluye placas de conexión y la instalación según detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 80 | M
5.14.04.02 | Hechura y colocación de defensas en ventanas con marco de angular de 2"x2"x1/4", trasversales de pletina de 2"x1/4" y varilla lisa de Ø 1/2", incluye dos manos de anticorrosivo de diferente color y dos manos de pintura de aceite color gris. Anclada a pared con pines de varilla corrugada de Ø1/2" y material epóxico. | 16.2 | M2
5.14.05 | CUBIERTA DE TECHO
5.14.05.01 | Cubierta de lámina troquelada de aluminio y zinc cal. 24 | 57.6 | M2
5.14.05.02 | Suministro y colocación de canal de lámina galvanizada lisa calibre 18, incluye ganchos de varilla de acero de Ø3/8" @ y embudos para conexión con tuberías PVC para bajadas. | 16 | M
5.14.05.03 | Suministro y colocación de botaguas de lámina galvanizada lisa calibre 24, según detalle en planos. | 16 | M
5.14.05.04 | Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre pared o solera (cepo) | 48 | M
5.14.06 | ALBAÑILERÍA
5.14.06.01 | Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.15 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales | 107 | M2
5.14.07 | PISOS
5.14.07.01 | Elaboración de pavimento de 7.5 cm de concreto de 180 kg/cm2, reforzado con electromalla 6”x6” de 10/10, acabado pulido; incluye relleno de suelo cemento de 20:1 de 25 cm de espesor. Ver detalle de planos. | 57.6 | M2
5.14.08 | ACABADOS DE PAREDES
5.14.08.01 | Suministro y aplicación de Repellado con mortero cemento-arena, afinado con pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas | 181 | M2
5.14.08.02 | (Código R01a) Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura de aceite de primera calidad en toda la pared, color a elección de propietario. Incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 80 | M2
5.14.08.03 | (Código R01b) Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura látex antibacterial de primera calidad en toda la pared, color a elección de propietario. Incluye cuadrados de puertas y ventana(si aplica). | 101 | M2
5.14.09 | CIELOS FALSOS
5.14.09.01 | Suministro e instalación de Fascia y cornisa. Ver detalle en planos | 12.8 | M
5.14.10 | VENTANAS
5.14.10.01 | Suministro e instalación de Ventana tipo Louver de aluminio de 1/8”. ver detalle en planos. | 26 | M2
5.14.11 | PUERTAS
5.14.11.01 | Suministro e instalación de puerta abatible (2.00 M x 3.00 M), de dos cuerpos, doble forro lámina de ho. 1/16", refuerzo de tubo de hierro de 1"x2" chapa 14 y contramarco mocheta de pletinas de 2 1/4""x1/8" y 3/4"x1/8" soldadas en ángulo, chapa de parche y pasador al piso y al cargadero, 3 bisagras tipo cápsula de 5/8"x5", aplicación de pintura de esmalte con soplete. | 1 | U
5.14.12 | SEÑALÉTICA
5.14.12.01 | Suministro y colocación de Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas nuevas | 1 | U
5.14.12.02 | Suministro y colocación de Señal de extintor o señal de protección contra incendios | 1 | U
5.14.12.03 | Suministro y colocación de Señal RIESGO ELÉCTRICO | 1 | U
5.14.12.04 | Suministro y colocación de Señal de Punto de Encuentro | 1 | U
5.15 | CASETA DE DESECHOS SOLIDOS
5.15.01 | TERRACERÍA
5.15.01.01 | Trazo y Nivelación | 40 | M2
5.15.01.02 | Excavación en soleras de fundación, incluye desalojo | 26.4 | M3
5.15.02 | RELLENOS
5.15.02.01 | Relleno soleras de fundación, compactados con material selecto, compactado al 95% | 16.1 | M3
5.15.02.02 | Relleno soleras de fundación, compactados con suelo cemento 20:1, compactado al 95% | 5.3 | M3
5.15.03 | CONCRETO ESTRUCTURAL
5.15.03.01 | Solera de fundación 50 cm x 25 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 6#4, estribos #3 @15 cm. | 3 | M3
5.15.03.02 | Solera mojinete 30 cm x 15 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 4#4, estribos #2 @15 cm. | 1.08 | M3
5.15.03.03 | Nervio (N-1) 30 cm x 15 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 4#4, estribos #2 @15 cm. | 1.1 | M3
5.15.03.04 | Solera de coronamiento 30 cm x 15 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 4#4, estribos #2 @15 cm. | 1.08 | M3
5.15.04 | ESTRUCTURA METÁLICA
5.15.04.01 | Suministro e instalación de Polín P-1 (perfil doble C de 4"x2" cal 14 ), según detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 32 | M
5.15.04.02 | Hechura y colocación de defensas en ventanas con marco de angular de 2"x2"x1/4", trasversales de pletina de 2"x1/4" y varilla lisa de Ø 1/2", incluye dos manos de anticorrosivo de diferente color y dos manos de pintura de aceite color gris. Anclada a pared con pines de varilla corrugada de Ø1/2" y material epóxico. | 0.72 | M2
5.15.05 | CUBIERTA DE TECHO
5.15.05.01 | Suministro e instalación de Cubierta de Lamina metálica de acero galvanizado, calibre 24, prepintada. | 30 | M2
5.15.05.02 | Suministro y colocación de canal de lámina galvanizada lisa calibre 18, incluye ganchos de varilla de acero de Ø3/8" @ y embudos para conexión con tuberías PVC para bajadas. | 7 | M
5.15.05.03 | Suministro y colocación de botaguas de lámina galvanizada lisa calibre 24, según detalle en planos. | 7 | M
5.15.05.04 | Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre pared o solera (cepo) | 20 | M
5.15.06 | ALBAÑILERÍA
5.15.06.01 | Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.15 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales | 64 | M2
5.15.07 | PISOS
5.15.07.01 | (Código 3) Elaboración de pavimento de 7.5 cm de concreto de 180 kg/cm2, reforzado con electromalla 6”x6” de 10/10, acabado pulido; incluye excavacion, relleno de suelo cemento de 20:1 de 25 cm de espesor. Ver detalle de planos. | 28 | M2
5.15.08 | ACABADOS DE PAREDES
5.15.08.01 | Suministro y aplicación de Repellado con mortero cemento-arena, afinado con pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas | 128 | M2
5.15.08.02 | Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura de aceite de primera calidad en toda la pared, color a elección de propietario. Incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 64 | M2
5.15.08.03 | Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura de epoxica antibacterial de primera calidad, a partir del NPT hasta altura de mojinete color a elección del propietario. Incluye pintado de curva sanitaria; incluye cuadrados de puertas y ventana (si aplica). | 64 | M2
5.15.09 | CIELOS FALSOS
5.15.09.01 | Suministro e instalación de Fascia y cornisa. Ver detalle en planos | 8 | M
5.15.10 | VENTANAS
5.15.10.01 | (V-13) Suministro e instalación de Ventana (1.80 M x 1.00 m) de un cuerpo con marco de aluminio tipo pesado anodizado al natural, celosía de vidrio nevado de 5 mm, operador tipo mariposa. | 10.8 | M2
5.15.11 | PUERTAS
5.15.11.01 | (P-14) Suministro e instalación de puerta (2.10 M x 2.00 M), de dos cuerpos, doble forro lámina de ho. 1/16", refuerzo de tubo de hierro de 1"x2" chapa 14 y contramarco mocheta de pletinas de 2 1/4""x1/8" y 3/4"x1/8" soldadas en ángulo, chapa de parche y pasador al piso y al cargadero, 3 bisagras tipo cápsula de 5/8"x5", aplicación de pintura de esmalte con soplete. | 1 | U
5.15.11.02 | (P-15) Suministro e instalación de puerta abatible (2.10 M x 0.90 M), de un cuerpo, doble forro lámina de ho. 1/16", refuerzo de tubo de hierro de 1"x2" chapa 14 y contramarco mocheta de pletinas de 2 1/4""x1/8" y 3/4"x1/8" soldadas en ángulo, chapa de parche y pasador al piso y al cargadero, 3 bisagras tipo cápsula de 5/8"x5", aplicación de pintura de esmalte con soplete. | 1 | U
5.15.12 | SEÑALÉTICA
5.14.12.01 | Suministro y colocación de Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas nuevas | 3 | U
COSTO TOTAL DEL PROYECTO; INCLUYE COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO E IVA