## PRESUPUESTO
PLAN DE OFERTA
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL SAN BARTOLO
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | SUB TOTAL PARTIDA | TOTAL
1 | OBRAS PROVISIONALES
1.01 | Bodega e instalaciones provisionales y cerco provisional | 1 | SG
1.02 | Instalación provisional Agua Potable, Aguas Negras y Energía Eléctrica | 1 | SG
1.03 | Suministro e Instalación de rótulo provisional | 1 | SG
2 | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
2.01 | Demolición del Módulo de Aulas, servicios sanitarios y áreas de descanso de la USAM, incluye desmontaje de artefactos sanitarios, puertas, ventanas, instalaciones eléctricas y el desalojo donde supervisión o propietario indique. Ver detalle y ubicación en planos. | 1 | SG
2.02 | Demolición de columnas y losas de cubierta en pasillos entre módulo de Ginecología y módulo de Cirugía de Adultos existentes. Ver detalle y ubicación en planos. | 1 | SG
2.03 | Demolición de caseta de Desechos Comunes, incluye el desalojo donde supervisión o propietario indique. Ver detalle y ubicación en planos. | 1 | SG
2.04 | Demolición de cajas, canaletas y pozos de instalaciones eléctricas y de instalaciones hidráulicas en el área de intervención, incluye el desalojo donde supervisión o propietario indique. Ver detalle y ubicación en planos. | 1 | SG
2.05 | Desmontaje de techo sobre estacionamiento, incluyendo la estructura metálica y el desalojo donde supervisión o propietario indique. Ver detalle y ubicación en planos. | 1 | SG
2.06 | Desmontaje de cubierta, estructura de techo, pared culata de pasillo de acceso en Módulo de Cirugía de Adultos existente, incluyendo instalaciones eléctricas y recolocación de gabinete de datos con todos sus componentes y el desalojo donde supervisión o propietario indique. Ver detalle y ubicación en planos. | 1 | SG
2.07 | Desmontaje y transporte de contenedores marítimos según se describa en especificaciones técnicas. | 1 | SG
2.08 | Desmontaje de bodega adosada a Módulo F de Servicios Generales, incluye el desalojo donde supervisión o propietario indique. Ver detalle y ubicación en planos. | 1 | SG
2.09 | Desmontaje de galera de acopio de reciclables, incluye el desalojo donde supervisión o propietario indique. Ver detalle y ubicación en planos. | 1 | SG
2.1 | Remoción de tuberías de instalaciones hidráulicas en áreas de intervención. Ver detalle y ubicación en planos. | 1 | SG
2.11 | Remoción de cables eléctricos en áreas de intervención. Ver detalle y ubicación en planos. | 1 | SG
3 | TERRACERÍA
3.01 | Trazo y Nivelación | 1400 | M2
3.02 | Excavación para fundaciones, incluye desalojo | 1750 | M3
3.03 | Relleno para fundaciones, compactados con material selecto, compactado al 95% | 650 | M3
3.04 | Relleno para fundaciones, compactados con suelo cemento 20:1, compactado al 95% | 800 | M3
4 | CONCRETO ESTRUCTURAL
4.01 | FUNDACIONES
4.01.01 | Elaboración de viga de fundación sobre eje A, 130 cm x 90 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 26.09 | M3
4.01.02 | Elaboración de viga de fundación sobre eje B, 80 cm x 50 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 9.16 | M3
4.01.03 | Elaboración de viga de fundación sobre eje C, 170 cm x 50 cm + 90 cm x 100 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 25.74 | M3
4.01.04 | Elaboración de viga de fundación sobre eje D, 170 cm x 50 cm + 90 cm x 100 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 25.74 | M3
4.01.05 | Elaboración de viga de fundación sobre eje E, 80 cm x 50 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 9.16 | M3
4.01.06 | Elaboración de viga de fundación sobre eje F, 90 cm x 80 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 14.76 | M3
4.01.07 | Elaboración de viga de fundación sobre eje 1, de eje A hasta B, 90 cm x 120 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 8.86 | M3
4.01.08 | Elaboración de viga de fundación sobre eje 1, de eje B hasta E, 170 cm x 50 cm + 90 cm x 120 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 35.52 | M3
4.01.09 | Elaboración de viga de fundación sobre eje 1, de eje E hasta F, 90 cm x 80 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 6.26 | M3
4.01.10 | Elaboración de viga de fundación sobre eje 2, de eje A hasta B, 50 cm x 80 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 3.28 | M3
4.01.11 | Elaboración de viga de fundación sobre eje 2, de eje B hasta E, 170 cm x 50 cm + 90 cm x 100 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 31.2 | M3
4.01.12 | Elaboración de viga de fundación sobre eje 2, de eje E hasta F, 50 cm x 80 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 4.08 | M3
4.01.13 | Elaboración de viga de fundación sobre eje 3, de eje A hasta B, 50 cm x 80 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 3.28 | M3
4.01.14 | Elaboración de viga de fundación sobre eje 3, de eje B hasta E, 170 cm x 50 cm + 90 cm x 100 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 31.2 | M3
4.01.15 | Elaboración de viga de fundación sobre eje 3, de eje E hasta F, 50 cm x 80 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 3.48 | M3
4.01.16 | Elaboración de viga de fundación sobre eje 4, de eje A hasta B, 90 cm x 130 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 9.59 | M3
4.01.17 | Elaboración de viga de fundación sobre eje 4, de eje B hasta E, 170 cm x 50 cm + 90 cm x 120 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 35.52 | M3
4.01.18 | Elaboración de viga de fundación sobre eje 4, de eje E hasta F, 90 cm x 130 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 10.18 | M3
4.01.19 | Elaboración de viga de fundación V-001, 50 cm x 80 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 3.68 | M3
4.01.20 | Elaboración de viga de fundación V-002, 50 cm x 80 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 3.88 | M3
4.01.21 | Elaboración de viga de fundación V-013, 50 cm x 80 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 4 | M3
4.01.22 | Elaboración de viga de fundación V-014, 50 cm x 80 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 3.6 | M3
4.01.23 | Elaboración de viga de fundación V-047, 60 cm x 80 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.35 | M3
4.01.24 | Elaboración de viga de fundación V-048, 60 cm x 80 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.15 | M3
4.01.25 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C1) 0.80 m x 0.80 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.54 | M3
4.01.26 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C2) 0.80 m x 0.80 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.54 | M3
4.01.27 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C3, C21) 0.80 m x 0.80 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 3.07 | M3
4.01.28 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C4, C22) 0.75 m x 0.75 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.7 | M3
4.01.29 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C5) 0.75 m x 0.75 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.35 | M3
4.01.30 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C6) 0.80 m x 0.80 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.54 | M3
4.01.31 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C7, C23) 0.80 m x 0.80 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 3.07 | M3
4.01.32 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C8, C9, C14, C15) 0.80 m x 0.80 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 6.14 | M3
4.01.33 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C10, C16, C17) 0.75 m x 0.75 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 4.05 | M3
4.01.34 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C11) 0.75 m x 0.75 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.35 | M3
4.01.35 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C12) 0.75 m x 0.75 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.35 | M3
4.01.36 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C18, C24) 0.75 m x 0.75 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.7 | M3
4.01.37 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C19) 0.80 m x 0.80 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.54 | M3
4.01.38 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C20) 0.80 m x 0.80 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.54 | M3
4.01.39 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C23) 0.75 m x 0.75 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.35 | M3
4.01.40 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C25) 0.65 m x 0.65 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.01 | M3
4.01.41 | Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 80 cm de espesor; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 450 | M2
4.01.42 | Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 12 cm de espesor; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 580 | M2
VESTÍBULO DE ASCENSOR Y ESCALERAS #1
4.01.43 | Elaboración de viga de fundación VF-01, 60 cm x 90 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.45 | M3
4.01.44 | Elaboración de viga de fundación VF-02, 60 cm x 90 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.45 | M3
4.01.45 | Elaboración de viga de fundación VF-03, 40 cm x 90 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.2 | M3
4.01.46 | Elaboración de viga de fundación VF-04, 40 cm x 90 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 3.64 | M3
4.01.47 | Elaboración de viga de fundación VF-05, 52.5 cm x 90 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.88 | M3
4.01.48 | Elaboración de viga de fundación VF-06, 80 cm x 90 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 9.43 | M3
4.01.49 | Elaboración de viga de fundación VF-07, 40 cm x 90 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 3.67 | M3
4.01.50 | Elaboración de viga de fundación VF-08, 60 cm x 90 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 4.97 | M3
4.01.51 | Elaboración de viga de fundación VF-09, 25 cm x 90 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.86 | M3
4.01.52 | Elaboración de viga de fundación VF-10, 40 cm x 90 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 6.59 | M3
4.01.53 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-1), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.15 | M3
4.01.54 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-3), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.05 | M3
4.01.55 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-4), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.9 | M3
4.01.56 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-5), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.93 | M3
4.01.57 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-7), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.9 | M3
4.01.58 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-8), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.93 | M3
4.01.59 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-9), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1 | M3
4.01.60 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-10), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.93 | M3
4.01.61 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-11), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.03 | M3
4.01.62 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-12), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.05 | M3
4.01.63 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-13), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1 | M3
4.01.64 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-14), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.05 | M3
4.01.65 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-15), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.93 | M3
4.01.66 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-16), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.93 | M3
4.01.67 | Elaboración de MURO M2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.19 | M3
4.01.68 | Elaboración de MURO M3, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.38 | M3
4.01.69 | Elaboración de MURO M4, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.38 | M3
4.01.70 | Elaboración de MURO M5, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.69 | M3
4.01.71 | Elaboración de MURO M6, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.69 | M3
4.01.72 | Elaboración de MURO M7, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.44 | M3
4.01.73 | Elaboración de MURO M8, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.38 | M3
4.01.74 | Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 90 cm de espesor; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 130 | M2
VESTÍBULO DE ASCENSOR Y ESCALERAS #1
4.01.75 | Elaboración de viga de fundación VF-01, 60 cm x 90 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.45 | M3
4.01.76 | Elaboración de viga de fundación VF-02, 60 cm x 90 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.45 | M3
4.01.77 | Elaboración de viga de fundación VF-03, 40 cm x 90 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.2 | M3
4.01.78 | Elaboración de viga de fundación VF-04, 40 cm x 90 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 3.64 | M3
4.01.79 | Elaboración de viga de fundación VF-05, 52.5 cm x 90 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.88 | M3
4.01.80 | Elaboración de viga de fundación VF-06, 80 cm x 90 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 9.43 | M3
4.01.81 | Elaboración de viga de fundación VF-07, 40 cm x 90 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 3.67 | M3
4.01.82 | Elaboración de viga de fundación VF-08, 60 cm x 90 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 4.97 | M3
4.01.83 | Elaboración de viga de fundación VF-09, 25 cm x 90 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.86 | M3
4.01.84 | Elaboración de viga de fundación VF-10, 40 cm x 90 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 6.59 | M3
4.01.85 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-1), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.15 | M3
4.01.86 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-3), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.05 | M3
4.01.87 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-4), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.9 | M3
4.01.88 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-5), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.93 | M3
4.01.89 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-7), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.9 | M3
4.01.90 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-8), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.93 | M3
4.01.91 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-9), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1 | M3
4.01.92 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-10), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.93 | M3
4.01.93 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-11), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.03 | M3
4.01.94 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-12), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.05 | M3
4.01.95 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-13), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1 | M3
4.01.96 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-14), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.05 | M3
4.01.97 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-15), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.93 | M3
4.01.98 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-16), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.93 | M3
4.01.99 | Elaboración de MURO M2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.19 | M3
4.01.100 | Elaboración de MURO M3, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.38 | M3
4.01.101 | Elaboración de MURO M4, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.38 | M3
4.01.102 | Elaboración de MURO M5, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.69 | M3
4.01.103 | Elaboración de MURO M6, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.69 | M3
4.01.104 | Elaboración de MURO M7, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.44 | M3
4.01.105 | Elaboración de MURO M8, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.38 | M3
4.01.106 | Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 90 cm de espesor; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 130 | M2
4.02 | NIVEL 0 - ESTACIONAMIENTO (DE N: -0.10 A N: 5.30)
4.02.01 | Suministro e instalación de losa mixta compuesta de lámina acero calibre 16 y concreto reforzado de f’c = 280 kg/cm2, espesor de 14 cm. Ver detalle y dimensiones en planos. Incluye anclajes, soldadura y lo necesario para la instalación; suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 835 | M2
4.02.02 | Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 12.4 cm de espesor; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 37 | M2
VESTÍBULO DE ASCENSOR Y ESCALERAS #1
4.02.03 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-1), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.44 | M3
4.02.04 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-3), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.23 | M3
4.02.05 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-4), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.91 | M3
4.02.06 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-5), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.02.07 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-7), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.91 | M3
4.02.08 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-8), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.02.09 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-9), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.12 | M3
4.02.10 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-10), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.02.11 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-11), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.17 | M3
4.02.12 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-12), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.23 | M3
4.02.13 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-13), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.12 | M3
4.02.14 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-14), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.23 | M3
4.02.15 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-15), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.02.16 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-16), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.02.17 | Elaboración de MURO M2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 4.64 | M3
4.02.18 | Elaboración de MURO M3, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.92 | M3
4.02.19 | Elaboración de MURO M4, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.92 | M3
4.02.20 | Elaboración de MURO M5, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.7 | M3
4.02.21 | Elaboración de MURO M6, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.7 | M3
4.02.22 | Elaboración de MURO M7, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.17 | M3
4.02.23 | Elaboración de MURO M8, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.92 | M3
4.02.24 | Elaboración de viga MC-8, 25 cm x 60 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.9 | M3
4.02.25 | Elaboración de viga MC-9,30 cm x 70 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.18 | M3
4.02.26 | Elaboración de viga MC-19, 25 cm x 60 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.93 | M3
4.02.27 | Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 14 cm de espesor; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 68 | M3
4.02.28 | Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 15 cm de espesor; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 25 | M2
VESTÍBULO DE ASCENSOR Y ESCALERAS #2
4.02.29 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-1), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.44 | M3
4.02.30 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-3), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.23 | M3
4.02.31 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-4), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.91 | M3
4.02.32 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-5), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.02.33 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-7), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.91 | M3
4.02.34 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-8), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.02.35 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-9), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.12 | M3
4.02.36 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-10), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.02.37 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-11), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.17 | M3
4.02.38 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-12), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.23 | M3
4.02.39 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-13), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.12 | M3
4.02.40 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-14), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.23 | M3
4.02.41 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-15), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.02.42 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-16), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.02.43 | Elaboración de MURO M2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 4.64 | M3
4.02.44 | Elaboración de MURO M3, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.92 | M3
4.02.45 | Elaboración de MURO M4, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.92 | M3
4.02.46 | Elaboración de MURO M5, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.7 | M3
4.02.47 | Elaboración de MURO M6, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.7 | M3
4.02.48 | Elaboración de MURO M7, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.17 | M3
4.02.49 | Elaboración de MURO M8, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.92 | M3
4.02.50 | Elaboración de viga MC-8, 25 cm x 60 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.9 | M3
4.02.51 | Elaboración de viga MC-9,30 cm x 70 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.18 | M3
4.02.52 | Elaboración de viga MC-19, 25 cm x 60 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.93 | M3
4.02.53 | Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 14 cm de espesor; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 68 | M3
4.02.54 | Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 15 cm de espesor; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 25 | M2
4.03 | NIVEL 1 (DE N: 5.30 A N: 10.60)
4.03.01 | Suministro e instalación de losa mixta compuesta de lámina acero calibre 16 y concreto reforzado de f’c = 280 kg/cm2, espesor de 14 cm. Ver detalle y dimensiones en planos. Incluye anclajes, soldadura y lo necesario para la instalación; suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 835 | M2
4.03.02 | Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 12.4 cm de espesor; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 37 | M2
VESTÍBULO DE ASCENSOR Y ESCALERAS #1
4.03.03 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-1), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.44 | M3
4.03.04 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-3), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.23 | M3
4.03.05 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-4), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.91 | M3
4.03.06 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-5), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.03.07 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-7), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.91 | M3
4.03.08 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-8), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.03.09 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-9), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.12 | M3
4.03.10 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-10), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.03.11 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-11), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.17 | M3
4.03.12 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-12), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.23 | M3
4.03.13 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-13), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.12 | M3
4.03.14 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-14), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.23 | M3
4.03.15 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-15), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.03.16 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-16), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.03.17 | Elaboración de MURO M2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 4.64 | M3
4.03.18 | Elaboración de MURO M3, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.92 | M3
4.03.19 | Elaboración de MURO M4, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.92 | M3
4.03.20 | Elaboración de MURO M5, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.7 | M3
4.03.21 | Elaboración de MURO M6, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.7 | M3
4.03.22 | Elaboración de MURO M7, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.17 | M3
4.03.23 | Elaboración de MURO M8, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.92 | M3
4.03.24 | Elaboración de viga MC-8, 25 cm x 60 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.9 | M3
4.03.25 | Elaboración de viga MC-9,30 cm x 70 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.18 | M3
4.03.26 | Elaboración de viga MC-19, 25 cm x 60 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.93 | M3
4.03.27 | Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 14 cm de espesor; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 96 | M2
VESTÍBULO DE ASCENSOR Y ESCALERAS #2
4.03.28 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-1), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.44 | M3
4.03.29 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-3), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.23 | M3
4.03.30 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-4), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.91 | M3
4.03.31 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-5), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.03.32 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-7), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.91 | M3
4.03.33 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-8), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.03.34 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-9), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.12 | M3
4.03.35 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-10), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.03.36 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-11), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.17 | M3
4.03.37 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-12), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.23 | M3
4.03.38 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-13), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.12 | M3
4.03.39 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-14), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.23 | M3
4.03.40 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-15), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.03.41 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-16), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.03.42 | Elaboración de MURO M2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 4.64 | M3
4.03.43 | Elaboración de MURO M3, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.92 | M3
4.03.44 | Elaboración de MURO M4, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.92 | M3
4.03.45 | Elaboración de MURO M5, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.7 | M3
4.03.46 | Elaboración de MURO M6, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.7 | M3
4.03.47 | Elaboración de MURO M7, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.17 | M3
4.03.48 | Elaboración de MURO M8, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.92 | M3
4.03.49 | Elaboración de viga MC-8, 25 cm x 60 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.9 | M3
4.03.50 | Elaboración de viga MC-9,30 cm x 70 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.18 | M3
4.03.51 | Elaboración de viga MC-19, 25 cm x 60 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.93 | M3
4.03.52 | Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 14 cm de espesor; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 96 | M2
4.04 | NIVEL 2 (DE N: 10.60 A N: 15.90)
4.04.01 | Suministro e instalación de losa mixta compuesta de lámina acero calibre 16 y concreto reforzado de f’c = 280 kg/cm2, espesor de 14 cm. Ver detalle y dimensiones en planos. Incluye anclajes, soldadura y lo necesario para la instalación; suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 835 | M2
4.04.02 | Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 12.4 cm de espesor; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 37 | M2
VESTÍBULO DE ASCENSOR Y ESCALERAS #1
4.04.03 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-1), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.44 | M3
4.04.04 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-3), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.23 | M3
4.04.05 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-4), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.91 | M3
4.04.06 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-5), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.04.07 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-7), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.91 | M3
4.04.08 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-8), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.04.09 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-9), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.12 | M3
4.04.10 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-10), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.04.11 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-11), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.17 | M3
4.04.12 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-12), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.23 | M3
4.04.13 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-13), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.12 | M3
4.04.14 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-14), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.23 | M3
4.04.15 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-15), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.04.16 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-16), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.04.17 | Elaboración de MURO M2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 4.64 | M3
4.04.18 | Elaboración de MURO M3, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.92 | M3
4.04.19 | Elaboración de MURO M4, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.92 | M3
4.04.20 | Elaboración de MURO M5, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.7 | M3
4.04.21 | Elaboración de MURO M6, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.7 | M3
4.04.22 | Elaboración de MURO M7, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.17 | M3
4.04.23 | Elaboración de MURO M8, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.92 | M3
4.04.24 | Elaboración de viga MC-8, 25 cm x 60 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.9 | M3
4.04.25 | Elaboración de viga MC-9,30 cm x 70 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.18 | M3
4.04.26 | Elaboración de viga MC-19, 25 cm x 60 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.93 | M3
4.04.27 | Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 14 cm de espesor; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 118 | M2
VESTÍBULO DE ASCENSOR Y ESCALERAS #2
4.04.28 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-1), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.44 | M3
4.04.29 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-3), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.23 | M3
4.04.30 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-4), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.91 | M3
4.04.31 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-5), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.04.32 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-7), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.91 | M3
4.04.33 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-8), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.04.34 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-9), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.12 | M3
4.04.35 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-10), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.04.36 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-11), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.17 | M3
4.04.37 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-12), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.23 | M3
4.04.38 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-13), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.12 | M3
4.04.39 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-14), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.23 | M3
4.04.40 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-15), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.04.41 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-16), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.04.42 | Elaboración de MURO M2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 4.64 | M3
4.04.43 | Elaboración de MURO M3, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.92 | M3
4.04.44 | Elaboración de MURO M4, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.92 | M3
4.04.45 | Elaboración de MURO M5, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.7 | M3
4.04.46 | Elaboración de MURO M6, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.7 | M3
4.04.47 | Elaboración de MURO M7, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.17 | M3
4.04.48 | Elaboración de MURO M8, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.92 | M3
4.04.49 | Elaboración de viga MC-8, 25 cm x 60 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.9 | M3
4.04.50 | Elaboración de viga MC-9,30 cm x 70 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.18 | M3
4.04.51 | Elaboración de viga MC-19, 25 cm x 60 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.93 | M3
4.04.52 | Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 14 cm de espesor; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 118 | M2
4.05 | NIVEL 3 (DE N: 15.90 A N: 21.20)
4.05.01 | Suministro e instalación de losa mixta compuesta de lámina acero calibre 16 y concreto reforzado de f’c = 280 kg/cm2, espesor de 14 cm. Ver detalle y dimensiones en planos. Incluye anclajes, soldadura y lo necesario para la instalación; suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 966 | M2
4.05.02 | Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 12.4 cm de espesor; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 21 | M2
VESTÍBULO DE ASCENSOR Y ESCALERAS #1
4.05.03 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-3), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.23 | M3
4.05.04 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-5), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.05.05 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-7), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.91 | M3
4.05.06 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-8), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.05.07 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-9), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.12 | M3
4.05.08 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-10), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.05.09 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-11), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.17 | M3
4.05.10 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-12), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.23 | M3
4.05.11 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-13), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.12 | M3
4.05.12 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-14), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.23 | M3
4.05.13 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-15), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.05.14 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-16), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.05.15 | Elaboración de MURO M2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 4.64 | M3
4.05.16 | Elaboración de MURO M3, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.92 | M3
4.05.17 | Elaboración de MURO M4, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.92 | M3
4.05.18 | Elaboración de MURO M5, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.7 | M3
4.05.19 | Elaboración de MURO M6, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.7 | M3
4.05.20 | Elaboración de MURO M7, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.17 | M3
4.05.21 | Elaboración de MURO M8, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.92 | M3
4.05.22 | Elaboración de viga MC-8, 25 cm x 60 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.9 | M3
4.05.23 | Elaboración de viga MC-9,30 cm x 70 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.18 | M3
4.05.24 | Elaboración de viga MC-19, 25 cm x 60 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.93 | M3
4.05.25 | Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 14 cm de espesor; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 96 | M2
VESTÍBULO DE ASCENSOR Y ESCALERAS #2
4.05.03 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-3), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.23 | M3
4.05.04 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-5), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.05.05 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-7), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.91 | M3
4.05.06 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-8), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.05.07 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-9), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.12 | M3
4.05.08 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-10), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.05.09 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-11), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.17 | M3
4.05.10 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-12), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.23 | M3
4.05.11 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-13), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.12 | M3
4.05.12 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-14), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.23 | M3
4.05.13 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-15), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.05.14 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-16), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.05.15 | Elaboración de MURO M2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 4.64 | M3
4.05.16 | Elaboración de MURO M3, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.92 | M3
4.05.17 | Elaboración de MURO M4, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.92 | M3
4.05.18 | Elaboración de MURO M5, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.7 | M3
4.05.19 | Elaboración de MURO M6, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.7 | M3
4.05.20 | Elaboración de MURO M7, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.17 | M3
4.05.21 | Elaboración de MURO M8, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.92 | M3
4.05.22 | Elaboración de viga MC-8, 25 cm x 60 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.9 | M3
4.05.23 | Elaboración de viga MC-9,30 cm x 70 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.18 | M3
4.05.24 | Elaboración de viga MC-19, 25 cm x 60 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.93 | M3
4.05.25 | Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 14 cm de espesor; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 96 | M2
4.06 | NIVEL 4 (DE N: 21.20 A N: 26.50)
4.06.01 | Suministro e instalación de losa mixta compuesta de lámina acero calibre 16 y concreto reforzado de f’c = 280 kg/cm2, espesor de 14 cm. Ver detalle y dimensiones en planos. Incluye anclajes, soldadura y lo necesario para la instalación; suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 885 | M2
4.06.02 | Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 12.4 cm de espesor; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 25 | M2
VESTÍBULO DE ASCENSOR Y ESCALERAS
4.06.03 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-3), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.23 | M3
4.06.04 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-5), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.06.05 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-7), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.91 | M3
4.06.06 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-8), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.06.07 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-9), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.12 | M3
4.06.08 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-10), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.06.09 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-11), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.17 | M3
4.06.10 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-12), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.23 | M3
4.06.11 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-13), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.12 | M3
4.06.12 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-14), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.23 | M3
4.06.13 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-15), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.06.14 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-16), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.06.15 | Elaboración de MURO M2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 4.64 | M3
4.06.16 | Elaboración de MURO M3, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.92 | M3
4.06.17 | Elaboración de MURO M4, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.92 | M3
4.06.18 | Elaboración de MURO M5, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.7 | M3
4.06.19 | Elaboración de MURO M6, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.7 | M3
4.06.20 | Elaboración de MURO M7, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.17 | M3
4.06.21 | Elaboración de MURO M8, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.92 | M3
4.06.22 | Elaboración de viga MC-8, 25 cm x 60 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.9 | M3
4.06.23 | Elaboración de viga MC-9,30 cm x 70 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.18 | M3
4.06.24 | Elaboración de viga MC-19, 25 cm x 60 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.93 | M3
4.06.25 | Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 14 cm de espesor; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 96 | M2
VESTÍBULO DE ASCENSOR Y ESCALERAS #2
4.06.03 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-3), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.23 | M3
4.06.04 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-5), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.06.05 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-7), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.91 | M3
4.06.06 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-8), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.06.07 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-9), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.12 | M3
4.06.08 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-10), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.06.09 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-11), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.17 | M3
4.06.10 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-12), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.23 | M3
4.06.11 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-13), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.12 | M3
4.06.12 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-14), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.23 | M3
4.06.13 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-15), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.06.14 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-16), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.06.15 | Elaboración de MURO M2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 4.64 | M3
4.06.16 | Elaboración de MURO M3, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.92 | M3
4.06.17 | Elaboración de MURO M4, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.92 | M3
4.06.18 | Elaboración de MURO M5, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.7 | M3
4.06.19 | Elaboración de MURO M6, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.7 | M3
4.06.20 | Elaboración de MURO M7, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.17 | M3
4.06.21 | Elaboración de MURO M8, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.92 | M3
4.06.22 | Elaboración de viga MC-8, 25 cm x 60 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.9 | M3
4.06.23 | Elaboración de viga MC-9,30 cm x 70 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.18 | M3
4.06.24 | Elaboración de viga MC-19, 25 cm x 60 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.93 | M3
4.06.25 | Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 14 cm de espesor; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 96 | M2
4.07 | NIVEL 5 (DE N: 26.50 A N: 31.80)
4.07.01 | Suministro e instalación de losa mixta compuesta de lámina acero calibre 16 y concreto reforzado de f’c = 280 kg/cm2, espesor de 14 cm. Ver detalle y dimensiones en planos. Incluye anclajes, soldadura y lo necesario para la instalación; suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 815 | M2
4.07.02 | Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 12.4 cm de espesor; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 12 | M2
VESTÍBULO DE ASCENSOR Y ESCALERAS #1
4.07.03 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-3), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.23 | M3
4.07.04 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-5), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.07.05 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-7), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.91 | M3
4.07.06 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-8), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.07.07 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-9), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.12 | M3
4.07.08 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-10), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.07.09 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-11), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.17 | M3
4.07.10 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-12), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.23 | M3
4.07.11 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-13), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.12 | M3
4.07.12 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-14), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.23 | M3
4.07.13 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-15), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.07.14 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-16), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.07.15 | Elaboración de MURO M2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 4.64 | M3
4.07.16 | Elaboración de MURO M3, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.92 | M3
4.07.17 | Elaboración de MURO M4, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.92 | M3
4.07.18 | Elaboración de MURO M5, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.7 | M3
4.07.19 | Elaboración de MURO M6, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.7 | M3
4.07.20 | Elaboración de MURO M7, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.17 | M3
4.07.21 | Elaboración de MURO M8, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.92 | M3
4.07.22 | Elaboración de viga MC-8, 25 cm x 60 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.9 | M3
4.07.23 | Elaboración de viga MC-9,30 cm x 70 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.18 | M3
4.07.24 | Elaboración de viga MC-19, 25 cm x 60 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.93 | M3
4.07.25 | Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 14 cm de espesor; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 96 | M2
VESTÍBULO DE ASCENSOR Y ESCALERAS #2
4.07.03 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-3), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.23 | M3
4.07.04 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-5), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.07.05 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-7), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.91 | M3
4.07.06 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-8), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.07.07 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-9), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.12 | M3
4.07.08 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-10), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.07.09 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-11), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.17 | M3
4.07.10 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-12), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.23 | M3
4.07.11 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-13), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.12 | M3
4.07.12 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-14), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.23 | M3
4.07.13 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-15), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.07.14 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-16), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.07.15 | Elaboración de MURO M2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 4.64 | M3
4.07.16 | Elaboración de MURO M3, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.92 | M3
4.07.17 | Elaboración de MURO M4, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.92 | M3
4.07.18 | Elaboración de MURO M5, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.7 | M3
4.07.19 | Elaboración de MURO M6, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.7 | M3
4.07.20 | Elaboración de MURO M7, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.17 | M3
4.07.21 | Elaboración de MURO M8, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.92 | M3
4.07.22 | Elaboración de viga MC-8, 25 cm x 60 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.9 | M3
4.07.23 | Elaboración de viga MC-9,30 cm x 70 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.18 | M3
4.07.24 | Elaboración de viga MC-19, 25 cm x 60 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.93 | M3
4.07.25 | Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 14 cm de espesor; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 96 | M2
4.08 | NIVEL 6 (DE N: 31.80 A N: 37.10)
4.08.01 | Suministro e instalación de losa mixta compuesta de lámina acero calibre 16 y concreto reforzado de f’c = 280 kg/cm2, espesor de 14 cm. Ver detalle y dimensiones en planos. Incluye anclajes, soldadura y lo necesario para la instalación; suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 415 | M2
4.08.02 | Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 12.4 cm de espesor; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 9 | M2
VESTÍBULO DE ASCENSOR Y ESCALERAS #1
4.08.03 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-3), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.23 | M3
4.08.04 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-5), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.08.05 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-7), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.91 | M3
4.08.06 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-8), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.08.07 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-9), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.12 | M3
4.08.08 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-10), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.08.09 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-11), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.17 | M3
4.08.10 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-12), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.23 | M3
4.08.11 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-13), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.12 | M3
4.08.12 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-14), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.23 | M3
4.08.13 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-15), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.08.14 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-16), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.08.15 | Elaboración de MURO M2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 4.64 | M3
4.08.16 | Elaboración de MURO M3, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.92 | M3
4.08.17 | Elaboración de MURO M4, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.92 | M3
4.08.18 | Elaboración de MURO M5, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.7 | M3
4.08.19 | Elaboración de MURO M6, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.7 | M3
4.08.20 | Elaboración de MURO M7, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.17 | M3
4.08.21 | Elaboración de MURO M8, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.92 | M3
4.08.22 | Elaboración de MURO M9, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 10.34 | M3
4.08.23 | Elaboración de viga MC-10, 25 cm x 60 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.9 | M3
4.08.24 | Elaboración de viga MC-11,30 cm x 70 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.18 | M3
4.08.25 | Elaboración de viga MC-16, 25 cm x 60 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.62 | M3
4.08.26 | Elaboración de viga MC-22, 25 cm x 60 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.4 | M3
4.08.27 | Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 17 cm de espesor; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 120 | M2
VESTÍBULO DE ASCENSOR Y ESCALERAS #2
4.08.03 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-3), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.23 | M3
4.08.04 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-5), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.08.05 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-7), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.91 | M3
4.08.06 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-8), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.08.07 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-9), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.12 | M3
4.08.08 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-10), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.08.09 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-11), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.17 | M3
4.08.10 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-12), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.23 | M3
4.08.11 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-13), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.12 | M3
4.08.12 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-14), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.23 | M3
4.08.13 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-15), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.08.14 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias CV-16), ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.96 | M3
4.08.15 | Elaboración de MURO M2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 4.64 | M3
4.08.16 | Elaboración de MURO M3, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.92 | M3
4.08.17 | Elaboración de MURO M4, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.92 | M3
4.08.18 | Elaboración de MURO M5, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.7 | M3
4.08.19 | Elaboración de MURO M6, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.7 | M3
4.08.20 | Elaboración de MURO M7, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.17 | M3
4.08.21 | Elaboración de MURO M8, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.92 | M3
4.08.22 | Elaboración de MURO M9, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 10.34 | M3
4.08.23 | Elaboración de viga MC-10, 25 cm x 60 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.9 | M3
4.08.24 | Elaboración de viga MC-11,30 cm x 70 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.18 | M3
4.08.25 | Elaboración de viga MC-16, 25 cm x 60 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.62 | M3
4.08.26 | Elaboración de viga MC-22, 25 cm x 60 cm, f´c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.4 | M3
4.08.27 | Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 17 cm de espesor; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 120 | M2
4.09 | NIVEL 7 - AZOTEA (DE N: 37.10 A N: 42.40)
4.09.01 | Suministro e instalación de losa mixta compuesta de lámina acero calibre 16 y concreto reforzado de f’c = 280 kg/cm2, espesor de 14 cm. Ver detalle y dimensiones en planos. Incluye anclajes, soldadura y lo necesario para la instalación; suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 60 | M2
4.09.01 | Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 12.4 cm de espesor; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 9 | M2
5 | ESTRUCTURA METÁLICA
5.01 | FUNDACIONES
5.01.01 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C1) Perfil W 14x342; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 2.4 | M
5.01.02 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C2) Perfil W 14x342; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 2.4 | M
5.01.03 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C3, C21) Perfil W 14x342; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 4.8 | M
5.01.04 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C4, C22) Perfil W 14x233; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 4.8 | M
5.01.05 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C5) Perfil W 14x233; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 2.4 | M
5.01.06 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C6) Perfil W 14x233; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 2.4 | M
5.01.07 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C7, C23) Perfil W 14x283; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 4.8 | M
5.01.08 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C8, C9, C14, C15) Perfil W 14x283; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 9.6 | M
5.01.09 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C10, C16, C17) Perfil W 14x233; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 7.2 | M
5.01.10 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C11) Perfil W 14x233; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 2.4 | M
5.01.11 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C12) Perfil W 14x233; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 2.4 | M
5.01.12 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C18, C24) Perfil W 14x233; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 4.8 | M
5.01.13 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C19) Perfil W 14x342; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 2.4 | M
5.01.14 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C20) Perfil W 14x342; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 2.4 | M
5.01.15 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C23) Perfil W 14x233; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 2.4 | M
5.01.16 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C25) Perfil W 12x79; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 2.4 | M
VESTÍBULO DE ASCENSOR Y ESCALERAS #1
5.01.17 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C25) Perfil W 14x176; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5 | M
VESTÍBULO DE ASCENSOR Y ESCALERAS #2
5.01.17 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C25) Perfil W 14x176; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5 | M
5.02 | NIVEL 0 - ESTACIONAMIENTO (DE N: -0.10 A N: 5.30)
5.02.01 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C1) Perfil W 14x342; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.4 | M
5.02.02 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C2) Perfil W 14x342; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.4 | M
5.02.03 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C3, C21) Perfil W 14x342; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 10.8 | M
5.02.04 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C4, C22) Perfil W 14x233; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 10.8 | M
5.02.05 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C5) Perfil W 14x233; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.4 | M
5.02.06 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C6) Perfil W 14x233; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.4 | M
5.02.07 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C7, C23) Perfil W 14x283; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 10.8 | M
5.02.08 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C8, C9, C14, C15) Perfil W 14x283; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 21.6 | M
5.02.09 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C10, C16, C17) Perfil W 14x233; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 16.2 | M
5.02.10 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C11) Perfil W 14x233; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.4 | M
5.02.11 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C12) Perfil W 14x233; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.4 | M
5.02.12 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C18, C24) Perfil W 14x233; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 10.8 | M
5.02.13 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C19) Perfil W 14x342; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.4 | M
5.02.14 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C20) Perfil W 14x342; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.4 | M
5.02.15 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C23) Perfil W 14x233; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.4 | M
5.02.16 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C25) Perfil W 12x79; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.4 | M
5.02.17 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 27X129; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 61 | M
5.02.18 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 16X36; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 229 | M
5.02.19 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 27X94; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 88 | M
5.02.20 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 27X102; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 135 | M
5.02.21 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 18X65; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 8 | M
5.02.22 | Suministro e instalación de Arriostramiento Metálico de Perfil HSS 9"x9"x5/8"; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 110 | M
5.02.23 | Suministro e instalación de Arriostramiento Metálico de Perfil HSS 10"x10"x5/8"; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 111 | M
VESTÍBULO DE ASCENSOR Y ESCALERAS #1
5.02.24 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C25) Perfil W 14x176; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 10.6 | M
5.02.25 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 21X50; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 61 | M
5.02.26 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 16X36; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 9 | M
VESTÍBULO DE ASCENSOR Y ESCALERAS # 2
5.02.24 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C25) Perfil W 14x176; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 10.6 | M
5.02.25 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 21X50; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 61 | M
5.02.26 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 16X36; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 9 | M
5.03 | NIVEL 1 (DE N: 5.30 A N: 10.60)
5.03.01 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C1) Perfil W 14x342; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.03.02 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C2) Perfil W 14x342; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.03.03 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C3, C21) Perfil W 14x342; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 10.6 | M
5.03.04 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C4, C22) Perfil W 14x233; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 10.6 | M
5.03.05 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C5) Perfil W 14x233; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.03.06 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C6) Perfil W 14x233; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.03.07 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C7, C23) Perfil W 14x283; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 10.6 | M
5.03.08 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C8, C9, C14, C15) Perfil W 14x283; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 21.2 | M
5.03.09 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C10, C16, C17) Perfil W 14x233; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 15.9 | M
5.03.10 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C11) Perfil W 14x233; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.03.11 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C12) Perfil W 14x233; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.03.12 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C18, C24) Perfil W 14x233; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 10.6 | M
5.03.13 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C19) Perfil W 14x342; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.03.14 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C20) Perfil W 14x342; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.03.15 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C23) Perfil W 14x233; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.03.16 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C25) Perfil W 12x79; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.03.17 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 27X129; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 61 | M
5.03.18 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 16X36; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 229 | M
5.03.19 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 27X94; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 88 | M
5.03.20 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 27X102; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 135 | M
5.03.21 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 18X65; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 8 | M
5.03.22 | Suministro e instalación de Arriostramiento Metálico de Perfil HSS 9"x9"x5/8"; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 110 | M
VESTÍBULO DE ASCENSOR Y ESCALERAS #1
5.03.23 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C25) Perfil W 14x176; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 10.6 | M
5.03.24 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 21X50; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 61 | M
5.03.25 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 16X36; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 9 | M
VESTÍBULO DE ASCENSOR Y ESCALERAS #2
5.03.23 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C25) Perfil W 14x176; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 10.6 | M
5.03.24 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 21X50; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 61 | M
5.03.25 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 16X36; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 9 | M
5.04 | NIVEL 2 (DE N: 10.60 A N: 15.90)
5.04.01 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C1) Perfil W 14x342; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.04.02 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C2) Perfil W 14x342; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.04.03 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C3, C21) Perfil W 14x342; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 10.6 | M
5.04.04 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C4, C22) Perfil W 14x193; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 10.6 | M
5.04.05 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C5) Perfil W 14x193; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.04.06 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C6) Perfil W 14x193; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.04.07 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C7, C23) Perfil W 14x283; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 10.6 | M
5.04.08 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C8, C9, C14, C15) Perfil W 14x283; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 21.2 | M
5.04.09 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C10, C16, C17) Perfil W 14x193; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 15.9 | M
5.04.10 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C11) Perfil W 14x193; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.04.11 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C12) Perfil W 14x193; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.04.12 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C18, C24) Perfil W 14x193; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 10.6 | M
5.04.13 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C19) Perfil W 14x342; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.04.14 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C20) Perfil W 14x342; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.04.15 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C23) Perfil W 14x193; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.04.16 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C25) Perfil W 12x79; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.04.17 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 27X129; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 61 | M
5.04.18 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 16X36; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 229 | M
5.04.19 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 27X94; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 88 | M
5.04.20 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 27X102; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 135 | M
5.04.21 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 18X65; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 8 | M
5.04.22 | Suministro e instalación de Arriostramiento Metálico de Perfil HSS 9"x9"x5/8"; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 110 | M
VESTÍBULO DE ASCENSOR Y ESCALERAS #1
5.04.23 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C25) Perfil W 14x176; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 10.6 | M
5.04.24 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 21X50; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 46 | M
5.04.25 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 16X36; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 13 | M
5.04.26 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 21X68; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 16 | M
VESTÍBULO DE ASCENSOR Y ESCALERAS #2
5.04.23 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C25) Perfil W 14x176; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 10.6 | M
5.04.24 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 21X50; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 46 | M
5.04.25 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 16X36; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 13 | M
5.04.26 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 21X68; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 16 | M
5.05 | NIVEL 3 (DE N: 15.90 A N: 21.20)
5.05.01 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C1) Perfil W 14x342; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.05.02 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C2) Perfil W 14x342; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.05.03 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C3, C21) Perfil W 14x342; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 10.6 | M
5.05.04 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C4, C22) Perfil W 14x193; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 10.6 | M
5.05.05 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C5) Perfil W 14x193; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.05.06 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C6) Perfil W 14x193; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.05.07 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C7, C23) Perfil W 14x193; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 10.6 | M
5.05.08 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C8, C9, C14, C15) Perfil W 14x193; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 21.2 | M
5.05.09 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C10, C16, C17) Perfil W 14x193; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 15.9 | M
5.05.10 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C11) Perfil W 14x193; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.05.11 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C12) Perfil W 14x193; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.05.12 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C18, C24) Perfil W 14x193; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 10.6 | M
5.05.13 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C19) Perfil W 14x342; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.05.14 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C20) Perfil W 14x342; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.05.15 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C23) Perfil W 14x193; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.05.16 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C25) Perfil W 12x79; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.05.17 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 27X129; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 61 | M
5.05.18 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 16X36; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 160 | M
5.05.19 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 27X94; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 106 | M
5.05.20 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 27X102; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 138 | M
5.05.21 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 18X65; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 14 | M
5.05.22 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 27X217; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 3 | M
5.05.23 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 12X26; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 6 | M
5.05.24 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 27X161; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 3 | M
5.05.25 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 16X45; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 99 | M
5.05.26 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 21X147; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 3 | M
5.05.27 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil C 8X11.5; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 40 | M
5.05.28 | Suministro e instalación de Arriostramiento Metálico de Perfil HSS 9"x9"x5/8"; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 70 | M
5.05.29 | Suministro e instalación de Arriostramiento Metálico de Perfil HSS 8"x8"x1/2"; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 40 | M
VESTÍBULO DE ASCENSOR Y ESCALERAS #1
5.05.30 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C25) Perfil W 14x176; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 10.6 | M
5.05.31 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 21X50; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 58 | M
5.05.32 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 16X36; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 9 | M
VESTÍBULO DE ASCENSOR Y ESCALERAS #2
5.05.30 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C25) Perfil W 14x176; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 10.6 | M
5.05.31 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 21X50; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 58 | M
5.05.32 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 16X36; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 9 | M
5.06 | NIVEL 4 (DE N: 21.20 A N: 26.50)
5.06.01 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C1) Perfil W 14x342; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.06.02 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C2) Perfil W 14x342; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.06.03 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C3, C21) Perfil W 14x342; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 10.6 | M
5.06.04 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C4, C22) Perfil W 14x193; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 10.6 | M
5.06.05 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C5) Perfil W 14x193; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.06.06 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C6) Perfil W 14x193; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.06.07 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C7, C23) Perfil W 14x193; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 10.6 | M
5.06.08 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C8, C9, C14, C15) Perfil W 14x193; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 21.2 | M
5.06.09 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C10, C16, C17) Perfil W 14x193; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 15.9 | M
5.06.10 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C11) Perfil W 14x193; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.06.11 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C12) Perfil W 14x193; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.06.12 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C18, C24) Perfil W 14x193; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 10.6 | M
5.06.13 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C19) Perfil W 14x342; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.06.14 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C20) Perfil W 14x342; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.06.15 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C23) Perfil W 14x193; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.06.16 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C25) Perfil W 12x79; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.06.17 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 27X129; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 61 | M
5.06.18 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 16X36; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 142 | M
5.06.19 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 27X94; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 97 | M
5.06.20 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 27X102; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 138 | M
5.06.21 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 18X65; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 14 | M
5.06.22 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 27X217; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 3 | M
5.06.23 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 12X26; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 6 | M
5.06.24 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 27X161; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 16 | M
5.06.25 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 16X45; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 108 | M
5.06.26 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 21X147; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 3 | M
5.06.27 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil C 8X11.5; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 23 | M
5.06.28 | Suministro e instalación de Arriostramiento Metálico de Perfil HSS 9"x9"x5/8"; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 70 | M
5.06.29 | Suministro e instalación de Arriostramiento Metálico de Perfil HSS 8"x8"x1/2"; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 40 | M
VESTÍBULO DE ASCENSOR Y ESCALERAS #1
5.06.30 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C25) Perfil W 14x176; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 10.6 | M
5.06.31 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 21X50; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 58 | M
5.06.32 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 16X36; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 9 | M
VESTÍBULO DE ASCENSOR Y ESCALERAS #2
5.06.30 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C25) Perfil W 14x176; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 10.6 | M
5.06.31 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 21X50; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 58 | M
5.06.32 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 16X36; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 9 | M
5.07 | NIVEL 5 (DE N: 26.50 A N: 31.80)
5.07.01 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C1) Perfil W 14x342; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.07.02 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C2) Perfil W 14x342; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.07.03 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C3, C21) Perfil W 14x342; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 10.6 | M
5.07.04 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C4, C22) Perfil W 14x193; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 10.6 | M
5.07.05 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C5) Perfil W 14x193; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.07.06 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C6) Perfil W 14x193; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.07.07 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C7, C23) Perfil W 14x193; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 10.6 | M
5.07.08 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C8, C9, C14, C15) Perfil W 14x193; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 21.2 | M
5.07.09 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C10, C16, C17) Perfil W 14x193; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 15.9 | M
5.07.10 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C11) Perfil W 14x193; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.07.11 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C12) Perfil W 14x193; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.07.12 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C18, C24) Perfil W 14x193; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 10.6 | M
5.07.13 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C19) Perfil W 14x342; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.07.14 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C20) Perfil W 14x342; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.07.15 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C23) Perfil W 14x193; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.07.16 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C25) Perfil W 12x79; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.07.17 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 27X129; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 61 | M
5.07.18 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 16X36; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 104 | M
5.07.19 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 27X102; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 135 | M
5.07.20 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 18X65; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 8 | M
5.07.21 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 16X45; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 96 | M
5.07.22 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 21X147; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 3 | M
5.07.23 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 18X55; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 8 | M
5.07.24 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 27X161; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 16 | M
5.07.25 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 27X84; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 97 | M
5.07.26 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 18X60; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 34 | M
5.07.27 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 10X39; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 1 | M
5.07.28 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 14X43; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 1 | M
5.07.29 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 12X40; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 1 | M
5.07.30 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil C 8X11.5; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 12 | M
5.07.31 | Suministro e instalación de Arriostramiento Metálico de Perfil HSS 8"x8"x1/2"; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 110 | M
VESTÍBULO DE ASCENSOR Y ESCALERAS #1
5.07.32 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C25) Perfil W 14x176; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 10.6 | M
5.07.33 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 21X50; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 58 | M
5.07.34 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 16X36; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 9 | M
VESTÍBULO DE ASCENSOR Y ESCALERAS #2
5.07.32 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C25) Perfil W 14x176; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 10.6 | M
5.07.33 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 21X50; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 58 | M
5.07.34 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 16X36; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 9 | M
5.08 | NIVEL 6 (DE N: 31.80 A N: 37.10)
5.08.01 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C1) Perfil W 14x342; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.08.02 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C2) Perfil W 14x342; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.08.03 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C3, C21) Perfil W 14x342; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 10.6 | M
5.08.04 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C5) Perfil W 14x176; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.08.05 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C6) Perfil W 14x176; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.08.06 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C7, C23) Perfil W 14x193; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 10.6 | M
5.08.07 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C8, C9, C14, C15) Perfil W 14x193; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 21.2 | M
5.08.08 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C11) Perfil W 14x176; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.08.09 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C12) Perfil W 14x176; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.08.10 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C19) Perfil W 14x342; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.08.11 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C20) Perfil W 14x342; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.08.12 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C25) Perfil W 12x79; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.08.13 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 16X36; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 40 | M
5.08.14 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 18X65; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 73 | M
5.08.15 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 16X45; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 12 | M
5.08.16 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 27X84; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 139 | M
5.08.17 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 18X60; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 8 | M
5.08.18 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 27X102; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 20 | M
5.08.19 | Suministro e instalación de Arriostramiento Metálico de Perfil HSS 6"x6"x3/8"; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 40 | M
VESTÍBULO DE ASCENSOR Y ESCALERAS #1
5.08.20 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C25) Perfil W 14x176; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 10.6 | M
5.08.21 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 21X50; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 46 | M
5.08.22 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 16X36; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 13 | M
5.08.23 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 21X68; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 16 | M
VESTÍBULO DE ASCENSOR Y ESCALERAS #2
5.08.20 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C25) Perfil W 14x176; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 10.6 | M
5.08.21 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 21X50; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 46 | M
5.08.22 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 16X36; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 13 | M
5.08.23 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 21X68; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 16 | M
5.09 | NIVEL 7 - AZOTEA (DE N: 37.10 A N: 42.40)
5.09.01 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C5) Perfil W 14x176; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.09.02 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C6) Perfil W 14x176; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.09.03 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C11) Perfil W 14x176; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.09.04 | Elaboración de Columna de concreto reforzado f´c= 350 kg/cm2 (referencias C12) Perfil W 14x176; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 5.3 | M
5.09.05 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 16X45; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 16 | M
5.09.06 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 27X102; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 30 | M
5.09.07 | Suministro e instalación de Arriostramiento Metálico de Perfil HSS 6"x6"x3/8"; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 40 | M
6 | CUBIERTA DE TECHO
6.01 | Suministro e instalación de Cubierta de Lámina Metálica de acero galvanizado calibre 24, prepintada. | 220 | M2
7 | ALBAÑILERÍA
7.01 | NIVEL 0 - ESTACIONAMIENTO (DE N: -0.10 A N: 5.30)
7.01.01 | Elaboración de Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.10 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales | 125 | M2
7.01.02 | Elaboración de Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.15 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales | 260 | M2
7.02 | NIVEL 1 (DE N: 5.30 A N: 10.60)
7.02.01 | Elaboración de Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.10 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales | 440 | M2
7.02.02 | Elaboración de Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.15 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales | 570 | M2
7.03 | NIVEL 2 (DE N: 10.60 A N: 15.90)
7.03.01 | Elaboración de Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.10 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales | 440 | M2
7.03.02 | Elaboración de Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.15 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales | 570 | M2
7.04 | NIVEL 3 (DE N: 15.90 A N: 21.20)
7.04.01 | Elaboración de Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.10 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales | 440 | M2
7.04.02 | Elaboración de Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.15 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales | 570 | M2
7.05 | NIVEL 4 (DE N: 21.20 A N: 26.50)
7.05.01 | Elaboración de Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.10 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales | 440 | M2
7.05.02 | Elaboración de Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.15 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales | 570 | M2
7.06 | NIVEL 5 (DE N: 26.50 A N: 31.80)
7.06.01 | Elaboración de Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.15 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales | 650 | M2
7.07 | NIVEL 6 (DE N: 31.80 A N: 37.10)
7.07.01 | Elaboración de Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.15 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales | 420 | M2
7.08 | NIVEL 7 (DE N: 37.10 A N: 42.40)
7.08.01 | Elaboración de Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.15 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales | 180 | M2
8 | DIVISIONES LIVIANAS
8.01 | NIVEL 0 - ESTACIONAMIENTO (DE N: -0.10 A N: 5.30)
8.01.01 | Suministro e instalación de división de 0.10 m de paneles de tablacemento de 1/2” de espesor, resistente al fuego un forro a cada lado con estructura de bastidores metálicos galvanizados USG 3 5/8” calibre 20 @41cm y canales de amarre o fijación a la losa o estructura de techos, incluye tratamiento y sellado de juntas. | 76 | M2
8.02 | NIVEL 1 (DE N: 5.30 A N: 10.60)
8.02.01 | Suministro e instalación de división de 0.10 m de paneles de tablacemento de 1/2” de espesor, resistente al fuego un forro a cada lado con estructura de bastidores metálicos galvanizados USG 3 5/8” calibre 20 @41cm y canales de amarre o fijación a la losa o estructura de techos, incluye tratamiento y sellado de juntas. | 980 | M2
8.02.02 | Suministro e instalación de Fascia interna tablacemento, resistente a la humedad estructura perfiles de aluminio. | 60 | M2
8.02.03 | Suministro e instalación de Tope en pared para camillas de acabado en madera de pino sellada y entintando color natural, atornillada y sujeta en pared, incluye colocación de esquinero donde indique planos. | 420 | M
8.03 | NIVEL 2 (DE N: 10.60 A N: 15.90)
8.03.01 | Suministro e instalación de división de 0.10 m de paneles de tablacemento de 1/2” de espesor, resistente al fuego un forro a cada lado con estructura de bastidores metálicos galvanizados USG 3 5/8” calibre 20 @41cm y canales de amarre o fijación a la losa o estructura de techos, incluye tratamiento y sellado de juntas. | 980 | M2
8.03.02 | Suministro e instalación de Fascia interna tablacemento, resistente a la humedad estructura perfiles de aluminio. | 60 | M2
8.03.03 | Suministro e instalación de Tope en pared para camillas de acabado en madera de pino sellada y entintando color natural, atornillada y sujeta en pared, incluye colocación de esquinero donde indique planos. | 435 | M
8.04 | NIVEL 3 (DE N: 15.90 A N: 21.20)
8.04.01 | Suministro e instalación de división de 0.10 m de paneles de tablacemento de 1/2” de espesor, resistente al fuego un forro a cada lado con estructura de bastidores metálicos galvanizados USG 3 5/8” calibre 20 @41cm y canales de amarre o fijación a la losa o estructura de techos, incluye tratamiento y sellado de juntas. | 920 | M2
8.04.02 | Suministro e instalación de Tope en pared para camillas de acabado en madera de pino sellada y entintando color natural, atornillada y sujeta en pared, incluye colocación de esquinero donde indique planos. | 480 | M
8.05 | NIVEL 4 (DE N: 21.20 A N: 26.50)
8.05.01 | Suministro e instalación de división de 0.10 m de paneles de tablacemento de 1/2” de espesor, resistente al fuego un forro a cada lado con estructura de bastidores metálicos galvanizados USG 3 5/8” calibre 20 @41cm y canales de amarre o fijación a la losa o estructura de techos, incluye tratamiento y sellado de juntas. | 900 | M2
8.05.02 | Suministro e instalación de Fascia interna tablacemento, resistente a la humedad estructura perfiles de aluminio. | 20 | M2
8.05.03 | Suministro e instalación de Tope en pared para camillas de acabado en madera de pino sellada y entintando color natural, atornillada y sujeta en pared, incluye colocación de esquinero donde indique planos. | 320 | M
8.05.04 | Suministro e instalación de divisiones de vidrio laminado de 6 mm con estructura de aluminio anodizado color al natural, incluye estructura de sujeción. Ver detalle en planos. | 100 | M2
8.06 | NIVEL 5 (DE N: 26.50 A N: 31.80)
8.06.01 | Suministro e instalación de división de 0.10 m de paneles de tablacemento de 1/2” de espesor, resistente al fuego un forro a cada lado con estructura de bastidores metálicos galvanizados USG 3 5/8” calibre 20 @41cm y canales de amarre o fijación a la losa o estructura de techos, incluye tratamiento y sellado de juntas. | 770 | M2
8.06.02 | Suministro e instalación de Fascia interna tablacemento, resistente a la humedad estructura perfiles de aluminio. | 10 | M2
8.06.03 | Suministro e instalación de Tope en pared para camillas de acabado en madera de pino sellada y entintando color natural, atornillada y sujeta en pared, incluye colocación de esquinero donde indique planos. | 5 | M
8.07 | NIVEL 6 (DE N: 31.80 A N: 37.10)
8.07.01 | Suministro e instalación de división de 0.10 m de paneles de tablacemento de 1/2” de espesor, resistente al fuego un forro a cada lado con estructura de bastidores metálicos galvanizados USG 3 5/8” calibre 20 @41cm y canales de amarre o fijación a la losa o estructura de techos, incluye tratamiento y sellado de juntas. | 120 | M2
8.08 | NIVEL 7 (DE N: 37.10 A N: 42.40)
8.08.01 | Suministro e instalación de división de 0.10 m de paneles de tablacemento de 1/2” de espesor, resistente al fuego un forro a cada lado con estructura de bastidores metálicos galvanizados USG 3 5/8” calibre 20 @41cm y canales de amarre o fijación a la losa o estructura de techos, incluye tratamiento y sellado de juntas. | 20 | M2
9 | PISOS
9.01 | NIVEL 0 - ESTACIONAMIENTO (DE N: -0.10 A N: 5.30)
9.01.01 | (Código PE01) Elaboración de concreto tipo acera moldeado en sitio de f’c 180 kg/cm2 de 0.06 m de espesor, expuesto al natural, refuerzo hierro N°2 @ 0.15 m A.S. | 290 | M2
9.01.02 | (Código PI04) Suministro e instalación de baldosas de porcelanato pulido, 60 cm x 60 cm, PEI V, MOHS 6, todo masa, rectificado y antimanchas, sisa de 1 mm, incluye zócalo h=7.50 cm del mismo material del piso. | 160 | M2
9.01.03 | (Código PI05) Suministro e instalación de baldosas de porcelanato antiderrapante, 60 cm x 60 cm, PEI V, MOHS 6, todo masa, rectificado y antimanchas, sisa de 1 mm, incluye zócalo h=7.50 cm del mismo material del piso. | 50 | M2
9.01.04 | (Código PI08) Suministro e instalación de baldosas de porcelanato antiderrapante, 60 cm x 60 cm, PEI V MOHS 6, todo masa, rectificado y antimanchas, sisa de 1mm, para uso exterior. | 30 | M2
9.01.05 | (Código PI10) Suministro e instalación de Adoquín mini cuadrado de 10 cm x 10 cm x 8 cm y espesor de 8 cm, incluye la colocación de capa de arena de 10 cm. Ver detalle en planos constructivos. | 65 | M2
9.01.06 | (Código PI11) Conformación de acabado de pulido con helicóptero, brillo medio. Se elaborará sobre la losa. | 1750 | M2
9.01.07 | (Código PI12) Suministro e instalación de Grama tipo San Agustín, sobre tierra negra, con las pendientes adecuadas que permitan un buen drenaje. | 140 | M2
9.02 | NIVEL 1 (DE N: 5.30 A N: 10.60)
9.02.01 | (Código PI02) Suministro e instalación de piso de vinil de 2 mm de espesor, PVC homogéneo, flexible, fungistático, bacteriostático, alta resistencia a la abrasión y a productos de limpieza y desinfección, junta termosoldada, en color gris a definir en obra por la supervisión. | 50 | M2
9.02.02 | (Código PI04) Suministro e instalación de baldosas de porcelanato pulido, 60 cm x 60 cm, PEI V, MOHS 6, todo masa, rectificado y antimanchas, sisa de 1 mm, incluye zócalo h=7.50 cm del mismo material del piso. | 680 | M2
9.02.03 | (Código PI05) Suministro e instalación de baldosas de porcelanato antiderrapante, 60 cm x 60 cm, PEI V, MOHS 6, todo masa, rectificado y antimanchas, sisa de 1 mm, incluye zócalo h=7.50 cm del mismo material del piso. | 110 | M2
9.02.04 | (Código PI06) Suministro e instalación de baldosas de porcelanato antiderrapante, 60 cm x 60 cm, PEI IV, MOHS 6, todo masa, rectificado y antimanchas, sisa de 1 mm, incluye zócalo h=7.50 cm del mismo material del piso. | 90 | M2
9.03 | NIVEL 2 (DE N: 10.60 A N: 15.90)
9.03.01 | (Código PI02) Suministro e instalación de piso de vinil de 2 mm de espesor, PVC homogéneo, flexible, fungistático, bacteriostático, alta resistencia a la abrasión y a productos de limpieza y desinfección, junta termosoldada, en color gris a definir en obra por la supervisión. | 50 | M2
9.03.02 | (Código PI04) Suministro e instalación de baldosas de porcelanato pulido, 60 cm x 60 cm, PEI V, MOHS 6, todo masa, rectificado y antimanchas, sisa de 1 mm, incluye zócalo h=7.50 cm del mismo material del piso. | 655 | M2
9.03.03 | (Código PI05) Suministro e instalación de baldosas de porcelanato antiderrapante, 60 cm x 60 cm, PEI V, MOHS 6, todo masa, rectificado y antimanchas, sisa de 1 mm, incluye zócalo h=7.50 cm del mismo material del piso. | 130 | M2
9.03.04 | (Código PI06) Suministro e instalación de baldosas de porcelanato antiderrapante, 60 cm x 60 cm, PEI IV, MOHS 6, todo masa, rectificado y antimanchas, sisa de 1 mm, incluye zócalo h=7.50 cm del mismo material del piso. | 90 | M2
9.04 | NIVEL 3 (DE N: 15.90 A N: 21.20)
9.04.01 | (Código PI02) Suministro e instalación de piso de vinil de 2 mm de espesor, PVC homogéneo, flexible, fungistático, bacteriostático, alta resistencia a la abrasión y a productos de limpieza y desinfección, junta termosoldada, en color gris a definir en obra por la supervisión. | 50 | M2
9.04.02 | (Código PI04) Suministro e instalación de baldosas de porcelanato pulido, 60 cm x 60 cm, PEI V, MOHS 6, todo masa, rectificado y antimanchas, sisa de 1 mm, incluye zócalo h=7.50 cm del mismo material del piso. | 740 | M2
9.04.03 | (Código PI05) Suministro e instalación de baldosas de porcelanato antiderrapante, 60 cm x 60 cm, PEI V, MOHS 6, todo masa, rectificado y antimanchas, sisa de 1 mm, incluye zócalo h=7.50 cm del mismo material del piso. | 60 | M2
9.04.04 | (Código PI06) Suministro e instalación de baldosas de porcelanato antiderrapante, 60 cm x 60 cm, PEI IV, MOHS 6, todo masa, rectificado y antimanchas, sisa de 1 mm, incluye zócalo h=7.50 cm del mismo material del piso. | 80 | M2
9.04.05 | (Código PI08) Suministro e instalación de baldosas de porcelanato antiderrapante, 60 cm x 60 cm, PEI V MOHS 6, todo masa, rectificado y antimanchas, sisa de 1mm, para uso exterior. | 20 | M2
9.05 | NIVEL 4 (DE N: 21.20 A N: 26.50)
9.05.01 | (Código PI01) Suministro e instalación de piso de vinil de 2 mm de espesor, PVC homogéneo, flexible, fungistático, bacteriostático, alta resistencia a la abrasión y a productos de limpieza y desinfección, junta termosoldada, en color azul a definir en obra por la supervisión. | 40 | M2
9.05.02 | (Código PI02) Suministro e instalación de piso de vinil de 2 mm de espesor, PVC homogéneo, flexible, fungistático, bacteriostático, alta resistencia a la abrasión y a productos de limpieza y desinfección, junta termosoldada, en color gris a definir en obra por la supervisión. | 320 | M2
9.05.03 | (Código PI04) Suministro e instalación de baldosas de porcelanato pulido, 60 cm x 60 cm, PEI V, MOHS 6, todo masa, rectificado y antimanchas, sisa de 1 mm, incluye zócalo h=7.50 cm del mismo material del piso. | 360 | M2
9.05.04 | (Código PI05) Suministro e instalación de baldosas de porcelanato antiderrapante, 60 cm x 60 cm, PEI V, MOHS 6, todo masa, rectificado y antimanchas, sisa de 1 mm, incluye zócalo h=7.50 cm del mismo material del piso. | 130 | M2
9.05.05 | (Código PI06) Suministro e instalación de baldosas de porcelanato antiderrapante, 60 cm x 60 cm, PEI IV, MOHS 6, todo masa, rectificado y antimanchas, sisa de 1 mm, incluye zócalo h=7.50 cm del mismo material del piso. | 100 | M2
9.05.06 | (Código PI07) Suministro e instalación de piso de goma de 3 mm de espesor, caucho virgen vulcanizado a alta presión, bacteriostático y fungistático, libre de poros y de PVC, para exteriores e interiores, clasificado como difícilmente inflamable, sin liberación de ningún gas de cloruro de hidrógeno, dioxinas ni furanos en caso de incendio. | 220 | M2
9.06 | NIVEL 5 (DE N: 26.50 A N: 31.80)
9.06.01 | (Código PI01) Suministro e instalación de piso de vinil de 2 mm de espesor, PVC homogéneo, flexible, fungistático, bacteriostático, alta resistencia a la abrasión y a productos de limpieza y desinfección, junta termosoldada, en color azul a definir en obra por la supervisión. | 135 | M2
9.06.02 | (Código PI02) Suministro e instalación de piso de vinil de 2 mm de espesor, PVC homogéneo, flexible, fungistático, bacteriostático, alta resistencia a la abrasión y a productos de limpieza y desinfección, junta termosoldada, en color gris a definir en obra por la supervisión. | 160 | M2
| (Código PI03) Suministro e instalación de piso de vinil conductivo (electroestático) de 3 mm de espesor, PVC homogéneo, flexible, disipación estática, fungistático, bacteriostático, alta resistencia a la abrasión y a productos de limpieza y desinfección, junta termosoldada, comportamiento eléctrico resistencia eléctrica entre 5x10(4) y 1x10(6) ohmios, conexión a tierra con lámina de cobre, curva sanitaria de radio de acuerdo a recomendación del fabricante. | 160 | M2
9.06.03 | (Código PI04) Suministro e instalación de baldosas de porcelanato pulido, 60 cm x 60 cm, PEI V, MOHS 6, todo masa, rectificado y antimanchas, sisa de 1 mm, incluye zócalo h=7.50 cm del mismo material del piso. | 420 | M2
9.06.04 | (Código PI05) Suministro e instalación de baldosas de porcelanato antiderrapante, 60 cm x 60 cm, PEI V, MOHS 6, todo masa, rectificado y antimanchas, sisa de 1 mm, incluye zócalo h=7.50 cm del mismo material del piso. | 5 | M2
9.06.05 | (Código PI06) Suministro e instalación de baldosas de porcelanato antiderrapante, 60 cm x 60 cm, PEI IV, MOHS 6, todo masa, rectificado y antimanchas, sisa de 1 mm, incluye zócalo h=7.50 cm del mismo material del piso. | 90 | M2
9.06.06 | (Código PI08) Suministro e instalación de baldosas de porcelanato antiderrapante, 60 cm x 60 cm, PEI V MOHS 6, todo masa, rectificado y antimanchas, sisa de 1mm, para uso exterior. | 30 | M2
9.07 | NIVEL 6 (DE N: 31.80 A N: 37.10)
9.07.01 | (Código PI04) Suministro e instalación de baldosas de porcelanato pulido, 60 cm x 60 cm, PEI V, MOHS 6, todo masa, rectificado y antimanchas, sisa de 1 mm, incluye zócalo h=7.50 cm del mismo material del piso. | 480 | M2
9.07.02 | (Código PI06) Suministro e instalación de baldosas de porcelanato antiderrapante, 60 cm x 60 cm, PEI IV, MOHS 6, todo masa, rectificado y antimanchas, sisa de 1 mm, incluye zócalo h=7.50 cm del mismo material del piso. | 40 | M2
9.08 | NIVEL 7 (DE N: 37.10 A N: 42.40)
9.08.01 | (Código PI04) Suministro e instalación de baldosas de porcelanato pulido, 60 cm x 60 cm, PEI V, MOHS 6, todo masa, rectificado y antimanchas, sisa de 1 mm, incluye zócalo h=7.50 cm del mismo material del piso. | 50 | M2
9.08.02 | (Código PI09) Elaboración de repello, afinado y pintado de losa de concreto, pintura elastomérica acrílica, impermeabilizante y termoreflectante. | 400 | M2
10 | ACABADOS
10.01 | NIVEL 0 - ESTACIONAMIENTO (DE N: -0.10 A N: 5.30)
10.01.01 | Suministro y aplicación de repellado y afinado. Incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 70 | M2
10.01.02 | Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura esmalte acrílico, base agua, acabado mate, antimicrobial, será elección del propietario los colores a utilizar según detalle en planos y especificaciones técnicas. Incluye cuadrados de puertas y ventana(si aplica). | 70 | M2
10.02 | NIVEL 1 (DE N: 5.30 A N: 10.60)
10.02.01 | Suministro y aplicación de repellado y afinado. Incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 2920 | M2
10.02.02 | Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura esmalte acrílico, base agua, acabado mate, antimicrobial, será elección del propietario los colores a utilizar según detalle en planos y especificaciones técnicas. Incluye cuadrados de puertas y ventana(si aplica). | 1368 | M2
10.02.03 | Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura esmalte acrílico, interior-exterior, acabado mate, antimicrobial, será elección del propietario los colores a utilizar según detalle en planos y especificaciones técnicas. Incluye cuadrados de puertas y ventana(si aplica). | 1368 | M2
10.02.04 | Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura de resina epoxica, base agua, acabado mate, antimicrobial, será elección del propietario los colores a utilizar según detalle en planos y especificaciones técnicas. Incluye cuadrados de puertas y ventana(si aplica). | 342 | M2
10.02.05 | Suministro y colocación de enchapado con porcelanato de 0.60 m x 0.30 m, PEI IV, MOHS 6, todo masa, rectificado y antimanchas, sisa de 3 mm o según determine la supervisión, incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 342 | M2
10.03 | NIVEL 2 (DE N: 10.60 A N: 15.90)
10.03.01 | Suministro y aplicación de repellado y afinado. Incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 2920 | M2
10.03.02 | Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura esmalte acrílico, base agua, acabado mate, antimicrobial, será elección del propietario los colores a utilizar según detalle en planos y especificaciones técnicas. Incluye cuadrados de puertas y ventana(si aplica). | 1368 | M2
10.03.03 | Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura esmalte acrílico, interior-exterior, acabado mate, antimicrobial, será elección del propietario los colores a utilizar según detalle en planos y especificaciones técnicas. Incluye cuadrados de puertas y ventana(si aplica). | 1368 | M2
10.03.04 | Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura de resina epoxica, base agua, acabado mate, antimicrobial, será elección del propietario los colores a utilizar según detalle en planos y especificaciones técnicas. Incluye cuadrados de puertas y ventana(si aplica). | 342 | M2
10.03.05 | Suministro y colocación de enchapado con porcelanato de 0.60 m x 0.30 m, PEI IV, MOHS 6, todo masa, rectificado y antimanchas, sisa de 3 mm o según determine la supervisión, incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 342 | M2
10.04 | NIVEL 3 (DE N: 15.90 A N: 21.20)
10.04.01 | Suministro y aplicación de repellado y afinado. Incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 2960 | M2
10.04.02 | Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura esmalte acrílico, base agua, acabado mate, antimicrobial, será elección del propietario los colores a utilizar según detalle en planos y especificaciones técnicas. Incluye cuadrados de puertas y ventana(si aplica). | 1328 | M2
10.04.03 | Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura esmalte acrílico, interior-exterior, acabado mate, antimicrobial, será elección del propietario los colores a utilizar según detalle en planos y especificaciones técnicas. Incluye cuadrados de puertas y ventana(si aplica). | 1328 | M2
10.04.04 | Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura de resina epoxica, base agua, acabado mate, antimicrobial, será elección del propietario los colores a utilizar según detalle en planos y especificaciones técnicas. Incluye cuadrados de puertas y ventana(si aplica). | 332 | M2
10.04.05 | Suministro y colocación de enchapado con porcelanato de 0.60 m x 0.30 m, PEI IV, MOHS 6, todo masa, rectificado y antimanchas, sisa de 3 mm o según determine la supervisión, incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 332 | M2
10.05 | NIVEL 4 (DE N: 21.20 A N: 26.50)
10.05.01 | Suministro y aplicación de repellado y afinado. Incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 2970 | M2
10.05.02 | Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura esmalte acrílico, base agua, acabado mate, antimicrobial, será elección del propietario los colores a utilizar según detalle en planos y especificaciones técnicas. Incluye cuadrados de puertas y ventana(si aplica). | 1314 | M2
10.05.03 | Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura esmalte acrílico, interior-exterior, acabado mate, antimicrobial, será elección del propietario los colores a utilizar según detalle en planos y especificaciones técnicas. Incluye cuadrados de puertas y ventana(si aplica). | 1314 | M2
10.05.04 | Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura de resina epoxica, base agua, acabado mate, antimicrobial, será elección del propietario los colores a utilizar según detalle en planos y especificaciones técnicas. Incluye cuadrados de puertas y ventana(si aplica). | 328.5 | M2
10.05.05 | Suministro y colocación de enchapado con porcelanato de 0.60 m x 0.30 m, PEI IV, MOHS 6, todo masa, rectificado y antimanchas, sisa de 3 mm o según determine la supervisión, incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 328.5 | M2
10.06 | NIVEL 5 (DE N: 26.50 A N: 31.80)
10.06.01 | Suministro y aplicación de repellado y afinado. Incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 3740 | M2
10.06.02 | Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura esmalte acrílico, base agua, acabado mate, antimicrobial, será elección del propietario los colores a utilizar según detalle en planos y especificaciones técnicas. Incluye cuadrados de puertas y ventana(si aplica). | 1348 | M2
10.06.03 | Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura esmalte acrílico, interior-exterior, acabado mate, antimicrobial, será elección del propietario los colores a utilizar según detalle en planos y especificaciones técnicas. Incluye cuadrados de puertas y ventana(si aplica). | 1348 | M2
10.06.04 | Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura de resina epoxica, base agua, acabado mate, antimicrobial, será elección del propietario los colores a utilizar según detalle en planos y especificaciones técnicas. Incluye cuadrados de puertas y ventana(si aplica). | 337 | M2
10.06.05 | Suministro y colocación de enchapado con porcelanato de 0.60 m x 0.30 m, PEI IV, MOHS 6, todo masa, rectificado y antimanchas, sisa de 3 mm o según determine la supervisión, incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 337 | M2
10.07 | NIVEL 6 (DE N: 31.80 A N: 37.10)
10.07.01 | Suministro y aplicación de repellado y afinado. Incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 2620 | M2
10.07.02 | Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura esmalte acrílico, base agua, acabado mate, antimicrobial, será elección del propietario los colores a utilizar según detalle en planos y especificaciones técnicas. Incluye cuadrados de puertas y ventana(si aplica). | 620 | M2
10.07.03 | Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura esmalte acrílico, interior-exterior, acabado mate, antimicrobial, será elección del propietario los colores a utilizar según detalle en planos y especificaciones técnicas. Incluye cuadrados de puertas y ventana(si aplica). | 620 | M2
10.07.04 | Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura de resina epoxica, base agua, acabado mate, antimicrobial, será elección del propietario los colores a utilizar según detalle en planos y especificaciones técnicas. Incluye cuadrados de puertas y ventana(si aplica). | 155 | M2
10.07.05 | Suministro y colocación de enchapado con porcelanato de 0.60 m x 0.30 m, PEI IV, MOHS 6, todo masa, rectificado y antimanchas, sisa de 3 mm o según determine la supervisión, incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 155 | M2
11 | FACHADA Y RECUBRIMIENTOS
11.01 | Suministro e instalación de quiebravistas de aluzinc, incluye el perfil de sustentación a estructura/pared del edificio y los paneles en forma de de ala de avión, color a definir en obra por la Supervisión. | 2130 | M2
11.02 | Suministro e instalación de Lámina Microperforada, compuesta de Lámina de perfiles estructurales de acero con aleaciones de zinc y aluminio de 1.06 m de ancho y largo de acuerdo a modulación de planos de taller del fabricante, dicha lámina debe ser chapa 18. La lámina debe ser del tipo mini onda R5 T7, cuyo diámetro de perforación es de 5 mm y la distancia de centro a centro de agujeros es 7 mm, acabado esmaltado. | 340 | M2
12 | CIELO FALSO
12.01 | NIVEL 0 - ESTACIONAMIENTO (DE N: -0.10 A N: 5.30)
12.01.01 | (Código CF04) Suministro e instalación de cielo falso de losetas acústicas de fibra mineral, módulo de 2' x 2' y espesor de 5/8", con acabado de fábrica pintura látex en color blanco, de grano medio, bacteriostático y fungistático, suspensión de aluminio esmaltado color blanco, pintada en fábrica y alambre de suspensión desde losa de entrepiso, arriostramiento sismo resistente según detalles en planos constructivos. | 137 | M2
12.02 | NIVEL 1 (DE N: 5.30 A N: 10.60)
12.02.01 | (Código CF01) Suministro e instalación de cielo falso de losetas flexibles de policloruro de vinilo (PVC) de 25 cm de ancho x 6.5 mm de espesor x 6.0 m de largo, ensamble machihembrado, estructura de fijación, soporte y refuerzos con perfiles de lámina galvanizada calibre 20, uniones, remates y esquineros de PVC, arriostramiento sismo resistente según detalles en planos constructivos. | 595 | M2
12.02.02 | (Código CF02) Suministro e instalación de cielo falso de paneles de yeso con malla de fibra de vidrio en ambas caras espesor de ½”, estructura de perfiles de lámina galvanizada, junta encintada, acabado pasteado, lijado y pintado con dos manos de pintura de resina epóxica base agua, antimicrobial, acabado semi brillante, arriostramiento sismo resistente según detalles en planos constructivos. | 15 | M2
12.02.03 | (Código CF03) Suministro e instalación de cielo falso de paneles de yeso con malla de fibra de vidrio en ambas caras espesor de ½”, estructura de perfiles de lámina galvanizada, junta encintada, acabado pasteado, lijado y pintado con dos manos de pintura látex acrílico interior-exterior, acabado mate, antimicrobial, arriostramiento sismo resistente según detalles en planos constructivos. | 190 | M2
12.02.04 | (Código CF04) Suministro e instalación de cielo falso de losetas acústicas de fibra mineral, módulo de 2' x 2' y espesor de 5/8", con acabado de fábrica pintura látex en color blanco, de grano medio, bacteriostático y fungistático, suspensión de aluminio esmaltado color blanco, pintada en fábrica y alambre de suspensión desde losa de entrepiso, arriostramiento sismo resistente según detalles en planos constructivos. | 225 | M2
12.03 | NIVEL 2 (DE N: 10.60 A N: 15.90)
12.03.01 | (Código CF01) Suministro e instalación de cielo falso de losetas flexibles de policloruro de vinilo (PVC) de 25 cm de ancho x 6.5 mm de espesor x 6.0 m de largo, ensamble machihembrado, estructura de fijación, soporte y refuerzos con perfiles de lámina galvanizada calibre 20, uniones, remates y esquineros de PVC, arriostramiento sismo resistente según detalles en planos constructivos. | 595 | M2
12.03.02 | (Código CF02) Suministro e instalación de cielo falso de paneles de yeso con malla de fibra de vidrio en ambas caras espesor de ½”, estructura de perfiles de lámina galvanizada, junta encintada, acabado pasteado, lijado y pintado con dos manos de pintura de resina epóxica base agua, antimicrobial, acabado semi brillante, arriostramiento sismo resistente según detalles en planos constructivos. | 15 | M2
12.03.03 | (Código CF03) Suministro e instalación de cielo falso de paneles de yeso con malla de fibra de vidrio en ambas caras espesor de ½”, estructura de perfiles de lámina galvanizada, junta encintada, acabado pasteado, lijado y pintado con dos manos de pintura látex acrílico interior-exterior, acabado mate, antimicrobial, arriostramiento sismo resistente según detalles en planos constructivos. | 190 | M2
12.03.04 | (Código CF04) Suministro e instalación de cielo falso de losetas acústicas de fibra mineral, módulo de 2' x 2' y espesor de 5/8", con acabado de fábrica pintura látex en color blanco, de grano medio, bacteriostático y fungistático, suspensión de aluminio esmaltado color blanco, pintada en fábrica y alambre de suspensión desde losa de entrepiso, arriostramiento sismo resistente según detalles en planos constructivos. | 225 | M2
12.04 | NIVEL 3 (DE N: 15.90 A N: 21.20)
12.04.01 | (Código CF01) Suministro e instalación de cielo falso de losetas flexibles de policloruro de vinilo (PVC) de 25 cm de ancho x 6.5 mm de espesor x 6.0 m de largo, ensamble machihembrado, estructura de fijación, soporte y refuerzos con perfiles de lámina galvanizada calibre 20, uniones, remates y esquineros de PVC, arriostramiento sismo resistente según detalles en planos constructivos. | 620 | M2
12.04.02 | (Código CF02) Suministro e instalación de cielo falso de paneles de yeso con malla de fibra de vidrio en ambas caras espesor de ½”, estructura de perfiles de lámina galvanizada, junta encintada, acabado pasteado, lijado y pintado con dos manos de pintura de resina epóxica base agua, antimicrobial, acabado semi brillante, arriostramiento sismo resistente según detalles en planos constructivos. | 15 | M2
12.04.03 | (Código CF03) Suministro e instalación de cielo falso de paneles de yeso con malla de fibra de vidrio en ambas caras espesor de ½”, estructura de perfiles de lámina galvanizada, junta encintada, acabado pasteado, lijado y pintado con dos manos de pintura látex acrílico interior-exterior, acabado mate, antimicrobial, arriostramiento sismo resistente según detalles en planos constructivos. | 185 | M2
12.04.04 | (Código CF04) Suministro e instalación de cielo falso de losetas acústicas de fibra mineral, módulo de 2' x 2' y espesor de 5/8", con acabado de fábrica pintura látex en color blanco, de grano medio, bacteriostático y fungistático, suspensión de aluminio esmaltado color blanco, pintada en fábrica y alambre de suspensión desde losa de entrepiso, arriostramiento sismo resistente según detalles en planos constructivos. | 220 | M2
12.05 | NIVEL 4 (DE N: 21.20 A N: 26.50)
12.05.01 | (Código CF01) Suministro e instalación de cielo falso de losetas flexibles de policloruro de vinilo (PVC) de 25 cm de ancho x 6.5 mm de espesor x 6.0 m de largo, ensamble machihembrado, estructura de fijación, soporte y refuerzos con perfiles de lámina galvanizada calibre 20, uniones, remates y esquineros de PVC, arriostramiento sismo resistente según detalles en planos constructivos. | 520 | M2
12.05.02 | (Código CF02) Suministro e instalación de cielo falso de paneles de yeso con malla de fibra de vidrio en ambas caras espesor de ½”, estructura de perfiles de lámina galvanizada, junta encintada, acabado pasteado, lijado y pintado con dos manos de pintura de resina epóxica base agua, antimicrobial, acabado semi brillante, arriostramiento sismo resistente según detalles en planos constructivos. | 15 | M2
12.05.03 | (Código CF03) Suministro e instalación de cielo falso de paneles de yeso con malla de fibra de vidrio en ambas caras espesor de ½”, estructura de perfiles de lámina galvanizada, junta encintada, acabado pasteado, lijado y pintado con dos manos de pintura látex acrílico interior-exterior, acabado mate, antimicrobial, arriostramiento sismo resistente según detalles en planos constructivos. | 285 | M2
12.05.04 | (Código CF04) Suministro e instalación de cielo falso de losetas acústicas de fibra mineral, módulo de 2' x 2' y espesor de 5/8", con acabado de fábrica pintura látex en color blanco, de grano medio, bacteriostático y fungistático, suspensión de aluminio esmaltado color blanco, pintada en fábrica y alambre de suspensión desde losa de entrepiso, arriostramiento sismo resistente según detalles en planos constructivos. | 260 | M2
12.06 | NIVEL 5 (DE N: 26.50 A N: 31.80)
12.06.01 | (Código CF01) Suministro e instalación de cielo falso de losetas flexibles de policloruro de vinilo (PVC) de 25 cm de ancho x 6.5 mm de espesor x 6.0 m de largo, ensamble machihembrado, estructura de fijación, soporte y refuerzos con perfiles de lámina galvanizada calibre 20, uniones, remates y esquineros de PVC, arriostramiento sismo resistente según detalles en planos constructivos. | 310 | M2
12.06.02 | (Código CF02) Suministro e instalación de cielo falso de paneles de yeso con malla de fibra de vidrio en ambas caras espesor de ½”, estructura de perfiles de lámina galvanizada, junta encintada, acabado pasteado, lijado y pintado con dos manos de pintura de resina epóxica base agua, antimicrobial, acabado semi brillante, arriostramiento sismo resistente según detalles en planos constructivos. | 230 | M2
12.06.03 | (Código CF03) Suministro e instalación de cielo falso de paneles de yeso con malla de fibra de vidrio en ambas caras espesor de ½”, estructura de perfiles de lámina galvanizada, junta encintada, acabado pasteado, lijado y pintado con dos manos de pintura látex acrílico interior-exterior, acabado mate, antimicrobial, arriostramiento sismo resistente según detalles en planos constructivos. | 85 | M2
12.06.04 | (Código CF04) Suministro e instalación de cielo falso de losetas acústicas de fibra mineral, módulo de 2' x 2' y espesor de 5/8", con acabado de fábrica pintura látex en color blanco, de grano medio, bacteriostático y fungistático, suspensión de aluminio esmaltado color blanco, pintada en fábrica y alambre de suspensión desde losa de entrepiso, arriostramiento sismo resistente según detalles en planos constructivos. | 295 | M2
12.07 | NIVEL 6 (DE N: 31.80 A N: 37.10)
12.07.01 | (Código CF03) Suministro e instalación de cielo falso de paneles de yeso con malla de fibra de vidrio en ambas caras espesor de ½”, estructura de perfiles de lámina galvanizada, junta encintada, acabado pasteado, lijado y pintado con dos manos de pintura látex acrílico interior-exterior, acabado mate, antimicrobial, arriostramiento sismo resistente según detalles en planos constructivos. | 40 | M2
12.07.02 | (Código CF04) Suministro e instalación de cielo falso de losetas acústicas de fibra mineral, módulo de 2' x 2' y espesor de 5/8", con acabado de fábrica pintura látex en color blanco, de grano medio, bacteriostático y fungistático, suspensión de aluminio esmaltado color blanco, pintada en fábrica y alambre de suspensión desde losa de entrepiso, arriostramiento sismo resistente según detalles en planos constructivos. | 490 | M2
12.08 | NIVEL 7 (DE N: 37.10 A N: 42.40)
12.08.01 | (Código CF04) Suministro e instalación de cielo falso de losetas acústicas de fibra mineral, módulo de 2' x 2' y espesor de 5/8", con acabado de fábrica pintura látex en color blanco, de grano medio, bacteriostático y fungistático, suspensión de aluminio esmaltado color blanco, pintada en fábrica y alambre de suspensión desde losa de entrepiso, arriostramiento sismo resistente según detalles en planos constructivos. | 35 | M2
13 | VENTANAS
13.01 | NIVEL 0 - ESTACIONAMIENTO (DE N: -0.10 A N: 5.30)
13.01.02 | (Código V-24) Suministro e instalación de Ventana (1.00 m x 0.80 m) tipo LOUVER, cortasol de aluminio anodizado servicio pesado tipo "Z" a cada 7 cm. | 11 | U
13.01.03 | (Código V-25) Suministro e instalación de Ventana (1.00 m x 0.80 m) tipo LOUVER, cortasol de aluminio anodizado servicio pesado tipo "Z" a cada 7 cm. | 8 | U
13.02 | NIVEL 1 (DE N: 5.30 A N: 10.60)
13.02.01 | (Código V-01) Suministro e instalación de Ventana (1.00 m x 1.60 m) tipo proyectable de vidrio claro de 5 mm, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural, sello de hule en marco y contramarco, brazo de acero inoxidable de extensión y retención, cerradura de manilla metálica. | 2 | U
13.02.02 | (Código V-02) Suministro e instalación de Ventana (1.00 m x 1.00 m) tipo proyectable de vidrio claro de 5 mm, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural, sello de hule en marco y contramarco, brazo de acero inoxidable de extensión y retención, cerradura de manilla metálica. | 7 | U
13.02.03 | (Código V-03) Suministro e instalación de Ventana (2.00 m x 1.60 m) tipo corrediza de vidrio claro de 5mm, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural, ambos paneles corredizos, sello de hule, cerradura de manilla metálica. | 6 | U
13.02.04 | (Código V-08) Suministro e instalación de Ventana (3.00 m x 2.60 m) compuesta con vidrio fijo en la parte inferior y ventana proyectable en la parte superior, vidrio claro 5 mm para ambos casos, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural. Ventana proyectable con sello de hule en marco y contramarco, brazo de acero inoxidable de extensión y retención, cerradura de manilla metálica. | 4 | U
13.02.05 | (Código V-10) Suministro e instalación de Ventana (1.60 m x 2.60 m) compuesta con vidrio fijo en la parte inferior y ventana proyectable en la parte superior, vidrio claro 5 mm para ambos casos, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural. Ventana proyectable con sello de hule en marco y contramarco, brazo de acero inoxidable de extensión y retención, cerradura de manilla metálica. | 2 | U
13.02.06 | (Código V-13) Suministro e instalación de Ventana (1.00 m x 1.80 m) compuesta con vidrio fijo en la parte inferior y ventana proyectable en la parte superior, vidrio claro 5 mm para ambos casos, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural. Ventana proyectable con sello de hule en marco y contramarco, brazo de acero inoxidable de extensión y retención, cerradura de manilla metálica. | 1 | U
13.02.07 | (Código V-14) Suministro e instalación de Ventana (2.00 m x 1.80 m) compuesta con vidrio fijo en la parte inferior y ventana proyectable en la parte superior, vidrio claro 5 mm para ambos casos, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural. Ventana proyectable con sello de hule en marco y contramarco, brazo de acero inoxidable de extensión y retención, cerradura de manilla metálica. | 9 | U
13.02.08 | (Código V-15) Suministro e instalación de Ventana (0.90 m x 1.80 m) compuesta con vidrio fijo en la parte inferior y ventana proyectable en la parte superior, vidrio claro 5 mm para ambos casos, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural. Ventana proyectable con sello de hule en marco y contramarco, brazo de acero inoxidable de extensión y retención, cerradura de manilla metálica. | 1 | U
13.02.09 | (Código V-22) Suministro e instalación de Ventana (1.00 m x 0.80 m) tipo LOUVER, cortasol de aluminio anodizado servicio pesado tipo "Z" a cada 7 cm. | 1 | U
13.03 | NIVEL 2 (DE N: 10.60 A N: 15.90)
13.03.01 | (Código V-01) Suministro e instalación de Ventana (1.00 m x 1.60 m) tipo proyectable de vidrio claro de 5 mm, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural, sello de hule en marco y contramarco, brazo de acero inoxidable de extensión y retención, cerradura de manilla metálica. | 2 | U
13.03.02 | (Código V-02) Suministro e instalación de Ventana (1.00 m x 1.00 m) tipo proyectable de vidrio claro de 5 mm, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural, sello de hule en marco y contramarco, brazo de acero inoxidable de extensión y retención, cerradura de manilla metálica. | 7 | U
13.03.03 | (Código V-03) Suministro e instalación de Ventana (2.00 m x 1.60 m) tipo corrediza de vidrio claro de 5mm, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural, ambos paneles corredizos, sello de hule, cerradura de manilla metálica. | 6 | U
13.03.04 | (Código V-08) Suministro e instalación de Ventana (3.00 m x 2.60 m) compuesta con vidrio fijo en la parte inferior y ventana proyectable en la parte superior, vidrio claro 5 mm para ambos casos, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural. Ventana proyectable con sello de hule en marco y contramarco, brazo de acero inoxidable de extensión y retención, cerradura de manilla metálica. | 4 | U
13.03.05 | (Código V-10) Suministro e instalación de Ventana (1.60 m x 2.60 m) compuesta con vidrio fijo en la parte inferior y ventana proyectable en la parte superior, vidrio claro 5 mm para ambos casos, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural. Ventana proyectable con sello de hule en marco y contramarco, brazo de acero inoxidable de extensión y retención, cerradura de manilla metálica. | 2 | U
13.03.06 | (Código V-13) Suministro e instalación de Ventana (1.00 m x 1.80 m) compuesta con vidrio fijo en la parte inferior y ventana proyectable en la parte superior, vidrio claro 5 mm para ambos casos, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural. Ventana proyectable con sello de hule en marco y contramarco, brazo de acero inoxidable de extensión y retención, cerradura de manilla metálica. | 1 | U
13.03.07 | (Código V-14) Suministro e instalación de Ventana (2.00 m x 1.80 m) compuesta con vidrio fijo en la parte inferior y ventana proyectable en la parte superior, vidrio claro 5 mm para ambos casos, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural. Ventana proyectable con sello de hule en marco y contramarco, brazo de acero inoxidable de extensión y retención, cerradura de manilla metálica. | 10 | U
13.03.08 | (Código V-15) Suministro e instalación de Ventana (0.90 m x 1.80 m) compuesta con vidrio fijo en la parte inferior y ventana proyectable en la parte superior, vidrio claro 5 mm para ambos casos, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural. Ventana proyectable con sello de hule en marco y contramarco, brazo de acero inoxidable de extensión y retención, cerradura de manilla metálica. | 1 | U
13.03.09 | (Código V-22) Suministro e instalación de Ventana (1.00 m x 0.80 m) tipo LOUVER, cortasol de aluminio anodizado servicio pesado tipo "Z" a cada 7 cm. | 1 | U
13.04 | NIVEL 3 (DE N: 15.90 A N: 21.20)
13.04.01 | (Código V-01) Suministro e instalación de Ventana (1.00 m x 1.60 m) tipo proyectable de vidrio claro de 5 mm, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural, sello de hule en marco y contramarco, brazo de acero inoxidable de extensión y retención, cerradura de manilla metálica. | 2 | U
13.04.02 | (Código V-02) Suministro e instalación de Ventana (1.00 m x 1.00 m) tipo proyectable de vidrio claro de 5 mm, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural, sello de hule en marco y contramarco, brazo de acero inoxidable de extensión y retención, cerradura de manilla metálica. | 7 | U
13.04.03 | (Código V-03) Suministro e instalación de Ventana (2.00 m x 1.60 m) tipo corrediza de vidrio claro de 5mm, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural, ambos paneles corredizos, sello de hule, cerradura de manilla metálica. | 6 | U
13.04.04 | (Código V-08) Suministro e instalación de Ventana (3.00 m x 2.60 m) compuesta con vidrio fijo en la parte inferior y ventana proyectable en la parte superior, vidrio claro 5 mm para ambos casos, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural. Ventana proyectable con sello de hule en marco y contramarco, brazo de acero inoxidable de extensión y retención, cerradura de manilla metálica. | 4 | U
13.04.05 | (Código V-10) Suministro e instalación de Ventana (1.60 m x 2.60 m) compuesta con vidrio fijo en la parte inferior y ventana proyectable en la parte superior, vidrio claro 5 mm para ambos casos, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural. Ventana proyectable con sello de hule en marco y contramarco, brazo de acero inoxidable de extensión y retención, cerradura de manilla metálica. | 2 | U
13.04.06 | (Código V-13) Suministro e instalación de Ventana (1.00 m x 1.80 m) compuesta con vidrio fijo en la parte inferior y ventana proyectable en la parte superior, vidrio claro 5 mm para ambos casos, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural. Ventana proyectable con sello de hule en marco y contramarco, brazo de acero inoxidable de extensión y retención, cerradura de manilla metálica. | 1 | U
13.04.07 | (Código V-14) Suministro e instalación de Ventana (2.00 m x 1.80 m) compuesta con vidrio fijo en la parte inferior y ventana proyectable en la parte superior, vidrio claro 5 mm para ambos casos, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural. Ventana proyectable con sello de hule en marco y contramarco, brazo de acero inoxidable de extensión y retención, cerradura de manilla metálica. | 10 | U
13.04.08 | (Código V-15) Suministro e instalación de Ventana (0.90 m x 1.80 m) compuesta con vidrio fijo en la parte inferior y ventana proyectable en la parte superior, vidrio claro 5 mm para ambos casos, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural. Ventana proyectable con sello de hule en marco y contramarco, brazo de acero inoxidable de extensión y retención, cerradura de manilla metálica. | 1 | U
13.04.09 | (Código V-22) Suministro e instalación de Ventana (1.00 m x 0.80 m) tipo LOUVER, cortasol de aluminio anodizado servicio pesado tipo "Z" a cada 7 cm. | 1 | U
13.05 | NIVEL 4 (DE N: 21.20 A N: 26.50)
13.05.01 | (Código V-01) Suministro e instalación de Ventana (1.00 m x 1.60 m) tipo proyectable de vidrio claro de 5 mm, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural, sello de hule en marco y contramarco, brazo de acero inoxidable de extensión y retención, cerradura de manilla metálica. | 2 | U
13.05.02 | (Código V-02) Suministro e instalación de Ventana (1.00 m x 1.00 m) tipo proyectable de vidrio claro de 5 mm, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural, sello de hule en marco y contramarco, brazo de acero inoxidable de extensión y retención, cerradura de manilla metálica. | 9 | U
13.05.03 | (Código V-03) Suministro e instalación de Ventana (2.00 m x 1.60 m) tipo corrediza de vidrio claro de 5mm, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural, ambos paneles corredizos, sello de hule, cerradura de manilla metálica. | 9 | U
13.05.04 | (Código V-04) Suministro e instalación de Ventana (2.00 m x 1.20 m) tipo corrediza de vidrio claro de 5mm, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural, ambos paneles corredizos, sello de hule, cerradura de manilla metálica. | 1 | U
13.05.05 | (Código V-07) Suministro e instalación de Ventana (1.50 m x 1.60 m) tipo corrediza de vidrio claro de 5mm, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural, ambos paneles corredizos, sello de hule, cerradura de manilla metálica. | 4 | U
13.05.06 | (Código V-09) Suministro e instalación de Ventana (2.00 m x 2.60 m) compuesta con vidrio fijo en la parte inferior y ventana proyectable en la parte superior, vidrio claro 5 mm para ambos casos, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural. Ventana proyectable con sello de hule en marco y contramarco, brazo de acero inoxidable de extensión y retención, cerradura de manilla metálica. | 2 | U
13.05.07 | (Código V-13) Suministro e instalación de Ventana (1.00 m x 1.80 m) compuesta con vidrio fijo en la parte inferior y ventana proyectable en la parte superior, vidrio claro 5 mm para ambos casos, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural. Ventana proyectable con sello de hule en marco y contramarco, brazo de acero inoxidable de extensión y retención, cerradura de manilla metálica. | 12 | U
13.05.08 | (Código V-14) Suministro e instalación de Ventana (2.00 m x 1.80 m) compuesta con vidrio fijo en la parte inferior y ventana proyectable en la parte superior, vidrio claro 5 mm para ambos casos, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural. Ventana proyectable con sello de hule en marco y contramarco, brazo de acero inoxidable de extensión y retención, cerradura de manilla metálica. | 4 | U
13.05.09 | (Código V-15) Suministro e instalación de Ventana (0.90 m x 1.20 m) compuesta con vidrio fijo en la parte inferior y ventana proyectable en la parte superior, vidrio claro 5 mm para ambos casos, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural. Ventana proyectable con sello de hule en marco y contramarco, brazo de acero inoxidable de extensión y retención, cerradura de manilla metálica. | 4 | U
13.05.10 | (Código V-16) Suministro e instalación de Ventana (5.0 m x 1.80 m) compuesta con vidrio fijo en la parte inferior y ventana proyectable en la parte superior, vidrio claro 5 mm para ambos casos, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural. Ventana proyectable con sello de hule en marco y contramarco, brazo de acero inoxidable de extensión y retención, cerradura de manilla metálica. | 1 | U
13.05.11 | (Código V-17) Suministro e instalación de Ventana (4.00 m x 1.80 m) compuesta con vidrio fijo en la parte inferior y ventana proyectable en la parte superior, vidrio claro 5 mm para ambos casos, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural. Ventana proyectable con sello de hule en marco y contramarco, brazo de acero inoxidable de extensión y retención, cerradura de manilla metálica. | 2 | U
13.05.12 | (Código V-21) Suministro e instalación de Ventana (0.80 m x 1.00 m) tipo proyectable de vidrio claro de 5 mm, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural, sello de hule en marco y contramarco, brazo de acero inoxidable de extensión y retención, cerradura de manilla metálica. | 1 | U
13.05.13 | (Código V-22) Suministro e instalación de Ventana (1.00 m x 0.80 m) tipo LOUVER, cortasol de aluminio anodizado servicio pesado tipo "Z" a cada 7 cm. | 1 | U
13.06 | NIVEL 5 (DE N: 26.50 A N: 31.80)
13.06.01 | (Código V-01) Suministro e instalación de Ventana (1.00 m x 1.60 m) tipo proyectable de vidrio claro de 5 mm, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural, sello de hule en marco y contramarco, brazo de acero inoxidable de extensión y retención, cerradura de manilla metálica. | 1 | U
13.06.02 | (Código V-02) Suministro e instalación de Ventana (1.00 m x 1.00 m) tipo proyectable de vidrio claro de 5 mm, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural, sello de hule en marco y contramarco, brazo de acero inoxidable de extensión y retención, cerradura de manilla metálica. | 2 | U
13.06.03 | (Código V-03) Suministro e instalación de Ventana (2.00 m x 1.60 m) tipo corrediza de vidrio claro de 5mm, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural, ambos paneles corredizos, sello de hule, cerradura de manilla metálica. | 4 | U
13.06.04 | (Código V-05) Suministro e instalación de Ventana (2.70 m x 0.60 m) tipo proyectable de vidrio claro de 5 mm, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural, sello de hule en marco y contramarco, brazo de acero inoxidable de extensión y retención, cerradura de manilla metálica. | 1 | U
13.06.05 | (Código V-06) Suministro e instalación de Ventana (1.00 m x 0.60 m) tipo proyectable de vidrio claro de 5 mm, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural, sello de hule en marco y contramarco, brazo de acero inoxidable de extensión y retención, cerradura de manilla metálica. | 1 | U
13.06.06 | (Código V-07) Suministro e instalación de Ventana (1.50 m x 1.60 m) tipo corrediza de vidrio claro de 5mm, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural, ambos paneles corredizos, sello de hule, cerradura de manilla metálica. | 7 | U
13.06.07 | (Código V-08) Suministro e instalación de Ventana (3.00 m x 2.60 m) compuesta con vidrio fijo en la parte inferior y ventana proyectable en la parte superior, vidrio claro 5 mm para ambos casos, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural. Ventana proyectable con sello de hule en marco y contramarco, brazo de acero inoxidable de extensión y retención, cerradura de manilla metálica. | 3 | U
13.06.08 | (Código V-11) Suministro e instalación de Ventana (2.00 m x 1.00 m) tipo corrediza de vidrio claro de 5mm, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural, ambos paneles corredizos, sello de hule, cerradura de manilla metálica. | 2 | U
13.06.09 | (Código V-12) Suministro e instalación de Ventana (1.50 m x 1.00 m) tipo corrediza de vidrio claro de 5mm, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural, ambos paneles corredizos, sello de hule, cerradura de manilla metálica. | 1 | U
13.06.10 | (Código V-14) Suministro e instalación de Ventana (2.00 m x 1.80 m) compuesta con vidrio fijo en la parte inferior y ventana proyectable en la parte superior, vidrio claro 5 mm para ambos casos, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural. Ventana proyectable con sello de hule en marco y contramarco, brazo de acero inoxidable de extensión y retención, cerradura de manilla metálica. | 5 | U
13.06.11 | (Código V-18) Suministro e instalación de Ventana (1.00 m x 1.00 m) tipo compuesta, con vidrio fijo en la parte superior y dos cuerpos corredizos en la parte inferior, vidrio claro 5mm para ambos casos. marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural. | 1 | U
13.06.12 | (Código V-19) Suministro e instalación de Ventana (2.00 m x 0.60 m) tipo corrediza de vidrio claro de 5mm, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural. ambos paneles corredizos. sello de hule, cerradura de manilla metálica | 3 | U
13.06.13 | (Código V-20) Suministro e instalación de Ventana (1.00 m x 1.20 m) tipo proyectable de vidrio claro de 5 mm, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural, sello de hule en marco y contramarco, brazo de acero inoxidable de extensión y retención, cerradura de manilla metálica. | 1 | U
13.06.14 | (Código V-22) Suministro e instalación de Ventana (1.00 m x 0.80 m) tipo LOUVER, cortasol de aluminio anodizado servicio pesado tipo "Z" a cada 7 cm. | 1 | U
13.07 | NIVEL 6 (DE N: 31.80 A N: 37.10)
13.07.01 | (Código V-03) Suministro e instalación de Ventana (2.00 m x 1.60 m) tipo corrediza de vidrio claro de 5mm, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural, ambos paneles corredizos, sello de hule, cerradura de manilla metálica. | 1 | U
13.07.02 | (Código V-07) Suministro e instalación de Ventana (1.50 m x 1.60 m) tipo corrediza de vidrio claro de 5mm, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural, ambos paneles corredizos, sello de hule, cerradura de manilla metálica. | 8 | U
13.07.03 | (Código V-08) Suministro e instalación de Ventana (3.00 m x 2.60 m) compuesta con vidrio fijo en la parte inferior y ventana proyectable en la parte superior, vidrio claro 5 mm para ambos casos, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural. Ventana proyectable con sello de hule en marco y contramarco, brazo de acero inoxidable de extensión y retención, cerradura de manilla metálica. | 3 | U
13.07.04 | (Código V-21) Suministro e instalación de Ventana (0.80 m x 1.00 m) tipo proyectable de vidrio claro de 5 mm, marco y manguetería de perfiles de aluminio capacidad estructural, anodizado al natural, sello de hule en marco y contramarco, brazo de acero inoxidable de extensión y retención, cerradura de manilla metálica. | 2 | U
13.07.05 | (Código V-22) Suministro e instalación de Ventana (1.00 m x 0.80 m) tipo LOUVER, cortasol de aluminio anodizado servicio pesado tipo "Z" a cada 7 cm. | 1 | U
14 | PUERTAS
14.01 | NIVEL 0 - ESTACIONAMIENTO (DE N: -0.10 A N: 5.30)
14.01.01 | (Código PCF-01) Suministro e instalación de Puerta (0.90 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, cerradura con barra antipánico en aluminio al interior y sistema de bloqueo al exterior, mocheta de contramarco y tope integrado en una sola pieza de lámina metálica calibre 18, abatible, cinta intumescente en todo el perímetro del tope y contramarco y sello barredor de aluminio y vinilo en la parte inferior de la puerta, doble forro de lámina de hierro galvanizado chapa 14, ensamblada por perfiladora mediante doble plegado y cosido del conjunto tipo tapa-bandeja, núcleo de lana de roca de 145 kg/m3 de densidad mínima, pintura epóxica en polvo aplicada con soplete. | 1 | U
14.01.02 | (Código PCF-02) Suministro e instalación de Puerta (0.90 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, cerradura con barra antipánico en aluminio al interior y sistema de bloqueo al exterior, mocheta de contramarco y tope integrado en una sola pieza de lámina metálica calibre 18, abatible, cinta intumescente en todo el perímetro del tope y contramarco y sello barredor de aluminio y vinilo en la parte inferior de la puerta, doble forro de lámina de hierro galvanizado chapa 14, ensamblada por perfiladora mediante doble plegado y cosido del conjunto tipo tapa-bandeja, núcleo de lana de roca de 145 kg/m3 de densidad mínima, pintura epóxica en polvo aplicada con soplete. | 1 | U
14.01.03 | (Código PF-01) Suministro e instalación de Puerta (0.90 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, chapa de palanca grado 2, mocheta y tope de madera de cedro lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por supervisión, abatible, bastidor y estructura de costanera de cedro, doble forro de tablero de fibra de madera aglomerada con resinas fenólicas a alta presión (HPL), de 5 mm de espesor, termolaminado de fábrica, madera vista lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por la supervisión. | 2 | U
14.01.04 | (Código PM-01) Suministro e instalación de Puerta (2.40 m x 2.80 m) dos rieles al piso de ángulo de 1-1/4"x3/16", cerradura de parche de pin vertical, por fuera, únicamente se abre con la llave y por dentro al girar el dispositivo de apertura, corrediza, portón de hierro, corredizo, de una hoja, marco y refuerzos de tubo estructural de 2"x2" chapa 14 y piezas verticales de tubo de 1"x1" chapa 14 espaciadas a 15 cm, doble forro de lámina de hierro e= 1/16", incluye preparación con dos manos de pintura anticorrosiva y acabado con pintura esmalte color gris grafito. | 1 | U
14.01.05 | (Código PM-02) Suministro e instalación de Puerta (2.00 m x 2.80 m) dos rieles al piso de ángulo de 1-1/4"x3/16", cerradura de parche de pin vertical, por fuera, únicamente se abre con la llave y por dentro al girar el dispositivo de apertura, corrediza, portón de hierro, corredizo, de una hoja, marco y refuerzos de tubo estructural de 2"x2" chapa 14 y piezas verticales de tubo de 1"x1" chapa 14 espaciadas a 15 cm, doble forro de lámina de hierro e= 1/16", incluye preparación con dos manos de pintura anticorrosiva y acabado con pintura esmalte color gris grafito. | 1 | U
14.01.06 | (Código PV-01) Suministro e instalación de Puerta (2.00 m x 2.40 m) mecanismo empivotado con cerradores automáticos, chapa de pestillo o cilindro, mocheta, contramarco y tope de perfiles de aluminio anodizado natural capacidad estructural, abatible de doble acción, marco de aluminio anodizado natural capacidad estructural, vidrio laminado de 6 mm claro. | 2 | U
14.01.07 | (Código PV-02) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.20 m) de 3 bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, chapa de palanca grado 2, mocheta, contramarco y tope de perfiles de aluminio anodizado natural capacidad estructural, abatible, marco de aluminio anodizado natural capacidad estructural, vidrio laminado de 6 mm claro. | 1 | U
14.01.08 | (Código PV-03) Suministro e instalación de Puerta (2.00 m x 2.20 m) mecanismo empivotado con cerradores automáticos, chapa de pestillo o cilindro, mocheta, contramarco y tope de perfiles de aluminio anodizado natural capacidad estructural, abatible de doble acción, marco de aluminio anodizado natural capacidad estructural, vidrio laminado de 6 mm claro. | 1 | U
14.02 | NIVEL 1 (DE N: 5.30 A N: 10.60)
14.02.01 | (Código PA-06) Suministro e instalación de Puerta (1.40 m x 2.20 m) de dos cuerpos, tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable cada cuerpo, chapa de palanca grado 2, mocheta de contramarco y tope de perfiles de aluminio anodizado natural capacidad estructural, abatible, dos cuerpos: uno de 1.00 m de ancho y otro de 0.40 m de ancho, marco de aluminio anodizado natural capacidad estructural, cuerpo de 0.40 m forro de panel núcleo termo-plástico de polietileno en medio de dos láminas de aluminio color natural (ACM), cuerpo de 1.00 m forro de panel núcleo termo-plástico de polietileno en medio de dos láminas de aluminio color natural (ACM) y mirilla de vidrio laminado claro de 6 mm con sello de neopreno. | 15 | U
14.02.02 | (Código PCF-01) Suministro e instalación de Puerta (0.90 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, cerradura con barra antipánico en aluminio al interior y sistema de bloqueo al exterior, mocheta de contramarco y tope integrado en una sola pieza de lámina metálica calibre 18, abatible, cinta intumescente en todo el perímetro del tope y contramarco y sello barredor de aluminio y vinilo en la parte inferior de la puerta, doble forro de lámina de hierro galvanizado chapa 14, ensamblada por perfiladora mediante doble plegado y cosido del conjunto tipo tapa-bandeja, núcleo de lana de roca de 145 kg/m3 de densidad mínima, pintura epóxica en polvo aplicada con soplete. | 1 | U
14.02.03 | (Código PF-01) Suministro e instalación de Puerta (0.90 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, chapa de palanca grado 2, mocheta y tope de madera de cedro lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por supervisión, abatible, bastidor y estructura de costanera de cedro, doble forro de tablero de fibra de madera aglomerada con resinas fenólicas a alta presión (HPL), de 5 mm de espesor, termolaminado de fábrica, madera vista lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por la supervisión. | 6 | U
14.02.04 | (Código PF-02) Suministro e instalación de Puerta (0.80 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, chapa de palanca grado 2, mocheta y tope de madera de cedro lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por supervisión, abatible, bastidor y estructura de costanera de cedro, doble forro de tablero de fibra de madera aglomerada con resinas fenólicas a alta presión (HPL), de 5 mm de espesor, termolaminado de fábrica, madera vista lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por la supervisión. | 9 | U
14.02.05 | (Código PF-03) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.20 m) de cerradura de gancho con accionador de palanca y seguro, corrediza, juego de sistema corredizo colgante de montaje frontal, rodamiento de alta gama, freno incorporado, riel de aluminio y rodamientos en nylon, en ambos lados haladera sólida de acero inoxidable satinado de 192 mm de largo, bastidor y estructura de costanera de cedro, doble forro de tablero de fibra de madera aglomerada con resinas fenólicas a alta presión (HPL), de 5 mm de espesor, termolaminado de fábrica, madera vista lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por la supervisión. | 13 | U
14.02.06 | (Código PF-05) Suministro e instalación de Puerta (0.80 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, chapa de palanca grado 2, mocheta y tope de madera de cedro lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por supervisión, abatible, bastidor y estructura de costanera de cedro, doble forro de tablero de fibra de madera aglomerada con resinas fenólicas a alta presión (HPL), de 5 mm de espesor, termolaminado de fábrica, madera vista lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por la supervisión. | 3 | U
14.02.07 | (Código PF-06) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.14 m) de cerradura de gancho con accionador de palanca, corrediza, juego de sistema corredizo colgante de montaje frontal, rodamiento de alta gama, freno incorporado, riel de aluminio y rodamientos en nylon, en ambos lados haladera sólida de acero inoxidable satinado de 192 mm de largo, bastidor y estructura de costanera de cedro, doble forro de tablero de fibra de madera aglomerada con resinas fenólicas a alta presión (HPL), de 5 mm de espesor, termolaminado de fábrica, madera vista lijada, sellada y pintada acabado automotriz, mirilla de vidrio laminado de 6 mm claro con sello de neopreno, colores a definir en obra por la supervisión. | 3 | U
14.02.08 | (Código PF-08) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, chapa de palanca grado 2mocheta y tope de madera de cedro lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por supervisión, abatible, brazo hidráulico de cierre automático con apertura de 180° bastidor y estructura de costanera de cedro, doble forro de tablero de fibra de madera aglomerada con resinas fenólicas a alta presión (HPL), de 5 mm de espesor, termolaminado de fábrica, madera vista lijada, sellada y pintada acabado automotriz, mirilla de vidrio laminado de 6 mm claro con sello de neopreno, colores a definir en obra por la supervisión. | 1 | U
14.02.09 | (Código PF-09) Suministro e instalación de Puerta (0.80 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, chapa de palanca grado 2, mocheta y tope de madera de cedro lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por supervisión, abatible, bastidor y estructura de costanera de cedro, doble forro de tablero de fibra de madera aglomerada con resinas fenólicas a alta presión (HPL), de 5 mm de espesor, termolaminado de fábrica, madera vista lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por la supervisión. | 2 | U
14.02.10 | (Código PV-01) Suministro e instalación de Puerta (2.00 m x 2.40 m) mecanismo empivotado con cerradores automáticos, chapa de pestillo o cilindro, mocheta, contramarco y tope de perfiles de aluminio anodizado natural capacidad estructural, abatible de doble acción, marco de aluminio anodizado natural capacidad estructural, vidrio laminado de 6 mm claro. | 2 | U
14.03 | NIVEL 2 (DE N: 10.60 A N: 15.90)
14.03.01 | (Código PA-06) Suministro e instalación de Puerta (1.40 m x 2.20 m) de dos cuerpos, tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable cada cuerpo, chapa de palanca grado 2, mocheta de contramarco y tope de perfiles de aluminio anodizado natural capacidad estructural, abatible, dos cuerpos: uno de 1.00 m de ancho y otro de 0.40 m de ancho, marco de aluminio anodizado natural capacidad estructural, cuerpo de 0.40 m forro de panel núcleo termo-plástico de polietileno en medio de dos láminas de aluminio color natural (ACM), cuerpo de 1.00 m forro de panel núcleo termo-plástico de polietileno en medio de dos láminas de aluminio color natural (ACM) y mirilla de vidrio laminado claro de 6 mm con sello de neopreno. | 15 | U
14.03.02 | (Código PCF-01) Suministro e instalación de Puerta (0.90 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, cerradura con barra antipánico en aluminio al interior y sistema de bloqueo al exterior, mocheta de contramarco y tope integrado en una sola pieza de lámina metálica calibre 18, abatible, cinta intumescente en todo el perímetro del tope y contramarco y sello barredor de aluminio y vinilo en la parte inferior de la puerta, doble forro de lámina de hierro galvanizado chapa 14, ensamblada por perfiladora mediante doble plegado y cosido del conjunto tipo tapa-bandeja, núcleo de lana de roca de 145 kg/m3 de densidad mínima, pintura epóxica en polvo aplicada con soplete. | 1 | U
14.03.03 | (Código PF-01) Suministro e instalación de Puerta (0.90 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, chapa de palanca grado 2, mocheta y tope de madera de cedro lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por supervisión, abatible, bastidor y estructura de costanera de cedro, doble forro de tablero de fibra de madera aglomerada con resinas fenólicas a alta presión (HPL), de 5 mm de espesor, termolaminado de fábrica, madera vista lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por la supervisión. | 6 | U
14.03.04 | (Código PF-02) Suministro e instalación de Puerta (0.80 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, chapa de palanca grado 2, mocheta y tope de madera de cedro lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por supervisión, abatible, bastidor y estructura de costanera de cedro, doble forro de tablero de fibra de madera aglomerada con resinas fenólicas a alta presión (HPL), de 5 mm de espesor, termolaminado de fábrica, madera vista lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por la supervisión. | 9 | U
14.03.05 | (Código PF-03) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.20 m) de cerradura de gancho con accionador de palanca y seguro, corrediza, juego de sistema corredizo colgante de montaje frontal, rodamiento de alta gama, freno incorporado, riel de aluminio y rodamientos en nylon, en ambos lados haladera sólida de acero inoxidable satinado de 192 mm de largo, bastidor y estructura de costanera de cedro, doble forro de tablero de fibra de madera aglomerada con resinas fenólicas a alta presión (HPL), de 5 mm de espesor, termolaminado de fábrica, madera vista lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por la supervisión. | 13 | U
14.03.06 | (Código PF-05) Suministro e instalación de Puerta (0.80 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, chapa de palanca grado 2, mocheta y tope de madera de cedro lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por supervisión, abatible, bastidor y estructura de costanera de cedro, doble forro de tablero de fibra de madera aglomerada con resinas fenólicas a alta presión (HPL), de 5 mm de espesor, termolaminado de fábrica, madera vista lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por la supervisión. | 3 | U
14.03.07 | (Código PF-06) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.14 m) de cerradura de gancho con accionador de palanca, corrediza, juego de sistema corredizo colgante de montaje frontal, rodamiento de alta gama, freno incorporado, riel de aluminio y rodamientos en nylon, en ambos lados haladera sólida de acero inoxidable satinado de 192 mm de largo, bastidor y estructura de costanera de cedro, doble forro de tablero de fibra de madera aglomerada con resinas fenólicas a alta presión (HPL), de 5 mm de espesor, termolaminado de fábrica, madera vista lijada, sellada y pintada acabado automotriz, mirilla de vidrio laminado de 6 mm claro con sello de neopreno, colores a definir en obra por la supervisión. | 3 | U
14.03.08 | (Código PF-08) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, chapa de palanca grado 2mocheta y tope de madera de cedro lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por supervisión, abatible, brazo hidráulico de cierre automático con apertura de 180° bastidor y estructura de costanera de cedro, doble forro de tablero de fibra de madera aglomerada con resinas fenólicas a alta presión (HPL), de 5 mm de espesor, termolaminado de fábrica, madera vista lijada, sellada y pintada acabado automotriz, mirilla de vidrio laminado de 6 mm claro con sello de neopreno, colores a definir en obra por la supervisión. | 1 | U
14.03.09 | (Código PF-09) Suministro e instalación de Puerta (0.80 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, chapa de palanca grado 2, mocheta y tope de madera de cedro lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por supervisión, abatible, bastidor y estructura de costanera de cedro, doble forro de tablero de fibra de madera aglomerada con resinas fenólicas a alta presión (HPL), de 5 mm de espesor, termolaminado de fábrica, madera vista lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por la supervisión. | 2 | U
14.03.10 | (Código PV-01) Suministro e instalación de Puerta (2.00 m x 2.40 m) mecanismo empivotado con cerradores automáticos, chapa de pestillo o cilindro, mocheta, contramarco y tope de perfiles de aluminio anodizado natural capacidad estructural, abatible de doble acción, marco de aluminio anodizado natural capacidad estructural, vidrio laminado de 6 mm claro. | 2 | U
14.04 | NIVEL 3 (DE N: 15.90 A N: 21.20)
14.04.01 | (Código PA-06) Suministro e instalación de Puerta (1.40 m x 2.20 m) de dos cuerpos, tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable cada cuerpo, chapa de palanca grado 2, mocheta de contramarco y tope de perfiles de aluminio anodizado natural capacidad estructural, abatible, dos cuerpos: uno de 1.00 m de ancho y otro de 0.40 m de ancho, marco de aluminio anodizado natural capacidad estructural, cuerpo de 0.40 m forro de panel núcleo termo-plástico de polietileno en medio de dos láminas de aluminio color natural (ACM), cuerpo de 1.00 m forro de panel núcleo termo-plástico de polietileno en medio de dos láminas de aluminio color natural (ACM) y mirilla de vidrio laminado claro de 6 mm con sello de neopreno. | 15 | U
14.04.02 | (Código PA-09) Suministro e instalación de Puerta (1.06 m x 2.20 m) de cerradura de gancho con accionador de palanca, corrediza, juego de sistema corredizo colgante de montaje frontal, rodamiento de alta gama, freno incorporado, riel de aluminio y rodamientos en nylon, en ambos lados haladera sólida de acero inoxidable satinado de 192 mm de largo, marco de aluminio anodizado natural capacidad estructural, forro de panel núcleo termo-plástico de polietileno en medio de dos láminas de aluminio color natural (ACM), mirilla de vidrio laminado de 6 mm claro con sello de neopreno. | 1 | U
14.04.03 | (Código PCF-01) Suministro e instalación de Puerta (0.90 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, cerradura con barra antipánico en aluminio al interior y sistema de bloqueo al exterior, mocheta de contramarco y tope integrado en una sola pieza de lámina metálica calibre 18, abatible, cinta intumescente en todo el perímetro del tope y contramarco y sello barredor de aluminio y vinilo en la parte inferior de la puerta, doble forro de lámina de hierro galvanizado chapa 14, ensamblada por perfiladora mediante doble plegado y cosido del conjunto tipo tapa-bandeja, núcleo de lana de roca de 145 kg/m3 de densidad mínima, pintura epóxica en polvo aplicada con soplete. | 1 | U
14.04.04 | (Código PF-01) Suministro e instalación de Puerta (0.90 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, chapa de palanca grado 2, mocheta y tope de madera de cedro lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por supervisión, abatible, bastidor y estructura de costanera de cedro, doble forro de tablero de fibra de madera aglomerada con resinas fenólicas a alta presión (HPL), de 5 mm de espesor, termolaminado de fábrica, madera vista lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por la supervisión. | 6 | U
14.04.05 | (Código PF-02) Suministro e instalación de Puerta (0.80 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, chapa de palanca grado 2, mocheta y tope de madera de cedro lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por supervisión, abatible, bastidor y estructura de costanera de cedro, doble forro de tablero de fibra de madera aglomerada con resinas fenólicas a alta presión (HPL), de 5 mm de espesor, termolaminado de fábrica, madera vista lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por la supervisión. | 9 | U
14.04.06 | (Código PF-03) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.20 m) de cerradura de gancho con accionador de palanca y seguro, corrediza, juego de sistema corredizo colgante de montaje frontal, rodamiento de alta gama, freno incorporado, riel de aluminio y rodamientos en nylon, en ambos lados haladera sólida de acero inoxidable satinado de 192 mm de largo, bastidor y estructura de costanera de cedro, doble forro de tablero de fibra de madera aglomerada con resinas fenólicas a alta presión (HPL), de 5 mm de espesor, termolaminado de fábrica, madera vista lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por la supervisión. | 13 | U
14.04.07 | (Código PF-05) Suministro e instalación de Puerta (0.80 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, chapa de palanca grado 2, mocheta y tope de madera de cedro lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por supervisión, abatible, bastidor y estructura de costanera de cedro, doble forro de tablero de fibra de madera aglomerada con resinas fenólicas a alta presión (HPL), de 5 mm de espesor, termolaminado de fábrica, madera vista lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por la supervisión. | 3 | U
14.04.08 | (Código PF-06) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.14 m) de cerradura de gancho con accionador de palanca, corrediza, juego de sistema corredizo colgante de montaje frontal, rodamiento de alta gama, freno incorporado, riel de aluminio y rodamientos en nylon, en ambos lados haladera sólida de acero inoxidable satinado de 192 mm de largo, bastidor y estructura de costanera de cedro, doble forro de tablero de fibra de madera aglomerada con resinas fenólicas a alta presión (HPL), de 5 mm de espesor, termolaminado de fábrica, madera vista lijada, sellada y pintada acabado automotriz, mirilla de vidrio laminado de 6 mm claro con sello de neopreno, colores a definir en obra por la supervisión. | 3 | U
14.04.09 | (Código PF-08) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, chapa de palanca grado 2mocheta y tope de madera de cedro lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por supervisión, abatible, brazo hidráulico de cierre automático con apertura de 180° bastidor y estructura de costanera de cedro, doble forro de tablero de fibra de madera aglomerada con resinas fenólicas a alta presión (HPL), de 5 mm de espesor, termolaminado de fábrica, madera vista lijada, sellada y pintada acabado automotriz, mirilla de vidrio laminado de 6 mm claro con sello de neopreno, colores a definir en obra por la supervisión. | 1 | U
14.04.10 | (Código PF-09) Suministro e instalación de Puerta (0.80 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, chapa de palanca grado 2, mocheta y tope de madera de cedro lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por supervisión, abatible, bastidor y estructura de costanera de cedro, doble forro de tablero de fibra de madera aglomerada con resinas fenólicas a alta presión (HPL), de 5 mm de espesor, termolaminado de fábrica, madera vista lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por la supervisión. | 2 | U
14.04.11 | (Código PV-01) Suministro e instalación de Puerta (2.00 m x 2.40 m) mecanismo empivotado con cerradores automáticos, chapa de pestillo o cilindro, mocheta, contramarco y tope de perfiles de aluminio anodizado natural capacidad estructural, abatible de doble acción, marco de aluminio anodizado natural capacidad estructural, vidrio laminado de 6 mm claro. | 2 | U
14.04.12 | (Código PV-02) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.20 m) de 3 bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, chapa de palanca grado 2, mocheta, contramarco y tope de perfiles de aluminio anodizado natural capacidad estructural, abatible, marco de aluminio anodizado natural capacidad estructural, vidrio laminado de 6 mm claro. | 1 | U
14.05 | NIVEL 4 (DE N: 21.20 A N: 26.50)
14.05.01 | (Código PA-03) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, chapa de palanca grado 2, mocheta de contramarco y tope de perfiles de aluminio anodizado natural capacidad estructural, abatible, brazo hidráulico de cierre automático con apertura de 180° marco de aluminio anodizado natural capacidad estructural, forro de panel núcleo termo-plástico de polietileno en medio de dos láminas de aluminio color natural (ACM), mirilla de vidrio laminado claro de 6 mm con sello de neopreno. | 1 | U
14.05.02 | (Código PA-05) Suministro e instalación de Puerta (2.00 m x 2.20 m) de dos cuerpos, mecanismo empivotado con cerradores automáticos, chapa de pestillo o cilindro, mocheta de contramarco y tope de perfiles de aluminio anodizado natural capacidad estructural, abatible doble acción, puerta combinada mitad superior vidrio y mitad inferior panel ACM, marco de aluminio anodizado natural capacidad estructural, vidrio panel superior laminado de 6 mm claro, forro de panel inferior de núcleo termo-plástico de polietileno en medio de dos láminas de aluminio color natural (ACM). | 1 | U
14.05.03 | (Código PA-06) Suministro e instalación de Puerta (1.40 m x 2.20 m) de dos cuerpos, tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable cada cuerpo, chapa de palanca grado 2, mocheta de contramarco y tope de perfiles de aluminio anodizado natural capacidad estructural, abatible, dos cuerpos: uno de 1.00 m de ancho y otro de 0.40 m de ancho, marco de aluminio anodizado natural capacidad estructural, cuerpo de 0.40 m forro de panel núcleo termo-plástico de polietileno en medio de dos láminas de aluminio color natural (ACM), cuerpo de 1.00 m forro de panel núcleo termo-plástico de polietileno en medio de dos láminas de aluminio color natural (ACM) y mirilla de vidrio laminado claro de 6 mm con sello de neopreno. | 10 | U
14.05.04 | (Código PA-07) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, chapa de palanca grado 2, mocheta de contramarco y tope de perfiles de aluminio anodizado natural capacidad estructural, abatible, marco de aluminio anodizado natural capacidad estructural, forro de panel núcleo termo-plástico de polietileno en medio de dos láminas de aluminio color natural (ACM). | 3 | U
14.05.05 | (Código PCF-01) Suministro e instalación de Puerta (0.90 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, cerradura con barra antipánico en aluminio al interior y sistema de bloqueo al exterior, mocheta de contramarco y tope integrado en una sola pieza de lámina metálica calibre 18, abatible, cinta intumescente en todo el perímetro del tope y contramarco y sello barredor de aluminio y vinilo en la parte inferior de la puerta, doble forro de lámina de hierro galvanizado chapa 14, ensamblada por perfiladora mediante doble plegado y cosido del conjunto tipo tapa-bandeja, núcleo de lana de roca de 145 kg/m3 de densidad mínima, pintura epóxica en polvo aplicada con soplete. | 1 | U
14.05.06 | (Código PF-01) Suministro e instalación de Puerta (0.90 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, chapa de palanca grado 2, mocheta y tope de madera de cedro lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por supervisión, abatible, bastidor y estructura de costanera de cedro, doble forro de tablero de fibra de madera aglomerada con resinas fenólicas a alta presión (HPL), de 5 mm de espesor, termolaminado de fábrica, madera vista lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por la supervisión. | 7 | U
14.05.07 | (Código PF-02) Suministro e instalación de Puerta (0.80 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, chapa de palanca grado 2, mocheta y tope de madera de cedro lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por supervisión, abatible, bastidor y estructura de costanera de cedro, doble forro de tablero de fibra de madera aglomerada con resinas fenólicas a alta presión (HPL), de 5 mm de espesor, termolaminado de fábrica, madera vista lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por la supervisión. | 9 | U
14.05.08 | (Código PF-03) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.20 m) de cerradura de gancho con accionador de palanca y seguro, corrediza, juego de sistema corredizo colgante de montaje frontal, rodamiento de alta gama, freno incorporado, riel de aluminio y rodamientos en nylon, en ambos lados haladera sólida de acero inoxidable satinado de 192 mm de largo, bastidor y estructura de costanera de cedro, doble forro de tablero de fibra de madera aglomerada con resinas fenólicas a alta presión (HPL), de 5 mm de espesor, termolaminado de fábrica, madera vista lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por la supervisión. | 9 | U
14.05.09 | (Código PF-04) Suministro e instalación de Puerta (1.20 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, chapa de palanca grado 2, mocheta y tope de madera de cedro lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por supervisión, abatible, bastidor y estructura de costanera de cedro, doble forro de tablero de fibra de madera aglomerada con resinas fenólicas a alta presión (HPL), de 5 mm de espesor, termolaminado de fábrica, madera vista lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por la supervisión. | 1 | U
14.05.10 | (Código PF-05) Suministro e instalación de Puerta (0.80 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, chapa de palanca grado 2, mocheta y tope de madera de cedro lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por supervisión, abatible, bastidor y estructura de costanera de cedro, doble forro de tablero de fibra de madera aglomerada con resinas fenólicas a alta presión (HPL), de 5 mm de espesor, termolaminado de fábrica, madera vista lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por la supervisión. | 8 | U
14.05.11 | (Código PF-06) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.14 m) de cerradura de gancho con accionador de palanca, corrediza, juego de sistema corredizo colgante de montaje frontal, rodamiento de alta gama, freno incorporado, riel de aluminio y rodamientos en nylon, en ambos lados haladera sólida de acero inoxidable satinado de 192 mm de largo, bastidor y estructura de costanera de cedro, doble forro de tablero de fibra de madera aglomerada con resinas fenólicas a alta presión (HPL), de 5 mm de espesor, termolaminado de fábrica, madera vista lijada, sellada y pintada acabado automotriz, mirilla de vidrio laminado de 6 mm claro con sello de neopreno, colores a definir en obra por la supervisión. | 4 | U
14.05.12 | (Código PF-07) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, chapa de palanca grado 2mocheta y tope de madera de cedro lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por supervisión, abatible, brazo hidráulico de cierre automático con apertura de 180° bastidor y estructura de costanera de cedro, doble forro de tablero de fibra de madera aglomerada con resinas fenólicas a alta presión (HPL), de 5 mm de espesor, termolaminado de fábrica, madera vista lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por la supervisión. | 2 | U
14.05.13 | (Código PF-08) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, chapa de palanca grado 2mocheta y tope de madera de cedro lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por supervisión, abatible, brazo hidráulico de cierre automático con apertura de 180° bastidor y estructura de costanera de cedro, doble forro de tablero de fibra de madera aglomerada con resinas fenólicas a alta presión (HPL), de 5 mm de espesor, termolaminado de fábrica, madera vista lijada, sellada y pintada acabado automotriz, mirilla de vidrio laminado de 6 mm claro con sello de neopreno, colores a definir en obra por la supervisión. | 7 | U
14.05.14 | (Código PF-09) Suministro e instalación de Puerta (0.80 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, chapa de palanca grado 2, mocheta y tope de madera de cedro lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por supervisión, abatible, bastidor y estructura de costanera de cedro, doble forro de tablero de fibra de madera aglomerada con resinas fenólicas a alta presión (HPL), de 5 mm de espesor, termolaminado de fábrica, madera vista lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por la supervisión. | 2 | U
14.05.15 | (Código PP-03) Suministro e instalación de Puerta (5.70 m x 2.80 m) bisagras integradas de acero inoxidable, plegadiza, con rieles de acero inoxidable, rodos de baleros, dos hojas plegables tipo acordeón, estructura de acero inoxidable, bisagras integradas de acero inoxidable, paneles de vinil reforzado con tejido, color a definir en obra por supervisión. | 1 | U
14.05.16 | (Código PV-01) Suministro e instalación de Puerta (2.00 m x 2.40 m) mecanismo empivotado con cerradores automáticos, chapa de pestillo o cilindro, mocheta, contramarco y tope de perfiles de aluminio anodizado natural capacidad estructural, abatible de doble acción, marco de aluminio anodizado natural capacidad estructural, vidrio laminado de 6 mm claro. | 2 | U
14.05.17 | (Código PV-02) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.20 m) de 3 bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, chapa de palanca grado 2, mocheta, contramarco y tope de perfiles de aluminio anodizado natural capacidad estructural, abatible, marco de aluminio anodizado natural capacidad estructural, vidrio laminado de 6 mm claro. | 2 | U
14.05.18 | (Código PV-03) Suministro e instalación de Puerta (2.00 m x 2.20 m) mecanismo empivotado con cerradores automáticos, chapa de pestillo o cilindro, mocheta, contramarco y tope de perfiles de aluminio anodizado natural capacidad estructural, abatible de doble acción, marco de aluminio anodizado natural capacidad estructural, vidrio laminado de 6 mm claro. | 3 | U
14.06 | NIVEL 5 (DE N: 26.50 A N: 31.80)
14.06.01 | (Código PA-01) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, cerradura de chapa de palanca grado 2, mocheta de contramarco y tope de perfiles de aluminio anodizado natural capacidad estructural, abatible, marco de aluminio anodizado natural capacidad estructural, forro de panel núcleo termo-plástico de polietileno en medio de dos láminas de aluminio color natural (ACM). | 7 | U
14.06.02 | (Código PA-02) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4", cerradura tipo palanca de uso pesado, mocheta de contramarco y tope integrado en una sola pieza metálica de lámina calibre 18 y fondo anticorrosivo dos manos de pintura final, incluye mirilla de vidrio de 20 cm x 80 cm, , marco de aluminio anodizado natural capacidad estructural, forro de panel núcleo termo-plástico de polietileno en medio de dos láminas de aluminio color natural (ACM). | 5 | U
14.06.03 | (Código PA-03) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, chapa de palanca grado 2, mocheta de contramarco y tope de perfiles de aluminio anodizado natural capacidad estructural, abatible, brazo hidráulico de cierre automático con apertura de 180° marco de aluminio anodizado natural capacidad estructural, forro de panel núcleo termo-plástico de polietileno en medio de dos láminas de aluminio color natural (ACM), mirilla de vidrio laminado claro de 6 mm con sello de neopreno. | 2 | U
14.06.04 | (Código PA-04) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, chapa de palanca grado 2, mocheta, contramarco y tope de perfiles de aluminio anodizado natural capacidad estructural, abatible, marco de aluminio anodizado natural capacidad estructural, forro de panel núcleo termo-plástico de polietileno en medio de dos láminas de aluminio color natural (ACM). | 3 | U
14.06.05 | (Código PA-06) Suministro e instalación de Puerta (1.40 m x 2.20 m) de dos cuerpos, tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable cada cuerpo, chapa de palanca grado 2, mocheta de contramarco y tope de perfiles de aluminio anodizado natural capacidad estructural, abatible, dos cuerpos: uno de 1.00 m de ancho y otro de 0.40 m de ancho, marco de aluminio anodizado natural capacidad estructural, cuerpo de 0.40 m forro de panel núcleo termo-plástico de polietileno en medio de dos láminas de aluminio color natural (ACM), cuerpo de 1.00 m forro de panel núcleo termo-plástico de polietileno en medio de dos láminas de aluminio color natural (ACM) y mirilla de vidrio laminado claro de 6 mm con sello de neopreno. | 2 | U
14.06.06 | (Código PA-07) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, chapa de palanca grado 2, mocheta de contramarco y tope de perfiles de aluminio anodizado natural capacidad estructural, abatible, marco de aluminio anodizado natural capacidad estructural, forro de panel núcleo termo-plástico de polietileno en medio de dos láminas de aluminio color natural (ACM). | 1 | U
14.06.07 | (Código PA-08) Suministro e instalación de Puerta (1.80 m x 2.20 m) cerradura eléctrica con acceso por reconocimiento huella dactilar automática, corrediza, de marco de aluminio anodizado natural capacidad estructural, forro de panel núcleo termo-plástico de polietileno en medio de dos láminas de aluminio color natural (ACM). | 2 | U
14.06.08 | (Código PA-09) Suministro e instalación de Puerta (1.06 m x 2.20 m) de cerradura de gancho con accionador de palanca, corrediza, juego de sistema corredizo colgante de montaje frontal, rodamiento de alta gama, freno incorporado, riel de aluminio y rodamientos en nylon, en ambos lados haladera sólida de acero inoxidable satinado de 192 mm de largo, marco de aluminio anodizado natural capacidad estructural, forro de panel núcleo termo-plástico de polietileno en medio de dos láminas de aluminio color natural (ACM), mirilla de vidrio laminado de 6 mm claro con sello de neopreno. | 2 | U
14.06.09 | (Código PCF-01) Suministro e instalación de Puerta (0.90 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, cerradura con barra antipánico en aluminio al interior y sistema de bloqueo al exterior, mocheta de contramarco y tope integrado en una sola pieza de lámina metálica calibre 18, abatible, cinta intumescente en todo el perímetro del tope y contramarco y sello barredor de aluminio y vinilo en la parte inferior de la puerta, doble forro de lámina de hierro galvanizado chapa 14, ensamblada por perfiladora mediante doble plegado y cosido del conjunto tipo tapa-bandeja, núcleo de lana de roca de 145 kg/m3 de densidad mínima, pintura epóxica en polvo aplicada con soplete. | 1 | U
14.06.10 | (Código PF-01) Suministro e instalación de Puerta (0.90 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, chapa de palanca grado 2, mocheta y tope de madera de cedro lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por supervisión, abatible, bastidor y estructura de costanera de cedro, doble forro de tablero de fibra de madera aglomerada con resinas fenólicas a alta presión (HPL), de 5 mm de espesor, termolaminado de fábrica, madera vista lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por la supervisión. | 9 | U
14.06.11 | (Código PF-02) Suministro e instalación de Puerta (0.80 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, chapa de palanca grado 2, mocheta y tope de madera de cedro lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por supervisión, abatible, bastidor y estructura de costanera de cedro, doble forro de tablero de fibra de madera aglomerada con resinas fenólicas a alta presión (HPL), de 5 mm de espesor, termolaminado de fábrica, madera vista lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por la supervisión. | 10 | U
14.06.12 | (Código PF-03) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.20 m) de cerradura de gancho con accionador de palanca y seguro, corrediza, juego de sistema corredizo colgante de montaje frontal, rodamiento de alta gama, freno incorporado, riel de aluminio y rodamientos en nylon, en ambos lados haladera sólida de acero inoxidable satinado de 192 mm de largo, bastidor y estructura de costanera de cedro, doble forro de tablero de fibra de madera aglomerada con resinas fenólicas a alta presión (HPL), de 5 mm de espesor, termolaminado de fábrica, madera vista lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por la supervisión. | 3 | U
14.06.13 | (Código PF-05) Suministro e instalación de Puerta (0.80 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, chapa de palanca grado 2, mocheta y tope de madera de cedro lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por supervisión, abatible, bastidor y estructura de costanera de cedro, doble forro de tablero de fibra de madera aglomerada con resinas fenólicas a alta presión (HPL), de 5 mm de espesor, termolaminado de fábrica, madera vista lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por la supervisión. | 7 | U
14.06.14 | (Código PF-07) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, chapa de palanca grado 2mocheta y tope de madera de cedro lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por supervisión, abatible, brazo hidráulico de cierre automático con apertura de 180° bastidor y estructura de costanera de cedro, doble forro de tablero de fibra de madera aglomerada con resinas fenólicas a alta presión (HPL), de 5 mm de espesor, termolaminado de fábrica, madera vista lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por la supervisión. | 5 | U
14.06.15 | (Código PF-09) Suministro e instalación de Puerta (0.80 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, chapa de palanca grado 2, mocheta y tope de madera de cedro lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por supervisión, abatible, bastidor y estructura de costanera de cedro, doble forro de tablero de fibra de madera aglomerada con resinas fenólicas a alta presión (HPL), de 5 mm de espesor, termolaminado de fábrica, madera vista lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por la supervisión. | 2 | U
14.06.16 | (Código PP-01) Suministro e instalación de Puerta (4.10 m x 2.80 m) bisagras integradas de acero inoxidable, plegadiza, con rieles de acero inoxidable, rodos de baleros, dos hojas plegables tipo acordeón, estructura de acero inoxidable, bisagras integradas de acero inoxidable, paneles de vinil reforzado con tejido, color a definir en obra por supervisión. | 1 | U
14.06.17 | (Código PP-02) Suministro e instalación de Puerta (2.20 m x 2.80 m) bisagras integradas de acero inoxidable, plegadiza, con rieles de acero inoxidable, rodos de baleros, dos hojas plegables tipo acordeón, estructura de acero inoxidable, bisagras integradas de acero inoxidable, paneles de vinil reforzado con tejido, color a definir en obra por supervisión. | 1 | U
14.06.18 | (Código PQ-01) Suministro e instalación de Puerta (1.70 m x 2.20 m) con sensor interno y externo detector de movimiento sin contacto, sensor en dintel, contramarco de aluminio anodizado natural capacidad estructural, cerradura automática, corrediza, con marco y estructura de aluminio anodizado natural capacidad estructural de perfiles curvos, panel de madera aglomerada con resinas fenólicas a alta presión (HPL), termolaminado de fábrica, con junta tubular de caucho para asegurar el cierre hermético, mirilla de vidrio claro de 6 mm de espesor de 600 mm de alto x 400 mm de ancho. | 3 | U
14.06.19 | (Código PQ-02) Suministro e instalación de Puerta (1.30 m x 2.20 m) con sensor interno y externo detector de movimiento sin contacto, sensor en dintel, contramarco de aluminio anodizado natural capacidad estructural, cerradura automática, corrediza, con marco y estructura de aluminio anodizado natural capacidad estructural de perfiles curvos, panel de madera aglomerada con resinas fenólicas a alta presión (HPL), termolaminado de fábrica, mirilla de vidrio claro de 6 mm de espesor de 600 mm de alto x 400 mm de ancho. | 3 | U
14.06.20 | (Código PQ-03) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.20 m) con sensor interno y externo detector de movimiento sin contacto, sensor en dintel, contramarco de aluminio anodizado natural capacidad estructural, cerradura automática, corrediza, con marco y estructura de aluminio anodizado natural capacidad estructural de perfiles curvos, panel de madera aglomerada con resinas fenólicas a alta presión (HPL), termolaminado de fábrica, mirilla de vidrio claro de 6 mm de espesor de 600 mm de alto x 400 mm de ancho. | 1 | U
14.06.21 | (Código PV-01) Suministro e instalación de Puerta (2.00 m x 2.40 m) mecanismo empivotado con cerradores automáticos, chapa de pestillo o cilindro, mocheta, contramarco y tope de perfiles de aluminio anodizado natural capacidad estructural, abatible de doble acción, marco de aluminio anodizado natural capacidad estructural, vidrio laminado de 6 mm claro. | 1 | U
14.06.22 | (Código PV-02) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.20 m) de 3 bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, chapa de palanca grado 2, mocheta, contramarco y tope de perfiles de aluminio anodizado natural capacidad estructural, abatible, marco de aluminio anodizado natural capacidad estructural, vidrio laminado de 6 mm claro. | 2 | U
14.07 | NIVEL 6 (DE N: 31.80 A N: 37.10)
14.07.01 | (Código PA-04) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, chapa de palanca grado 2, mocheta, contramarco y tope de perfiles de aluminio anodizado natural capacidad estructural, abatible, marco de aluminio anodizado natural capacidad estructural, forro de panel núcleo termo-plástico de polietileno en medio de dos láminas de aluminio color natural (ACM). | 2 | U
14.07.02 | (Código PCF-01) Suministro e instalación de Puerta (0.90 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, cerradura con barra antipánico en aluminio al interior y sistema de bloqueo al exterior, mocheta de contramarco y tope integrado en una sola pieza de lámina metálica calibre 18, abatible, cinta intumescente en todo el perímetro del tope y contramarco y sello barredor de aluminio y vinilo en la parte inferior de la puerta, doble forro de lámina de hierro galvanizado chapa 14, ensamblada por perfiladora mediante doble plegado y cosido del conjunto tipo tapa-bandeja, núcleo de lana de roca de 145 kg/m3 de densidad mínima, pintura epóxica en polvo aplicada con soplete. | 1 | U
14.07.03 | (Código PF-01) Suministro e instalación de Puerta (0.90 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, chapa de palanca grado 2, mocheta y tope de madera de cedro lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por supervisión, abatible, bastidor y estructura de costanera de cedro, doble forro de tablero de fibra de madera aglomerada con resinas fenólicas a alta presión (HPL), de 5 mm de espesor, termolaminado de fábrica, madera vista lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por la supervisión. | 5 | U
14.07.04 | (Código PF-02) Suministro e instalación de Puerta (0.80 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, chapa de palanca grado 2, mocheta y tope de madera de cedro lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por supervisión, abatible, bastidor y estructura de costanera de cedro, doble forro de tablero de fibra de madera aglomerada con resinas fenólicas a alta presión (HPL), de 5 mm de espesor, termolaminado de fábrica, madera vista lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por la supervisión. | 3 | U
14.07.05 | (Código PF-05) Suministro e instalación de Puerta (0.80 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, chapa de palanca grado 2, mocheta y tope de madera de cedro lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por supervisión, abatible, bastidor y estructura de costanera de cedro, doble forro de tablero de fibra de madera aglomerada con resinas fenólicas a alta presión (HPL), de 5 mm de espesor, termolaminado de fábrica, madera vista lijada, sellada y pintada acabado automotriz, colores a definir en obra por la supervisión. | 2 | U
14.07.06 | (Código PM-03) Suministro e instalación de Puerta (2.00 m x 2.20 m) de 3 bisagras tipo cápsula de 5/8''x5'', cerradura de parche de pin vertical, por fuera únicamente se abre con la llave y por dentro al girar el dispositivo de apertura, mocheta o contramarco de ángulo de hierro de 1 ½" x 1 ½" x 1/8" y tres bisagras tipo cápsula de varilla lisa de ø ½" y caño de ø5/8", abatible, portón de hierro, abatible, de dos hojas, marco y refuerzos de tubo estructural de 2"x2" chapa 14 y piezas verticales de tubo de 1"x1" chapa 14 espaciadas a 15 cm, doble forro de lámina de hierro e= 1/16", incluye preparación con dos manos de pintura anticorrosiva y acabado con pintura esmalte color gris grafito. | 2 | U
14.07.07 | (Código PV-01) Suministro e instalación de Puerta (2.00 m x 2.40 m) mecanismo empivotado con cerradores automáticos, chapa de pestillo o cilindro, mocheta, contramarco y tope de perfiles de aluminio anodizado natural capacidad estructural, abatible de doble acción, marco de aluminio anodizado natural capacidad estructural, vidrio laminado de 6 mm claro. | 3 | U
14.08 | NIVEL 7 - AZOTEA (DE N: 37.10 A N: 42.40)
14.08.01 | (Código PCF-01) Suministro e instalación de Puerta (0.90 m x 2.20 m) de tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable, cerradura con barra antipánico en aluminio al interior y sistema de bloqueo al exterior, mocheta de contramarco y tope integrado en una sola pieza de lámina metálica calibre 18, abatible, cinta intumescente en todo el perímetro del tope y contramarco y sello barredor de aluminio y vinilo en la parte inferior de la puerta, doble forro de lámina de hierro galvanizado chapa 14, ensamblada por perfiladora mediante doble plegado y cosido del conjunto tipo tapa-bandeja, núcleo de lana de roca de 145 kg/m3 de densidad mínima, pintura epóxica en polvo aplicada con soplete. | 1 | U
14.08.02 | (Código PM-03) Suministro e instalación de Puerta (2.00 m x 2.20 m) de 3 bisagras tipo cápsula de 5/8''x5'', cerradura de parche de pin vertical, por fuera únicamente se abre con la llave y por dentro al girar el dispositivo de apertura, mocheta o contramarco de ángulo de hierro de 1 ½" x 1 ½" x 1/8" y tres bisagras tipo cápsula de varilla lisa de ø ½" y caño de ø5/8", abatible, portón de hierro, abatible, de dos hojas, marco y refuerzos de tubo estructural de 2"x2" chapa 14 y piezas verticales de tubo de 1"x1" chapa 14 espaciadas a 15 cm, doble forro de lámina de hierro e= 1/16", incluye preparación con dos manos de pintura anticorrosiva y acabado con pintura esmalte color gris grafito. | 1 | U
14.08.03 | (Código PV-01) Suministro e instalación de Puerta (2.00 m x 2.40 m) mecanismo empivotado con cerradores automáticos, chapa de pestillo o cilindro, mocheta, contramarco y tope de perfiles de aluminio anodizado natural capacidad estructural, abatible de doble acción, marco de aluminio anodizado natural capacidad estructural, vidrio laminado de 6 mm claro. | 1 | U
15 | MUEBLES FIJOS
15.01 | NIVEL 1 (DE N: 5.30 A N: 10.60
15.01.01 | Suministro e instalación de MUEBLE FIJO MF-1. Ver detalle en planos | 12 | U
15.01.02 | Suministro e instalación de MUEBLE FIJO MF-2. Ver detalle en planos | 4 | U
15.01.03 | Suministro e instalación de MUEBLE FIJO MF-3. Ver detalle en planos | 2 | U
15.01.04 | Suministro e instalación de MUEBLE FIJO MF-4. Ver detalle en planos | 1 | U
15.02 | NIVEL 2 (DE N: 10.60 A N: 15.90)
15.02.01 | Suministro e instalación de MUEBLE FIJO MF-1. Ver detalle en planos | 12 | U
15.02.02 | Suministro e instalación de MUEBLE FIJO MF-2. Ver detalle en planos | 4 | U
15.02.03 | Suministro e instalación de MUEBLE FIJO MF-3. Ver detalle en planos | 2 | U
15.02.04 | Suministro e instalación de MUEBLE FIJO MF-4. Ver detalle en planos | 1 | U
15.03 | NIVEL 3 (DE N: 15.90 A N: 21.20)
15.03.01 | Suministro e instalación de MUEBLE FIJO MF-1. Ver detalle en planos | 3 | U
15.03.02 | Suministro e instalación de MUEBLE FIJO MF-2. Ver detalle en planos | 4 | U
15.03.03 | Suministro e instalación de MUEBLE FIJO MF-3. Ver detalle en planos | 2 | U
15.03.04 | Suministro e instalación de MUEBLE FIJO MF-4. Ver detalle en planos | 1 | U
15.04 | NIVEL 4 (DE N: 21.20 A N: 26.50)
15.04.01 | Suministro e instalación de MUEBLE FIJO MF-1. Ver detalle en planos | 10 | U
15.04.02 | Suministro e instalación de MUEBLE FIJO MF-2. Ver detalle en planos | 9 | U
15.04.03 | Suministro e instalación de MUEBLE FIJO MF-4. Ver detalle en planos | 1 | U
15.04.04 | Suministro e instalación de MUEBLE FIJO MF-5. Ver detalle en planos | 1 | U
15.04.05 | Suministro e instalación de MUEBLE FIJO MF-6. Ver detalle en planos | 1 | U
15.04.06 | Suministro e instalación de MUEBLE FIJO MF-7. Ver detalle en planos | 1 | U
15.04.07 | Suministro e instalación de MUEBLE FIJO MF-10. Ver detalle en planos | 1 | U
15.04.08 | Suministro e instalación de MUEBLE FIJO MF-12. Ver detalle en planos | 2 | U
15.04.09 | Suministro e instalación de MUEBLE FIJO MF-15. Ver detalle en planos | 1 | U
15.05 | NIVEL 5 (DE N: 26.50 A N: 31.80)
15.05.01 | Suministro e instalación de MUEBLE FIJO MF-1. Ver detalle en planos | 1 | U
15.05.02 | Suministro e instalación de MUEBLE FIJO MF-2. Ver detalle en planos | 2 | U
15.05.03 | Suministro e instalación de MUEBLE FIJO MF-4. Ver detalle en planos | 1 | U
15.05.04 | Suministro e instalación de MUEBLE FIJO MF-6. Ver detalle en planos | 1 | U
15.05.05 | Suministro e instalación de MUEBLE FIJO MF-8. Ver detalle en planos | 1 | U
16 | SEÑALETICA
16.01 | NIVEL 0 - ESTACIONAMIENTO (DE N: -0.10 A N: 5.30)
16.01.01 | Suministro e instalación de Señaletica. Ver detalle en planos | 1 | SG
16.02 | NIVEL 1 (DE N: 5.30 A N: 10.60)
16.02.01 | Suministro e instalación de Señaletica. Ver detalle en planos | 1 | SG
16.03 | NIVEL 2 (DE N: 10.60 A N: 15.90)
16.03.01 | Suministro e instalación de Señaletica. Ver detalle en planos | 1 | SG
16.04 | NIVEL 3 (DE N: 15.90 A N: 21.20)
16.04.01 | Suministro e instalación de Señaletica. Ver detalle en planos | 1 | SG
16.05 | NIVEL 4 (DE N: 21.20 A N: 26.50)
16.05.01 | Suministro e instalación de Señaletica. Ver detalle en planos | 1 | SG
16.06 | NIVEL 5 (DE N: 26.50 A N: 31.80)
16.06.01 | Suministro e instalación de Señaletica. Ver detalle en planos | 1 | SG
16.07 | NIVEL 6 (DE N: 31.80 A N: 37.10)
16.07.01 | Suministro e instalación de Señaletica. Ver detalle en planos | 1 | SG
17 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS
17.01 | DEMOLICIONES Y REPARACIONES
17.01.01 | Demolición de pavimento existente, para instalación de tuberías hidráulicas, incluye demolición de base y retiro de material. | 100 | M2
17.01.02 | Demolición de piso tipo acera existente, para instalación de tuberías hidráulicas, incluye demolición de base y retiro de material. | 170 | M2
17.01.03 | Demolición de cordón cuneta, para instalación de tuberías hidráulicas, incluye retiro de material. | 5 | M
17.01.04 | Demolición canaleta para aguas lluvias existente, para instalación de tuberías hidráulicas, incluye demolición de base y retiro de material. | 40 | M2
17.01.05 | Reparación de pavimento, área paso de tuberías. | 100 | M2
17.01.06 | Reparación de piso tipo acera. | 170 | M2
17.01.07 | Reparación de cordón cuneta. | 5 | M
17.01.08 | Demolición de pozo aguas lluvias existente, incluye sellado de tuberías existentes. | 2 | U
17.01.09 | Demolición de caja aguas lluvias existente, incluye sellado de tuberías existentes. | 2 | U
17.02 | SISTEMA DE AGUA POTABLE
17.02.01 | Suministro e Instalación Tubería PVC ø1/2" 315 PSI JC SDR 13.5, incluye accesorios, trazo y excavación, compactación y desalojo. | 89.06 | M
17.02.02 | Suministro e Instalación Tubería PVC ø1" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios, trazo y excavación, compactación y desalojo. | 7.5 | M
17.02.03 | Suministro e Instalación Tubería PVC ø2" 250 PSI JR SDR 17, incluye accesorios, trazo y excavación, compactación y desalojo. | 114.45 | M
17.02.04 | Suministro e Instalación Tubería CPVC ø3/4" 100 PSI JC, incluye accesorios y trazo. | 24.13 | M
17.02.05 | Suministro e Instalación Tubería PVC ø4" 100 PSI JC para rebose, incluye accesorios, trazo y excavación, compactación, desalojo, curva en acero galvanizado y elementos de sujeción. | 3.5 | M
17.02.06 | Suministro e Instalación Tubería HoGo ø1/2", cedula 40, 300 PSI, roscado, incluye accesorios y elementos de sujeción a losa/techos. | 602.06 | M
17.02.07 | Suministro e Instalación Tubería HoGo ø3/4", cedula 40, 300 PSI, roscado, incluye accesorios, trazo y elementos de sujeción a losa/techos. | 9.82 | M
17.02.08 | Suministro e Instalación Tubería HoGo ø1 1/4 ", cedula 40, 300 PSI, roscado, incluye accesorios, trazo y elementos de sujeción a losa/techos. | 679.43 | M
17.02.09 | Suministro e Instalación Tubería HoGo ø1 1/2 ", cedula 40, 300 PSI, roscado, incluye accesorios, trazo y elementos de sujeción a losa/techos. | 72.16 | M
17.02.10 | Suministro e Instalación Tubería HoGo ø2", cedula 40, 300 PSI, roscado, incluye accesorios, trazo y elementos de sujeción a losa/techos. | 224.39 | M
17.02.11 | Suministro e Instalación Tubería HoGo ø3", cedula 40, 300 PSI, roscado, incluye accesorios, trazo y elementos de sujeción a losa/techos. | 114.71 | M
17.02.12 | Suministro e Instalación Tubería HoGo ø4", cedula 40, 300 PSI, roscado, incluye accesorios, trazo y elementos de sujeción a losa/techos. | 100.17 | M
17.02.13 | Suministro e Instalación Grifo de bronce con llave sencilla de ø 1/2" con rosca para manguera. Incluye base de concreto o anclaje en pared y niple de hierro galvanizado de ø1/2". | 17 | U
17.02.14 | Suministro e Instalación Grifo latón cromado para pocetas y pilas internas, con llave sencilla de ø 1/2" con rosca para manguera. Incluye anclaje en pared y niple de hierro galvanizado de ø1/2". | 14 | U
17.02.15 | Pozo para entronque incluye trazo y excavación, compactación y desalojo. | 1 | U
17.02.16 | Suministro e Instalación válvula Fleeper completa o de flotador ø2" bronce, incluye accesorios de conexión. | 1 | U
17.02.17 | Cisterna de 200m3 según detalles en planos, incluye trazo, excavación, compactación y desalojo. | 1 | SG
17.02.18 | Caseta para equipos de bombeo, incluye trazo y desalojo. | 1 | SG
17.02.19 | Equipos de bombeo para Baja presión, tipo de presión constante y flujo variable con bombas tipo centrífuga horizontal, conforme a detalles en planos. | 1 | SG
17.02.20 | Equipos de bombeo para Alta presión, tipo de presión constante y flujo variable con bombas tipo centrífuga horizontal, conforme a detalles en planos. | 1 | SG
17.02.21 | Suministro e instalación de Válvula de bola cromada ø1/2", incluye accesorios de conexión. | 5 | U
17.02.22 | Suministro e instalación de Válvula de bola bronce ø1 1/4", incluye accesorios de conexión. | 53 | U
17.02.23 | Suministro e instalación de Válvula de bola bronce ø1 1/2", incluye accesorios de conexión. | 6 | U
17.02.24 | Suministro e instalación de Válvula de Control Bronce ø2", incluye accesorios de conexión. | 3 | U
17.02.25 | Suministro e instalación de Válvula de Control Bronce ø3", incluye accesorios de conexión. | 6 | U
17.02.26 | Suministro e instalación de Válvula de Aires Bronce ø1" roscada, incluye accesorios de conexión. | 14 | U
17.02.27 | Suministro e instalación de Válvula de Control Hierro Fundido ø2" junta brida, de cubo, vástago no ascendente, incluye accesorios de conexión y anclajes de concreto. | 1 | U
17.02.28 | Suministro e Instalación shock absorber con llave sencilla de ø1", incluye accesorios de conexión a red. | 70 | U
17.02.29 | Suministro e instalación de calentador de agua instantáneo central 18lt/min, incluye accesorios de entrada y salida de caudal. | 7 | U
17.02.30 | Suministro e instalación de sistema de desinfección de agua electrónico, incluye recipiente para mezcla, conexión a red y acometida eléctrica. | 2 | U
17.02.31 | Entronque a Red Existente. | 1 | SG
17.02.32 | Prueba de presión de las tuberías. | 2017.25 | M
17.02.33 | Elaboracion de cisterna de agua potable y sistema contra incendios. | 1 | SG
17.03 | SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES.
17.03.01 | Suministro e Instalación Tubería PVC ø1 1/2" 100 PSI JC para ventilación aérea, incluye accesorios, trazo y elementos de sujeción. | 755.35 | M
17.03.02 | Suministro e Instalación Tubería PVC ø2" 100 PSI JC para ventilación aérea, incluye accesorios, trazo y elementos de sujeción. | 426.81 | M
17.03.03 | Suministro e Instalación Tubería PVC ø3" 100 PSI JC para ventilación aérea, incluye accesorios, trazo y elementos de sujeción. | 30 | M
17.03.04 | Suministro e Instalación Tubería PVC ø2" 125 PSI JC Aérea, incluye accesorios, trazo y elementos de sujeción a losa/techos. | 924.95 | M
17.03.05 | Suministro e Instalación Tubería PVC ø4" 125 PSI JC Aérea y superficial, para la aérea incluye accesorios, trazo, registros y elementos de sujeción a losa/techos, para la horizontal incluye accesorios, trazo y excavación, compactación y desalojo. | 478.02 | M
17.03.06 | Suministro e Instalación Tubería PVC ø6" 125 PSI JC Aérea y superficial, para la aérea incluye accesorios, trazo, registros y elementos de sujeción a losa/techos, para la horizontal incluye accesorios, trazo y excavación, compactación y desalojo. | 622.42 | M
17.03.07 | Suministro e Instalación Coladera para interior o piso, con rejilla redonda Ø4” y conexión en Ø2". | 102 | U
17.03.08 | Suministro e Instalación Coladera para bioinfecciosos, con rejilla cuadrada 25x25cm y conexión en Ø4". | 6 | U
17.03.09 | Suministro instalación de resumidero cuadrado para baño Ø4" Acero inoxidable, de empotrar al piso, atornillable, incluye filtro o rejilla para evitar posibles obstrucciones en el desagüe y sello hidráulico. | 71 | U
17.03.10 | Suministro instalación de resumidero redondo ø2" para pileta de aseo, rejilla en aluminio natural, removible. | 7 | U
17.03.11 | Suministro instalación de tapón redondo ø2" para pila, aluminio natural, sin guía. | 7 | U
17.03.12 | Pozos de visita, incluye tapadera de Hierro Fundido tipo antirrobo, (profundidad variable), incluye trazo, excavación, compactación y desalojo. | 2 | U
17.03.13 | Construcción de cajas de conexión o registro para aguas residuales, profundidad variable, incluye trazo, excavación, compactación y desalojo. | 9 | U
17.03.14 | Suministro e instalación Planta de Tratamiento tipo paquete 35 M3/DIA, incluye preinstalaciones, excavación, compactación, rellenos, desalojos, soplador, panel de control, interruptor de flotador, base granular, cloración, capacitación de personal, manual de operaciones y Mantenimiento rutinario por 1 año. | 1 | SG
17.03.15 | Construcción de poceta para limpieza, incluye trazo, enchapado, no incluye grifo. | 7 | U
17.03.16 | Obra civil de Descarga en Caja existente. | 1 | SG
17.03.17 | Prueba de hermeticidad de las tuberías mayores a ø2". | 2025.39 | M
17.04 | SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES, CALIENTES
17.04.01 | Suministro e Instalación Tubería acero al carbono ø1" cedula 40 aérea ASTM A-53, incluye accesorios, trazo y elementos de sujeción a losa/techos. | 18 | M
17.04.02 | Suministro e Instalación Tubería acero al carbono ø2" cedula 40 aérea ASTM A-53, incluye accesorios, trazo y elementos de sujeción a losa/techos. | 40 | M
17.04.03 | Suministro e Instalación Tubería acero al carbono ø4" cedula 40 aérea ASTM A-53, incluye accesorios, trazo y elementos de sujeción a losa/techos. | 40 | M
17.04.04 | Suministro e Instalación Tubería CPVC ø3/4" 100 PSI JC, incluye accesorios y trazo. | 98 | M
17.04.05 | Suministro e Instalación Tubería ø2" PEAD PE-100 RD 21 Negro Franja Azul, Termofusión. | 23.55 | M
17.04.06 | Suministro e Instalación Tubería ø4" PEAD PE-100 RD 21 Negro Franja Azul, Termofusión. | 23.55 | M
17.04.07 | Caja igualación de Temperatura de 1.0mx1.0mx2.00m, incluye conexión entrada y salida de tuberías. | 1 | U
17.04.08 | Suministro e instalación de Bomba para lodos, sumergible 1.0 HP eléctrica con flujo óptimo de 210.00 lts./min., con diámetro para el paso de sólidos de ø1 1/2", diámetro de descarga ø2", con impulsor tipo vórtice, de hierro, con sello mecánico carbón, cerámica y carburo al silicio, trabajando a una temperatura máxima de los lodos 40°c, 3450 RPM, monofásica 110v, 2 polos, corriente 10A, incluye tubería 2" PVC 250 PSI y accesorios. | 1 | U
17.04.09 | Suministro e Instalación de válvula Fleeper completa o de flotador para alta temperatura, ø1", incluye accesorios de conexión, válvula de control y válvula contra flujo. | 1 | U
17.04.10 | Suministro e Instalación de Tablero completo de control para bomba, incluye protección. | 1 | U
17.04.11 | Rieles, anclajes, cadenas, etc., para bombas sumergibles en acero inoxidable 304. | 1 | U
17.05 | SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS.
17.05.01 | Suministro e Instalación deBajada aguas lluvias desde cubierta de techo, Tubería PVC ø4" 100 PSI, incluye accesorios y elementos de sujeción en pared. | 3 | U
17.05.02 | Suministro e Instalación Tubería PVC ø4"100 PSI, Aérea y superficial, para la aérea incluye accesorios, trazo, registros y elementos de sujeción a losa/techos, para la horizontal incluye accesorios, trazo y excavación, compactación y desalojo. | 186.97 | M
17.05.03 | Suministro e Instalación Tubería PVC ø6"100 PSI, Aérea y superficial, para la aérea incluye accesorios, trazo, registros y elementos de sujeción a losa/techos, para la horizontal incluye accesorios, trazo y excavación, compactación y desalojo. | 148.59 | M
17.05.04 | Suministro e Instalación Tubería PVC ø8"100 PSI, incluye accesorios, trazo, excavación, compactación y desalojo. | 29 | M
17.05.05 | Suministro e Instalación Tubería PVC ø10"100 PSI, incluye accesorios, trazo, excavación, compactación y desalojo. | 45.6 | M
17.05.06 | Suministro e Instalación Tubería PVC ø18"100 PSI, incluye accesorios, trazo, excavación, compactación y desalojo. | 79.8 | M
17.05.07 | Pozos de visita, incluye tapadera de Hierro Fundido, (profundidad variable), incluye trazo, excavación, compactación y desalojo. | 4 | U
17.05.08 | Construcción de caja tragante con parilla HoFo para aguas lluvias de (profundidad variable), incluye trazo, excavación, compactación y desalojo. | 2 | U
17.05.09 | Construcción de cajas con parrilla metálica para aguas lluvias tipo 1 (profundidad variable), incluye trazo, excavación, compactación y desalojo. | 2 | U
17.05.10 | Construcción de cajas con parrilla metálica para aguas lluvias tipo 2 (profundidad variable), incluye trazo, excavación, compactación y desalojo. | 3 | U
17.05.11 | Construcción canaleta con parrilla, incluye trazo, excavación, compactación y desalojo. | 7.25 | M
17.05.12 | Canal aéreo metálico, incluye elementos de sujeción y conexión de bajadas. | 29.6 | M
17.05.13 | Suministro e Instalación de coladera para exteriores. | 3 | U
17.05.14 | Suministro e Instalación de coladera para sótanos. | 5 | U
17.05.15 | Suministro e Instalación de coladera para terrazas. | 13 | U
17.05.16 | Suministro e Instalación coladera de pretil. | 9 | U
17.05.17 | Botaguas de lámina lisa No. 24. Incluye: tornillos de sujeción, saques en pared y pintura, color a definir en obra. Sellos en paredes elastomérico. | 23 | M
17.05.18 | Caja para detención de aguas lluvias 25.0m3 según detalles en planos, incluye trazo, excavación, compactación y desalojo. | 1 | SG
17.05.19 | Obra civil de Descarga en Caja existente. | 1 | SG
17.05.20 | Prueba de hermeticidad de las tuberías, incluye cajas. | 154.4 | M
18 | ARTEFACTOS SANITARIOS
18.01 | Suministro e Instalación de Inodoro una pieza con válvula fluxómetro, asiento elongado, tapadera para uso pesado, incluye accesorios de instalación. | 93 | U
18.02 | Suministro e Instalación de lavamanos cerámico con pedestal, incluye accesorios de instalación, abasto y descarga de agua. | 96 | U
18.03 | Suministro e Instalación de Mingitorio de porcelana 47.8 cm x 36.4 cm x 96 cm cm descarga a la pared, incluye válvula fluxómetro y accesorios de instalación, abasto y descarga de agua. | 4 | U
18.04 | Suministro e Instalación de lavamanos quirúrgico activación por pie LVs, acero inoxidable medidas 0.50 m x 0.50 m, grifo cuello de ganso, sifón de desagüe cromado a la pared y todo lo necesario para dejarlo correctamente instalado. | 1 | U
18.05 | Suministro e Instalación de lavamanos quirúrgico de empotrar en pared LVq, acero inoxidable medidas 1.40 m x 0.50 m x 0.50 m, grifo cuello de ganso activado mediante rodilla, sifón de desagüe cromado a la pared y todo lo necesario para dejarlo correctamente instalado. | 1 | U
18.06 | Suministro e instalación de lavatrastos (medidas según el mercado local), de una poceta con escurridor incluye grifería cuello de ganso mono comando de 1/4 de giro, conexión agua potable, descarga aguas negras y conformación de mueble a la medida con doble gaveta para inspección de descarga del lavatrastos y tres gavetas paralelas (tipo gabinete), que incluye, zócalo en la parte inferior o patas de soporte para evitar contacto directo con el suelo y superficie de granito". | 10 | U
18.07 | Suministro y colocación de mueble postformado de una gaveta para inspección de descarga del lavamanos incorporado, que incluya zócalo en la parte inferior o patas de soporte para evitar contacto directo con el suelo y terminación según existencias en el mercado local, incluye obras y accesorios para el abasto y descarga de aguas. | 36 | U
18.08 | Suministro e Instalación de pila PVC dos alas, medidas según el mercado local. | 7 | U
18.09 | Suministro e Instalación de mueble PCa de trabajo con poceta acero inoxidable con gavetas, grifo cuello de ganso y monocomando de 1/4 de giro, válvula de control, sifón de desagüe cromado a la pared y todo lo necesario para dejarlo correctamente instalado. | 25 | U
18.1 | Suministro e Instalación de Ducha completa, incluye cabeza de ducha redonda cromada, chapetón cromado, válvula completa para ducha bronce y con maneral cromado. | 71 | U
18.11 | Suministro e Instalación de Dispensador de jabón líquido. | 169 | U
18.12 | Suministro e Instalación de Dispensador de papel toalla para manos. | 169 | U
18.13 | Suministro e Instalación de Dispensador de papel higiénico. | 93 | U
18.14 | Suministro e Instalación de Barras en áreas de baños de acero inoxidable de 32mm de diámetro y 24" de largo. | 93 | U
18.15 | Suministro e Instalación de Barras en áreas de baños de acero inoxidable de 32mm de diámetro y 42" de largo. | 93 | U
19 | SISTEMA CONTRA INCENDIOS
19.01 | Suministro e Instalación de Bomba SCI turbina vertical 300 RPM, 150 PSI, motor eléctrico UL/FM, incluye panel de control UL/FM, cabezal de descarga en Ø6" (J.B.), Clase 150, brida compañera ∅6"x6" Acero al carbono Clase 150 y base de concreto. | 1 | U
19.02 | Suministro e Instalación de Bomba SCI Jockey 30GPM, 150 PSI, sumergible o vertical centrifuga, motor eléctrico UL/FM, incluye panel de control UL/FM, switch de presión, válvula de aislamiento, check, base de concreto y todos los accesorios según detalle. | 1 | U
19.03 | Suministro e Instalación de Tubería Alta Resistencia PVC ø4" PVC, AWWA C900, subterránea, incluye trazo, excavación, compactación y desalojo. | 12.8 | M
19.04 | Suministro e Instalación de Válvula Check ranurada ø6" HoFo. (J.F.) UL/FM de cierre suave, Clase 150. | 1 | U
19.05 | Suministro e Instalación de Válvula Check ø4" HoFo. (J.F.) UL/FM de cierre suave, Clase 150., compañera de la Unión Siamesa. | 1 | U
19.06 | Suministro e Instalación de Válvula Check ø6" HoFo. (J.F.) UL/FM de cierre suave, Clase 150. | 1 | U
19.07 | Suministro e Instalación de Tubería Ø2" acero al carbono cedula 40 aérea ASTM A-53, incluye elementos se sujeción. | 198.61 | M
19.08 | Suministro e Instalación de Tubería Ø3" acero al carbono cedula 40 aérea ASTM A-53, incluye elementos se sujeción. | 115.34 | M
19.09 | Suministro e Instalación de Tubería Ø4" acero al carbono cedula 40 aérea ASTM A-53, incluye elementos se sujeción. | 50 | M
19.1 | Suministro e Instalación de Tubería Ø6" acero al carbono cedula 40 aérea ASTM A-53, incluye elementos se sujeción. | 56.2 | M
19.11 | Suministro e Instalación de Válvula de compuerta para control, vástago levadizo Ø6" HoFo. (J.F.) UL/FM, Clase 150. | 1 | U
19.12 | Suministro e Instalación de Válvula de compuerta para control general del ramal Jockey, HoFo. (J.F.) vástago levadizo Ø2" UL/FM, Clase 150. | 1 | U
19.13 | Suministro e Instalación de Válvula de compuerta para control, vástago levadizo Ø6" HoFo (J.F.) UL/FM CLASE 150. control general a la salida del sistema, colocada en caja. | 1 | U
19.14 | Suministro e Instalación de Válvula de compuerta para control (J.F.) aérea Ø2" UL/FM Clase 150. | 16 | U
19.15 | Suministro e Instalación de Válvula de compuerta para control (J.F.) aérea Ø3" UL/FM Clase 150. | 4 | U
19.16 | Suministro e Instalación de Válvula de compuerta para control (J.F.) aérea Ø4" UL/FM Clase 150. | 2 | U
19.17 | Suministro e Instalación de Válvula reguladora de presión o alivio de presión ∅4" UL/FM, cuerpo en ángulo hierro dúctil, (J.F.) Clase 300. | 1 | U
19.18 | Suministro e Instalación de Válvula aliviadora desairadora ∅3" HoFo (J.F.), Clase 150 (Acción directa) | 1 | U
19.19 | Suministro e Instalación de Junta Flexible ∅2", incluye accesorios de conexión. | 15 | U
19.2 | Suministro e Instalación de Hidrantes Ø4" del tipo tráfico columna seca UL/FM, con válvula de cierre por compresión AWWA C-502 ASTM-B62, una boquilla de Ø4 1/2" y dos de Ø2 1/2", incluye excavación, compactación y desalojo. | 1 | U
19.21 | Suministro e Instalación de Toma siamesa ∅4", 300GPM, con dos salidas de ∅2-1/2" | 1 | U
19.22 | Suministro e Instalación de Gabinete SCI, manguera 100 pies, válvula angular de ∅2 1/2" x Ø1 1/2", superficial con extintor tipo ABC de 10 lbs, incluye accesorios de instalación y manómetro de control. | 16 | U
19.23 | Suministro e Instalación de Cabezal para mangueras ∅4" de purga (2 mangueras ∅2 1/2" con tapón y cadena) | 1 | U
19.24 | Suministro e Instalación de Manómetro 0-300 psi | 2 | U
19.25 | Piezas especiales y uniones, accesorios de unión, codos, té, niples para mantenimiento, cabos, juntas mecánicas, acoples. | 1 | SG
20 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
20.01 | NIVEL 0 - ESTACIONAMIENTO (DE N: -0.10 A N: 5.30)
SUBTABLERO STN - SOTANO-0
20.01.01 | Suministro e Instalación de Subtablero STN-SOTANO-0, centro de carga, trifásico de 30 espacios , barras de 100 amperios, 120/208 Voltios, tipo ramal incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (5), 20 A/1P(1), ; instalación en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye tambien: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
20.01.02 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifasico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 50 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1, | 1 | U
20.01.03 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STN-SOTANO-0 (desde TG-NORMAL a STN-SOTANO-0) con 3-THHN Nº 6 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 6 (Neutro)+ 1 THHN Nº 8 (Polarizacion)- Tuberia EMT de Ø 1" (Incluye cables, Canalización,soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, proteccion de concreto pobre sobre tuberias subterraneas. | 15 | M
LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECANICO.
20.01.04 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 2'x2' PIES, 40w, 3200LM, de empotrar en cielo falso, 6000k, Acabado Blanco 120v, luz blanca, 60HZ, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL. Código L1 incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 1 | U
20.01.05 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 1'x4' PIES, 38w, 4000LM, de empotrar en cielo falso, 6000k, Acabado Blanco 120v, luz blanca, 60HZ, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, . Código L5 incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos | 8 | U
20.01.06 | Suministro e instalación de Luminaria tecnología LED hermética, sellada contra polvo y humedad, dos tubos LED 2 x 18w, 1.20 m de largo. 120-277v, 60HZ, certificación UL. Código L10 incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 20 | U
20.01.07 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia CON ROTULO DE SALIDA COLOR VERDE , 120 V, de sobreponer en pared, con reflectores de 2 X 5W ,luz blanca con rotulo salida verde, IP 20, multivoltaje, 220 lumens, 90 minutos de soporte, botón de prueba , con indicadores de estado de batería. Incluye también: caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, salida de luz con alambrado, canalización, polarización. LE - 2. | 4 | U
20.01.08 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia , 120 V, de sobreponer en pared, con reflectores de 2 X 5W , luz blanca , IP 20, multivoltaje, 220 lumens, 90 minutos de soporte, botón de prueba , con indicadores de estado de batería. Incluye caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, salida de luz con alambrado, canalización, polarización. incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. LE - 1 | 2 | U
20.01.09 | Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 6 | U
20.01.10 | Interruptor de cambio con terminal de conexión a tierra, 20 A, 120/277 V, con carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 12 | U
20.01.11 | Suministro e instalación de Sensor Infrarojo para trecho 120 Voltios, detección de movimiento a 360 grados, cobertura de 1200 pies caudrados con altura de montaje de 8 pies. | 3 | U
20.01.12 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 6 | U
SUBTABLERO STE - SOTANO - 0
20.01.13 | Suministro e Instalación de Subtablero STE-SOTANO-0, centro de carga, trifásico de 24 espacios , barras de 100 amperios, 120/208 Voltios, incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (3), 20 A/2P(1), ; instalación en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye tambien: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
20.01.14 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifasico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 50 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1, | 1 | U
20.01.15 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STE-SOTANO-0 (desde TG-NORMAL a STE-SOTANO-0) con 3-THHN Nº 6 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 6 (Neutro)+ 1 THHN Nº 8 (Polarizacion)- Tuberia EMT de Ø 1" (Incluye cables, Canalización,soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, proteccion de concreto pobre sobre tuberias subterraneas. | 15 | M
LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECANICO.
20.01.16 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 2'x2' PIES, 40w, 3200LM, de empotrar en cielo falso, 6000k, Acabado Blanco 120v, luz blanca, 60HZ, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, . Código L1 incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos | 6 | U
20.01.17 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 1'x4' PIES, 38w, 4000LM, de empotrar en cielo falso, 6000k, Acabado Blanco 120v, luz blanca, 60HZ, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, . Código L5 incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos | 6 | U
20.01.18 | Suministro e instalación de Luminaria tecnología LED hermética, sellada contra polvo y humedad, dos tubos LED 2 x 18w, 1.20 m de largo. 120-277v, 60HZ, certificación UL. Código L10 incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos | 21 | U
20.01.19 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 6 | U
20.01.20 | Tomacorriente hembra trifilar empotrar 2o8 v, 30 amp 10-30-R, placa rectangular de 4"X4", de acero inoxidable . (incluye alambrado, canalización, polarización). Datos | 1 | U
20.02 | NIVEL 1 (DE N: 5.30 A N: 10.60)
SUBTABLERO STN - LUTO - 1
20.02.01 | Suministro e Instalación de Subtablero STN-LUTO-1, centro de carga, trifásico de 42 espacios , barras de 200 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 125 A/3P tipo ramal incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (10), 20 A/1P(16), 30 A/1P(1), 30 A/3P(1), 90 A/2P (1) ; instalación en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye tambien: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
20.02.02 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifasico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 50 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1, | 1 | U
20.02.03 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STN-LUTO-1 (desde T-G-NORMAL a STN-LUTO-1) con 3-THHN Nº 2/0 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 2/0 (Neutro))+ 1 THHN Nº 4 (Polarizacion)- Tuberia EMT de Ø 2" (Incluye cables, Canalización,soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, proteccion de concreto pobre sobre tuberias subterraneas. | 15 | M
LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECANICO.
20.02.04 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 2'x2' PIES, 40w, 3200LM, de empotrar en cielo falso, 6000k, Acabado Blanco 120v, luz blanca, 60HZ, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, . Código L1incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 28 | U
20.02.05 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 18 watts, cuadrado blanco, de empotrar en cielo falso, 120 v, luz blanca. demerizable , 1300 lumens, 295MM x 295 mm incluye tambien : cableado, canalización y polarización,soporteria,conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre liminarias segun como se indica en los planos. CODIGO L3. | 21 | U
20.02.06 | Suministro e instalación de luminaria tipo cinta led 25w, 120v-277v, 5m , con driver 120v, fuente de voltaje, transformador rectificador, cable conector, adosada en cajillos, perfil de aluminio con difusor y accesorios de montaje. Incluye conexión con interruptor (L4). | 34 | U
20.02.07 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 1'x4' PIES, 38w, 4000LM, de empotrar en cielo falso, 6000k, Acabado Blanco 120v, luz blanca, 60HZ, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, . Código L5incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 29 | U
20.02.08 | Suministro e instalación de luminaria cabecera de cama 0.60m de largo, 30w, 3500lm Incluye conexión con interruptor Incluye conexión con interruptor Incluye conexión con interruptor (L2)incluye también: cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 38 | U
20.02.09 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia CON ROTULO DE SALIDA COLOR VERDE , 120 V, de sobreponer en pared, con reflectores de 2 X 5W ,luz blanca con rotulo salida verde, IP 20, multivoltaje, 220 lumens, 90 minutos de soporte, botón de prueba , con indicadores de estado de batería. Incluye también: caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, salida de luz con alambrado, canalización, polarización. LE-2 | 3 | U
20.02.10 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia , 120 V, de sobreponer en pared, con reflectores de 2 X 5W , luz blanca , IP 20, multivoltaje, 220 lumens, 90 minutos de soporte, botón de prueba , con indicadores de estado de batería. Incluye caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, salida de luz con alambrado, canalización, polarización. LE - 1. | 9 | U
20.02.11 | Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 113 | U
20.02.12 | Interruptor de cambio con terminal de conexión a tierra, 20 A, 120/277 V, con carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 22 | U
20.02.13 | Suministro e instalación de Dimer LED 0 - 10V , 200W, 120 - 127 Voltios, Blanco con carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 10 | U
20.02.14 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 19 | U
20.02.15 | Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 76 | U
20.02.16 | Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 2 | U
20.02.17 | Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). MICROONDA | 1 | U
20.02.18 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). Refrigeradora | 1 | U
20.02.19 | Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). CAFETERA | 1 | U
20.02.20 | Tomacorriente hembra trifilar empotrar 2o8 v, 30 amp 10-30-R, placa rectangular de 4"X4", de acero inoxidable . (incluye alambrado, canalización, polarización). Calentador | 1 | U
20.02.21 | Suministro e Instalación de CAJA NEMA - 1 con disyuntores termomagnéticos de 30A/3P , canalizado EMT, alambrado, polarizado. 3-THHN- 8 + 1-THHN-10 EMT 1 ". Esterelizador | 1 | U
SUBTABLERO STE - LUTO - 1
20.02.22 | Suministro e Instalación de Subtablero STE-LUTO, centro de carga, trifásico de 30 espacios , barras de 100 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 50 A/3P tipo ramal incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (10), 20 A/1P(8), 20 A/2P(1) ; instalación en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye tambien: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
20.02.23 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifasico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 50 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1, | 1 | U
20.02.24 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STE-LUTO-1 (desde T-G-EMERGENCIA a STE-LUTO-1) con 3-THHN Nº 8 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 8 (Neutro))+ 1 THHN Nº 10 (Polarizacion)- Tuberia EMT de Ø 3/8" (Incluye cables, Canalización,soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, proteccion de concreto pobre sobre tuberias subterraneas. | 15 | M
LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECANICO.
20.02.25 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 2'x2' PIES, 40w, 3200LM, de empotrar en cielo falso, 6000k, Acabado Blanco 120v, luz blanca, 60HZ, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, . Código L1 incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 37 | U
20.02.26 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 18 watts, cuadrado blanco, de empotrar en cielo falso, 120 v, luz blanca. demerizable , 1300 lumens, 295MM x 295 mm incluye tambien : cableado, canalización y polarización,soporteria,conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre liminarias segun como se indica en los planos. CODIGO L3. | 20 | U
20.02.27 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 1'x4' PIES, 38w, 4000LM, de empotrar en cielo falso, 6000k, Acabado Blanco 120v, luz blanca, 60HZ, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, . Código L5 incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 12 | U
20.02.28 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 2'x2' PIES, 25w, 3000LM, de empotrar en cielo falso, 4000k, Acabado Blanco 120v, luz blanca, 60HZ, IP20, difusor tipo opalino, drive electrónico, certificación UL, . Código L7incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 38 | U
20.02.29 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 18 watts, circular blanco, de empotrar en cielo falso, 120 v, luz blanca. demerizable , 1300 lumens, 295MM x 295 mm incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. CÓDIGO L6 | 38 | U
20.02.30 | Suministro e instalación de Luminaria tecnología LED hermética, sellada contra polvo y humedad, dos tubos LED 2 x 18w, 1.20 m de largo. 120-277v, 60HZ, certificación UL. Código L10 incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos | 1 | U
20.02.31 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 16 | U
20.02.32 | Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 44 | U
20.02.33 | Tomacorriente hembra trifilar empotrar 2o8 v, 30 amp 10-30-R, placa rectangular de 4"X4", de acero inoxidable . (incluye alambrado, canalización, polarización). Datos | 1 | U
SUBTABLERO STN - FZA - 1
20.02.34 | Suministro e Instalación de Subtablero STN-FZA-1, centro de carga, trifásico de 42 espacios , barras de 100 amperios, 120/208 Voltios, incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/2P(6), 15 A/1P(13); instalación en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye tambien: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
20.02.35 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STN-FZA-1 (desde TG-FUERZA a STN-FZA-1) con 3-THHN Nº 8 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 8 (Neutro) + 1 THHN Nº 10 (Polarizacion)- Tuberia EMT de Ø 3/4" (Incluye cables, Canalización,soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, proteccion de concreto pobre sobre tuberias subterraneas. | 15 | M
CAJAS NEMA-1 PARA DISYUNTORES TERMOMAGNÉTICO AUTOMATO
20.02.36 | Suministro e Instalación de CAJA NEMA - 1 con disyuntores termomagnéticos automato de 16A/2P , canalizado EMT, alambrado, polarizado. 2-THHN-10 + 1-THHN-12 EMT 3/4" | 6 | U
20.02.37 | Suministro e Instalación de Salidas para ventilador de techo. (Incluye Control pared para ventilador color blanco, Canalización y Alambrado) de acuerdo a plano eléctrico. | 4 | U
20.02.38 | Suministro e Instalación de Salidas para extractor de techo. (Incluye Control pared para extractor color blanco, Canalización y Alambrado) de acuerdo a plano eléctrico. | 9 | U
20.03 | NIVEL 2 (DE N: 10.60 A N: 15.90)
SUBTABLERO STN - LUTO - 2
20.03.01 | Suministro e Instalación de Subtablero STN-LUTO-2, centro de carga, trifásico de 42 espacios , barras de 200 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 125 A/3P tipo ramal incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (10), 30 A/1P (1), 20 A/1P(16), 30 A/3P(1), 90 A/2P(1) ; instalación en pared, tablero tipo PANEL BOARD, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye tambien: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
20.03.02 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifasico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 50 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1. | 1 | U
20.03.03 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STN-LUTO-2 (desde T-G-NORMAL a STN-LUTO-2) con 3-THHN Nº 4/0 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 4/0 (Neutro) + 1 THHN Nº 2 (Polarizacion)- Tuberia EMT de Ø 2 1/2" (Incluye cables, Canalización,soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, proteccion de concreto pobre sobre tuberias subterraneas. | 20 | M
LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECANICO.
20.03.04 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 2'x2' PIES, 40w, 3200LM, de empotrar en cielo falso, 6000k, Acabado Blanco 120v, luz blanca, 60HZ, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, . Código L1incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 28 | U
20.03.05 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 18 watts, cuadrado blanco, de empotrar en cielo falso, 120 v, luz blanca. demerizable , 1300 lumens, 295MM x 295 mm incluye tambien : cableado, canalización y polarización,soporteria,conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre liminarias segun como se indica en los planos. CODIGO L3. | 21 | U
20.03.06 | Suministro e instalación de luminaria tipo cinta led 25w, 120v-277v, 5m , con driver 120v, fuente de voltaje, transformador rectificador, cable conector, adosada en cajillos, perfil de aluminio con difusor y accesorios de montaje. Incluye conexión con interruptor (L4) | 34 | U
20.03.07 | Suministro e instalación de luminaria cabecera de cama 0.60m de largo, 30w, 3500lm Incluye conexión con interruptor Incluye conexión con interruptor Incluye conexión con interruptor (L2) incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 38 | U
20.03.08 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 1'x4' PIES, 38w, 4000LM, de empotrar en cielo falso, 6000k, Acabado Blanco 120v, luz blanca, 60HZ, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL. Código L5incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 28 | U
20.03.09 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia CON ROTULO DE SALIDA COLOR VERDE , 120 V, de sobreponer en pared, con reflectores de 2 X 5W ,luz blanca con rotulo salida verde, IP 20, multivoltaje, 220 lumens, 90 minutos de soporte, botón de prueba , con indicadores de estado de batería. Incluye también: caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, salida de luz con alambrado, canalización, polarización. | 2 | U
20.03.10 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia , 120 V, de sobreponer en pared, con reflectores de 2 X 5W , luz blanca , IP 20, multivoltaje, 220 lumens, 90 minutos de soporte, botón de prueba , con indicadores de estado de batería. Incluye caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, salida de luz con alambrado, canalización, polarización. | 10 | U
20.03.11 | Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 130 | U
20.03.12 | Interruptor de cambio con terminal de conexión a tierra, 20 A, 120/277 V, con carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 23 | U
20.03.13 | Suministro e instalación de Dimer LED 0 - 10V , 200W, 120 - 127 Voltios, Blanco con carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 10 | U
20.03.14 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 19 | U
20.03.15 | Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 76 | U
20.03.16 | Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 2 | U
20.03.17 | Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). MICROONDA | 1 | U
20.03.18 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). Refrigeradora | 1 | U
20.03.19 | Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). CAFETERA | 1 | U
20.03.20 | Tomacorriente hembra trifilar empotrar 2o8 v, 30 amp 10-30-R, placa rectangular de 4"X4", de acero inoxidable . (incluye alambrado, canalización, polarización). Calentador | 1 | U
20.03.21 | Suministro e Instalación de CAJA NEMA - 1 con disyuntores termomagnéticos de 30A/3P , canalizado EMT, alambrado, polarizado. 3-THHN- 8 + 1-THHN-10 EMT 1 ". Esterelizador | 1 | U
SUBTABLERO STE - LUTO - 2
20.03.22 | Suministro e Instalación de Subtablero STE-LUTO-2, centro de carga, trifásico de 30 espacios , barras de 100 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 50 A/3P tipo ramal incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (10), 20 A/1P(8), 20 A/2P(1) ; instalación en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye tambien: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
20.03.23 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifasico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 50 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1, | 1 | U
20.03.24 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STE-LUTO-2 (desde T-G-NORMAL a STE-LUTO-2) con 3-THHN Nº 6 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 6 (Neutro) + 1 THHN Nº 8 (Polarizacion)- Tuberia EMT de Ø 1" (Incluye cables, Canalización,soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, proteccion de concreto pobre sobre tuberias subterraneas. | 20 | M
LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECANICO.
20.03.25 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 2'x2' PIES, 40w, 3200LM, de empotrar en cielo falso, 6000k, Acabado Blanco 120v, luz blanca, 60HZ, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, . Código L1incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 37 | U
20.03.26 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 18 watts, cuadrado blanco, de empotrar en cielo falso, 120 v, luz blanca. demerizable , 1300 lumens, 295MM x 295 mm incluye tambien : cableado, canalización y polarización,soporteria,conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre liminarias segun como se indica en los planos. CODIG L3. | 20 | U
20.03.27 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 1'x4' PIES, 38w, 4000LM, de empotrar en cielo falso, 6000k, Acabado Blanco 120v, luz blanca, 60HZ, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, . Código L5. | 12 | U
20.03.28 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 2'x2' PIES, 25w, 3000LM, de empotrar en cielo falso, 4000k, Acabado Blanco 120v, luz blanca, 60HZ, IP20, difusor tipo opalino, drive electrónico, certificación UL, . Código L7incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 38 | U
20.03.29 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 18 watts, circular blanco, de empotrar en cielo falso, 120 v, luz blanca. demerizable , 1300 lumens, 295MM x 295 mm incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. CÓDIGO L6. | 38 | U
20.03.30 | Suministro e instalación de Luminaria tecnología LED hermética, sellada contra polvo y humedad, dos tubos LED 2 x 18w, 1.20 m de largo. 120-277v, 60HZ, certificación UL. Código L10incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos | 1 | U
20.03.31 | Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 44 | U
20.03.32 | Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 16 | U
20.03.33 | Tomacorriente hembra trifilar empotrar 2o8 v, 30 amp 10-30-R, placa rectangular de 4"X4", de acero inoxidable . (incluye alambrado, canalización, polarización). Datos. | 1 | U
SUBTABLERO STN - FZA - 2
20.03.34 | Suministro e Instalación de Subtablero STN-FZA-2, centro de carga, trifásico de 42 espacios , barras de 100 amperios, 120/208 Voltios, incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/2P(18), ; instalación en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye tambien: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
20.03.35 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STN-FZA-2 (desde TG-FUERZA a STN-FZA-2) con 3-THHN Nº 2 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 2 (Neutro) + 1 THHN Nº 8 (Polarizacion)- Tuberia EMT de Ø 1 1/4" (Incluye cables, Canalización,soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, proteccion de concreto pobre sobre tuberias subterraneas. | 20 | M
CAJAS NEMA-1 PARA DISYUNTORES TERMOMAGNÉTICO AUTOMATO
20.03.36 | Suministro e Instalación de CAJA NEMA - 1 con disyuntores termomagnéticos automato de 16A/2P , canalizado EMT, alambrado, polarizado. 2-THHN-10 + 1-THHN-12 EMT 3/4" | 18 | U
CAJAS NEMA-1 PARA DISYUNTORES TERMOMAGNÉTICO AUTOMATO
20.03.37 | Suministro e Instalación de Salidas para ventilador de techo. (Incluye Control pared para ventilador color blanco, Canalización y Alambrado) de acuerdo a plano eléctrico. | 4 | U
20.03.38 | Suministro e Instalación de Salidas para extractor de techo. (Incluye Control pared para extractor color blanco, Canalización y Alambrado) de acuerdo a plano eléctrico. | 9 | U
20.03.39 | Suministro e Instalación de CAJA NEMA - 1 con disyuntores termomagnéticos automato de 16A/1P , canalizado EMT, alambrado, polarizado. 2-THHN-10 + 1-THHN-12 EMT 3/4" | 6 | U
20.04 | NIVEL 3 (DE N: 15.90 A N: 21.20)
SUBTABLERO STN - LUTO - 3
20.04.01 | Suministro e Instalación de Subtablero STN-LUTO-3, centro de carga, trifásico de 42 espacios , barras de 200 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 175 A/3P tipo ramal incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (10), 30 A/1P (1), 20 A/1P(16), 30 A/3P(1), 90 A/2P(1); instalación en pared, tablero tipo PANEL BOARD, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye tambien: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
20.04.02 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifasico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 50 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1. | 1 | U
20.04.03 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STN-LUTO-3 (desde T-G-NORMAL a STN-LUTO-3) con 3-THHN Nº 2/0 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 2/0 (Neutro) + 1 THHN Nº 4 (Polarizacion)- Tuberia EMT de Ø 2" (Incluye cables, Canalización,soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, proteccion de concreto pobre sobre tuberias subterraneas. | 25 | M
LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECANICO.
20.04.04 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 2'x2' PIES, 40w, 3200LM, de empotrar en cielo falso, 6000k, Acabado Blanco 120v, luz blanca, 60HZ, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, . Código L1incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 28 | U
20.04.05 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 18 watts, cuadrado blanco, de empotrar en cielo falso, 120 v, luz blanca. demerizable , 1300 lumens, 295MM x 295 mm incluye tambien : cableado, canalización y polarización,soporteria,conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre liminarias segun como se indica en los planos. CODIGO L3. | 21 | U
20.04.06 | Suministro e instalación de luminaria tipo cinta led 25w, 120v-277v, 5m , con driver 120v, fuente de voltaje, transformador rectificador, cable conector, adosada en cajillos, perfil de aluminio con difusor y accesorios de montaje. Incluye conexión con interruptor (L4). | 34 | U
20.04.07 | Suministro e instalación de luminaria cabecera de cama 0.60m de largo, 30w, 3500lm Incluye conexión con interruptor (L2)incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos | 38 | U
20.04.08 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 1'x4' PIES, 38w, 4000LM, de empotrar en cielo falso, 6000k, Acabado Blanco 120v, luz blanca, 60HZ, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, . Código L5 incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 28 | U
20.04.09 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia CON ROTULO DE SALIDA COLOR VERDE , 120 V, de sobreponer en pared, con reflectores de 2 X 5W ,luz blanca con rotulo salida verde, IP 20, multivoltaje, 220 lumens, 90 minutos de soporte, botón de prueba , con indicadores de estado de batería. Incluye también: caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, salida de luz con alambrado, canalización, polarización. | 2 | U
20.04.10 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia , 120 V, de sobreponer en pared, con reflectores de 2 X 5W , luz blanca , IP 20, multivoltaje, 220 lumens, 90 minutos de soporte, botón de prueba , con indicadores de estado de batería. Incluye caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, salida de luz con alambrado, canalización, polarización. | 10 | U
20.04.11 | Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 137 | U
20.04.12 | Interruptor de cambio con terminal de conexión a tierra, 20 A, 120/277 V, con carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 23 | U
20.04.13 | Suministro e instalación de Dimer LED 0 - 10V , 200W, 120 - 127 Voltios, Blanco con carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 10 | U
20.04.14 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 19 | U
20.04.15 | Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 76 | U
20.04.16 | Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 2 | U
20.04.17 | Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). MICROONDA | 1 | U
20.04.18 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). Refrigeradora | 1 | U
20.04.19 | Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). CAFETERA | 1 | U
20.04.20 | Tomacorriente hembra trifilar empotrar 2o8 v, 30 amp 10-30-R, placa rectangular de 4"X4", de acero inoxidable . (incluye alambrado, canalización, polarización). Calentador | 1 | U
20.04.21 | Suministro e Instalación de CAJA NEMA - 1 con disyuntores termomagnéticos de 30A/3P , canalizado EMT, alambrado, polarizado. 3-THHN- 8 + 1-THHN-10 EMT 1 ". Esterelizador | 1 | U
SUBTABLERO STE - LUTO - 3
20.04.22 | Suministro e Instalación de Subtablero STE-LUTO-3, centro de carga, trifásico de 30 espacios , barras de 100 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 60 A/3P tipo ramal incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (10), 20 A/1P(7), 30 A/2P(1) ; instalación en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye tambien: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
20.04.23 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifasico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 50 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1, | 1 | U
20.04.24 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STE-LUTO-3(desde T-G-NORMAL a STE-LUTO-3) con 3-THHN Nº 6 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 6 (Neutro) + 1 THHN Nº 8 (Polarizacion)- Tuberia EMT de Ø 1" (Incluye cables, Canalización,soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, proteccion de concreto pobre sobre tuberias subterraneas. | 25 | M
LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECANICO.
20.04.25 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 2'x2' PIES, 40w, 3200LM, de empotrar en cielo falso, 6000k, Acabado Blanco 120v, luz blanca, 60HZ, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, . Código L1 incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 37 | U
20.04.26 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 18 watts, cuadrado blanco, de empotrar en cielo falso, 120 v, luz blanca. demerizable , 1300 lumens, 295MM x 295 mm incluye tambien : cableado, canalización y polarización,soporteria,conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre liminarias segun como se indica en los planos. CODIGO L3. | 20 | U
20.04.27 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 1'x4' PIES, 38w, 4000LM, de empotrar en cielo falso, 6000k, Acabado Blanco 120v, luz blanca, 60HZ, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, . Código L5 incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 12 | U
20.04.28 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 2'x2' PIES, 25w, 3000LM, de empotrar en cielo falso, 4000k, Acabado Blanco 120v, luz blanca, 60HZ, IP20, difusor tipo opalino, drive electrónico, certificación UL, . Código L7 incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 38 | U
20.04.29 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 18 watts, circular blanco, de empotrar en cielo falso, 120 v, luz blanca. demerizable , 1300 lumens, 295MM x 295 mm incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. CÓDIGO L6 | 38 | U
20.04.30 | Suministro e instalación de Luminaria tecnología LED hermética, sellada contra polvo y humedad, dos tubos LED 2 x 18w, 1.20 m de largo. 120-277v, 60HZ, certificación UL. Código L10 incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 1 | U
20.04.31 | Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 44 | U
20.04.32 | Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 15 | U
20.04.33 | Tomacorriente hembra trifilar empotrar 2o8 v, 30 amp 10-30-R, placa rectangular de 4"X4", de acero inoxidable . (incluye alambrado, canalización, polarización). Datos | 1 | U
SUBTABLERO STN - FZA - 3
20.04.34 | Suministro e Instalación de Subtablero STN-FZA-3, centro de carga, trifásico de 42 espacios , barras de 100 amperios, 120/208 Voltios, incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/2P(18), ; instalación en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye tambien: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
20.04.35 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STN-FZA-3 (desde TG-FUERZA a STN-FZA-3) con 3-THHN Nº 2 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 2 (Neutro) + 1 THHN Nº 8 (Polarizacion)- Tuberia EMT de Ø 1 1/4" (Incluye cables, Canalización,soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, proteccion de concreto pobre sobre tuberias subterraneas. | 25 | M
CAJAS NEMA-1 PARA DISYUNTORES TERMOMAGNÉTICO AUTOMATO
20.04.36 | Suministro e Instalación de CAJA NEMA - 1 con disyuntores termomagnéticos automato de 16A/2P , canalizado EMT, alambrado, polarizado. 2-THHN-10 + 1-THHN-12 EMT 3/4" | 18 | U
CAJAS NEMA-1 PARA DISYUNTORES TERMOMAGNÉTICO AUTOMATO
20.04.37 | Suministro e Instalación de Salidas para ventilador de techo. (Incluye Control pared para ventilador color blanco, Canalización y Alambrado) de acuerdo a plano eléctrico. | 4 | U
20.04.38 | Suministro e Instalación de Salidas para extractor de techo. (Incluye Control pared para extractor color blanco, Canalización y Alambrado) de acuerdo a plano eléctrico. | 9 | U
20.05 | NIVEL 4 (DE N: 21.20 A N: 26.50)
SUBTABLERO STN - LUTO - 4
20.05.01 | Suministro e Instalación de Subtablero STN-LUTO-4, centro de carga, trifásico de 42 espacios , barras de 400 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 300 A/3P tipo ramal incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (11), 30 A/1P (1), 20 A/1P(24), 30 A/3P(1), 90 A/2P(1), 80 A/2P(3); instalación en pared, tablero tipo PANEL BOARD, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye tambien: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
20.05.02 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifasico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 100 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1. | 1 | U
20.05.03 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STN-LUTO-4 (desde T-G-NORMAL a STN-LUTO-4) con 2X(3-THHN Nº 2/0 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 2/0 (Neutro)) + 1 THHN Nº 4 (Polarizacion)- Tuberia EMT de Ø 2X2" (Incluye cables, Canalización,soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, proteccion de concreto pobre sobre tuberias subterraneas. | 30 | M
LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECANICO.
20.05.04 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 2'x2' PIES, 40w, 3200LM, de empotrar en cielo falso, 6000k, Acabado Blanco 120v, luz blanca, 60HZ, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, . Código L1 incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 42 | U
20.05.05 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 18 watts, cuadrado blanco, de empotrar en cielo falso, 120 v, luz blanca. demerizable , 1300 lumens, 295MM x 295 mm incluye tambien : cableado, canalización y polarización,soporteria,conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre liminarias segun como se indica en los planos. CODIGO L3. | 20 | U
20.05.06 | Suministro e instalación de luminaria tipo cinta led 25w, 120v-277v, 5m , con driver 120v, fuente de voltaje, transformador rectificador, cable conector, adosada en cajillos, perfil de aluminio con difusor y accesorios de montaje. Incluye conexión con interruptor (L4). | 61 | U
20.05.07 | Suministro e instalación de luminaria cabecera de cama 0.60m de largo, 30w, 3500lm Incluye conexión con interruptor Incluye conexión con interruptor Incluye conexión con interruptor (L2) incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 20 | U
20.05.08 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 1'x4' PIES, 38w, 4000LM, de empotrar en cielo falso, 6000k, Acabado Blanco 120v, luz blanca, 60HZ, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, . Código L5 incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 32 | U
20.05.09 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia CON ROTULO DE SALIDA COLOR VERDE , 120 V, de sobreponer en pared, con reflectores de 2 X 5W ,luz blanca con rotulo salida verde, IP 20, multivoltaje, 220 lumens, 90 minutos de soporte, botón de prueba , con indicadores de estado de batería. Incluye también: caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, salida de luz con alambrado, canalización, polarización. | 3 | U
20.05.10 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia , 120 V, de sobreponer en pared, con reflectores de 2 X 5W , luz blanca , IP 20, multivoltaje, 220 lumens, 90 minutos de soporte, botón de prueba , con indicadores de estado de batería. Incluye caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, salida de luz con alambrado, canalización, polarización. | 13 | U
20.05.11 | Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 101 | U
20.05.12 | Interruptor de cambio con terminal de conexión a tierra, 20 A, 120/277 V, con carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 43 | U
20.05.13 | Interruptor doble con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 2 | U
20.05.14 | Suministro e instalación de Dimer LED 0 - 10V , 200W, 120 - 127 Voltios, Blanco con carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 8 | U
20.05.15 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 35 | U
20.05.16 | Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 97 | U
20.05.17 | Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 2 | U
20.05.18 | Tomacorriente doble GFCI tipo Hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 3 | U
20.05.19 | Tomacorriente hembra trifilar empotrar 2o8 v, 30 amp 10-30-R, placa rectangular de 4"X4", de acero inoxidable . (incluye alambrado, canalización, polarización). Calentador. | 2 | U
20.05.20 | Suministro e Instalación de CAJA NEMA - 1 con disyuntores termomagnéticos de 30A/3P , canalizado EMT, alambrado, polarizado. 3-THHN- 8 + 1-THHN-10 EMT 1 ". Esterelizador. | 1 | U
SUBTABLERO STE - LUTO - 4
20.05.21 | Suministro e Instalación de Subtablero STE-LUTO-4, centro de carga, trifásico de 42 espacios , barras de 100 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 80 A/3P tipo ramal incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (7), 20 A/1P(9), 20 A/2P(1) ; instalación en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye tambien: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
20.05.22 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifasico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 50 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1, | 1 | U
20.05.23 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STE-LUTO-4 (desde T-G-NORMAL a STE-LUTO-4) con 3-THHN Nº 2 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 2 (Neutro) + 1 THHN Nº 8 (Polarizacion)- Tuberia EMT de Ø 1 1/4" (Incluye cables, Canalización,soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, proteccion de concreto pobre sobre tuberias subterraneas. | 30 | M
LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECANICO.
20.05.24 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 2'x2' PIES, 40w, 3200LM, de empotrar en cielo falso, 6000k, Acabado Blanco 120v, luz blanca, 60HZ, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, . Código L1 incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 37 | U
20.05.25 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 18 watts, cuadrado blanco, de empotrar en cielo falso, 120 v, luz blanca. demerizable , 1300 lumens, 295MM x 295 mm incluye tambien : cableado, canalización y polarización,soporteria,conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre liminarias segun como se indica en los planos. CODIGO L3. | 20 | U
20.05.26 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 1'x4' PIES, 38w, 4000LM, de empotrar en cielo falso, 6000k, Acabado Blanco 120v, luz blanca, 60HZ, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, . Código L5 incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 12 | U
20.05.27 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 2'x2' PIES, 25w, 3000LM, de empotrar en cielo falso, 4000k, Acabado Blanco 120v, luz blanca, 60HZ, IP20, difusor tipo opalino, drive electrónico, certificación UL, . Código L7 incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 38 | U
20.05.28 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 18 watts, circular blanco, de empotrar en cielo falso, 120 v, luz blanca. demerizable , 1300 lumens, 295MM x 295 mm incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. CÓDIGO L6 | 38 | U
20.05.29 | Suministro e instalación de Luminaria tecnología LED hermética, sellada contra polvo y humedad, dos tubos LED 2 x 18w, 1.20 m de largo. 120-277v, 60HZ, certificación UL. Código L10 incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 1 | U
20.05.30 | Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 44 | U
20.05.31 | Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 15 | U
20.05.32 | Tomacorriente hembra trifilar empotrar 2o8 v, 30 amp 10-30-R, placa rectangular de 4"X4", de acero inoxidable . (incluye alambrado, canalización, polarización). Datos. | 1 | U
SUBTABLERO STN - FZA - 4A
20.05.33 | Suministro e Instalación de Subtablero STN-FZA-4A, centro de carga, trifásico de 42 espacios , barras de 100 amperios, 120/208 Voltios, incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/2P(13), ; instalación en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye tambien: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
20.05.34 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STN-FZA-4A (desde TG-FUERZA a STN-FZA-4A) con 3-THHN Nº 8 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 8 (Neutro) + 1 THHN Nº 10 (Polarizacion)- Tuberia EMT de Ø 3/8" (Incluye cables, Canalización,soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, proteccion de concreto pobre sobre tuberias subterraneas. | 30 | M
CAJAS NEMA-1 PARA DISYUNTORES TERMOMAGNÉTICO AUTOMATO
20.05.35 | Suministro e Instalación de CAJA NEMA - 1 con disyuntores termomagnéticos automato de 16A/2P , canalizado EMT, alambrado, polarizado. 2-THHN-10 + 1-THHN-12 EMT 3/4". | 13 | U
SUBTABLERO STN - FZA - 4B
20.05.36 | Suministro e Instalación de Subtablero STN-FZA-4B, centro de carga, trifásico de 42 espacios , barras de 100 amperios, 120/208 Voltios, incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/2P(13), ; instalación en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye tambien: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
20.05.37 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STN-FZA-4B (desde TG-FUERZA a STN-FZA-4B) con 3-THHN Nº 6 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 6 (Neutro) + 1 THHN Nº 8 (Polarizacion)- Tuberia EMT de Ø 1" (Incluye cables, Canalización,soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, proteccion de concreto pobre sobre tuberias subterraneas. | 30 | M
CAJAS NEMA-1 PARA DISYUNTORES TERMOMAGNÉTICO AUTOMATO
20.05.38 | Suministro e Instalación de CAJA NEMA - 1 con disyuntores termomagnéticos automato de 16A/2P , canalizado EMT, alambrado, polarizado. 2-THHN-10 + 1-THHN-12 EMT 3/4" | 5 | U
CAJAS NEMA-1 PARA DISYUNTORES TERMOMAGNÉTICO AUTOMATO
20.05.39 | Suministro e Instalación de Salidas para extractor de techo. (Incluye Control pared para extractor color blanco, Canalización y Alambrado) de acuerdo a plano eléctrico. | 12 | U
20.06 | NIVEL 5 (DE N: 26.50 A N: 31.80)
SUBTABLERO STN - LUTO - 5
20.06.01 | Suministro e Instalación de Subtablero STN-LUTO-5, centro de carga, trifásico de 30 espacios , barras de 150 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 100 A/3P tipo ramal incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (7), 20 A/1P(13), 30 A/2P(1), 90 A/2P(1); instalación en pared, tablero tipo PANEL BOARD, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye tambien: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
20.06.02 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifasico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 100 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1, | 1 | U
20.06.03 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STN-LUTO-5 (desde T-G-NORMAL a STN-LUTO-5) con 3-THHN Nº 2/0 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 2/0 (Neutro) + 1 THHN Nº 4 (Polarizacion)- Tuberia EMT de Ø 2" (Incluye cables, Canalización,soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, proteccion de concreto pobre sobre tuberias subterraneas. | 35 | M
LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECANICO.
20.06.04 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 2'x2' PIES, 40w, 3200LM, de empotrar en cielo falso, 6000k, Acabado Blanco 120v, luz blanca, 60HZ, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, . Código L1 incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 44 | U
20.06.05 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 18 watts, cuadrado blanco, de empotrar en cielo falso, 120 v, luz blanca. demerizable , 1300 lumens, 295MM x 295 mm incluye tambien : cableado, canalización y polarización,soporteria,conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre liminarias segun como se indica en los planos. CODIGO L3. | 8 | U
20.06.06 | Suministro e instalación de luminaria tipo cinta led 25w, 120v-277v, 5m , con driver 120v, fuente de voltaje, transformador rectificador, cable conector, adosada en cajillos, perfil de aluminio con difusor y accesorios de montaje. Incluye conexión con interruptor (L4) incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos | 20 | U
20.06.07 | Suministro e instalación de luminaria cabecera de cama 0.60m de largo, 30w, 3500lm Incluye conexión con interruptor Incluye conexión con interruptor Incluye conexión con interruptor (L2) incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos | 15 | U
20.06.08 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 1'x4' PIES, 38w, 4000LM, de empotrar en cielo falso, 6000k, Acabado Blanco 120v, luz blanca, 60HZ, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, . Código L5incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 26 | U
20.06.09 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 18 watts, circular blanco, de empotrar en cielo falso, 120 v, luz blanca. demerizable , 1300 lumens, 295MM x 295 mm incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. CÓDIGO L6 | 21 | U
20.06.10 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia CON ROTULO DE SALIDA COLOR VERDE , 120 V, de sobreponer en pared, con reflectores de 2 X 5W ,luz blanca con rotulo salida verde, IP 20, multivoltaje, 220 lumens, 90 minutos de soporte, botón de prueba , con indicadores de estado de batería. Incluye también: caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, salida de luz con alambrado, canalización, polarización. | 2 | U
20.06.11 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia , 120 V, de sobreponer en pared, con reflectores de 2 X 5W , luz blanca , IP 20, multivoltaje, 220 lumens, 90 minutos de soporte, botón de prueba , con indicadores de estado de batería. Incluye caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, salida de luz con alambrado, canalización, polarización. | 12 | U
20.06.12 | Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 91 | U
20.06.13 | Interruptor de cambio con terminal de conexión a tierra, 20 A, 120/277 V, con carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 34 | U
20.06.14 | Suministro e instalación de Dimer LED 0 - 10V , 200W, 120 - 127 Voltios, Blanco con carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 3 | U
20.06.15 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 38 | U
20.06.16 | Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 2 | U
20.06.17 | Tomacorriente doble GFCI tipo Hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 2 | U
20.06.18 | Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). MICROONDA | 2 | U
20.06.19 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). Refrigeradora | 1 | U
20.06.20 | Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). CAFETERA | 2 | U
20.06.21 | Tomacorriente hembra trifilar empotrar 2o8 v, 30 amp 10-30-R, placa rectangular de 4"X4", de acero inoxidable . (incluye alambrado, canalización, polarización). Calentador | 1 | U
20.06.22 | Suministro e Instalación de CAJA NEMA - 1 con disyuntores termomagnéticos de 30A/3P , canalizado EMT, alambrado, polarizado. 3-THHN- 8 + 1-THHN-10 EMT 1 ". Esterelizador | 1 | U
20.06.23 | Tomacorriente hembra trifilar empotrar 2o8 v, 30 amp 10-30-R, placa rectangular de 4"X4", de acero inoxidable . (incluye alambrado, canalización, polarización). Cocina | 1 | U
SUBTABLERO STE - LUTO - 5
20.06.24 | Suministro e Instalación de Subtablero STE-LUTO-5, centro de carga, trifásico de 30 espacios , barras de 100 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 45 A/3P tipo ramal incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (5), 20 A/1P(11), 20 A/2P(1) ; instalación en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye tambien: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
20.06.25 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifasico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 50 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1. | 1 | U
20.06.26 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STE-LUTO-5 (desde T-G-NORMAL a STE-LUTO-5) con 3-THHN Nº 4 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 4 (Neutro) + 1 THHN Nº 8 (Polarizacion)- Tuberia EMT de Ø 1 1/4" (Incluye cables, Canalización,soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, proteccion de concreto pobre sobre tuberias subterraneas. | 35 | M
LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECANICO.
20.06.27 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 2'x2' PIES, 40w, 3200LM, de empotrar en cielo falso, 6000k, Acabado Blanco 120v, luz blanca, 60HZ, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, . Código L1incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 46 | U
20.06.28 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 18 watts, cuadrado blanco, de empotrar en cielo falso, 120 v, luz blanca. demerizable , 1300 lumens, 295MM x 295 mm incluye tambien : cableado, canalización y polarización,soporteria,conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre liminarias segun como se indica en los planos. CODIGO L3. | 4 | U
20.06.29 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 1'x4' PIES, 38w, 4000LM, de empotrar en cielo falso, 6000k, Acabado Blanco 120v, luz blanca, 60HZ, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, . Código L5incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 12 | U
20.06.30 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 18 watts, circular blanco, de empotrar en cielo falso, 120 v, luz blanca. demerizable , 1300 lumens, 295MM x 295 mm incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. CÓDIGO L6 | 14 | U
20.06.31 | Suministro e instalación de Luminaria tecnología LED hermética, sellada contra polvo y humedad, dos tubos LED 2 x 18w, 1.20 m de largo. 120-277v, 60HZ, certificación UL. Código L10incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos | 1 | U
20.06.32 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color rojo, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 10 | U
20.06.33 | Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color rojo, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 19 | U
20.06.34 | Tomacorriente doble GFCI tipo hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color rojo, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 6 | U
20.06.35 | Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color rojo, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 1 | U
20.06.36 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color rojo, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). Refrigeradora | 2 | U
20.06.37 | Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color rojo, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). CAFETERA | 1 | U
20.06.38 | Tomacorriente hembra trifilar empotrar 2o8 v, 30 amp 10-30-R, placa rectangular de 4"X4", de acero inoxidable . (incluye alambrado, canalización, polarización). Datos | 1 | U
SUBTABLERO STN - FZA - 5
20.06.40 | Suministro e Instalación de Subtablero STN-FZA-5, centro de carga, trifásico de 42 espacios , barras de 100 amperios, 120/208 Voltios, incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/2P(19), ; instalación en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye tambien: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
20.06.41 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STN-FZA-5 (desde TG-FUERZA a STN-FZA-5) con 3-THHN Nº 6 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 6 (Neutro) + 1 THHN Nº 8 (Polarizacion)- Tuberia EMT de Ø 1" (Incluye cables, Canalización,soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, proteccion de concreto pobre sobre tuberias subterraneas. | 35 | M
CAJAS NEMA-1 PARA DISYUNTORES TERMOMAGNÉTICO AUTOMATO
20.06.42 | Suministro e Instalación de CAJA NEMA - 1 con disyuntores termomagnéticos automato de 16A/2P , canalizado EMT, alambrado, polarizado. 2-THHN-10 + 1-THHN-12 EMT 3/4" | 19 | U
SUBTABLERO STN - EXT - 5
20.06.43 | Suministro e Instalación de Subtablero STN-EXT-5, centro de carga, trifásico de 24 espacios , barras de 100 amperios, 120/208 Voltios, incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P(9), ; instalación en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye tambien: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
20.06.44 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STN-EXT-5 (desde T-G-EXT a STN-EXT-5) con 3-THHN Nº 8 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 8 (Neutro) + 1 THHN Nº 10 (Polarizacion)- Tuberia EMT de Ø 3/8" (Incluye cables, Canalización,soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, proteccion de concreto pobre sobre tuberias subterraneas. | 35 | M
CAJAS NEMA-1 PARA DISYUNTORES TERMOMAGNÉTICO AUTOMATO
20.06.45 | Suministro e Instalación de CAJA NEMA - 1 con disyuntores termomagnéticos automato de 16A/1P , canalizado EMT, alambrado, polarizado. 2-THHN-10 + 1-THHN-12 EMT 3/4" | 9 | U
20.07 | NIVEL 6 (DE N: 31.80 A N: 37.10)
SUBTABLERO STN - LUTO - 6
20.07.01 | Suministro e Instalación de Subtablero STN-LUTO-6, centro de carga, trifásico de 30 espacios , barras de 100 amperios, 120/208 Voltios, tipo ramal incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (7), 20 A/1P(1), ; instalación en pared, tablero tipo PANEL BOARD, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye tambien: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
20.07.02 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifasico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 10 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1, | 1 | U
20.07.03 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STN-LUTO-6 (desde T-G-NORMAL a STN-LUTO-6) con 3-THHN Nº 6 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 6 (Neutro) + 1 THHN Nº 8 (Polarizacion)- Tuberia EMT de Ø 1" (Incluye cables, Canalización,soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, proteccion de concreto pobre sobre tuberias subterraneas. | 40 | M
LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECANICO.
20.07.04 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 2'x2' PIES, 40w, 3200LM, de empotrar en cielo falso, 6000k, Acabado Blanco 120v, luz blanca, 60HZ, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, . Código L1incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 36 | U
20.07.05 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 18 watts, cuadrado blanco, de empotrar en cielo falso, 120 v, luz blanca. demerizable , 1300 lumens, 295MM x 295 mm incluye tambien: cableado, canalización y polarización,soporteria,conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre liminarias segun como se indica en los planos. CODIGO L3. | 2 | U
20.07.06 | Suministro e instalación de luminaria tipo cinta led 25w, 120v-277v, 5m , con driver 120v, fuente de voltaje, transformador rectificador, cable conector, adosada en cajillos, perfil de aluminio con difusor y accesorios de montaje. Incluye conexión con interruptor (L4) incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 6 | U
20.07.07 | Suministro e instalación de luminaria de pared Wallpack 30 watts, luz blanca 5700K IP65 sin fotocelda FD 0.9, 100-277 v IRC 70, certificació UL. L20 incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, sopo.rteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos | 30 | U
20.07.08 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 1'x4' PIES, 38w, 4000LM, de empotrar en cielo falso, 6000k, Acabado Blanco 120v, luz blanca, 60HZ, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, . Código L5incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 8 | U
20.07.09 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 18 watts, circular blanco, de empotrar en cielo falso, 120 v, luz blanca. demerizable , 1300 lumens, 295MM x 295 mm incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. CÓDIGO L6. | 4 | U
20.07.10 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia CON ROTULO DE SALIDA COLOR VERDE , 120 V, de sobreponer en pared, con reflectores de 2 X 5W ,luz blanca con rotulo salida verde, IP 20, multivoltaje, 220 lumens, 90 minutos de soporte, botón de prueba , con indicadores de estado de batería. Incluye también: caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, salida de luz con alambrado, canalización, polarización. | 3 | U
20.07.11 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia , 120 V, de sobreponer en pared, con reflectores de 2 X 5W , luz blanca , IP 20, multivoltaje, 220 lumens, 90 minutos de soporte, botón de prueba , con indicadores de estado de batería. Incluye caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, salida de luz con alambrado, canalización, polarización. | 7 | U
20.07.12 | Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 27 | U
20.07.13 | Interruptor de cambio con terminal de conexión a tierra, 20 A, 120/277 V, con carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 14 | U
20.07.14 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 5 | U
SUBTABLERO STE - LUTO - 6
20.07.15 | Suministro e Instalación de Subtablero STE-LUTO-6, centro de carga, trifásico de 30 espacios , barras de 100 amperios, 120/208 Voltios, incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (8), 20 A/1P(2), 20 A/2P(1) ; instalación en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye tambien: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
20.07.16 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifasico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 50 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1, | 1 | U
20.07.17 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STE-LUTO-6 (desde T-G-NORMAL a STE-LUTO-6) con 3-THHN Nº 8 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 8 (Neutro) + 1 THHN Nº 10 (Polarizacion)- Tuberia EMT de Ø 3/8" (Incluye cables, Canalización,soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, proteccion de concreto pobre sobre tuberias subterraneas. | 40 | M
LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECANICO.
20.07.18 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 2'x2' PIES, 40w, 3200LM, de empotrar en cielo falso, 6000k, Acabado Blanco 120v, luz blanca, 60HZ, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, . Código L1incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 30 | U
20.07.19 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 18 watts, cuadrado blanco, de empotrar en cielo falso, 120 v, luz blanca. demerizable , 1300 lumens, 295MM x 295 mm incluye tambien : cableado, canalización y polarización,soporteria,conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre liminarias segun como se indica en los planos. CODIGO L3. | 2 | U
20.07.20 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 1'x4' PIES, 38w, 4000LM, de empotrar en cielo falso, 6000k, Acabado Blanco 120v, luz blanca, 60HZ, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, . Código L5 incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 6 | U
20.07.21 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 18 watts, circular blanco, de empotrar en cielo falso, 120 v, luz blanca. demerizable , 1300 lumens, 295MM x 295 mm incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. CÓDIGO L6 | 4 | U
20.07.22 | Suministro e instalación de Luminaria tecnología LED hermética, sellada contra polvo y humedad, dos tubos LED 2 x 18w, 1.20 m de largo. 120-277v, 60HZ, certificación UL. Código L10 incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos | 2 | U
20.07.23 | Suministro e instalación de Luminaria de Obstrucción de dos cabezales, para azotea de Helipuerto, LED, 60 Hz, 120v monofasica, 2 x 4 watts, IP66, rango de temperatura de trabajo -20°C a +55°C, encendido por fotocelda, listada y certificada ETL, ISO 90011, incluye accesorios de montaje.Código L11 | 10 | U
20.07.24 | Suministro e instalación de Luminaria de Obstrucción de empotrar en losa, para marcar el area de aterrizaje y despegue de helipuerto, LED, 4 w, diametro 8", color de luz blanca, 120 - 240 v, IP67,UL LISTED. certificada FAA AC 150/5390-2C Heliport. 6, incluye accesorios de montaje.Código L12 | 12 | U
20.07.25 | Suministro e instalación de Luminaria reflector de LED floodlight para helipuertos, 18 watts, 1000,000 horas vida util, LM 1624, temperatura de color de luz 5100, housing aluminio, IP67, certificación UL, ISO 9001:2015 , incluye accesorios de montaje.Código L13 | 13 | U
20.07.26 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color rojo, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 12 | U
20.07.27 | Tomacorriente hembra trifilar empotrar 2o8 v, 30 amp 10-30-R, placa rectangular de 4"X4", de acero inoxidable . (incluye alambrado, canalización, polarización). Datos | 1 | U
SUBTABLERO STN - FZA - 6
20.07.28 | Suministro e Instalación de Panel STN-FZA-6 ; barras de 150 amperios, 120/208 Voltios, 30 espacios, protección principal de 100 A/3P incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos panel tipo PANEL BOAD;barras de 500 amp.; ramales:1-40/3P+2-30/3P+1-20/3P; instalación empotrada en pared, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar. | 1 | U
20.07.29 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 100 KA, conectado al circuito del tablero, protegido por disyuntor de 20 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1, | 1 | U
20.07.30 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico STN-FZA-6 (desde T-G-FUERZA a TN-FZA-6) con 3-THHN Nº 2 (Fases A , B, C ) + 1 THHN Nº 2 (Neutro) + 1 THHN N° 8 Tuberia EMT de Ø 1 1/4" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. | 42 | M
CAJAS NEMA-3R PARA DISYUNTORES TERMOMAGNÉTICO
20.07.31 | Suministro e Instalación de CAJA NEMA - 3R trifásica con disyuntores termomagnéticos de 20A/3P , CN-UC-1-3 | 1 | U
20.07.32 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico CN-UC-1-3 (desde CN-UC-1-3 a TN-FZA-6) con 3-THHN Nº 2 (Fases A , B, C ) + 1 THHN N° 8 Tuberia EMT de Ø 1" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. CN-UC-1 | 61 | M
20.07.33 | Suministro e Instalación de CAJA NEMA - 3R trifásico con disyuntores termomagnéticos de 30A/3P , CN-UC-4 | 1 | U
20.07.34 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico CN-UC-4 (desde CN-UC-4 a TN-FZA-6) con 3-THHN Nº 6 (Fases A , B, C ) + 1 THHN N° 8 Tuberia EMT de Ø 1" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. CN-UC-4 | 69 | M
20.07.35 | Suministro e Instalación de CAJA NEMA - 3R trifásico 6 espacios con disyuntores termomagnéticos de 40A/3P , CN-UC-5 | 1 | U
20.07.36 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico CN-UC-5 (desde CN-UC-5 a TN-FZA-6) con 3-THHN Nº 4 (Fases A , B, C ) + 1 THHN N° 8 Tuberia EMT de Ø 11/4" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. CN-UC-5 | 71 | M
20.07.37 | Suministro e Instalación de CAJA NEMA - 3R trifásico con disyuntores termomagnéticos de 30A/3P , CN-UC-D | 1 | U
20.07.38 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico CN-UC-D (desde CN-UC-D a TN-FZA-6) con 3-THHN Nº 6 (Fases A , B, C ) + 1 THHN N° 8 Tuberia EMT de Ø 1 1/4" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. CN-UC-D | 25 | M
SUBTABLERO STE - FZA - 6
20.07.39 | Suministro e Instalación de Panel STE-FZA-6 ; barras de 225amperios, 120/208 Voltios, 30 espacios, protección principal de 175 A/3P incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos panel tipo PANEL BOAD;barras de 225 amp.; ramales:3-40/3P+ 1-50/3P+1-70A/3P; instalación empotrada en pared, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar | 1 | U
20.07.40 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 100 KA, conectado al circuito del tablero, protegido por disyuntor de 20 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1, | 1 | U
20.07.41 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico STE-FZA-6 (desde T-G-FUERZA a TE-FZA-6) con 3-THHN Nº 3/0 (Fases A , B, C ) + 1 THHN Nº 3/0 (Neutro) + 1 THHN N° 4 Tuberia EMT de Ø 2" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. | 40 | M
CAJAS NEMA-3R PARA DISYUNTORES TERMOMAGNÉTICO
20.07.42 | Suministro e Instalación de CAJA NEMA - 3R trifásica 6 espacios con disyuntores termomagnéticos de 1-30A/3P + 1-20A/3P , CN-UP-CQ1 | 1 | U
20.07.43 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico CN-UP-CQ1 (desde CN-UP-CQ1 a TN-FZA-6) con 3-THHN Nº 4 (Fases A , B, C ) + 1 THHN N° 8 Tuberia EMT de Ø 1 1/2" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. CN-UP-CQ1 | 66 | M
20.07.44 | Suministro e Instalación de CAJA NEMA - 3R trifásica 6 espacios con disyuntores termomagnéticos de 1-30A/3P + 1-20A/3P , CN-UP-Q1 | 1 | U
20.07.45 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico CN-UP-Q1 (desde CN-UC-2 a TN-FZA-6) con 3-THHN Nº 4 (Fases A , B, C ) + 1 THHN N° 8 Tuberia EMT de Ø 1 1/2" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. CN-UP-Q1 | 58 | M
20.07.46 | Suministro e Instalación de CAJA NEMA - 3R trifásica 6 espacios con disyuntores termomagnéticos de 1-30A/3P + 1-20A/3P , CN-UP-Q2 | 1 | U
20.07.47 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico CN-UP-Q2 (desde CN-UP-Q2 a TN-FZA-6) con 3-THHN Nº 4 (Fases A , B, C ) + 1 THHN N° 8 Tuberia EMT de Ø 1 1/2" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. CN-UP-Q2 | 67 | M
20.07.48 | Suministro e Instalación de CAJA NEMA - 3R trifásico 6 espacios con disyuntores termomagnéticos de 1-30A/3P + 1-20A/3P , CN-UP-Q3 | 1 | U
20.07.49 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico CN-UP-Q3 (desde CN-UP-Q3 a TN-FZA-6) con 3-THHN Nº 4 (Fases A , B, C ) + 1 THHN N° 8 Tuberia EMT de Ø 1 1/2"(Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios.CN-UP-Q3 | 70 | M
20.07.50 | Suministro e Instalación de CAJA NEMA - 3R trifásico espacios con disyuntores termomagnéticos de 1-30A/3P + 1-20A/3P , CN-UC-A | 1 | U
20.07.51 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico CN-UP-Q3 (desde CN-UP-Q3 a TN-FZA-6) con 3-THHN Nº 2 (Fases A , B, C ) + 1 THHN N° 8 Tuberia EMT de Ø 2" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios.CN-UC-A | 70 | M
SUBTABLERO STN - EXT - 6
20.07.52 | Suministro e Instalación de Subtablero STN-EXT-5, centro de carga, trifásico de 30 espacios , barras de 100 amperios, 120/208 Voltios, incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P(5), 15 A/2P(4),15 A/3P(2),; instalación en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye tambien: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
20.07.53 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STN-EXT-6 (desde T-G-EXT a STN-EXT-6) con 3-THHN Nº 2 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 2 (Neutro) + 1 THHN Nº 8 (Polarizacion)- Tuberia EMT de Ø 1 1/4" (Incluye cables, Canalización,soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, proteccion de concreto pobre sobre tuberias subterraneas. | 40 | M
CAJAS NEMA-1 PARA DISYUNTORES TERMOMAGNÉTICO AUTOMATO
20.07.54 | Suministro e Instalación de CAJA NEMA - 1 con disyuntores termomagnéticos automato de 16A/1P , incluir: canalizado EMT, alambrado, polarizado. 2-THHN-8 + 1-THHN-10 EMT 1" CN-EXT-5.19, EXT-5.20, EXT- 5.21, EXT- 6.01, EXT-7.01, | 5 | U
20.07.55 | Suministro e Instalación de CAJA NEMA - 1 con disyuntores termomagnéticos automato de 16A/2P , incluir: canalizado EMT, alambrado, polarizado. 3-THHN-10 + 1-THHN-12 EMT 3/4"; CN-UE-07, UE-D6, UE-P6, UE-O6 | 4 | U
20.07.56 | Suministro e Instalación de CAJA NEMA - 1 con disyuntores termomagnéticos automato de 16A/3P , incluir: canalizado EMT, alambrado, polarizado. 2-THHN-8 + 1-THHN-10 EMT 1" CN-INY-7.02 | 1 | U
20.07.57 | Suministro e Instalación de CAJA NEMA - 1 con disyuntores termomagnéticos automato de 16A/3P , incluir: canalizado EMT, alambrado, polarizado. 3-THHN-10 + 1-THHN-12 EMT 3/4" CN-INY-7.01 | 1 | U
20.08 | OBRAS EXTERIORES
TABLERO PRINCIPAL
20.08.01 | Suministro e Instalación de Panel General T-PRINCIPAL; barras de 3000 amperios, 120/208 Voltios, 24 espacios, protección principal de 3000 A/3P incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos panel tipo PANEL BOAD barras de 3000 amp.; ramales:; 1000A/3P; 1600/3P; panel de medición (KVA, KW, F.P.+ Voltajes de línea/fase; Corrientes); instalación empotrada en pared, de no ser posible toda la tubería expuesta será .con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar | 1 | U
20.08.02 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 150 KA, conectado al circuito del tablero, protegido por disyuntor de 50 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1, | 1 | U
20.08.03 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico T - PRINCIPAL - NORMAL (desde Subestación a T-PRINCIPAL- NORMAL) con 10X( 3-THHN Nº 330 MCM (Fases A , B , C) + 1 THHN Nº 350 MCM (Neutro)) + 1 THHN N° 3/0 Tuberia EMT de Ø 10 X (3") (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. | 25 | M
20.08.04 | uministro e insalacion de BANCO DE CAPACITORES AUTOMATICO 50KVAR:3 ETAPAS VARIABLES+UNA FIJA 208V/120V, incluye gabinete y cables de conexión a tablero TGE-CA. | 1 | SG
T - PRINCIPAL - NORMAL
20.08.05 | Suministro e Instalación de Panel General T-PRINCIPAL-NORMAL ; barras de 2000 amperios, 120/208 Voltios, 24 espacios, protección principal de 1600 A/3P incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos panel tipo PANEL BOAD barras de 1000 amp; ramales; 150A/3P; 1400/3P; panel de medición (KVA, KW, F.P.+ Voltajes de línea/fase; Corrientes); instalación empotrada en pared, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar. | 1 | U
20.08.06 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 150 KA, conectado al circuito del tablero, protegido por disyuntor de 50 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1. | 1 | U
20.08.07 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico T - PRINCIPAL - NORMAL (desde Subestación a T-PRINCIPAL- NORMAL) con 6X( 3-THHN Nº 300 MCM (Fases A , B , C) + 1 THHN Nº 300 MCM (Neutro)) + 1 THHN N° 3/0 Tuberia EMT de Ø 6 X (3") (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. | 25 | M
T - PRINCIPAL - EMERGENCIA
20.08.08 | Suministro e Instalación de Panel General T-PRINCIPAL- EMERGENCIA ; barras de 1000 amperios, 120/208 Voltios, 24 espacios, protección principal de 1000 A/3P incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos panel tipo PANEL BOAD barras de 1000 amp.; ramales:800/3P; 175A/3P; 225/3P; 15/3P panel de medición (KVA, KW, F.P.+ Voltajes de línea/fase; Corrientes); instalación empotrada en pared, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar | 1 | U
20.08.09 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 150 KA, conectado al circuito del tablero, protegido por disyuntor de 50 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1, | 1 | U
20.08.10 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico T- PRINCIPAL - EMERGENCIA (desde Subestación a T-PRINCIPAL - EMERGENCIA) con 4X( 3-THHN Nº 250 MCM (Fases A , B , C) + 1 THHN Nº 250 MCM (Neutro)) + 1 THHN N° 2/0 Tuberia EMT de Ø 4 X (2 1/2") (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. | 25 | M
TABLERO GENERAL NORMAL
20.08.11 | Suministro e Instalación de Panel General T - G - NORMAL ; barras de 2000 amperios, 120/208 Voltios, 30 espacios, protección principal de 1800 A/3P incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos panel tipo PANEL BOAD; ramales:2-125/3P+1-175A/3P+1-350/3P+1-100/3P+1-800/3P +2-15/3P ; instalación empotrada en pared, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar. | 1 | U
20.08.12 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 150 KA, conectado al circuito del tablero, protegido por disyuntor de 20 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1. | 1 | U
20.08.13 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico Tablero General T - G - NORMAL (desde T-PRINCIPAL- NORMAL a T - G - NORMAL) con 5X( 3-THHN Nº 350 MCM (Fases A , B, C ) + 1 THHN Nº 350 MCM (Neutro)) + 1 THHN N° 3/0 PVC alto impacto DB-120 ø 5X 3" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. | 65 | M
TABLERO GENERAL FUERZA
20.08.14 | Suministro e Instalación de Panel General T - G - FUERZA ; barras de 1000 amperios, 120/208 Voltios, 30 espacios, protección principal de 700 A/3P incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos panel tipo PANEL BOAD; ramales:3-30/3P+ 3-15/3P + 1-700A/3P; instalación empotrada en pared, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar. | 1 | U
20.08.15 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 150 KA, conectado al circuito del tablero, protegido por disyuntor de 20 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1. | 1 | U
20.08.16 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico Tablero General TG-FUERZA-T2 (desde T-PRINCIPAL a TG-FUERZA-T2) con 3 X ( 3-THHN Nº 4/0 (Fases A , B, C) + 1 THHN Nº 4/0 (Neutro)) + 1 THHN N° 2/0 PVC alto impacto DB-120 ø 3X 2 1/2" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. | 66 | M
TABLERO GENERAL EMERGENCIA
20.08.17 | Suministro e Instalación de Panel General T - G - EMERGENCIA ; barras de 1000 amperios, 120/208 Voltios, 30 espacios, protección principal de 800 A/3P incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos panel tipo PANEL BOAD;barras de 1000 amp.; ramales: 2-50A/3P + 1-60A/3P + 1-80A/3P +1-45A/3P +1-225A/3P +1-20A/3P +1-15A/3P +1-175/3P; instalación empotrada en pared, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar | 1 | U
20.08.18 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 150 KA, conectado al circuito del tablero, protegido por disyuntor de 20 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1, | 1 | U
20.08.19 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico Tablero General T - G - EMERGENCIA (desde T-PRINCIPAL a T - G - EMERGENCIA) con 4 X (3-THHN Nº 4/0 AWG (Fases A , B, C) + 1 THHN Nº 4/0 AWG (Neutro)) + 1 THHN N° 2/0 PVC alto impacto DB-120 ø 4X 2 1/2" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. | 67 | M
TABLERO GENERAL CRITICO
20.08.20 | Suministro e Instalación de Panel General T - G - CRITICO; barras de 200 amperios, 120/208 Voltios, 30 espacios, protección principal de 175 A/3P incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos panel tipo PANEL BOAD;barras de 150 amp.; ramales:2-40/3P+ 1-100A/3P ; instalación empotrada en pared, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar. | 1 | U
20.08.21 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 100 KA, conectado al circuito del tablero, protegido por disyuntor de 20 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1. | 1 | U
20.08.22 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico Tablero General T - G - CRITICO (desde T-G-NORMAL a T - G - CRITICO) con 3-THHN Nº 3/0 AWG (Fases A , B, C) + 1 THHN Nº 3/0 AWG (Neutro) + 1 THHN N° 4, Tuberia EMT de Ø 2" (Incluye cables, Canalización,soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, proteccion de concreto pobre sobre tuberias subterraneas. | 15 | M
20.08.23 | Suministro e instalación de tablero de transferencia manual para by-pass ups, MTS-UPS, 125A/3P, 208/120V. | 1 | U
20.08.24 | Suministro e instalación de UPS 60KVA trifásico, 208/120v, aplicación hospitalaria, baterías internas incluida con opción de módulo de baterías externas. Hasta 98% eficiencia en la opción modo económico ahorro energía. Conexión en paralelo de hasta cuatro unidades para aumentar la capacidad o redundancia para tolerancia a fallas N+N.Incluye tablero de control para la conectarse a la red de monitorización y control por el sistema BMS del edificio, por lo que el contratista deberá incluir todo lo necesario (hardware y software) para poderse conectar a esta red, con sensores, conectores RJ-45 y protocolo, CAMPUS RTU, BACNET RTU. | 1 | U
20.08.25 | Suministro e instalación de alimentador de UPS 60KVA y de UPS a transferencia manual MTS-UPS, compuesto por 3-THHN Nº 1/0 AWG (Fases A , B, C) + 1 THHN Nº 1/0 AWG (Neutro) + 1 THHN N° 6, Tuberia EMT de Ø 1 1/2"", conexión by-pass, incluye también: coraza metálica para conexión a equipo UPS. | 8 | M
SUBTABLERO STC - UPS01 - 5
20.08.26 | Suministro e Instalación de Subtablero STC - UPS01 - 5 centro de carga, trifásico de 24 espacios , barras de 100 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 50 A/3P tipo ramal incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 40 A/2P (3), 15 A/1P(4); instalación en pared, tablero tipo PANEL BOARD, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye tambien: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
20.08.27 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifasico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 100 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1, | 1 | U
20.08.28 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STC - UPS01 - 5 (desde T-G-CRITICO a STC - UPS01 - 5) con 3-THHN Nº 2/0 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 2/0 (Neutro) + 1 THHN Nº 4 (Polarizacion)- Tuberia EMT de Ø 2" (Incluye cables, Canalización,soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, proteccion de concreto pobre sobre tuberias subterraneas. | 35 | M
LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECANICO.
20.08.29 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 1'x4' PIES, 30w, , de empotrar en cielo falso, 5000k, Acabado Blanco 120v, luz blanca, 60HZ, IP20, para cuarto limpio con protección a la entrada de particulas de polvo y liquido, difusor tipo opalino, certificación UL, . Código L14 incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 8 | U
20.08.30 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 2'x2' PIES, 30w, , de empotrar en cielo falso, 5000k, Acabado Blanco 120v, luz blanca, 60HZ, IP20, para cuarto limpio con protección a la entrada de particulas de polvo y liquido, difusor tipo opalino, certificación UL, . Código L15 incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 6 | U
20.08.31 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 2'x2' PIES, 30w, , de empotrar en cielo falso, 5000k, Acabado Blanco 120v, luz blanca, 60HZ, IP20, para cuarto limpio con protección a la entrada de particulas de polvo y liquido, difusor tipo opalino, certificación UL, incluye Kit de batería de respaldo 90 minutos. Código L16 incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 6 | U
20.08.32 | suministro e instalación de LUMINARIA 2'X4',PARA CUARTO LIMPIO, CON PROTECCION A LA ENTRADA DE PARTICULAS DE POLVO Y LIQUIDOS, ISO 14644, LED 70W, 8500LM, 120V-277V,6000K,60HZ,IP66, UL, difusor tipo opalino, . Código L17 incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 12 | U
20.08.33 | Suministro e instalación de LUMINARIA 2'X4',PARA CUARTO LIMPIO, CON PROTECCION A LA ENTRADA DE PARTICULAS DE POLVO Y LIQUIDOS, ISO 14644, LED 70W, 8500LM, 120V-277V,6000K,60HZ,IP66, UL, INCLUYEN KIT DE BATERIA DE RESPALDO 90MIN., DIFUSOR TIPO OPALINO. . Código L18 incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 12 | U
20.08.34 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 1'x4' PIES, 30w, , de empotrar en cielo falso, 5000k, Acabado Blanco 120v, luz blanca, 60HZ, IP20, para cuarto limpio con protección a la entrada de particulas de polvo y liquido, difusor tipo opalino, certificación UL, incluye Kit de batería de respaldo 90 minutos. . Código L19 incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 2 | U
20.08.35 | Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 3 | U
20.08.36 | Interruptor de cambio con terminal de conexión a tierra, 20 A, 120/277 V, con carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 2 | U
20.08.37 | Suministro e instalación de panel de aislamiento 10KVA, VOLTAJE PRIMARIO 208V trifásico, VOLTAJE SECUNDARIO 120V MONOFASICO, PROTECCION PRINCIPAL PRIMARIO 60A/2P, 16 TERMICOS 6-20A/2P,1-30A/2p,1-60A/2P 120V, 60HZ, AISLAMIENTO CLASE H, NIVEL DE RUIDO 35DB, CORRIENTE DE FUGA MAXIMA 20uA, MONITOR DE AISLAMIENTO, DETECTOR DE FALLAS DE AISLAMIENTO, incluye: MODULO DE 4 TOMACORRIENTES GRADO HOSPITALARIO Y TOMACORRIENTES DE TIERRA,NORMA NFPA99. ver mas en especificaciones tecnicas. | 3 | U
20.08.38 | Suministro e instalación de PLACA DE MODULOS DE 4 TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO GRADO HOSPITALARIO, 20A, NEMA 5-20R, 120V, 2P+T3, MAS 4 PUNTOS DE CONEXION DE TIERRA 30A. ALTURA DE INSTALACION 1.52m DE NPT, PLACA FRONTAL ACERO INOXIDABLE, alimentador. | 12 | U
20.08.39 | Suministro e instalación de tomacorriente para Rayos X quirofanos, incluye alambrado, canalizado EMT y accesorios (placa color marfil sistema normal)., alimentador | 3 | U
SUBTABLERO STC - UPS02 - 4
20.08.40 | Suministro e Instalación de Subtablero STC - UPS02 - 4 centro de carga, trifásico de 30 espacios , barras de 150 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 100 A/3P tipo ramal incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 20 A/1P(15); instalación en pared, tablero tipo PANEL BOARD, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye tambien: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
20.08.41 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifasico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 50 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1. | 1 | U
20.08.42 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STC - UPS02 - 4 (desde T-G-CRITICO a STC - UPS02 - 4) con 3-THHN Nº 4 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 4 (Neutro) + 1 THHN Nº 8 (Polarizacion)- Tuberia EMT de Ø 1 1/4" (Incluye cables, Canalización,soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, proteccion de concreto pobre sobre tuberias subterraneas. | 30 | M
LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECANICO.
20.08.43 | Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). Tomacorrrientes dedicados para incubadoras | 13 | U
SUBTABLERO STE-MAQ
20.08.44 | Suministro e Instalación de Subtablero STE-MAQ, centro de carga, trifásico de 12 espacios , barras de 100 amperios, 120/208 Voltios, incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (2), 20 A/2P (1) ; instalación en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye tambien: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
20.08.45 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STE-MAQ (desde T-PRINCIPAL-EMERGENCIA a STE-MAQ) con 3-THHN Nº 6 (Fases A, B y C ) + 1 THHN Nº 6 (Neutro)+ 1 THHN Nº 8 (Polarizacion)- Tuberia EMT de Ø 1" (Incluye cables, Canalización,soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, proteccion de concreto pobre sobre tuberias subterraneas. | 15 | M
LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECANICO.
20.08.46 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED, HOUSING contra polvo y humedad para dos tubos LED 18 watts, 120 v, T-8, policarbonato G13 120MM gris IP 65 , incluye tambien:cableado, canalización EMT y polarización,soporteria,conexión a interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre liminarias segun como se indica en los planos. Codigo L18 incluye también : cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos | 6 | U
20.08.47 | Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 2 | U
20.08.48 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 4 | U
20.08.49 | Tomacorriente hembra trifilar empotrar 2o8 v, 30 amp 10-30-R, placa rectangular de 4"X4", de acero inoxidable . (incluye alambrado, canalización, polarización). | 1 | U
TRANSFORMADOR SECO STN-TSECO
20.08.50 | Suministro e Instalación de Panel General STN - TSECO ; barras de 1000 amperios, 120/208 Voltios, 30 espacios, protección principal de 800 A/3P incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos panel tipo PANEL BOAD;barras de 1000 amp.; ramales: 1-600A/3P + 1-300A/3P ; instalación empotrada en pared, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar. | 1 | U
20.08.51 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 150 KA, conectado al circuito del tablero, protegido por disyuntor de 20 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1. | 1 | U
20.08.52 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico Tablero General STN - TSECO (desde T-G-NORMAL a STN - TSECO) con 4 X (3-THHN Nº 3/0 AWG (Fases A , B, C) + 1 THHN Nº 3/0 AWG (Neutro)) + 1 THHN N° 2/0 EMT ø 4X 2 " (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. | 30 | M
CN - 3R - 75 KVA
20.08.53 | Suministro e Instalación de Panel General CN-3R-ELEV 2 ; barras de 125 amperios, 480/208 Voltios, 30 espacios, protección principal de 125 A/3P incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos panel tipo PANEL BOAD;barras de 125 amp.; ramales: 2-60A/3P ; instalación empotrada en pared, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar | 1 | U
20.08.54 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 150 KA, conectado al circuito del tablero, protegido por disyuntor de 20 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1, | 1 | U
20.08.55 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico Tablero General CN-3R-ELEV 2 (desde CN-3R-ELEV 2 a TRANSFORMADOR 75 KVA) con 3-THHN Nº 1/0 AWG (Fases A , B, C) + 1 THHN Nº 1/0 AWG (Neutro)) + 1 THHN N° 6 PVC alto impacto DB-120 ø 1 1/2" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. | 10 | M
20.08.56 | Suministro e Instalación de Transformador Seco Trifásico 75 kva Delta - Estrella 208v/480v listed, k4,60HZ. Incluye Caja NEMA trifásica | 1 | U
NEMA - M1 - ELEV 2
20.08.57 | Suministro e Instalación de CAJA NEMA - 3R trifásica con disyuntores termomagnéticos de 60A/3P, 480 V , NEMA - M1 - ELEV 2 | 1 | U
20.08.58 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico NEMA - M1 - ELEV 2 (desde NEMA - M1 - ELEV 2 a CN - 3R - 75 KVA) con 3-THHN Nº 4 (Fases A , B, C ) + 1 THHN N° 8 Tuberia EMT de Ø 1 1/2" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. NEMA - M1 - ELEV 2 | 50 | M
NEMA - M2 - ELEV 2
20.08.59 | Suministro e Instalación de CAJA NEMA - 3R trifásica con disyuntores termomagnéticos de 60A/3P; 460 V , NEMA - M2 - ELEV 2 | 1 | U
20.08.60 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico NEMA - M2 - ELEV 2 (desde NEMA - M2 - ELEV 2 a CN - 3R - 75 KVA) con 3-THHN Nº 4 (Fases A , B, C ) + 1 THHN N° 8 Tuberia EMT de Ø 1 1/2" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. NEMA - M2 - ELEV 2 | 50 | M
CN - 3R - ELEV 1
20.08.61 | Suministro e Instalación de Panel General CN-3R-ELEV 1 ; barras de 400 amperios, 480/208 Voltios, 24 espacios, protección principal de 250 A/3P incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos panel tipo PANEL BOAD;barras de 400 amp.; ramales: 2-90A/3P; instalación empotrada en pared, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar. | 1 | U
20.08.62 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 150 KA, conectado al circuito del tablero, protegido por disyuntor de 20 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1. | 1 | U
20.08.63 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico Tablero General CN-3R-ELEV 1 (desde CN-3R-ELEV 1 a TRANSFORMADOR SECO 150 KVA) con 3-THHN Nº 250 MCM (Fases A , B, C) + 1 THHN Nº 250 MCM (Neutro) + 1 THHN N° 2 EMT ø 2 1/2" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. | 10 | M
| Suministro e Instalación de Transformador Seco Trifásico 150 kva Delta - Estrella 208v/480v listed, k4,60HZ. Incluye Caja NEMA trifásica | 1 | U
NEMA - M1 - ELEV 1
20.08.64 | Suministro e Instalación de CAJA NEMA - 3R trifásica con disyuntores termomagnéticos de 90A/3P, 480 V , NEMA - M1 - ELEV 1 | 1 | U
20.08.65 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico NEMA - M1 - ELEV 1 (desde NEMA - M1 - ELEV 1 a CN - 3R - 150 KVA) con 3-THHN Nº 6 (Fases A , B, C ) + 1 THHN Nº 6 (Neutro) + 1 THHN N° 8 Tuberia EMT de Ø 1 " (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. NEMA - M1 - ELEV 1 | 10 | M
NEMA - M2 - ELEV 1
20.08.66 | Suministro e Instalación de CAJA NEMA - 3R trifásica con disyuntores termomagnéticos de 90A/3P; 460 V , NEMA - M2 - ELEV 1 | 1 | U
20.08.67 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico NEMA - M2 - ELEV 1 (desde NEMA - M2 - ELEV 1 a CN - 3R - 150 KVA) con 3-THHN Nº 6 (Fases A , B, C ) + 1 THHN Nº 6 (Neutro) + 1 THHN N° 8 Tuberia EMT de Ø 1 " (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. NEMA - M2 - ELEV 1 | 10 | M
SUBESTACIÓN ELECTRICA Y POSTES
20.08.68 | Tramitologia de Factibilidad ,aprobacion de planos, conexión (certificacion, elaboracion de correcciones y/o modificaciones y presentacion a la distribuidora.) incluye todo lo que tenga relacion a pago de tramites, permisos etc. | 1 | SG
20.08.69 | Suministro e Instalación de cable 3-ASCR 2 (F) + 1 ASCR 2 (N) | 100 | M
20.08.70 | Suministro e Instalación de retenida PD en Poste PE-0; PE-2; PE-3 | 4 | U
20.08.71 | Sumnistro e instalación de estructura en poste de punto de entrega o recibo, estructura 23RH3, incluye: de 40´completa según norma SIGET, puesta a tierra de pararrayos de linea, terminales de potencia para 25KV, fusible cortafusibles. | 1 | U
20.08.72 | Suministro y montaje de poste de concreto centrifugado 23RH3/23AS3 PE-2, pretensado clase 500, de 35´(incluye apertura, compactado e instalacion todo bajo norma SIGET. | 1 | U
20.08.73 | Suministro y montaje de poste de concreto centrifugado 23TS3 PE-1, (corte horizontal), pretensado clase 500, de 40´(incluye apertura, compactado e instalacion todo bajo norma SIGET. | 1 | U
20.08.74 | Suministro y montaje de poste de concreto centrifugado 23PF3 PE-1, PE-0, (corte horizontal), pretensado clase 500, de 35´(incluye apertura, compactado e instalacion todo bajo norma SIGET. | 2 | U
20.08.75 | Suministro e instalación de Luminaria Industrial Solar LED 60 watts luz blanca para parqueo y calles IP65, 4800 Lumenes, panel solar incorporado, para montar en poste. | 6 | U
20.08.76 | Suministro e instalación de poste para Luminaria Industrial Solar LED 60 watts, | 6 | U
20.08.77 | Acometida primaria con conductor 3XLPE 25kV 2(F) + 1 THHN 1/0AWG(N) EN TUB 4" + 1 TUB DE 4" DE RESERVA (PVC DB120 ENTERRADO Y IMC EN ÁREAS EXPUESTAS), desde poste de recibo PE-0 hasta estructura de remate de la subestación trifásica. | 100 | M
20.08.78 | Suministro en instalación TABLERO DE MEDIA TENSION SWITCHGEAR MODULAR, QUE CON TIENE UN MODULO DE ENTRADA CON SECCIONADOR SF6 MAS UN INTERRUPTOR, 630A, 20KA, 24KV,60HZ,IEC, OPERACION MANUAL, CON AISLAMIENTO SF6, MAS DOS MODULO DE SALIDA CON UN SECCIONADOR DE OPERACION BAJO CARGA SF6 CON FUSIBLE DE PROTECCION 3X25A, 3X60A PUESTA A TIERRA A LA DESCONEXION, PROTECCION DE ARCO INTERNO A-FL, PARA EXTERIORES IP54, CON SENSORES DE PRESENCIA DE VOLTAJE, INDICADOR DE PRESION DE GAS SF6. | 1 | SG
20.08.79 | Suministro e instalación de transformador tipo Padmounted 1500 KVA, 3F,60HZ, DELTA PRIMARIO 22,900 V , SECUNDARIO ESTRELLA 208-120V, FRENTE MUERTO, ALIMENTACION EN LAZO, CON SWITCH ON - OFF Y FUSIBLE TIPO BAYONETA, 5 TAPS +- 2.5%, incluye pararrayos tipo bota 21KV, terminales de potencia tipo codo. | 1 | U
20.08.80 | Suministro e instalación de pozo y base de concreto para transformador padmounted 1500KVA. | 1 | U
GENERADOR
20.08.81 | Suministro e instalación de generador GEN-CA, 500 KVA 208/120V, trifasico, 60 Hz, STAND BY, DIESEL TANQUE SUBASE DIESEL 7 HORAS AL 75% CARGA NOMINAL GALONES, CABINA INTEMPERIE ATENUADORA DE RUIDO GRADO CRITICO, incluye tambien cargador de baterias,bateria, base de equipo. | 1 | SG
20.08.82 | Suministro e instalación de ATS-CA, Transferencia automatica trifasico,60HZ,1000A/3p 208/120v | 1 | SG
SISTEMA DE TIERRA Y POLARIZACIÓN
20.08.83 | Suministro y montaje de red de puesta a tierra incluye barra de puesta a tierra para malla general, barras de cobre 5/8" x 10 pies, conductor AWG 2/0 y con subida a barra de puesta a tierra en subestación, Tableros Generales, columnas y pararrayos con soldaduras exotérmicas en cada punto según plano | 1 | SG
20.08.84 | Suministro e instalación de pararrayo,con su punta de dispositivo de cebado y luz de obstrucción doble y su sistema de control. Incluye estructura para montaje de pararrayo . | 1 | SG
20.08.85 | Suministro y montaje de conductor tipo Rope Lay para bajadas de pararrayo en tubería conduit 1" para bajada de parrarrayo a red de tierra con barra de conexiones para red de tierra, incluye : accesorios para fijar cable en techo, grapas para fijar cable a pared, contador de eventos. | 300 | M
OBRAS COMPLEMENTARIAS ELECTRICAS
20.08.86 | Construcción de Pozos de registro para inspección de puesta a tierra. | 3 | U
20.08.87 | Pozo de registro e inspeccion para transfmorador pad mounted | 1 | U
20.08.88 | Base de concreto para generador de emergencia de 175KVA | 1 | U
20.08.89 | Hechura de pozo Eléctrico (Dimensiones mínimas internas de pozos 2.00x2.00 M, interna del pozo) C-3 | 8 | U
20.08.90 | Hechura de pozo Telefonía (Dimensiones mínimas internas de pozos 0.80x0.80 cms, interna del pozo) | 5 | U
TUBERIA DE RESERVA
20.08.91 | Suministro y colocacion de dos tuberias de reserva de pozo a pozo electricos . Se debera considerar una tuberia de alto impacto de 3" | 300 | M
Excavación, compactación de canalización eléctrica para instalación de red de puesta a tierra, de dimensiones de 0.30 m de profundo por 0.30 m de ancho y 100 m de longitud. Se debera considerar en el costo de la partida.
Excavación, compactación y protección de concreto pobre de 0.05 m de grosor para canalización eléctrica secundarias, de dimensiones de 0.70 m de profundo por 0.50 m de ancho . Incluye cinta de prevención color amarilla. Se debera considerar en el costo de la partida de canalizado y alambrado
21 | SISTEMA PARA TELEFONÍA Y TRANSMISIÓN DE DATOS
21.01 | SISTEMA DE VOZ Y DATOS
21.01.01 | Suministrar e instalación de Rack tipo gabinete de piso, 19", capacidad 42 U, cierre con llave, bastidor o rack delantero desplazable, sistema de ventilación puerta frontal reversible, que incluye estructura para sujetarlo, panel de ingreso con reductor de polvo y tapa metálica, de ingreso al gabinete, así como regleta de tomas eléctricos polarizados de 19" instalación horizontal, montaje barra de cobre para puesta a tierra, de 19"(se instalara en la parte inferior del gabinete) y Conexión a Tierra con un cable AWG N°6 (forro color verde). con dos DPU VERTICALES POR CADA GABINETE. | 12 | U
21.01.02 | Suministro e instalación de switch de 48 puertos prestaciones medias con 4 puertos SFP totalmente administrable, montado en gabinete para UTP CAT 6A. (ver especificaciones técnicas). | 20 | U
21.01.03 | Suministro e instalación de Panel distribución (patch panel) para datos de 48 puertos, 19" categoría 6A, horizontal para conectar RJ-45, incluye organizador de cable para rack, 19", 2 unidades posterior, etiquetas frontales de identificación y tornillo de fijación, montado en gabinete. | 20 | U
21.01.04 | Suministro e instalación de Organizador de cable horizontal triple de 12", con soportes y kit de fijación a gabinete, compuesto por 4 anillos, cinchos velcros para amarre de cables. | 6 | U
21.01.05 | Suministro e instalación de Patch-Cords Categoría 6A de 3 pies conectores de conexión RJ-45 8 pines, incluye identificadores, color azul para datos de switch a patch-panel, color rojo para salida de teléfono. | 500 | U
21.01.06 | Suministro e instalación de Patch-Cords Categoría 6A de 7 pies conectores de conexión RJ-45 8 pines, incluye identificadores, color rojo para azul de toma a equipo, color rojo para teléfono. | 200 | U
21.01.07 | Suministro e instalación de Caja de registro de 12" X 6" X 4" con tapadera, empotrada en pared que alojará cableado de datos. | 14 | U
21.01.08 | Suministro e instalación de Caja de registro de 8" X 8" X 4" con tapadera, empotrada en pared que alojará cableado de datos. | 14 | U
21.01.09 | Suministro e Instalación de Cable UTP- CAT 6A, 4 pares tranzados 24 AWG, con división interna, aislante cable UTP- CAT 6A, 4 pares tranzados 23 AWG, con división interna tipo cruz, aislante conductor, cubierta de PVC libre de halógenos, color azul, para datos y voz. Incluye canalización (tecnoducto de 3/4" de bandeja a toma de datos, conector, unión). | 24000 | M
21.01.10 | Suministro e Instalación de Toma doble para transmisión de voz y datos. conector modular para puestos de trabajo, incluye toma hembra modular tipo dado Rj-45, 8 pines para transmisión de datos CAT-6A, incluye placa, guardapolvo y etiqueta de identificación color azul para datos y certificación (prueba completa de conexión). marco universal para cableado estructurado (caja rectangular). | 59 | U
21.01.11 | Suministro e Instalación de Toma sencillo para transmisión de voz y datos. conector modular para puestos de trabajo, incluye toma hembra modular tipo dado Rj-45, 8 pines para transmisión de datos CAT-6A, incluye placa, guardapolvo y etiqueta de identificación color azul para datos y certificación (prueba completa de conexión). marco universal para cableado estructurado (caja rectangular). | 325 | U
21.01.12 | Suministro e instalación de 2 enlaces de Fibra Óptica Multimodo 50/125 OM4 de 6 hilos para 2 Gabinetes Nuevos. los enlaces seran de Fibra óptica Multimodo 50/125 OM4 de 6 hilos para intemperie con dos almas de acero internas y sin mensajero | 800 | M
21.01.13 | Suministro e Instalación de Patch Cord de Fibra óptica Multinodo color celeste 50/125 OM3 LC-SC. | 14 | U
21.01.14 | Suministro e Instalación de Bandeja de Fibra (ODF), el ODF deberá de traer sus copladores SC-SC. Y sus paneles ciegos Para la totalidad de los hilos. Debe traer una bandeja interna para resguardar las fusiones cada bandeja interna deberá ser de 12 fusiones. | 24 | U
21.01.15 | Suministro e instalación de un toma eléctrico independiente (CKTO DEDICADO) 208/120v para cada uno de los Gabinetes en N1,N2,N3, este toma deberá quedar en la parte de adentro del Gabinete con Nema L630 P de acuerdo a la capasided del UPS. | 8 | U
21.01.16 | Suministro e instalación de Switch de 48 puertos debe incluir modulos SFP 10G al menos 2 por Switch ver especificaciones. | 12 | U
21.01.17 | ● UPS de 6000 VA RAQUEABLE ● 6000 VA de potencia de salida mínima. ● 2 tomacorrientes mínimos NEMA L6-20R y 2 tomacorrientes mínimos 6-30R, protegidos por batería. ● Voltaje de salida nominal: 208V/240/120 AC ● Frecuencia de salida: 50/60 Hz +/- 3 Hz ● Factor de potencia de salida: 1 (6000W) ● Factor de cresta / carga pico: 3:1 ● Topología: en línea ● Administrable vía SNMP (Debe incluir tarjeta de red) ● Panel LCD que indique al menos: Voltaje, Carga y Nivel de batería. ● Alarma audible ● Bypass interno automático ● Regulación de frecuencia y tensión ● Debe de incluir transformador reductor para salidas de 120VAC ● El UPS debe incluir (interno /externo) un transformador reductor, y debe contar con al menos 8 tomacorrientes compatibles con NEMA 5-15R, protegidos por batería. ● Altura máxima: 6U Voltaje de entrada principal: 208/240 VAC Frecuencia : 60 Hertz Fases: 1 Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado. | 8 | U
21.01.18 | Suministro e Instalación de equipo inalámbrico (ACCESS POINT), Compatible con toda la serie de Firewalls SOPHOS, Administración a través de la nube o de un equipo físico. Soporte para 802.11a/b/g/n/ac wave 2, Doble banda 2.4GHz y 5GHz, Doble radio. Mínimo dos antenas internas para radio 1 y radio 2. Soporte DFS (Selección de frecuencia dinámica) Soporte 2x2:2 MU-MIMO • Estándares de seguridad soportados, WEP/WPA/WPA2 y 802.1X(RADIUS) Capacidad para la creación de redes MESH, Throughput mínimo de 867 Mbps (5 Ghz) + 867 Mbps (5Ghz), Interfaz Ethernet 10/100/1000 MBPS. para consola e interfaz Ethernet 10/100/1000 MBPS con soporte POE. Debe cumplir como mínimo las siguientes certificaciones: CB, UL, CE, FCC, ISED (IC), El equipo debe poseer indicadores LED de Encendido, Radio de 2.4 G y Radio 5G como mínimo. | 38 | U
21.01.19 | Suministro e instalación de bandeja portacables tipo canasta de dimensión 12"x4" soportado con riel strut y varilla roscada. Incluye cable de polarización de bandeja calibre AWG 6, conectada en todo trayecto de bandeja. | 105 | U
21.01.20 | Excavación, compactación de canalización telefónica, de dimensiones de 0.30 m de profundo por 0.30 m de ancho. Se deberá considerar en el costo de la partida. Con tubería de alto impacto de 4". | 70 | M
21.01.21 | Suministro e instalación de UPS de 1500 VA (ver especificaciones técnicas) para gabinete Rackeable, debe poseer indicadores LED. | 8 | U
21.01.22 | Hechura de pozo Telefonía (Dimensiones mínimas internas de pozos 0.80 m x 0.80 m, interna del pozo). | 9 | U
21.02 | SISTEMA DE CABLE CCTV
21.02.01 | Suministro e instalación de Cámara IP Domo PTZ IR. | 41 | U
21.02.02 | Suministro e instalación de Switch de 48 puertos Poe + administrable (capa 2). | 1 | U
21.02.03 | Suministro e instalación de Cámaras IP tipo Bullet IR fijas (interior/ exterior) Sensor 1/3” CMOS Progresivo (Mínimo), Control de Ganancia Manual/Automático, Pixeles Activos de 1920x1080 2 Mega pixeles (mínimo) Analíticas de Video: Detección de Movimiento, Líneas de Activación, Detección de Intrusión, Alteración del Video y Mapa Térmico (Ver especificaciones técnicas). | 44 | U
21.02.04 | Suministro e instalación de Cámaras IP tipo Ojo de Pez 360° Pixeles Activos de 8MP (2048x2048) pixeles (mínimo), Día Noche Real con Corte de Filtro IR mecánico BLC On/Off, Auto Iris, Lente 1.55 mm. Analíticas de Video: Detección de Movimiento, Líneas de Activación, Detección de Intrusión, Alteración del Video y Mapa Térmico (Ver especificaciones técnicas). | 6 | U
21.02.05 | Suministro e instalación de Cámara PTZ | 3 | U
21.02.06 | Suministro e Instalación de Grabador de Video NVR, con grabador de 16 canales (minimo), controlremoto, resolución requerida de grabación 8 MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF, puertos de entrada de 16 canales. Ver especificacione tecnicas. | 1 | U
21.02.07 | Suministror de Controller (jostick), sistema operativo Linux embedded y Windows, para controlar domos inteligentes, grabadores digitales de video, Ver especificaciones. | 1 | U
21.02.08 | Suministro de monitor administrable o TV SMART tipo LED 40´(minimo), con rack giratorio a la pared incluido. Ver especificaciones tecnicas. | 2 | U
21.02.09 | Suministro e instalación de SWITCH 16 puertos PoE. | 2 | U
21.02.10 | Barrera vehicular con brazo de 4 m, uso pesado e interfaces eléctricas, suministro e instalación de incluye todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento. | 1 | U
21.03 | SISTEMA DE SONIDO
21.03.01 | Suministro e instalación de Bocina IP de 7 a 8 w a para montaje en cielo falso, Ethernet RJ45 port (10/100Mbps) supporting PoE/PoE+, con software de gestión hacer zonas de anuncios y control de volumen y licenciamiento. Incluye alambrado,canalizado en ENT de 3/4". | 107 | U
21.03.02 | Suministro e instalación de TELEFONO IP VoIP llamadas telefónicas. | 12 | U
21.03.03 | Suministro e instalación de atenuador de volumen IP para colocar en placa tipo piloto y/o tipo radial para manejo de volumen de bocinas.Incluye alambrado, canalizado en ENT de 3/4". | 21 | U
21.03.04 | Suministro e instalación de fuente de sonido análoga incorporada: Radio FM, USB/MP3/SD/AUX, entradas para micrófonos (4), Salida RCA. Incluir gateway para conexión a sistema IP con compatibilidad de protocolo. | 2 | U
21.03.05 | Suministro e instalación de Micrófonos inalámbricos; banda de frecuencia (548 a 572 MHz), modulación Banda Ancha FM, frecuencias 80 presets de fábrica (8 bancos de 10 canales cada uno) aprox.; sincronización del transmisor 2.4 GHz, OQPSK de baja potencia (ver especificaciones técnicas) Considerar 1 pedestales de mesa con base de hule o tela. | 1 | U
21.03.06 | Suministro e instalación de Bocina de pared 7W IP; deberá considerarse bocinas de alta fidelidad, distribuidas en cada uno de los ambientes de manera que no exista retroalimentación al utilizar micrófonos inalámbricos. (ver especificaciones técnicas) Considerar salidas independientes por pares de bocina, Incluye alambrado, canalizado en ENT de 3/4". | 15 | U
21.03.07 | Suministro e Instalación de Columna acústica amplificada de 40 W de potencia, tecnología IP . Fabricada en aluminio color blanco, permitiendo su instalación tanto en interiores como en exteriores. 8 altavoces de 2,5"; para aumentar la direccionalidad del conjunto. Selector de potencia de 20 W y 40 W. Respuesta en frecuencia de 170 Hz a 15.000 Hz. Sensibilidad de 93 dB (1 W, 1 m). SPL máximo 109 dB. Dimensiones 106 x 691 x 75 mm. Peso 3,46 Kg. Incluye soporte metálico orientable. Incluye alambrado, canalizado en ENT de 3/4". | 4 | U
21.04 | SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS
21.04.01 | Suministro e instalación de Detectores Inteligentes Multi Criterios. | 306 | U
21.04.02 | Suministro e instalación de Estación Manual. | 24 | U
21.04.03 | Suministro e instalación de Estroboscopio Techo 15 CD / Altavoz 81 DBA - 1/4 watt - Evacuación. | 96 | U
21.04.04 | Suministro e Instalación Aislador de Lazo. | 60 | U
21.04.05 | Suministro e Instalación Resistencia Terminación de Línea. | 8 | U
21.04.06 | Suministro e Instalación de Circuito de detección de Incendio (SLC) cableado CLASE "A" con cable FPLR 2X18 AWG. En tubería EMT 1/2". | 1600 | M
21.04.07 | Suministro e Instalación de Circuito de señalización de Incendio (NAC) cableado CLASE "B" FPLR 2 pares 2X18AWG en tubería EMT 1/2". | 800 | M
21.04.08 | Suministro e Instalación de Panel de Alarma de Incendios FACP, capacidad de hasta 100 puntos direccionables, 50 circuitos de notificación, capacidad de voceo, pantalla LCD 6", registro de eventos, fuente de alimentación 12A, cargador de batería 100 AH, certificado UL 864 9TH EDITION y aprobado FM/CSFM/NYMEA, capaz de comunicar al panel central de la Sala de video vigilancia y monitoreo. Incluye Canalización (tubería EMT de 3" con sus accesorios) y cable de fibra óptica multimodo para interconectarse con el Panel de Control General (Instalado en Centro de Monitoreo). Incluye todo lo necesario para puesta y operación del sistema, así como la certificación de la fibra óptica y sus respectivas viñetas. | 8 | U
22 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA
22.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE TIPO VRF PARA NIVELES 1 AL 3
22.01.01 | Suministro, instalación y puesta en marcha de unidad condensadora de flujo variable de refrigerante, modular, de 72,000 BTU/h de capacidad total comoo mínimo, funcionamiento con refrigerante R-410a, compresor hermético, con suministro eléctrico a 208/230-3-60, incluye bases, estructuras, y anclaje mecánico, juntas antivibración, protecciones y alimentación eléctrica, interconexión entre las unidades individuales, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencia [UC_13]. | 1 | U
22.01.02 | Suministro, instalación y puesta en marcha de unidad evaporadora de tipo cassette de 9,000 BTU/h de capacidad, refrigerante R-410a, con suministro eléctrico a 208/230-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración,, protecciones y alimentación eléctrica, , resanados y restitucion de acabados, instalación, pruebas, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [UE_1.01, UE_2.01 y UE_3.01] | 3 | U
22.01.03 | Suministro, instalación y puesta en marcha de unidad evaporadora de tipo fan coil con ductos 9,000 BTU/h de capacidad, para manejar caídas de presión estática de 0.75 pulgadas de agua o superior, refrigerante R-410a, con suministro eléctrico a 208/230-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, protecciones y alimentación eléctrica, resanados y restitucion de acabados, instalación, pruebas, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [UE_1.02, UE_2.02, UE_3.02 y UE_3.03] | 4 | U
22.01.04 | Suministro, instalación y puesta en marcha de unidad evaporadora de tipo fan coil con ductos 7,000 BTU/h de capacidad, para manejar caídas de presión estática de 0.75 pulgadas de agua o superior, refrigerante R-410a, con suministro eléctrico a 208/230-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, protecciones y alimentación eléctrica, resanados y restitucion de acabados, instalación, pruebas, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [UE_1.03 y UE_2.03] | 2 | U
22.01.05 | Suministro e instalación de sistemas ductos metálicos para unidades de tipo fan coil, construido en lámina galvanizada según especificaciones técnicas, incluye dampers, fuelles, juntas, sellado, pruebas de hermeticidad, soportería y balanceo de flujos | 764.6 | lb
22.01.06 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos, incluye pegamento, cintas de aluminio, procesos de resane y sellado | 848.13 | ft2
22.01.07 | Suministro e instalación de de difusores 12"x12" de dos vías en ángulo recto, para entrega de aire acondicionado | 6 | U
22.01.08 | Suministro e instalación de rejillas de retorno para aire acondicionado, de 12"x12", con capacidad de alojar filtros de aire | 6 | U
22.01.09 | Suministro e instalación de tubería de cobre de 1/4" para conformación del sistema de transporte de fluido refrigerante e interconexión de unidades interiores y exteriores, incluye aislamiento y soportería según se detalla en especificaciones técnicas. | 70.6 | M
22.01.10 | Suministro e instalación de tubería de cobre de 3/8" para conformación del sistema de transporte de fluido refrigerante e interconexión de unidades interiores y exteriores, incluye aislamiento y soportería según se detalla en especificaciones técnicas. | 67.7 | M
22.01.11 | Suministro e instalación de tubería de cobre de 1/2" para conformación del sistema de transporte de fluido refrigerante e interconexión de unidades interiores y exteriores, incluye aislamiento y soportería según se detalla en especificaciones técnicas. | 70.6 | M
22.01.12 | Suministro e instalación de tubería de cobre de 5/8" para conformación del sistema de transporte de fluido refrigerante e interconexión de unidades interiores y exteriores, incluye aislamiento y soportería según se detalla en especificaciones técnicas. | 30.9 | M
22.01.13 | Suministro e instalación de tubería de cobre de 3/4" para conformación del sistema de transporte de fluido refrigerante e interconexión de unidades interiores y exteriores, incluye aislamiento y soportería según se detalla en especificaciones técnicas. | 36.8 | M
22.01.14 | Suministro e instalación de sistemas de cableado interconexión , control y conexiones eléctricas finales | 1 | SG
22.01.15 | Suministro e instalación de tubería de PVC de 1" para conformación del sistema de recolección y evacuación de condensados, incluye aislamiento térmico, y soportería, según se detalla en especificaciones técnicas. | 23.4 | M
22.01.16 | Suministro e instalación de tubería de PVC de 2" para conformación del sistema de recolección y evacuación de condensados, incluye aislamiento térmico, y soportería, según se detalla en especificaciones técnicas. | 87.9 | M
22.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE TIPO VRF PARA NIVEL 4
22.02.01 | Suministro, instalación y puesta en marcha de unidad condensadora de flujo variable de refrigerante, modular, de 120,000 BTU/h de capacidad total como mínimo, funcionamiento con refrigerante R-410a, compresor hermético, con suministro eléctrico a 208/230-3-60, incluye bases, estructuras, y anclaje mecánico, juntas antivibración, protecciones y alimentación eléctrica, interconexión entre las unidades individuales, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencia [UC_4] | 1 | U
22.02.02 | Suministro, instalación y puesta en marcha de unidad evaporadora de tipo cassette de 9,000 BTU/h de capacidad, refrigerante R-410a, con suministro eléctrico a 208/230-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración,, protecciones y alimentación eléctrica, resanados y restitucion de acabados, instalación, pruebas, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [UE_4.01, UE_4.02, UE_4.04 y UE_4.08] | 4 | U
22.02.03 | Suministro, instalación y puesta en marcha de unidad evaporadora de tipo cassette de 12,000 BTU/h de capacidad, refrigerante R-410a, con suministro eléctrico a 208/230-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, protecciones y alimentación eléctrica, , resanados y restitucion de acabados, instalación, pruebas, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencia [UE_4.05] | 1 | U
22.02.04 | Suministro, instalación y puesta en marcha de unidad evaporadora de tipo fan coil con ductos 36,000 BTU/h de capacidad, para manejar caídas de presión estática de 0.75 pulgadas de agua o superior, refrigerante R-410a, con suministro eléctrico a 208/230-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, protecciones y alimentación eléctrica, resanados y restitucion de acabados, instalación, pruebas, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencia [UE_4.06] | 1 | U
22.02.05 | Suministro, instalación y puesta en marcha de unidad evaporadora de tipo fan coil con ductos 18,000 BTU/h de capacidad, para manejar caídas de presión estática de 0.75 pulgadas de agua o superior, refrigerante R-410a, con suministro eléctrico a 208/230-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, protecciones y alimentación eléctrica, resanados y restitucion de acabados, instalación, pruebas, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [UE_4.03 y UE_4.07] | 2 | U
22.02.06 | Suministro e instalación de sistemas ductos metálicos para unidades de tipo fan coil, construido en lámina galvanizada según especificaciones técnicas, incluye dampers, fuelles, juntas, sellado, pruebas de hermeticidad, soportería y balanceo de flujos | 1082.41 | lb
22.02.07 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos, incluye pegamento, cintas de aluminio, procesos de resane y sellado | 1040.2 | ft2
22.02.08 | Suministro e instalación de de difusores 18"x18" de dos vías en ángulo recto, para entrega de aire acondicionado | 1 | U
22.02.09 | Suministro e instalación de de difusores 12"x12" de cuatro vías, para entrega de aire acondicionado | 2 | U
22.02.10 | Suministro e instalación de de difusores 12"x12" de tres vías, para entrega de aire acondicionado | 2 | U
22.02.11 | Suministro e instalación de de difusores 12"x12" de dos vías en ángulo recto, para entrega de aire acondicionado | 1 | U
22.02.12 | Suministro e instalación de de difusores 9"x9" de dos vías en ángulo recto, para entrega de aire acondicionado | 1 | U
22.02.13 | Suministro e instalación de rejillas de retorno para aire acondicionado, de 20"x20", con capacidad de alojar filtros de aire | 1 | U
22.02.14 | Suministro e instalación de rejillas de retorno para aire acondicionado, de 14"x14", con capacidad de alojar filtros de aire | 1 | U
22.02.15 | Suministro e instalación de rejillas de retorno para aire acondicionado, de 12"x12", con capacidad de alojar filtros de aire | 4 | U
22.02.16 | Suministro e instalación de tubería de cobre de 1/4" para conformación del sistema de transporte de fluido refrigerante e interconexión de unidades interiores y exteriores, incluye aislamiento y soportería según se detalla en especificaciones técnicas. | 21.9 | M
22.02.17 | Suministro e instalación de tubería de cobre de 3/8" para conformación del sistema de transporte de fluido refrigerante e interconexión de unidades interiores y exteriores, incluye aislamiento y soportería según se detalla en especificaciones técnicas. | 16.7 | M
22.02.18 | Suministro e instalación de tubería de cobre de 1/2" para conformación del sistema de transporte de fluido refrigerante e interconexión de unidades interiores y exteriores, incluye aislamiento y soportería según se detalla en especificaciones técnicas. | 60.2 | M
22.02.19 | Suministro e instalación de tubería de cobre de 5/8" para conformación del sistema de transporte de fluido refrigerante e interconexión de unidades interiores y exteriores, incluye aislamiento y soportería según se detalla en especificaciones técnicas. | 67.8 | M
22.02.20 | Suministro e instalación de tubería de cobre de 3/4" para conformación del sistema de transporte de fluido refrigerante e interconexión de unidades interiores y exteriores, incluye aislamiento y soportería según se detalla en especificaciones técnicas. | 8.3 | M
22.02.21 | Suministro e instalación de tubería de cobre de 7/8" para conformación del sistema de transporte de fluido refrigerante e interconexión de unidades interiores y exteriores, incluye aislamiento y soportería según se detalla en especificaciones técnicas. | 3.2 | M
22.02.22 | Suministro e instalación de tubería de cobre de 1-1/8" para conformación del sistema de transporte de fluido refrigerante e interconexión de unidades interiores y exteriores, incluye aislamiento y soportería según se detalla en especificaciones técnicas. | 76.7 | M
22.02.23 | Suministro e instalación de sistemas de cableado interconexión , control y conexiones eléctricas finales | 1 | SG
22.02.24 | Suministro e instalación de tubería de PVC de 1" para conformación del sistema de recolección y evacuación de condensados, incluye aislamiento térmico, y soportería, según se detalla en especificaciones técnicas. | 23.2 | M
22.02.25 | Suministro e instalación de tubería de PVC de 1-1/2" para conformación del sistema de recolección y evacuación de condensados, incluye aislamiento térmico, y soportería, según se detalla en especificaciones técnicas. | 11.3 | M
22.02.26 | Suministro e instalación de tubería de PVC de 2" para conformación del sistema de recolección y evacuación de condensados, incluye aislamiento térmico, y soportería, según se detalla en especificaciones técnicas. | 49.9 | M
22.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE TIPO VRF PARA NIVEL 5
22.03.01 | Suministro, instalación y puesta en marcha de unidad condensadora de flujo variable de refrigerante, modular, de 144,000 BTU/h de capacidad total como minimo, compuesta por un máximo de 2 unidades individuales, refrigerante R-410a, compresor hermético, con suministro eléctrico a 208/230-3-60, incluye bases, estructuras, y anclaje mecánico, juntas antivibración, protecciones y alimentación eléctrica, interconexión entre las unidades individuales, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencia [UC_5] | 1 | U
22.03.02 | Suministro, instalación y puesta en marcha de unidad evaporadora de tipo cassette de 9,000 BTU/h de capacidad, refrigerante R-410a, con suministro eléctrico a 208/230-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración,, protecciones y alimentación eléctrica, resanados y restitucion de acabados, instalación, pruebas, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [UE_5.04, UE_5.05, UE_5.06 y UE_5.07] | 4 | U
22.03.03 | Suministro, instalación y puesta en marcha de unidad evaporadora de tipo cassette de 12,000 BTU/h de capacidad, refrigerante R-410a, con suministro eléctrico a 208/230-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, protecciones y alimentación eléctrica, , resanados y restitucion de acabados, instalación, pruebas, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencia [UE_5.02] | 1 | U
22.03.04 | Suministro, instalación y puesta en marcha de unidad evaporadora de tipo cassette de 18,000 BTU/h de capacidad, refrigerante R-410a, con suministro eléctrico a 208/230-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, protecciones y alimentación eléctrica, , resanados y restitucion de acabados, instalación, pruebas, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [UE_5.01a, UE_5.01b, UE_5.01c y UE_5.10] | 4 | U
22.03.05 | Suministro, instalación y puesta en marcha de unidad evaporadora de tipo fan coil con ductos 24,000 BTU/h de capacidad, para manejar caídas de presión estática de 0.75 pulgadas de agua o superior, refrigerante R-410a, con suministro eléctrico a 208/230-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, protecciones y alimentación eléctrica, resanados y restitucion de acabados, instalación, pruebas, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencia [UE_5.03] | 1 | U
22.03.06 | Suministro, instalación y puesta en marcha de unidad evaporadora de tipo fan coil con ductos 18,000 BTU/h de capacidad, para manejar caídas de presión estática de 0.75 pulgadas de agua o superior, refrigerante R-410a, con suministro eléctrico a 208/230-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, protecciones y alimentación eléctrica, resanados y restitucion de acabados, instalación, pruebas, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencia [UE_5.09] | 1 | U
22.03.07 | Suministro, instalación y puesta en marcha de unidad evaporadora de tipo fan coil con ductos 12,000 BTU/h de capacidad, para manejar caídas de presión estática de 0.75 pulgadas de agua o superior, refrigerante R-410a, con suministro eléctrico a 208/230-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, protecciones y alimentación eléctrica, resanados y restitucion de acabados, instalación, pruebas, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencia [UE_5.10] | 1 | U
22.03.08 | Suministro e instalación de sistemas de ductos metálicos para unidades de tipo fan coil, construidos en lámina galvanizada según especificaciones técnicas, incluye dampers, fuelles, juntas, sellado, pruebas de hermeticidad, soportería y balanceo de flujos | 819.26 | lb
22.03.09 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos, incluye pegamento, cintas de aluminio, procesos de resane y sellado | 904.43 | ft2
22.03.10 | Suministro e instalación de de difusores 9"x9" de tres vías, para entrega de aire acondicionado | 2 | U
22.03.11 | Suministro e instalación de de difusores 12"x12" de cuatro vías, para entrega de aire acondicionado | 1 | U
22.03.12 | Suministro e instalación de de difusores 12"x12" de tres vías, para entrega de aire acondicionado | 1 | U
22.03.13 | Suministro e instalación de de difusores 12"x12" de dos vías en ánguo recto, para entrega de aire acondicionado | 1 | U
22.03.14 | Suministro e instalación de de difusores 15"x15" de dos vías en ánguo recto, para entrega de aire acondicionado | 1 | U
22.03.15 | Suministro e instalación de rejillas de retorno para aire acondicionado, de 18"x18", con capacidad de alojar filtros de aire | 2 | U
22.03.16 | Suministro e instalación de rejillas de retorno para aire acondicionado, de 12"x12", con capacidad de alojar filtros de aire | 1 | U
22.03.17 | Suministro e instalación de tubería de cobre de 1/4" para conformación del sistema de transporte de fluido refrigerante e interconexión de unidades interiores y exteriores, incluye aislamiento y soportería según se detalla en especificaciones técnicas. | 46.3 | M
22.03.18 | Suministro e instalación de tubería de cobre de 3/8" para conformación del sistema de transporte de fluido refrigerante e interconexión de unidades interiores y exteriores, incluye aislamiento y soportería según se detalla en especificaciones técnicas. | 24 | M
22.03.19 | Suministro e instalación de tubería de cobre de 1/2" para conformación del sistema de transporte de fluido refrigerante e interconexión de unidades interiores y exteriores, incluye aislamiento y soportería según se detalla en especificaciones técnicas. | 55.9 | M
22.03.20 | Suministro e instalación de tubería de cobre de 5/8" para conformación del sistema de transporte de fluido refrigerante e interconexión de unidades interiores y exteriores, incluye aislamiento y soportería según se detalla en especificaciones técnicas. | 78.8 | M
22.03.21 | Suministro e instalación de tubería de cobre de 3/4" para conformación del sistema de transporte de fluido refrigerante e interconexión de unidades interiores y exteriores, incluye aislamiento y soportería según se detalla en especificaciones técnicas. | 8.5 | M
22.03.22 | Suministro e instalación de tubería de cobre de 7/8" para conformación del sistema de transporte de fluido refrigerante e interconexión de unidades interiores y exteriores, incluye aislamiento y soportería según se detalla en especificaciones técnicas. | 5.5 | M
22.03.23 | Suministro e instalación de tubería de cobre de 1-1/8" para conformación del sistema de transporte de fluido refrigerante e interconexión de unidades interiores y exteriores, incluye aislamiento y soportería según se detalla en especificaciones técnicas. | 56 | M
22.03.24 | Suministro e instalación de sistemas de cableado interconexión , control y conexiones eléctricas finales | 1 | SG
22.03.25 | Suministro e instalación de tubería de PVC de 1" para conformación del sistema de recolección y evacuación de condensados, incluye aislamiento térmico, y soportería, según se detalla en especificaciones técnicas. | 38.8 | M
22.03.26 | Suministro e instalación de tubería de PVC de 1-1/2" para conformación del sistema de recolección y evacuación de condensados, incluye aislamiento térmico, y soportería, según se detalla en especificaciones técnicas. | 22.8 | M
22.03.27 | Suministro e instalación de tubería de PVC de 2" para conformación del sistema de recolección y evacuación de condensados, incluye aislamiento térmico, y soportería, según se detalla en especificaciones técnicas. | 31.8 | M
22.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE TIPO VRF PARA AMBIENTES AISLADOS
22.04.01 | Suministro, instalación y puesta en marcha de unidad condensadora de flujo variable de refrigerante, modular, de 240,000 BTU/h de capacidad total como minimo, compuesta por un máximo de 2 unidades individuales, refrigerante R-410a, compresor hermético, con suministro eléctrico a 208/230-3-60, incluye bases, estructuras, y anclaje mecánico, juntas antivibración, protecciones y alimentación eléctrica, interconexión entre las unidades individuales, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencia [UC_A] | 1 | U
22.04.02 | Suministro, instalación y puesta en marcha de unidad evaporadora de tipo fan coil con ductos 36,000 BTU/h de capacidad, para manejar caídas de presión estática de 0.75 pulgadas de agua o superior, refrigerante R-410a, con suministro eléctrico a 208/230-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, protecciones y alimentación eléctrica, resanados y restitucion de acabados, instalación, pruebas, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [UE_A_1.02, UE_A_2.02, y UE_A_3.02] | 3 | U
22.04.03 | Suministro, instalación y puesta en marcha de unidad evaporadora de tipo fan coil con ductos 24,000 BTU/h de capacidad, para manejar caídas de presión estática de 0.75 pulgadas de agua o superior, refrigerante R-410a, con suministro eléctrico a 208/230-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, protecciones y alimentación eléctrica, resanados y restitucion de acabados, instalación, pruebas, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [UE_A_1.01, UE_A_2.01, UE_A_3.01, UE_A_4.01 y UE_A_4.02] | 5 | U
22.04.04 | Suministro, instalación y puesta en marcha de unidad evaporadora de tipo fan coil con ductos 9,000 BTU/h de capacidad, para manejar caídas de presión estática de 0.75 pulgadas de agua o superior, refrigerante R-410a, con suministro eléctrico a 208/230-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, protecciones y alimentación eléctrica, resanados y restitucion de acabados, instalación, pruebas, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [UE_A_4.03 y UE_A_4.04] | 2 | U
22.04.05 | Suministro e instalación de sistemas ductos metálicos para unidades de tipo fan coil, construido en lámina galvanizada según especificaciones técnicas, incluye dampers, fuelles, juntas, sellado, pruebas de hermeticidad, soportería y balanceo de flujos | 2456.4 | lb
22.04.06 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos, incluye pegamento, cintas de aluminio, procesos de resane y sellado | 2021.19 | ft2
22.04.07 | Suministro e instalación de de difusores 21"x21" de dos vías en ángulo recto, para entrega de aire acondicionado | 3 | U
22.04.08 | Suministro e instalación de de difusores 18"x18" de tres vías, para entrega de aire acondicionado | 5 | U
22.04.09 | Suministro e instalación de de difusores 12"x12" de dos vías en ángulo recto, para entrega de aire acondicionado | 2 | U
22.04.10 | Suministro e instalación de rejillas de retorno para aire acondicionado, de 12"x12", con capacidad de alojar filtros de aire | 2 | U
22.04.11 | Suministro e instalación de rejillas de retorno para aire acondicionado, de 18"x18", con capacidad de alojar filtros de aire | 5 | U
22.04.12 | Suministro e instalación de rejillas de retorno para aire acondicionado, de 24"x24", con capacidad de alojar filtros de aire | 3 | U
22.04.13 | Suministro e instalación de tubería de cobre de 1/4" para conformación del sistema de transporte de fluido refrigerante e interconexión de unidades interiores y exteriores, incluye aislamiento y soportería según se detalla en especificaciones técnicas. | 6.2 | M
22.04.14 | Suministro e instalación de tubería de cobre de 3/8" para conformación del sistema de transporte de fluido refrigerante e interconexión de unidades interiores y exteriores, incluye aislamiento y soportería según se detalla en especificaciones técnicas. | 88.6 | M
22.04.15 | Suministro e instalación de tubería de cobre de 1/2" para conformación del sistema de transporte de fluido refrigerante e interconexión de unidades interiores y exteriores, incluye aislamiento y soportería según se detalla en especificaciones técnicas. | 63.7 | M
22.04.16 | Suministro e instalación de tubería de cobre de 5/8" para conformación del sistema de transporte de fluido refrigerante e interconexión de unidades interiores y exteriores, incluye aislamiento y soportería según se detalla en especificaciones técnicas. | 86.5 | M
22.04.17 | Suministro e instalación de tubería de cobre de 3/4" para conformación del sistema de transporte de fluido refrigerante e interconexión de unidades interiores y exteriores, incluye aislamiento y soportería según se detalla en especificaciones técnicas. | 102.2 | M
22.04.18 | Suministro e instalación de tubería de cobre de 7/8" para conformación del sistema de transporte de fluido refrigerante e interconexión de unidades interiores y exteriores, incluye aislamiento y soportería según se detalla en especificaciones técnicas. | 10.3 | M
22.04.19 | Suministro e instalación de tubería de cobre de 1-1/8" para conformación del sistema de transporte de fluido refrigerante e interconexión de unidades interiores y exteriores, incluye aislamiento y soportería según se detalla en especificaciones técnicas. | 52.9 | M
22.04.20 | Suministro e instalación de sistemas de cableado interconexión , control y conexiones eléctricas finales | 1 | SG
22.04.21 | Suministro e instalación de tubería de PVC de 1" para conformación del sistema de recolección y evacuación de condensados, incluye aislamiento térmico, y soportería, según se detalla en especificaciones técnicas. | 45.6 | M
22.04.22 | Suministro e instalación de tubería de PVC de 1-1/2" para conformación del sistema de recolección y evacuación de condensados, incluye aislamiento térmico, y soportería, según se detalla en especificaciones técnicas. | 3.1 | M
22.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE TIPO VRF PARA CUARTOS DE DATOS
22.05.01 | Suministro, instalación y puesta en marcha de unidad condensadora de flujo variable de refrigerante, modular, de 120,000 BTU/h de capacidad total como mínimo, funcionamiento con refrigerante R-410a, compresor hermético, con suministro eléctrico a 208/230-3-60, incluye bases, estructuras, y anclaje mecánico, juntas antivibración, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencia [UC_D] | 1 | U
22.05.02 | Suministro, instalación y puesta en marcha de unidad evaporadora de tipo cassette de 18,000 BTU/h de capacidad, refrigerante R-410a, con suministro eléctrico a 208/230-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, protecciones y alimentación eléctrica, , resanados y restitucion de acabados, instalación, pruebas, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [UE_D_0.01, UE_D_1.01, UE_D_2.01, UE_D_3.01, UE_D_4.01, UE_D_5.01, UE_D_6.01 y UE_D_7.01] | 8 | U
22.05.03 | Suministro e instalación de tubería de cobre de 1/4" para conformación del sistema de transporte de fluido refrigerante e interconexión de unidades interiores y exteriores, incluye aislamiento y soportería según se detalla en especificaciones técnicas. | 50.5 | M
22.05.04 | Suministro e instalación de tubería de cobre de 3/8" para conformación del sistema de transporte de fluido refrigerante e interconexión de unidades interiores y exteriores, incluye aislamiento y soportería según se detalla en especificaciones técnicas. | 10.6 | M
22.05.05 | Suministro e instalación de tubería de cobre de 1/2" para conformación del sistema de transporte de fluido refrigerante e interconexión de unidades interiores y exteriores, incluye aislamiento y soportería según se detalla en especificaciones técnicas. | 66.4 | M
22.05.06 | Suministro e instalación de tubería de cobre de 5/8" para conformación del sistema de transporte de fluido refrigerante e interconexión de unidades interiores y exteriores, incluye aislamiento y soportería según se detalla en especificaciones técnicas. | 88.2 | M
22.05.07 | Suministro e instalación de tubería de cobre de 3/4" para conformación del sistema de transporte de fluido refrigerante e interconexión de unidades interiores y exteriores, incluye aislamiento y soportería según se detalla en especificaciones técnicas. | 5.3 | M
22.05.08 | Suministro e instalación de tubería de cobre de 7/8" para conformación del sistema de transporte de fluido refrigerante e interconexión de unidades interiores y exteriores, incluye aislamiento y soportería según se detalla en especificaciones técnicas. | 5.3 | M
22.05.09 | Suministro e instalación de tubería de cobre de 1-1/8" para conformación del sistema de transporte de fluido refrigerante e interconexión de unidades interiores y exteriores, incluye aislamiento y soportería según se detalla en especificaciones técnicas. | 88.2 | M
22.05.10 | Suministro e instalación de sistemas de cableado interconexión , control y conexiones eléctricas finales | 1 | SG
22.05.11 | Suministro e instalación de tubería de PVC de 1" para conformación del sistema de recolección y evacuación de condensados, incluye aislamiento térmico, y soportería, según se detalla en especificaciones técnicas. | 72 | M
22.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE DE EXPANSIÓN DIRECTA PARA CENTRO QUIRURGICO
22.06.01 | Suministro, instalación y puesta en marcha de unidad condensadora 60,000 BTU/h de capacidad total como mínimo, refrigerante R-410a, compresor hermético, con suministro eléctrico a 208/230-3-60, incluye bases, estructuras, y anclaje mecánico, juntas antivibración, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [UC_CQ1, UC_Q2 y UC_Q3] | 3 | U
22.06.02 | Suministro, instalación y puesta en marcha de unidad manejadora de aire de doble pared, de 60,000 BTU/h de capacidad, de uso a la intemperie, con recuperador de energía de tipo placas paralelas, refrigerante R-410a, con suministro eléctrico a 208/230-3-60, incluye bases, estructuras, y anclaje mecánico, juntas antivibración, protecciones y alimentación eléctrica, resanados y restitucion de acabados, instalación, pruebas, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [UMA_CQ1, UMA_Q2 y UMA_Q3] | 3 | U
22.06.03 | Suministro, instalación y puesta en marcha de unidad condensadora 90,000 BTU/h de capacidad total, refrigerante R-410a, compresor hermético, con suministro eléctrico a 208/230-3-60, incluye bases, estructuras, y anclaje mecánico, juntas antivibración, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencia [UC_Q1] | 1 | U
22.06.04 | Suministro, instalación y puesta en marcha de unidad manejadora de aire de doble pared, de 90,000 BTU/h de capacidad, de uso a la intemperie, con recuperador de energía de tipo placas paralelas, refrigerante R-410a, con suministro eléctrico a 208/230-3-60, incluye bases, estructuras, y anclaje mecánico, juntas antivibración, protecciones y alimentación eléctrica, resanados y restitucion de acabados, instalación, pruebas, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [UMA_Q1] | 1 | U
22.06.05 | Suministro e instalación de sistemas ductos metálicos, construidos en lámina galvanizada según especificaciones técnicas, incluye dampers, fuelles, juntas, sellado, pruebas de hermeticidad, soportería y balanceo de flujos | 5656.86 | lb
22.06.06 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos, incluye pegamento, cintas de aluminio, procesos de resane y sellado | 4980.73 | ft2
22.06.07 | Suministro e instalación de sistemas de flujo laminar para entrega de aire acondicionado a los ambientes de Quirófano 1, Quirófano 2 y Quirófano 3, con capacidad de alojar filtos HEPA, según capacidades de flujo, tipos y cantidades detalladas en planos y especificaciones técnicas | 1 | SG
22.06.08 | Suministro e instalación de de difusores 18"x18" de tres vías, para entrega de aire acondicionado | 1 | U
22.06.09 | Suministro e instalación de de difusores 12"x12" de cuatro vías, para entrega de aire acondicionado | 1 | U
22.06.10 | Suministro e instalación de de difusores 12"x12" de tres vías, para entrega de aire acondicionado | 1 | U
22.06.11 | Suministro e instalación de de difusores 9"x9" de tres vías, para entrega de aire acondicionado | 3 | U
22.06.12 | Suministro e instalación de de difusores 9"x9" de dos vías en ángulo recto, para entrega de aire acondicionado | 1 | U
22.06.13 | Suministro e instalación de rejillas de retorno para aire acondicionado, de 10"x10", con capacidad de alojar filtros de aire | 1 | U
22.06.14 | Suministro e instalación de rejillas de retorno para aire acondicionado, de 14"x14", con capacidad de alojar filtros de aire | 1 | U
22.06.15 | Suministro e instalación de rejillas de retorno para aire acondicionado, de 18"x16", con capacidad de alojar filtros de aire | 1 | U
22.06.16 | Suministro e instalación de rejillas de retorno para aire acondicionado, de 18"x18", con capacidad de alojar filtros de aire | 1 | U
22.06.17 | Suministro e instalación de rejillas de retorno para aire acondicionado, de 24"x24", con capacidad de alojar filtros de aire | 4 | U
22.06.18 | Suministro e instalación de rejillas de retorno para aire acondicionado, de 36"x24", con capacidad de alojar filtros de aire | 2 | U
22.06.19 | Suministro e instalación de tubería de cobre de 1/2" para transporte de fluido refrigerante e interconexión de unidades interiores y exteriores, incluye aislamiento y soportería según se detalla en especificaciones técnicas. | 45 | M
22.06.20 | Suministro e instalación de tubería de cobre de 5/8" para transporte de fluido refrigerante e interconexión de unidades interiores y exteriores, incluye aislamiento y soportería según se detalla en especificaciones técnicas. | 15 | M
22.06.21 | Suministro e instalación de tubería de cobre de 7/8" para transporte de fluido refrigerante e interconexión de unidades interiores y exteriores, incluye aislamiento y soportería según se detalla en especificaciones técnicas. | 45 | M
22.06.22 | Suministro e instalación de tubería de cobre de 1-1/8" para transporte de fluido refrigerante e interconexión de unidades interiores y exteriores, incluye aislamiento y soportería según se detalla en especificaciones técnicas. | 15 | M
22.06.23 | Suministro e instalación de sistemas de cableado interconexión , control y conexiones eléctricas finales | 1 | SG
22.06.24 | Suministro e instalación de sistemas de recolección y evacuación de condensados, en tubería de pvc, aislada térmicamente, incluye soportería, según se detalla en especificaciones técnicas. | 1 | SG
22.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE EXTRACCIÓN MECÁNICA PARA NIVEL 1
22.07.01 | Suministro, instalación y puesta en marcha extractor de aire centrífugo de tipo gabinete, para montaje en línea, ubicado en entrecielo, de 120 CFM de capacidad, con suministro eléctrico a 208-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, controles, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencia [EXTR_1.08]. | 1 | U
22.07.02 | Suministro, instalación y puesta en marcha extractor de aire centrífugo de tipo gabinete, para montaje en línea, ubicado en entrecielo, de 180 CFM de capacidad, con suministro eléctrico a 208-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, controles, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [EXTR_1.01, EXTR_1.06, EXTR_1.11 y EXTR_1.12]. | 4 | U
22.07.03 | Suministro, instalación y puesta en marcha extractor de aire centrífugo de tipo gabinete, para montaje en línea, ubicado en entrecielo, de 360 CFM de capacidad, con suministro eléctrico a 208-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, controles, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [EXTR_1.02, EXTR_1.03, EXTR_1.04 y EXTR_1.05]. | 4 | U
22.07.04 | Suministro, instalación y puesta en marcha extractor de aire centrífugo de tipo gabinete, para montaje en línea, ubicado en entrecielo, de 450 CFM de capacidad, con suministro eléctrico a 208-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, controles, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [EXTR_1.07, EXTR_1.13 y EXTR_1.14]. | 3 | U
22.07.05 | Suministro, instalación y puesta en marcha extractor de aire centrífugo de plafón, para montaje a nivel de cielo falso, de 120 CFM de capacidad, con suministro eléctrico a 110-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, controles, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [EXTR_1.09, EXTR_1.10, EXTR_1.18 y EXTR_1.19]. | 4 | U
22.07.06 | Suministro, instalación y puesta en marcha extractor de aire centrífugo de plafón, para montaje a nivel de cielo falso, de 240 CFM de capacidad, con suministro eléctrico a 110-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, controles, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [EXTR_1.15, EXTR_1.16 y EXTR_1.17]. | 3 | U
22.07.07 | Suministro e instalación de sistemas ductos metálicos, construidos en lámina galvanizada según especificaciones técnicas, incluye dampers, fuelles, juntas, sellado, pruebas de hermeticidad, soportería y balanceo de flujos | 941.67 | lb
22.07.08 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos, incluye pegamento, cintas de aluminio, procesos de resane y sellado | 1057.97 | ft2
22.07.09 | Suministro e instalación de rejilla de transferencia 8"x8", con apariencia terminada en ambas caras. | 2 | U
22.07.10 | Suministro e instalación de rejilla de transferencia 10"x10", con apariencia terminada en ambas caras. | 8 | U
22.07.11 | Suministro e instalación de rejilla de transferencia 12"x12", con apariencia terminada en ambas caras. | 22 | U
22.07.12 | Suministro e instalación de rejilla de transferencia 14"x14", con apariencia terminada en ambas caras. | 3 | U
22.07.13 | Suministro e instalación de rejilla de transferencia 20"x20", con apariencia terminada en ambas caras. | 7 | U
22.07.14 | Suministro e instalación de rejilla de extracción de 8"x8" | 2 | U
22.07.15 | Suministro e instalación de rejilla de extracción de 10"x10" | 16 | U
22.07.16 | Suministro e instalación de rejilla de extracción de 12"x12" | 2 | U
22.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE EXTRACCIÓN MECÁNICA PARA NIVEL 2
22.08.01 | Suministro, instalación y puesta en marcha extractor de aire centrífugo de tipo gabinete, para montaje en línea, ubicado en entrecielo, de 120 CFM de capacidad, con suministro eléctrico a 208-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, controles, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencia [EXTR_2.08]. | 1 | U
22.08.02 | Suministro, instalación y puesta en marcha extractor de aire centrífugo de tipo gabinete, para montaje en línea, ubicado en entrecielo, de 180 CFM de capacidad, con suministro eléctrico a 208-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, controles, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [EXTR_2.01, EXTR_2.06, EXTR_2.11 y EXTR_2.12]. | 4 | U
22.08.03 | Suministro, instalación y puesta en marcha extractor de aire centrífugo de tipo gabinete, para montaje en línea, ubicado en entrecielo, de 360 CFM de capacidad, con suministro eléctrico a 208-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, controles, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [EXTR_2.03, EXTR_2.04, EXTR_2.05 y EXTR_2.06]. | 4 | U
22.08.04 | Suministro, instalación y puesta en marcha extractor de aire centrífugo de tipo gabinete, para montaje en línea, ubicado en entrecielo, de 450 CFM de capacidad, con suministro eléctrico a 208-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, controles, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [EXTR_2.07, EXTR_2.13 y EXTR_2.14]. | 3 | U
22.08.05 | Suministro, instalación y puesta en marcha extractor de aire centrífugo de plafón, para montaje a nivel de cielo falso, de 120 CFM de capacidad, con suministro eléctrico a 110-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, controles, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [EXTR_2.09, EXTR_2.10, EXTR_2.18 y EXTR_2.19]. | 4 | U
22.08.06 | Suministro, instalación y puesta en marcha extractor de aire centrífugo de plafón, para montaje a nivel de cielo falso, de 240 CFM de capacidad, con suministro eléctrico a 110-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, controles, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [EXTR_2.15, EXTR_2.16 y EXTR_2.17]. | 3 | U
22.08.07 | Suministro e instalación de sistemas ductos metálicos, construidos en lámina galvanizada según especificaciones técnicas, incluye dampers, fuelles, juntas, sellado, pruebas de hermeticidad, soportería y balanceo de flujos | 941.67 | lb
22.08.08 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos, incluye pegamento, cintas de aluminio, procesos de resane y sellado | 1057.97 | ft2
22.08.09 | Suministro e instalación de rejilla de transferencia 8"x8" con apariencia terminada en ambas caras. | 2 | U
22.08.10 | Suministro e instalación de rejilla de transferencia 10"x10" con apariencia terminada en ambas caras. | 8 | U
22.08.11 | Suministro e instalación de rejilla de transferencia 12"x12" con apariencia terminada en ambas caras. | 22 | U
22.08.12 | Suministro e instalación de rejilla de transferencia 14"x14" con apariencia terminada en ambas caras. | 3 | U
22.08.13 | Suministro e instalación de rejilla de transferencia 20"x20" con apariencia terminada en ambas caras. | 7 | U
22.08.14 | Suministro e instalación de rejilla de extracción de 8"x8" | 2 | U
22.08.15 | Suministro e instalación de rejilla de extracción de 10"x10" | 16 | U
22.08.16 | Suministro e instalación de rejilla de extracción de 12"x12" | 2 | U
22.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE EXTRACCIÓN MECÁNICA PARA NIVEL 3
22.09.01 | Suministro, instalación y puesta en marcha extractor de aire centrífugo de tipo gabinete, para montaje en línea, ubicado en entrecielo, de 120 CFM de capacidad, con suministro eléctrico a 208-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, controles, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencia [EXTR_3.08]. | 1 | U
22.09.02 | Suministro, instalación y puesta en marcha extractor de aire centrífugo de tipo gabinete, para montaje en línea, ubicado en entrecielo, de 180 CFM de capacidad, con suministro eléctrico a 208-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, controles, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [EXTR_3.01, EXTR_3.06, EXTR_3.11 y EXTR_3.12]. | 4 | U
22.09.03 | Suministro, instalación y puesta en marcha extractor de aire centrífugo de tipo gabinete, para montaje en línea, ubicado en entrecielo, de 360 CFM de capacidad, con suministro eléctrico a 208-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, controles, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [EXTR_3.02, EXTR_3.03, EXTR_3.04, EXTR_3.05]. | 4 | U
22.09.04 | Suministro, instalación y puesta en marcha extractor de aire centrífugo de tipo gabinete, para montaje en línea, ubicado en entrecielo, de 450 CFM de capacidad, con suministro eléctrico a 208-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, controles, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [EXTR_3.07, EXTR_3.13 y EXTR_3.14]. | 3 | U
22.09.05 | Suministro, instalación y puesta en marcha extractor de aire centrífugo de plafón, para montaje a nivel de cielo falso, de 120 CFM de capacidad, con suministro eléctrico a 110-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, controles, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [EXTR_3.09, EXTR_3.10, EXTR_3.18 y EXTR_3.19]. | 4 | U
22.09.06 | Suministro, instalación y puesta en marcha extractor de aire centrífugo de plafón, para montaje a nivel de cielo falso, de 240 CFM de capacidad, con suministro eléctrico a 110-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, controles, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [EXTR_3.15, EXTR_3.16 y EXTR_3.17]. | 3 | U
22.09.07 | Suministro e instalación de sistemas ductos metálicos, construidos en lámina galvanizada según especificaciones técnicas, incluye dampers, fuelles, juntas, sellado, pruebas de hermeticidad, soportería y balanceo de flujos | 941.67 | lb
22.09.08 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos, incluye pegamento, cintas de aluminio, procesos de resane y sellado | 1057.97 | ft2
22.09.09 | Suministro e instalación de rejilla de transferencia de 8"x8" con apariencia terminada en ambas caras. | 2 | U
22.09.10 | Suministro e instalación de rejilla de transferencia de 10"x10" con apariencia terminada en ambas caras. | 8 | U
22.09.11 | Suministro e instalación de rejilla de transferencia de 12"x12" con apariencia terminada en ambas caras. | 22 | U
22.09.12 | Suministro e instalación de rejilla de transferencia de 14"x14" con apariencia terminada en ambas caras. | 3 | U
22.09.13 | Suministro e instalación de rejilla de transferencia de 20"x20" con apariencia terminada en ambas caras. | 7 | U
22.09.14 | Suministro e instalación de rejilla de extracción de 8"x8" | 2 | U
22.09.15 | Suministro e instalación de rejilla de extracción de 10"x10" | 16 | U
22.09.16 | Suministro e instalación de rejilla de extracción de 12"x12" | 2 | U
22.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE EXTRACCIÓN MECÁNICA PARA NIVEL 4
22.10.01 | Suministro, instalación y puesta en marcha extractor de aire centrífugo de tipo gabinete, para montaje en línea, ubicado en entrecielo, de 120 CFM de capacidad, con suministro eléctrico a 208-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, controles, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencia [EXTR_4.04]. | 1 | U
22.10.02 | Suministro, instalación y puesta en marcha extractor de aire centrífugo de tipo gabinete, para montaje en línea, ubicado en entrecielo, de 180 CFM de capacidad, con suministro eléctrico a 208-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, controles, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [EXTR_4.01, EXTR_4.03, EXTR_4.08, EXTR_4.09, EXTR_4.10, EXTR_4.16 y EXTR_4.19]. | 7 | U
22.10.03 | Suministro, instalación y puesta en marcha extractor de aire centrífugo de tipo gabinete, para montaje en línea, ubicado en entrecielo, de 360 CFM de capacidad, con suministro eléctrico a 208-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, controles, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [EXTR_4.07 y EXTR_4.12]. | 2 | U
22.10.04 | Suministro, instalación y puesta en marcha extractor de aire centrífugo de tipo gabinete, para montaje en línea, ubicado en entrecielo, de 450 CFM de capacidad, con suministro eléctrico a 208-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, controles, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [EXTR_4.17, EXTR_4.18 y EXTR_4.20]. | 3 | U
22.10.05 | Suministro, instalación y puesta en marcha extractor de aire centrífugo de plafón, para montaje a nivel de cielo falso, de 90 CFM de capacidad, con suministro eléctrico a 110-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, controles, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [EXTR_4.02, EXTR_4.05, EXTR_4.06, EXTR_4.11, EXTR_4.13, EXTR_4.14 y EXTR_4.15]. | 7 | U
22.10.06 | Suministro, instalación y puesta en marcha extractor de aire centrífugo de plafón, para montaje a nivel de cielo falso, de 120 CFM de capacidad, con suministro eléctrico a 110-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, controles, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [EXTR_4.24 y EXTR_4.25]. | 2 | U
22.10.07 | Suministro, instalación y puesta en marcha extractor de aire centrífugo de plafón, para montaje a nivel de cielo falso, de 240 CFM de capacidad, con suministro eléctrico a 110-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, controles, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [EXTR_4.21, EXTR_4.22 y EXTR_4.23]. | 3 | U
22.10.08 | Suministro e instalación de sistemas ductos metálicos, construidos en lámina galvanizada según especificaciones técnicas, incluye dampers, fuelles, juntas, sellado, pruebas de hermeticidad, soportería y balanceo de flujos | 1258.21 | lb
22.10.09 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos, incluye pegamento, cintas de aluminio, procesos de resane y sellado | 1430.9 | ft2
22.10.10 | Suministro e instalación de rejilla de transferencia de 12"x12" con apariencia terminada en ambas caras. | 17 | U
22.10.11 | Suministro e instalación de rejilla de transferencia de 10"x10" con apariencia terminada en ambas caras. | 18 | U
22.10.12 | Suministro e instalación de rejilla de transferencia de 14"x14" con apariencia terminada en ambas caras. | 4 | U
22.10.13 | Suministro e instalación de rejilla de transferencia de 20"x20" con apariencia terminada en ambas caras. | 10 | U
22.10.14 | Suministro e instalación de rejilla de extracción de 10"x10" | 13 | U
22.10.15 | Suministro e instalación de rejilla de extracción de 10"x6" | 1 | U
22.10.16 | Suministro e instalación de rejilla de extracción de 12"x12" | 3 | U
22.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE EXTRACCIÓN MECÁNICA PARA NIVEL 5
22.11.01 | Suministro, instalación y puesta en marcha extractor de aire centrífugo de tipo gabinete, para montaje en línea, ubicado en entrecielo, de 90 CFM de capacidad, con suministro eléctrico a 208-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, controles, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [EXTR_5.02, EXTR_5.03 y EXTR_5.11]. | 3 | U
22.11.02 | Suministro, instalación y puesta en marcha extractor de aire centrífugo de tipo gabinete, para montaje en línea, ubicado en entrecielo, de 120 CFM de capacidad, con suministro eléctrico a 208-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, controles, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [EXTR_5.04 y EXTR_5.08a]. | 2 | U
22.11.03 | Suministro, instalación y puesta en marcha extractor de aire centrífugo de tipo gabinete, para montaje en línea, ubicado en entrecielo, de 180 CFM de capacidad, con suministro eléctrico a 208-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, controles, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [EXTR_5.16 y EXTR_5.17]. | 2 | U
22.11.04 | Suministro, instalación y puesta en marcha extractor de aire centrífugo de tipo gabinete, para montaje en línea, ubicado en entrecielo, de 360 CFM de capacidad, con suministro eléctrico a 208-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, controles, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [EXTR_5.08b, EXTR_5.15 y EXTR_5.18]. | 3 | U
22.11.05 | Suministro, instalación y puesta en marcha extractor de aire centrífugo de plafón, para montaje a nivel de cielo falso, de 120 CFM de capacidad, con suministro eléctrico a 110-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, controles, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [ EXTR_5.01, EXTR_5.12, EXTR_5.13, EXTR_5.22 y EXTR_5.23]. | 5 | U
22.11.06 | Suministro, instalación y puesta en marcha extractor de aire centrífugo de plafón, para montaje a nivel de cielo falso, de 240 CFM de capacidad, con suministro eléctrico a 110-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, controles, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [EXTR_5.06, EXTR_5.07, EXTR_5.09 y EXTR_5.10]. | 4 | U
22.11.07 | Suministro, instalación y puesta en marcha extractor de aire centrífugo para montaje en exteriores, carcasa tipo hongo, de 450 CFM de capacidad, con suministro eléctrico a 208-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, controles, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [EXTR_5.05 y EXTR_5.14]. | 2 | U
22.11.08 | Suministro e instalación de sistemas ductos metálicos, construidos en lámina galvanizada según especificaciones técnicas, incluye dampers, fuelles, juntas, sellado, pruebas de hermeticidad, soportería y balanceo de flujos | 977.69 | lb
22.11.09 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos, incluye pegamento, cintas de aluminio, procesos de resane y sellado | 1207.07 | ft2
22.11.10 | Suministro e instalación de rejilla de transferencia de 12"x12" con apariencia terminada en ambas caras. | 12 | U
22.11.11 | Suministro e instalación de rejilla de transferencia de 10"x10" con apariencia terminada en ambas caras. | 15 | U
22.11.12 | Suministro e instalación de rejilla de transferencia de 14"x14" con apariencia terminada en ambas caras. | 4 | U
22.11.13 | Suministro e instalación de rejilla de transferencia de 20"x20" con apariencia terminada en ambas caras. | 1 | U
22.11.14 | Suministro e instalación de rejilla de transferencia de 12"x20" con apariencia terminada en ambas caras. | 2 | U
22.11.15 | Suministro e instalación de rejilla de transferencia de 18"x18" con apariencia terminada en ambas caras. | 1 | U
22.11.16 | Suministro e instalación de rejilla de transferencia de 24"x24" con apariencia terminada en ambas caras. | 1 | U
22.11.17 | Suministro e instalación de rejilla de extracción de 10"x10" | 7 | U
22.11.18 | Suministro e instalación de rejilla de extracción de 10"x6" | 2 | U
22.11.19 | Suministro e instalación de rejilla de extracción de 12"x12" | 2 | U
22.11.20 | Suministro e instalación de rejilla de extracción de 18"x12" | 2 | U
22.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE EXTRACCIÓN MECÁNICA PARA NIVEL 6
22.12.01 | Suministro, instalación y puesta en marcha extractor de aire centrífugo de plafón, para montaje a nivel de cielo falso, de 120 CFM de capacidad, con suministro eléctrico a 110-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, controles, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [EXTR_6.02 y EXTR_6.03]. | 2 | U
22.12.02 | Suministro e instalación de sistemas ductos metálicos, construidos en lámina galvanizada según especificaciones técnicas, incluye dampers, fuelles, juntas, sellado, pruebas de hermeticidad, soportería y balanceo de flujos | 24.99 | lb
22.12.03 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos, incluye pegamento, cintas de aluminio, procesos de resane y sellado | 22.74 | ft2
22.12.04 | Suministro e instalación de rejilla de transferencia de 10"x10" con apariencia terminada en ambas caras. | 2 | U
22.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE EXTRACCIÓN MECÁNICA PARA QUIRÓFANOS
22.13.01 | Suministro, instalación y puesta en marcha extractor de aire centrífugo para exteriores, carcasa tipo hongo, de 1250 CFM de capacidad, con suministro eléctrico a 208-3-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, controles, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [EXTR_5.20 y EXTR_5.21]. | 2 | U
22.13.02 | Suministro, instalación y puesta en marcha extractor de aire centrífugo para exteriores, carcasa tipo hongo, de 1750 CFM de capacidad, con suministro eléctrico a 208-3-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, controles, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [EXTR_5.19]. | 1 | U
22.13.03 | Suministro e instalación de sistemas ductos metálicos, construidos en lámina galvanizada según especificaciones técnicas, incluye dampers, fuelles, juntas, sellado, pruebas de hermeticidad, soportería y balanceo de flujos | 596.75 | lb
22.13.04 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos, incluye pegamento, cintas de aluminio, procesos de resane y sellado | 447.56 | ft2
22.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE EXTRACCIÓN MECÁNICA PARA ELEVADORES
22.14.01 | Suministro, instalación y puesta en marcha extractor de aire centrífugo de tipo gabinete, para montaje en línea, ubicado en entrecielo, de 2500 CFM de capacidad, con suministro eléctrico a 208-3-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, controles, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [EXTR_6.01 y EXTR_7.01]. | 2 | U
22.14.02 | Suministro e instalación de sistemas ductos metálicos, construidos en lámina galvanizada según especificaciones técnicas, incluye dampers, fuelles, juntas, sellado, pruebas de hermeticidad, soportería y balanceo de flujos | 381.23 | lb
22.14.03 | Suministro e instalación de rejillas de extracción, según cantidades y tipos detallados en planos y especificaciones técnicas | 1 | SG
22.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE INYECCIÓN MECÁNICA
22.15.01 | Suministro, instalación y puesta en marcha de ventilador inyector de aire, centrífugo, para montaje en exteriores, de 8800 CFM de capacidad, con suministro eléctrico a 208-3-60, incluye gabinete, filtros y portafiltros, bases, estructuras, y anclaje mecánico, juntas antivibración, controles, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [INYR_6.01 e INYR_6.02]. | 2 | U
22.15.02 | Suministro e instalación de sistemas ductos metálicos, construidos en lámina galvanizada según especificaciones técnicas, incluye dampers, fuelles, juntas, sellado, pruebas de hermeticidad, soportería y balanceo de flujos | 7835.53 | lb
22.15.03 | Suministro e instalación de de difusores 18"x18" de tres vías | 3 | U
22.15.04 | Suministro e instalación de de difusores 24"x24" de dos vías | 1 | U
22.15.05 | Suministro e instalación de de difusores 21"x12" de dos vías | 3 | U
22.15.06 | Suministro e instalación de de difusores 18"x24" de dos vías | 5 | U
22.15.07 | Suministro e instalación de de difusores 21"x27" de tres vías | 1 | U
22.15.08 | Suministro e instalación de de difusores 9"x9" de tres vías | 1 | U
23 | SISTEMA DE GASES MEDICOS
23.01 | NIVEL 0 - ESTACIONAMIENTO (DE N: -0.10 A N: 5.30)
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS FUENTE EN CENTRAL DE GASES MEDICINALES.
23.01.01 | Suministro, instalación y puesta en marcha de MANIFOLD AUTOMÁTICO PARA OXIGENO, fabricado de acuerdo con los requerimientos de la última edición de las normas de la NFPA 99 y CGA, conformado por dos bancos de cilindros, uno en resera y el otro en uso, con 18 cilindros por banco, conforme requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. panel de control a la pared, presión de 55 PSIG, características eléctricas de 120V/1ph/60Hz. Incluye: la gestión de obtención en préstamo o comodato de 32 cilindros de 220 P3 para las dos bancadas, mas 32 cilindros 220 P3 de cambio o reserva, soporte de sujeción de los cilindros en uso, vacíos y llenos, pruebas, adiestramiento y capacitación, dos años de garantía y mantenimiento preventivo por dos años (mensual). | 1 | U
23.01.02 | Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema GENERADOR DE AIRE MEDICINAL, equipo tríplex de 15.0 HP (cada compresor) 208V/3PH/60HZ, con tanque vertical de 240 galones, fabricado de acuerdo con los requerimientos de la última edición de las normas NFPA 99 y CGA. El sistema deberá estar conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas y según la norma NFPE 99:5.1.3.6.3.11. Incluye: pruebas, adiestramiento y capacitación, dos años de garantía y mantenimiento preventivo por dos años (mensual). | 1 | U
23.01.03 | Suministro, instalación y pruebas de tubería de hierro galvanizado cedula 40 de 4" ø, para toma de aire. Incluye: accesorios, válvulas, soportes, señalización, limpieza y pruebas, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. | 33.1 | M
23.01.04 | Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de VACÍO MÉDICO QUIRÚRGICO Y WAGD, equipo tríplex de 7.5 HP cada bomba, de 208/3ph/60hz. fabricado de acuerdo con los requerimientos de la última edición de las normas de la NFPA 99 y CGA. El sistema deberá estar conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas y según la norma NFPA 99. 5.1.3.7.6 Y 5.1.3.7.6.2. Incluye: pruebas, adiestramiento y capacitación, dos años de garantía y mantenimiento preventivo por dos años (mensual). | 1 | U
23.01.05 | Suministro, instalación y pruebas de tubería de hierro galvanizado cedula 40, para expulsión de vacío 4"ø. Incluye: accesorios, válvulas, soportes, señalización, limpieza y pruebas, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. | 15.41 | M
23.01.06 | Suministro, instalación y puesta en marcha de alarma maestra multiseñal para: manifold de oxígeno, central de aire médico y central de vació médico. Esta deberá incluir o contener: un dispositivo de conexión (RJ-45) A LA RED BMS con protocolo BACNET RTU O CAMPUS RTU, tipo de señalización audio-visual, deberá detectar exclusivamente condiciones anormales de los gases médicos de toda la instalación, gabinete de alarma de señal audio-visual, fuente de poder, y deberá contener como mínimo para 11 funciones. Incluye: pruebas, interruptores de presión de línea tipo remotos para cada gas, control y suministro eléctrico (canalización y alambrado). deberá ser certificado por UL y CSA. | 2 | U
Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de tubería de cobre rígida tipo "L", sin costura para uso OXIGENO MÉDICO, conforme a la norma ASTM B-819. para nivel 0 y ruta vertical. Incluye: accesorios, soportes, señalización, limpieza y pruebas, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas.
23.01.07 | Tubería de Ø1-1/2" | 20.6 | M
23.01.08 | Tubería de Ø1-1/4" | 8.6 | M
Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de tubería de cobre rígida tipo "L", sin costura para uso de AIRE MÉDICO, conforme a la norma ASTM B-819. Incluye: accesorios, soportes, señalización, limpieza y pruebas, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas.
23.01.09 | Tubería de Ø1-1/2" | 20.6 | M
23.01.10 | Tubería de Ø1-1/4" | 8.6 | M
Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de tubería de cobre rígida tipo "L", sin costura para uso de VACÍO MÉDICO, conforme a la norma ASTM B-819. Incluye: accesorios, soportes, señalización, limpieza y pruebas, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas.
23.01.11 | Tubería de Ø2" | 16.3 | M
23.01.12 | Tubería de Ø1-3/4" | 25.8 | M
23.01.13 | Tubería de Ø1-1/2" | 8.6 | M
23.02 | NIVEL 1 (DE N: 5.30 A N: 10.60)
Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de tubería de cobre rígida tipo "L", sin costura para uso OXIGENO MÉDICO, conforme a la norma ASTM B-819. Incluye: accesorios, soportes, señalización, limpieza y pruebas, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas.
23.02.01 | Tubería de Ø1-1/2" | 3.3 | M
23.02.02 | Tubería de Ø1-1/4" | 3.3 | M
23.02.03 | Tubería de Ø1" | 16.3 | M
23.02.04 | Tubería de Ø3/4" | 51.5 | M
23.02.05 | Tubería de Ø1/2" | 214 | M
23.02.06 | Suministro e instalación de VÁLVULA DE BOLA de Ø1-1/2" para oxigeno médico, con doble sello en el vástago de la válvula, empaque de teflón, cuerpo de broce, diseñadas para presiones de trabajo no menor de 300 PSIG, diseñadas para uso médico, conforme requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. Incluye accesorios de instalación. | 1 | U
23.02.07 | Suministro, instalación, limpieza y pruebas de TOMAS para oxigeno médico del tipo a empotrar en pared, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. | 24 | U
Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de tubería de cobre rígida tipo "L", sin costura para uso de AIRE MÉDICO, conforme a la norma ASTM B-819. Incluye: accesorios, soportes, señalización, limpieza y pruebas, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas.
23.02.08 | Tubería de Ø1-1/2" | 3.3 | M
23.02.09 | Tubería de Ø1-1/4" | 3.3 | M
23.02.10 | Tubería de Ø1" | 16.3 | M
23.02.11 | Tubería de Ø3/4" | 51.5 | M
23.02.12 | Tubería de Ø1/2" | 214 | M
23.02.13 | Suministro e instalación de VÁLVULA DE BOLA de Ø1-1/2" para aire médico, con doble sello en el vástago de la válvula, empaque de teflón, cuerpo de broce, diseñadas para presiones de trabajo no menor de 300 PSIG, diseñadas para uso médico, conforme requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. incluye accesorios de instalación. | 1 | U
23.02.14 | Suministro, instalación, limpieza y pruebas de TOMAS para aire médico del tipo a empotrar en pared, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. | 24 | U
Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de tubería de cobre rígida tipo "L", sin costura para uso de VACÍO MÉDICO, conforme a la norma ASTM B-819. Incluye: accesorios, soportes, señalización, limpieza y pruebas, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas.
23.02.15 | Tubería de Ø1-3/4" | 2.1 | M
23.02.16 | Tubería de Ø1-1/2" | 56.7 | M
23.02.17 | Tubería de Ø1-1/4" | 3.7 | M
23.02.18 | Tubería de Ø1" | 8 | M
23.02.19 | Tubería de Ø3/4" | 210.8 | M
23.02.20 | Suministro e instalación de VÁLVULA DE BOLA DE Ø1-3/4" para vacío médico, con doble sello en el vástago de la válvula, empaque de teflón, cuerpo de broce, diseñadas para presiones de trabajo no menor de 300 PSIG, diseñadas para uso médico, conforme requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. Incluye accesorios de instalación. | 1 | U
23.02.21 | Suministro, instalación, limpieza y pruebas de TOMAS para vacío médico del tipo a empotrar en pared, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. Incluye: soporte SLIDE. | 24 | U
Suministro, instalación y puesta en marcha de cajas de válvulas y paneles de alarma, conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas del proyecto.
23.02.22 | Suministro e instalación de cajas de válvulas de 3 gases (CAJA DE VÁLVULAS OXÍGENO 3/4", AIRE MÉDICO 3/4" Y VACIO MÉDICO 1-1/2"), montaje a empotrar completamente en la pared. deberán ser construidas de aluminio extruido con pestaña de 1/2" en los cuatro lados. una cinta se deberá fijar en cada válvula y en a cada extensión del tubo, identificando cada gas por medio de color y nombre. deberá contar con un manómetro con carátula de 1-1/2" el cual deberá medir la presión en línea, este se deberá instalar en la parte de salida de flujo del gas, después de la válvula. | 2 | U
23.02.23 | Suministro e instalación de cajas de válvulas de 3 gases (CAJA DE VÁLVULAS OXÍGENO 1", AIRE MÉDICO 1" Y VACIO MÉDICO 1-1/2"), montaje a empotrar completamente en la pared. deberán ser construidas de aluminio extruido con pestaña de 1/2" en los cuatro lados. una cinta se deberá fijar en cada válvula y en a cada extensión del tubo, identificando cada gas por medio de color y nombre. deberá contar con un manómetro con carátula de 1-1/2" el cual deberá medir la presión en línea, este se deberá instalar en la parte de salida de flujo del gas, después de la válvula. | 1 | U
23.02.24 | Suministro, instalación y puesta en marcha de alarma de presión de línea (ALARMAS DE PRESIÓN DE ÁREA DE 3 GASES), tipo de señalización audio-visual, deberá detectar exclusivamente condiciones anormales de los gases médicos en las áreas respectivas. deberá contener: gabinete de alarma de señal audio-visual, fuente de poder, medidores para monitoreo de presión, interruptores de presión para oxígeno y aire médico, válvulas de aislamiento. incluye: pruebas, interruptores de presión de línea tipo remotos para cada gas, control y suministro eléctrico (canalización y alambrado). deberá ser certificado por UL Y CSA. | 3 | U
23.03 | NIVEL 2 (DE N: 10.60 A N: 15.90)
Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de tubería de cobre rígida tipo "L", sin costura para uso OXIGENO MÉDICO, conforme a la norma ASTM B-819. Incluye: accesorios, soportes, señalización, limpieza y pruebas, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas.
23.03.01 | Tubería de Ø1-1/2" | 3.3 | M
23.03.02 | Tubería de Ø1-1/4" | 3.3 | M
23.03.03 | Tubería de Ø1" | 16.3 | M
23.03.04 | Tubería de Ø3/4" | 51.5 | M
23.03.05 | Tubería de Ø1/2" | 214 | M
23.03.06 | Suministro e instalación de VÁLVULA DE BOLA de Ø1-1/2" para oxigeno médico, con doble sello en el vástago de la válvula, empaque de teflón, cuerpo de broce, diseñadas para presiones de trabajo no menor de 300 PSIG, diseñadas para uso médico, conforme requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. incluye accesorios de instalación. | 1 | U
23.03.07 | Suministro, instalación, limpieza y pruebas de TOMAS para oxigeno médico del tipo a empotrar en pared, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. | 24 | U
Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de tubería de cobre rígida tipo "L", sin costura para uso de AIRE MÉDICO, conforme a la norma ASTM B-819. Incluye: accesorios, soportes, señalización, limpieza y pruebas, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas.
23.03.08 | Tubería de Ø1-1/2" | 3.3 | M
23.03.09 | Tubería de Ø1-1/4" | 3.3 | M
23.03.10 | Tubería de Ø1" | 16.3 | M
23.03.11 | Tubería de Ø3/4" | 51.5 | M
23.03.12 | Tubería de Ø1/2" | 214 | M
23.03.13 | Suministro e instalación de VÁLVULA DE BOLA de Ø1-1/2" para aire médico, con doble sello en el vástago de la válvula, empaque de teflón, cuerpo de broce, diseñadas para presiones de trabajo no menor de 300 PSIG, diseñadas para uso médico, conforme requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. incluye accesorios de instalación. | 1 | U
23.03.14 | Suministro, instalación, limpieza y pruebas de TOMAS para aire médico del tipo a empotrar en pared, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. | 24 | U
Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de tubería de cobre rígida tipo "L", sin costura para uso de VACÍO MÉDICO, conforme a la norma ASTM B-819. Incluye: accesorios, soportes, señalización, limpieza y pruebas, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas.
23.03.15 | Tubería de Ø1-3/4" | 2.1 | M
23.03.16 | Tubería de Ø1-1/2" | 56.7 | M
23.03.17 | Tubería de Ø1-1/4" | 3.7 | M
23.03.18 | Tubería de Ø1" | 8 | M
23.03.19 | Tubería de Ø3/4" | 210.8 | M
23.03.20 | Suministro e instalación de VÁLVULA DE BOLA de Ø1-3/4" para vacío médico, con doble sello en el vástago de la válvula, empaque de teflón, cuerpo de broce, diseñadas para presiones de trabajo no menor de 300 PSIG, diseñadas para uso médico, conforme requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. incluye accesorios de instalación. | 1 | U
23.03.21 | Suministro, instalación, limpieza y pruebas de TOMAS para vacío médico del tipo a empotrar en pared, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. Incluye: soporte SLIDE. | 24 | U
Suministro, instalación y puesta en marcha de cajas de válvulas y paneles de alarma, conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas del proyecto.
23.03.22 | Suministro e instalación de cajas de válvulas de 3 gases (CAJA DE VÁLVULAS OXÍGENO 3/4", AIRE MÉDICO 3/4" Y VACIO MÉDICO 1-1/2"), montaje a empotrar completamente en la pared. deberán ser construidas de aluminio extruido con pestaña de 1/2" en los cuatro lados. una cinta se deberá fijar en cada válvula y en a cada extensión del tubo, identificando cada gas por medio de color y nombre. deberá contar con un manómetro con carátula de 1-1/2" el cual deberá medir la presión en línea, este se deberá instalar en la parte de salida de flujo del gas, después de la válvula. | 2 | U
23.03.23 | Suministro e instalación de cajas de válvulas de 3 gases (CAJA DE VÁLVULAS OXÍGENO 1", AIRE MÉDICO 1" Y VACÍO MÉDICO 1-1/2"), montaje a empotrar completamente en la pared. deberán ser construidas de aluminio extruido con pestaña de 1/2" en los cuatro lados. una cinta se deberá fijar en cada válvula y en a cada extensión del tubo, identificando cada gas por medio de color y nombre. deberá contar con un manómetro con carátula de 1-1/2" el cual deberá medir la presión en línea, este se deberá instalar en la parte de salida de flujo del gas, después de la válvula. | 1 | U
23.03.24 | Suministro, instalación y puesta en marcha de alarma de presión de línea (ALARMAS DE PRESIÓN DE ÁREA DE 3 GASES), tipo de señalización audio-visual, deberá detectar exclusivamente condiciones anormales de los gases médicos en las áreas respectivas. deberá contener: gabinete de alarma de señal audio-visual, fuente de poder, medidores para monitoreo de presión, interruptores de presión para oxígeno y aire médico, válvulas de aislamiento. incluye: pruebas, interruptores de presión de línea tipo remotos para cada gas, control y suministro eléctrico (canalización y alambrado). deberá ser certificado por UL y CSA. | 3 | U
23.04 | NIVEL 3 (DE N: 15.90 A N: 21.20)
Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de tubería de cobre rígida tipo "L", sin costura para uso OXIGENO MÉDICO, CONFORME A LA NORMA ASTM B-819. Incluye: accesorios, soportes, señalización, limpieza y pruebas, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas.
23.04.01 | Tubería de Ø1-1/2" | 3.3 | M
23.04.02 | Tubería de Ø1-1/4" | 3.3 | M
23.04.03 | Tubería de Ø1" | 16.3 | M
23.04.04 | Tubería de Ø3/4" | 51.5 | M
23.04.05 | Tubería de Ø1/2" | 214 | M
23.04.06 | Suministro e instalación de VÁLVULA DE BOLA de Ø1-1/2" para oxigeno médico, con doble sello en el vástago de la válvula, empaque de teflón, cuerpo de broce, diseñadas para presiones de trabajo no menor de 300 PSIG, diseñadas para uso médico, conforme requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. incluye accesorios de instalación. | 1 | U
23.04.07 | Suministro, instalación, limpieza y pruebas de TOMAS para oxigeno médico del tipo a empotrar en pared, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. | 24 | U
Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de tubería de cobre rígida tipo "L", sin costura para uso de AIRE MÉDICO, conforme a la norma ASTM B-819. Incluye: accesorios, soportes, señalización, limpieza y pruebas, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas.
23.04.08 | Tubería de Ø1-1/2" | 3.3 | M
23.04.09 | Tubería de Ø1-1/4" | 3.3 | M
23.04.10 | Tubería de Ø1" | 16.3 | M
23.04.11 | Tubería de Ø3/4" | 51.5 | M
23.04.12 | Tubería de Ø1/2" | 214 | M
23.04.13 | Suministro e instalación de VÁLVULA DE BOLA de Ø1-1/2" para aire médico, con doble sello en el vástago de la válvula, empaque de teflón, cuerpo de broce, diseñadas para presiones de trabajo no menor de 300 PSIG, diseñadas para uso médico, conforme requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. incluye accesorios de instalación. | 1 | U
23.04.14 | Suministro, instalación, limpieza y pruebas de TOMAS para aire médico del tipo a empotrar en pared, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. | 24 | U
Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de tubería de cobre rígida tipo "L", sin costura para uso de VACÍO MÉDICO, conforme a la norma ASTM B-819. Incluye: accesorios, soportes, señalización, limpieza y pruebas, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas.
23.04.15 | Tubería de Ø1-3/4" | 2.1 | M
23.04.16 | Tubería de Ø1-1/2" | 56.7 | M
23.04.17 | Tubería de Ø1-1/4" | 3.7 | M
23.04.18 | Tubería de Ø1" | 8 | M
23.04.19 | Tubería de Ø3/4" | 210.8 | M
23.04.20 | Suministro e instalación de VÁLVULA DE BOLA de Ø1-3/4" para vacío médico, con doble sello en el vástago de la válvula, empaque de teflón, cuerpo de broce, diseñadas para presiones de trabajo no menor de 300 PSIG, diseñadas para uso médico, conforme requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. incluye accesorios de instalación. | 1 | U
23.04.21 | Suministro, instalación, limpieza y pruebas de TOMAS para vacío médico del tipo a empotrar en pared, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. Incluye: soporte SLIDE. | 24 | U
Suministro, instalación y puesta en marcha de cajas de válvulas y paneles de alarma, conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas del proyecto.
23.04.22 | Suministro e instalación de cajas de válvulas de 3 gases (CAJA DE VÁLVULAS OXÍGENO 3/4", AIRE MÉDICO 3/4" Y VACÍO MÉDICO 1-1/2"), montaje a empotrar completamente en la pared, deberán ser construidas de aluminio extruido con pestaña de 1/2" en los cuatro lados. una cinta se deberá fijar en cada válvula y en a cada extensión del tubo, identificando cada gas por medio de color y nombre. deberá contar con un manómetro con carátula de 1-1/2" el cual deberá medir la presión en línea, este se deberá instalar en la parte de salida de flujo del gas, después de la válvula. | 2 | U
23.04.23 | Suministro e instalación de cajas de válvulas de 3 gases (CAJA DE VÁLVULAS OXÍGENO 1", AIRE MÉDICO 1" Y VACIO MÉDICO 1-1/2"), montaje a empotrar completamente en la pared. deberán ser construidas de aluminio extruido con pestaña de 1/2" en los cuatro lados, una cinta se deberá fijar en cada válvula y en a cada extensión del tubo, identificando cada gas por medio de color y nombre, deberá contar con un manómetro con carátula de 1-1/2" el cual deberá medir la presión en línea, este se deberá instalar en la parte de salida de flujo del gas, después de la válvula. | 1 | U
23.04.24 | Suministro, instalación y puesta en marcha de alarma de presión de línea (ALARMAS DE PRESIÓN DE ÁREA DE 3 GASES), tipo de señalización audio-visual, deberá detectar exclusivamente condiciones anormales de los gases médicos en las áreas respectivas. deberá contener: gabinete de alarma de señal audio-visual, fuente de poder, medidores para monitoreo de presión, interruptores de presión para oxígeno y aire médico, válvulas de aislamiento. incluye: pruebas, interruptores de presión de línea tipo remotos para cada gas, control y suministro eléctrico (canalización y alambrado). deberá ser certificado por UL y CSA. | 3 | U
23.05 | NIVEL 4 (DE N: 21.20 A N: 26.50)
Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de tubería de cobre rígida tipo "L", sin costura para uso OXIGENO MÉDICO, conforme a la norma ASTM B-819. Incluye: accesorios, soportes, señalización, limpieza y pruebas, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas.
23.05.01 | Tubería de Ø1-1/2" | 12.8 | M
23.05.02 | Tubería de Ø1-1/4" | 3.3 | M
23.05.03 | Tubería de Ø1" | 46.9 | M
23.05.04 | Tubería de Ø3/4" | 44.9 | M
23.05.05 | Tubería de Ø1/2" | 228.3 | M
23.05.06 | Suministro e instalación de VÁLVULA DE BOLA de Ø1-1/2" para oxigeno médico, con doble sello en el vástago de la válvula, empaque de teflón, cuerpo de broce, diseñadas para presiones de trabajo no menor de 300 PSIG, diseñadas para uso médico, conforme requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. incluye accesorios de instalación. | 1 | U
23.05.07 | Suministro, instalación, limpieza y pruebas de TOMAS para oxigeno médico del tipo a empotrar en pared, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. | 28 | U
Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de tubería de cobre rígida tipo "L", sin costura para uso de AIRE MÉDICO, conforme a la norma ASTM B-819. Incluye: accesorios, soportes, señalización, limpieza y pruebas, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas.
23.05.08 | Tubería de Ø1-1/2" | 12.8 | M
23.05.09 | Tubería de Ø1-1/4" | 3.3 | M
23.05.10 | Tubería de Ø1" | 46.9 | M
23.05.11 | Tubería de Ø3/4" | 44.9 | M
23.05.12 | Tubería de Ø1/2" | 201.3 | M
23.05.13 | Suministro e instalación de VÁLVULA DE BOLA de Ø1-1/2" para aire médico, con doble sello en el vástago de la válvula, empaque de teflón, cuerpo de broce, diseñadas para presiones de trabajo no menor de 300 PSIG, diseñadas para uso médico, conforme requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. incluye accesorios de instalación. | 1 | U
23.05.14 | Suministro, instalación, limpieza y pruebas de tomas para aire médico del tipo a empotrar en pared, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. | 28 | U
Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de tubería de cobre rígida tipo "L", sin costura para uso de VACÍO MÉDICO, conforme a la norma ASTM B-819. Incluye: accesorios, soportes, señalización, limpieza y pruebas, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas.
23.05.15 | Tubería de Ø1-3/4" | 9.5 | M
23.05.16 | Tubería de Ø1-1/2" | 79.1 | M
23.05.17 | Tubería de Ø1-1/4" | 3.7 | M
23.05.18 | Tubería de Ø1" | 12.7 | M
23.05.19 | Tubería de Ø3/4" | 201.3 | M
23.05.20 | Suministro e instalación de VÁLVULA DE BOLA de Ø1-3/4" para vacío médico, con doble sello en el vástago de la válvula, empaque de teflón, cuerpo de broce, diseñadas para presiones de trabajo no menor de 300 PSIG, diseñadas para uso médico, conforme requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. incluye accesorios de instalación. | 1 | U
23.05.21 | Suministro, instalación, limpieza y pruebas de TOMAS para vacío médico del tipo a empotrar en pared, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. Incluye: soporte SLIDE. | 28 | U
Suministro, instalación y puesta en marcha de cajas de válvulas y paneles de alarma, conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas del proyecto.
23.05.22 | Suministro e instalación de cajas de válvulas de 3 gases (CAJA DE VÁLVULAS OXÍGENO 3/4", AIRE MÉDICO 3/4" Y VACÍO MÉDICO 1-1/2"), montaje a empotrar completamente en la pared. deberán ser construidas de aluminio extruido con pestaña de 1/2" en los cuatro lados, una cinta se deberá fijar en cada válvula y en a cada extensión del tubo, identificando cada gas por medio de color y nombre, deberá contar con un manómetro con carátula de 1-1/2" el cual deberá medir la presión en línea, este se deberá instalar en la parte de salida de flujo del gas, después de la válvula. | 2 | U
23.05.23 | Suministro e instalación de cajas de válvulas de 3 gases (CAJA DE VÁLVULAS OXÍGENO 1", AIRE MÉDICO 1" Y VACIO MÉDICO 1-1/2"), montaje a empotrar completamente en la pared. deberán ser construidas de aluminio extruido con pestaña de 1/2" en los cuatro lados, una cinta se deberá fijar en cada válvula y en a cada extensión del tubo, identificando cada gas por medio de color y nombre. deberá contar con un manómetro con carátula de 1-1/2" el cual deberá medir la presión en línea, este se deberá instalar en la parte de salida de flujo del gas, después de la válvula. | 2 | U
23.05.24 | Suministro, instalación y puesta en marcha de alarma de presión de línea (alarmas de presión de área de 3 gases), tipo de señalización audio-visual, deberá detectar exclusivamente condiciones anormales de los gases médicos en las áreas respectivas. deberá contener: gabinete de alarma de señal audio-visual, fuente de poder, medidores para monitoreo de presión, interruptores de presión para oxígeno y aire médico, válvulas de aislamiento. incluye: pruebas, interruptores de presión de línea tipo remotos para cada gas, control y suministro eléctrico (canalización y alambrado). deberá ser certificado por UL y CSA. | 4 | U
23.06 | NIVEL 5 (DE N: 26.50 A N: 31.80)
Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de tubería de cobre rígida tipo "L", sin costura para uso OXIGENO MÉDICO, conforme a la norma ASTM B-819. Incluye: accesorios, soportes, señalización, limpieza y pruebas, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas.
23.06.01 | Tubería de Ø1-1/2" | 8 | M
23.06.02 | Tubería de Ø1-1/4" | 18.2 | M
23.06.03 | Tubería de Ø1" | 61.4 | M
23.06.04 | Tubería de Ø3/4" | 8 | M
23.06.05 | Tubería de Ø1/2" | 33.8 | M
23.06.06 | Suministro e instalación de VÁLVULA DE BOLA de Ø1-1/2" para oxigeno médico, con doble sello en el vástago de la válvula, empaque de teflón, cuerpo de broce, diseñadas para presiones de trabajo no menor de 300 PSIG, diseñadas para uso médico, conforme requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. incluye accesorios de instalación. | 1 | U
23.06.07 | Suministro, instalación, limpieza y pruebas de TOMAS para oxigeno médico del tipo a empotrar en pared, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. | 3 | U
Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de tubería de cobre rígida tipo "L", sin costura para uso de AIRE MÉDICO, conforme a la norma ASTM B-819. Incluye: accesorios, soportes, señalización, limpieza y pruebas, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas.
23.06.08 | Tubería de Ø1-1/2" | 8 | M
23.06.09 | Tubería de Ø1-1/4" | 18.2 | M
23.06.10 | Tubería de Ø1" | 61.4 | M
23.06.11 | Tubería de Ø3/4" | 8 | M
23.06.12 | Tubería de Ø1/2" | 33.8 | M
23.06.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA de Ø1-1/2" para aire médico, con doble sello en el vástago de la válvula, empaque de teflón, cuerpo de broce, diseñadas para presiones de trabajo no menor de 300 PSIG, diseñadas para uso médico, conforme requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. incluye accesorios de instalación. | 1 | U
23.06.14 | Suministro, instalación, limpieza y pruebas de TOMAS para aire médico del tipo a empotrar en pared, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. | 3 | U
Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de tubería de cobre rígida tipo "L", sin costura para uso de VACÍO MÉDICO, conforme a la norma ASTM B-819. Incluye: accesorios, soportes, señalización, limpieza y pruebas, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas.
23.06.15 | Tubería de Ø1-3/4" | 9.5 | M
23.06.16 | Tubería de Ø1-1/2" | 79.1 | M
23.06.17 | Tubería de Ø1-1/4" | 3.7 | M
23.06.18 | Tubería de Ø1" | 12.7 | M
23.06.19 | Tubería de Ø3/4" | 201.3 | M
23.06.20 | Suministro e instalación de VÁLVULA DE BOLA de Ø1-3/4" para vacío médico, con doble sello en el vástago de la válvula, empaque de teflón, cuerpo de broce, diseñadas para presiones de trabajo no menor de 300 PSIG, diseñadas para uso médico, conforme requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. incluye accesorios de instalación. | 1 | U
23.06.21 | Suministro, instalación, limpieza y pruebas de TOMAS para vacío médico del tipo a empotrar en pared, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. Incluye: soporte SLIDE. | 3 | U
Suministro, instalación y puesta en marcha de cajas de válvulas y paneles de alarma, conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas del proyecto.
23.06.22 | Suministro e instalación de cajas de válvulas de 3 gases (CAJA DE VÁLVULAS OXÍGENO 1/2", AIRE MÉDICO 1/2" Y VACIO MÉDICO 3/4"), montaje a empotrar completamente en la pared. deberán ser construidas de aluminio extruido con pestaña de 1/2" en los cuatro lados. una cinta se deberá fijar en cada válvula y en a cada extensión del tubo, identificando cada gas por medio de color y nombre. deberá contar con un manómetro con carátula de 1-1/2" el cual deberá medir la presión en línea, este se deberá instalar en la parte de salida de flujo del gas, después de la válvula. | 1 | U
23.06.23 | Suministro e instalación de cajas de válvulas de 3 gases (CAJA DE VÁLVULAS OXÍGENO 1", AIRE MÉDICO 1" Y VACIO MÉDICO 1-1/4"), montaje a empotrar completamente en la pared. deberán ser construidas de aluminio extruido con pestaña de 1/2" en los cuatro lados. una cinta se deberá fijar en cada válvula y en a cada extensión del tubo, identificando cada gas por medio de color y nombre. deberá contar con un manómetro con carátula de 1-1/2" el cual deberá medir la presión en línea, este se deberá instalar en la parte de salida de flujo del gas, después de la válvula. | 3 | U
23.06.24 | Suministro, instalación y puesta en marcha de alarma de presión de línea (ALARMAS DE PRESIÓN DE ÁREA DE 3 GASES), tipo de señalización audio-visual, deberá detectar exclusivamente condiciones anormales de los gases médicos en las áreas respectivas. deberá contener: gabinete de alarma de señal audio-visual, fuente de poder, medidores para monitoreo de presión, interruptores de presión para oxígeno y aire médico, válvulas de aislamiento. incluye: pruebas, interruptores de presión de línea tipo remotos para cada gas, control y suministro eléctrico (canalización y alambrado). deberá ser certificado por UL y CSA. | 4 | U
24 | SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL
24.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRUPO DE ELEVADORES PRINCIPALES
24.01.01 | Suministro, instalación y puesta en marcha de elevador eléctrico, de tracción, sin casa de máquinas, de tipo hospitalario, con factor de forma diseñado para transportar camillas y camas, para servir a 7 niveles, 2200 kg de capacidad de carga, velocidad mínima de 1.5 metros por segundo, puertas de apertura lateral a doble velocidad y 1.2 metros de ancho, alimentado a 480-60-3, con unidad de control montada en gabinete remoto, incluye instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas . | 2 | U
24.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRUPO DE ELEVADORES PARA QUIRÓFANOS Y SERVICIO
24.02.01 | Suministro, instalación y puesta en marcha de elevador eléctrico, de tracción, sin casa de máquinas, de tipo hospitalario, con factor de forma diseñado para transportar camillas y camas, para servir a 8 niveles, 1600 kg de capacidad de carga, velocidad mínima de 1.5 metros por segundo, puertas de apertura lateral a doble velocidad y 1.2 metros de ancho alimentado a 480-60-3, con unidad de control montada en gabinete remoto, incluye instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas . | 2 | U
26 | OBRA EXTERIOR
26.01 | CASA DE MAQUINAS
TERRACERÍA
26.01.01 | Trazo y Nivelación | 80 | M2
26.01.02 | Excavación para fundaciones, incluye desalojo | 40 | M3
RELLENOS
26.01.03 | Relleno de fundación, compactados con material selecto, compactado al 95% | 22 | M3
26.01.04 | Relleno de fundación, compactados con suelo cemento 20:1, compactado al 95% | 10.8 | M3
CONCRETO ESTRUCTURAL
26.01.05 | Elaboración de viga de fundación, 60 cm x 30 cm, f´c= 280 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 7.2 | M3
26.01.06 | Elaboración de Solera mojinete 20 cm x 15 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 4#4, estribos #3 @15 cm. | 1.25 | M3
26.01.07 | Elaboración de Nervio (N-1) 20 cm x 15 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 4#4, estribos #2 @15 cm. | 0.27 | M3
26.01.08 | Elaboración de Nervio (N-2) 25 cm x 15 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 4#4, estribos #2 @15 cm. | 0.34 | M3
26.01.09 | Elaboración de Nervio (N-3) 20 cm x 40 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 5#4 + 2#3, estribos #2 @15 cm. | 1.44 | M3
26.01.10 | Elaboración de Nervio (N-4) 15 cm x 40 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 6#4, estribos #2 @15 cm. | 0.54 | M3
26.01.11 | Elaboración de Nervio (N-5) 15 cm x 35 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 4#4, estribos #2 @15 cm. | 0.47 | M3
ESTRUCTURA METÁLICA
26.01.12 | Suministro e instalación de Polin (perfil C de 4"x2" cal 14 ); incluye placas de conexión y la instalación según detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 80 | M
CUBIERTA DE TECHO
26.01.13 | Suministro e instalación de Cubierta de lámina troquelada de aluminio y zinc, calibre 24. | 57.6 | M2
26.01.14 | Suministro y colocación de canal de lámina galvanizada lisa calibre 18, incluye ganchos de varilla de acero de Ø3/8" @ y embudos para conexión con tuberías PVC para bajadas. | 16 | M
26.01.15 | Suministro y colocación de botaguas de lámina galvanizada lisa calibre 24, según detalle en planos. | 16 | M
26.01.16 | Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre pared o solera (cepo) | 48 | M
ALBAÑILERÍA
26.01.17 | Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.15 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales | 107 | M2
PISOS
26.01.18 | Elaboración de pavimento de 7.5 cm de concreto de 180 kg/cm2, reforzado con electromalla 6”x6” de 10/10, acabado pulido; incluye relleno de suelo cemento de 20:1 de 25 cm de espesor. Ver detalle de planos. | 57.6 | M2
ACABADOS DE PAREDES
26.01.19 | Suministro y aplicación de Repellado con mortero cemento-arena, afinado con pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas | 181 | M2
26.01.20 | Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura de aceite de primera calidad en toda la pared, color a elección de propietario. Incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 80 | M2
26.01.21 | Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura látex antibacterial de primera calidad en toda la pared, color a elección de propietario. Incluye cuadrados de puertas y ventana(si aplica). | 101 | M2
CIELOS FALSOS
26.01.22 | Suministro e instalación de Fascia y cornisa. Ver detalle en planos | 12.8 | M
VENTANAS
26.01.23 | Suministro e instalación de Ventana tipo Louver cortasol de aluminio anodizado servicio pesado tipo "Z" a cada 7 cm. Ver detalle en planos. | 14 | U
PUERTAS
26.01.24 | Suministro e instalación de puerta abatible (2.50 m x 3.00 m), metálica doble forro de lámina 1/16" ambas caras acabado exterior con pintura automotriz color gris perla acabado interior dos manos de anticorrosivo todo aplicado con soplete | 1 | U
SEÑALÉTICA
26.01.25 | Suministro y colocación de Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas nuevas | 1 | U
26.01.26 | Suministro y colocación de Señal de extintor o señal de protección contra incendios | 1 | U
26.01.27 | Suministro y colocación de Señal RIESGO ELÉCTRICO | 1 | U
26.01.28 | Suministro y colocación de Señal de Punto de Encuentro | 1 | U
26.02 | MODULO T: PASILLO TECHADO
26.02.01 | Trazo y Nivelación | 240 | M2
26.02.02 | Excavación para fundaciones, incluye desalojo | 140.79 | M3
26.02.03 | Relleno para fundaciones, compactados con material selecto, compactado al 95% | 88.03 | M3
26.02.04 | Relleno para fundaciones, compactados con suelo cemento 20:1, compactado al 95% | 27.04 | M3
26.02.05 | Elaboración de Zapata 0.6 m x 0.6 m x 0.25 m, f´c= 280 kg/cm2, refuerzo inferior y superior #4@10 cm A.S. | 8.5 | M3
26.02.06 | Elaboración de Pedestal 30 cm x 30 cm, f´c= 280 kg/cm2, ref. 4#5, estribos #3 @10 cm. | 3.92 | M3
26.02.07 | Tensor de fundación 25 cm x 25 cm, f´c= 280 kg/cm2, refuerzo 4#4, estribos #3 @15 cm. | 11.22 | M3
26.02.08 | Suministro e instalación de COLUMNA (CM) perfil HSS 6"X4"X1/4", incluye placa de conexión con pedestal y según detalle en planos e incluye pintura según especificación técnica | 36 | M
26.02.09 | Suministro e instalación de VIGA (VM) de perfil HSS 6"X4" chapa 12, incluye placa de conexión, según detalle en planos e incluye pintura según especificación técnica | 40 | M
26.02.10 | Suministro e instalación de Polin de perfil HSS 2"X2" chapa 12, incluye placa de conexión, según detalle en planos e incluye pintura según especificación técnica | 100 | M
26.02.11 | Suministro e instalación de cubierta de panel insulado termoacústico de lámina metálica de acero galvanizado cal. 24 en ambas caras, prepintadas, y nucleo de poliuretano expandido de alta densidad de 1 1/2"de espesor. Incluye accesorios y capote metalico | 160 | M2
TOTAL DE INVERSIÓN