## Presupuesto
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS
“PROYECTO DE ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE BANCO DE LECHE HUMANA EN HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER, SAN SALVADOR"
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTALES
1 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.01 | Instalaciones provisionales de agua potable para el proyecto. Incluye pago del consumo | 1 | SG |  | 0
1.02 | Instalaciones provisionales de aguas negras para el proyecto (incluye servicios sanitarios para el personal de campo y oficina) | 1 | SG |  | 0
1.03 | Instalaciones provisionales de energía eléctrica para el proyecto, incluye pago del consumo | 1 | SG |  | 0
1.04 | Ejecución de trabajos de Señalización preventiva y bardas de seguridad para prevención de accidentes | 1 | SG |  | 0
1.05 | Ejecución de plan de control de Control de Calidad incluye para los dos módulos | 1 | SG |  | 0
1.06 | Bodega y oficinas provisionales, detallado según planos y especificaciones técnica | 1 | SG |  | 0
1.07 | Cerco de protección perimetral, detallado según planos y especificaciones técnicas | 1 | SG |  | 0
2 | DEMOLICIÓN Y DESMONTAJES |  |  |  | 0
2.01 | DEMOLICIONES |  |  |  | 0
2.01.01 | INT-1 Demolición de paredes de mampostería con refuerzo interno de 20 cm de espesor, con refuerzos de nervios de concreto | 350.31 | M2 |  | 0
2.01.02 | INT-8 Demolición de piso existente | 184.87 | M2 |  | 0
| Nota: Dentro del precio unitario de cada partida de Demoliciones se incluye el acarreo interno y el desalojo del material desechable hacia botaderos autorizados por el MINSAL. |  |  |  | 0
2.02 | DESMONTAJES Y OTRAS INTERVENCIONES |  |  |  | 0
2.02.01 | INT-2 Desmontaje de paredes livianas | 31.88 | M2 |  | 0
2.02.02 | INT-3 Desmontaje de puertas existentes | 13 | U |  | 0
2.02.03 | INT-4 Desmontaje de ventana existente de un cuerpo de 0.80 m x 1.48 m, otro de tres cuerpos abatibles hacia arriba de 0.82 m x 1.85 m y el ultimo de 0.82 m x 0.60 m. | 17 | U |  | 0
2.02.04 | INT-4 Desmontaje de ventana existente de vidrio fijo de 1.85 m x 1.00 m. | 17 | U |  | 0
2.02.05 | INT-4 Desmontaje de ventanilla existente corrediza de vidrio claro 1.00 m x 1.00 m. | 17 | U |  | 0
2.02.06 | INT-5 Desmontaje de muebles fijos | 2 | U |  | 0
2.02.07 | INT-6 Desmontaje de cielo falso existente | 176.07 | M2 |  | 0
2.02.08 | INT-9 Desmontaje de cubierta de techo con polines, botaguas, etc. | 132.25 | M2 |  | 0
2.02.09 | INT-9 Desmontaje de columnas metálicas CM-1 | 2 | U |  | 0
2.02.10 | INT-9 Desmontaje de vigas metálicas W10x12 | 11.65 | M |  | 0
2.02.11 | INT-9 Desmontaje de viga metálica W12x14 | 4.05 | M |  | 0
2.02.12 | INT-9 Desmontaje de viga metálica C10x15.3 | 11.25 | M |  | 0
2.02.13 | INT-9 Desmontaje de viga metálica W8x13 | 1.35 | M |  | 0
2.02.12 | INT-11 Excavación y desalojo de montículo de tierra | 1 | SG |  | 0
2.02.13 | INT-10 Trasplante de árbol existente | 1 | SG |  | 0
2.02.14 | INT-12 Desmontaje de equipo de aire acondicionado | 1 | SG |  | 0
Nota: Dentro del precio unitario de cada partida de Desmontajes se incluye el acarreo interno y el desalojo del material desechable hacia botaderos autorizados por el MINSAL.
Nota: Todos los elementos desmontados que se encuentren en buen estado, serán clasificados, inventariados y entregados mediante acta al MINSAL. Ver Especificaciones Técnicas.
Nota: La ubicación de las partidas de desmontaje están indicadas en planos.
3 | ACABADOS |  |  |  | 0
3.01 | ACABADO DE PAREDES |  |  |  | 0
3.01.01 | Suministro y aplicación de repello en pared e bloque con mortero cemento-arena afinado con pasta cemento-arenilla hasta 15 cm arriba de cielo falso y recubrimiento sobre repello y afinado pintura epóxica a base de poliuretano de alta resistencia. sistema resistente a ataques químicos y abrasión, antimicrobial grado hospitalario. color a definir por supervisión. hasta nivel de cielo falso | 190.94 | M2 |  | 0
3.01.02 | Suministro y aplicación de repello en pared de bloque con mortero cemento-arena, afinado con pasta cemento-arenilla; y recubrimiento sobre afinado dos manos de pintura látex antibacterial para exterior primera línea. color a definir por supervisión. | 229.99 | M2 |  | 0
3.01.03 | Suministro y aplicación de pintura epóxica a base de poliuretano de alta resistencia. sistema resistente a ataques químicos y abrasión, antimicrobial grado hospitalario. color a definir por supervisión. hasta nivel de cielo falso en paredes a conservar, en pared de bloque nueva y existente | 153.82 | M2 |  | 0
3.01.04 | Suministro y aplicación de pintura epóxica a base de poliuretano de alta resistencia. sistema resistente a ataques químicos y abrasión, antimicrobial grado hospitalario. color a definir por supervisión, hasta altura de cielo falso en paredes durock detalladas en plano de acabados | 691.39 | M2 |  | 0
3.01.05 | Suministro y aplicación de pintura látex antibacterial para exterior primera línea, color a definir por supervisión hasta altura de cielo falso. | 380.83 | M2 |  | 0
3.01.06 | Suministro e instalación de enchape de cerámica de 20 cm x 30 cm hasta una altura de 1.80 m sobre superficie de bloque o durock | 4.1 | M2 |  | 0
Nota: Como se indica en planos incluir la curva sanitaria en pisos, cielos y paredes en los costos de cada rubro
3.02 | PISOS |  |  |  | 0
3.02.01 | Suministro e instalación de sistema epóxico a base de poliuretano de alta resistencia de 5 milímetros de espesor. sistema resistente a ataques químicos, abrasión e impactos, para alto tráfico, autonivelante, antimicrobial grado hospitalario. color a escoger. a instalar sobre base de concreto semi pulido con electromalla 6x6 10/10 e=10 cm f´c=210kg/cm2 | 193.27 | M3 |  | 0
3.02.02 | Suministro e instalación de cerámica de 40x40 cm color claro y color a escoger por supervisión para alto tráfico, antiderrapante, sisa de 2.5 mm porcelana color gris claro, incluye zócalo (donde aplique) que será del mismo material que piso de h=7.5 cm a colocarse en paredes sin enchape, sobre base de concreto tipo pavimento con electromalla 6x6 10/10 e=10 cm f´c=210kg/cm2 | 80 | M2 |  | 0
3.02.03 | Suministro e instalación de cerámica de 20 cm x20 cm, color blanco antiderrapante, sisa de 2.5 mm porcelana color blanco | 1 | M2 |  | 0
Nota: Como se indica en planos incluir la curva sanitaria en pisos, cielos y paredes
3.03 | CIELO FALSO |  |  |  | 0
3.03.01 | Suministro e instalación de cielo falso de paneles con núcleo de tablayeso y placas de fibra de vidrio de 1/2" de espesor, resistente al fuego, no combustible, contra la humedad, apoyado en estructura metálica de soporte y alambre para suspensión desde estructura de techo o losa según recomendación del fabricante del sistema, aplicación de compuesto multiuso tipo "basecoat" para juntas en pasta según recomendación de fabricante del sistema (pasteado), lijado, y dos manos de pintura epoxica antibacterial color blanco. en juntas entre paneles se colocará refuerzo de cinta perfacinta. debe considerarse el respectivo arriostramiento sismo resistente. altura de cielo falso indicada en cuadro de acabados | 193.27 | M2 |  | 0
3.03.02 | Suministro e instalación de cielo falso de losetas de fibrocemento, módulo de 2'x4' y espesor de 6 mm, con acabado de fábrica en color blanco, de grano medio, uniforme en cada loseta; suspensión de aluminio esmaltado color blanco, pintada en fábrica y alambre de suspensión, debe considerarse el respectivo arriostramiento sismo resistente. altura de cielo falso indicada en plano respectivo. | 92.27 | M2 |  | 0
Nota: Como se indica en planos incluir la curva sanitaria en pisos, cielos y paredes en los costos de cada rubro
3.04 | PAREDES |  |  |  | 0
3.04.01 | Pared de bloque de 0.20 m, con refuerzos indicados en planos estructurales, incluye nervaduras y soleras | 270.77 | M2 |  | 0
3.04.02 | Extensión de pared de bloque de 0.20 m existente, con refuerzos indicados en planos estructurales, incluye nervaduras, soleras y anclajes con resina epoxi | 36.04 | M2 |  | 0
3.04.03 | Suministro, montaje e instalación de paredes livianas se utilizarán donde lo indique los planos con paneles de 4’x8´ de dimensión y 1/2” de espesor, con núcleo de cemento Portland, laminado con malla de fibra de vidrio polimerizada por ambas caras, resistentes al fuego; incluye materiales de la mejor calidad y otros que sean necesarios para dejarlo en perfecto funcionamiento. | 611.1 | M2 |  | 0
3.04.04 | Suministro e instalación de forro una cara de paneles de 4’x8´ de dimensión y 1/2” de espesor, con núcleo de cemento Portland, laminado con malla de fibra de vidrio polimerizada, resistentes al fuego; incluye materiales de la mejor calidad y otros que sean necesarios para dejarlo en perfecto funcionamiento, en columnas rectangulares a la altura de cielo falso. | 33.39 | M |  | 0
Nota: Las paredes livianas tendrán una altura de 4.00 m y el cielo falso estará a 3.50 m.
Nota: Como se indica en planos incluir la curva sanitaria en pisos, cielos y paredes en los costos de cada rubro
4 | PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  | 0
4.01 | PUERTAS |  |  |  | 0
4.01.01 | AL-1 Suministro e instalación de Puerta De Aluminio Y Vidrio; De 1 Hoja, De 1.00 m x 2.10 m. Estructura De Aluminio Anodizado Color Natural, Vidrio Laminado De 6mm, Tablero Inferior (1.00x1.10mts), Con Doble Forro De Lamina De Aluminio, Incluye: Chapa, Mochetas, Haladera Tipo C, Bisagras De Alcayate, Brazo Hidráulico Para Cierre Con Velocidad Ajustable, Suministradas E Instaladas. | 2 | U |  | 0
4.01.02 | PM-1 (1.00x2.10m) Suministro e instalación de puerta de madera, abatible, de una hoja, estructura de riostra de madera de cedro, doble forro de plywood banack 1/4¨ de espesor, embatientado, acabado con enchape de plástico laminado color verde manzana, la madera vista se aplicará acabado dos manos de sellador al natural | 13 | U |  | 0
4.01.03 | PM-2 (0.80x2.10m) Suministro e instalación de puerta de madera, abatible, de una hoja, estructura de riostra de madera de cedro, doble forro de plywood banack 1/4¨ de espesor, embatientado, acabado con enchape de plástico laminado color verde manzana, la madera vista se aplicará acabado dos manos de sellador al natural | 1 | U |  | 0
4.01.04 | PV-1 (1.00x2.10m): Suministro e instalación de puerta de vidrio, abatible, de una hoja, estructura de perfiles de fibra de vidrio color blanco, vidrio laminado de 6 milímetros de espesor color claro, cerradura de seguridad: tipo llave-llave, de doble cilindro se cierra y abre únicamente con la llave en el interior y exterior. debe cumplir la norma ANSI para grado 1 de uso institucional tipo pesado. los cilindros serán de acero inoxidable satinado. deberá incluir manijas en ambos lados. proporcionada por fabricante de puerta, con cerrador de bomba para uso pesado, color blanco. con mirilla de vidrio insulado: vidrio laminado de 6 milímetros | 5 | U |  | 0
4.01.05 | PV-2 (1.10x2.10m) Suministro e instalación de puerta de fibra vidrio, corrediza, de una hoja, estructura de perfiles de fibra de vidrio color blanco, marco y rieles de perfiles de aluminio con refuerzo de fibra de vidrio color blanco según sistema de puerta, con cerradura e incluir manijas o haladeras de fibra de vidrio en ambos lados. proporcionada por fabricante de puerta, con mirilla de vidrio insulado: vidrio laminado de 6 milímetros | 1 | U |  | 0
4.01.06 | PV-3 (0.90x2.10m) Suministro e instalación de puerta de fibra vidrio, corrediza, de una hoja, estructura de perfiles de fibra de vidrio color blanco, marco y rieles de perfiles de aluminio con refuerzo de fibra de vidrio color blanco según sistema de puerta, con cerradura e incluir manijas o haladeras de fibra de vidrio en ambos lados. proporcionada por fabricante de puerta, con mirilla de vidrio insulado: vidrio laminado de 6 milímetros | 3 | U |  | 0
4.01.07 | PH-1 (1.07x2.10m) Suministro e instalación de puerta de hierro, abatible, de una hoja, marco y estructura de tubo estructural de 1"x1" chapa 14, forro en ambas caras de lámina de hierro e= 1/16", incluye preparación y acabado automotriz color a escoger por supervisión, mochetas de ángulo de 1-1/4" x3/16", tres bisagras de capsula hecha en torno ∅5/8", cerradura de emergencia: cerradura con barra de toque antipánico para aplicaciones de tráfico pesado. el acabado de la barra de acero inoxidable satinado, brazo hidráulico con apertura 90°, de acero inoxidable color blanco | 1 | U |  | 0
4.01.08 | ML-1 Suministro e instalación de puerta de sanitarios de melamina plastificada para ambientes húmedos, en estructura de aluminio. | 1 | U |  | 0
4.02 | VENTANAS |  |  |  | 0
4.02.01 | V-1 (2.00x0.90m) Suministro e instalación de ventana corrediza de dos cuerpos, de vidrio de 6 milímetros y estructura de aluminio color blanco. herrajes y accesorios para uso pesado. según detalle en planos | 6 | U |  | 0
4.02.02 | V-2 (1.00x0.90m) Suministro e instalación de ventana corrediza de dos cuerpos, de vidrio de 6 milímetros y estructura de aluminio color blanco. herrajes y accesorios para uso pesado. según detalle en planos | 3 | U |  | 0
4.02.03 | V-3 (1.00x0.90m) Suministro e instalación de ventana corrediza de dos cuerpos, de vidrio de 6 milímetros y estructura de aluminio color blanco. herrajes y accesorios para uso pesado. según detalle en planos | 2 | U |  | 0
4.02.04 | V-4 (1.00x0.90m) Suministro e instalación de ventana corrediza de dos cuerpos, de vidrio de 6 milímetros y estructura de aluminio color blanco. herrajes y accesorios para uso pesado. según detalle en planos | 1 | U |  | 0
4.02.05 | V-5 (1.00x1.00m) Suministro e instalación de ventana corrediza de dos cuerpos, doble para ventanilla de vidrio de 6 milímetros y estructura de aluminio color natural. herrajes y accesorios para uso pesado. según detalle en planos y similar a las desmontadas | 4 | U |  | 0
4.02.06 | Reinstalo de ventanillas desmontadas (1.00x1.00m) Suministro e instalación de ventana corrediza de dos cuerpos, de vidrio de 6 milímetros y estructura de aluminio color blanco. herrajes y accesorios para uso pesado. según detalle en planos | 3 | U |  | 0
Nota: Las ventanas incluirán el Suministro e instalación de defensa para ventana, de hierro de varilla lisa de 1/2" y ángulo de 2"x2"x1/4", pintado con dos manos de anticorrosivo de diferente color y una de pintura de aceite, pines de hierro cuadrado 1/2" anclados a pared con material epóxico.
5 | MOBILIARIO Y EQUIPO |  |  |  | 0
5.01 | MOBILIARIO |  |  |  | 0
5.01.01 | M-1 Suministro y colocación de estantería tipo dixion 0.46x0.90x2.10con ángulos ranurados estándar, esquineros metálicos para soporte de unión entre paneles y ángulo ranurado, pernos galvanizados con tuerca y arandela plana 1/4"x3/4", pintura epoxi-poliesterelectrostatica en polvo horneable previamente y tratadas con un baño químico, desengrase, fosfatizado, lavado, enjuegue, sello no crómico y que da un acabado plastificado | 14 | U |  | 0
5.01.02 | M-2 Suministro e instalación de mesa de trabajo y para soporte de equipos de parte de una empresa especializada en la manufactura de este tipo de muebles. deberán estar fabricados en acero de alta resistencia electro-galvanizado, fosfatado y recubierto de poliuretano en polvo termo-fijable bajo procesos automatizados de alta precisión y sistemas de calidad certificados según de detalla en plano y se especifica en cuadro. En forma lineal de 4.65x0.60 | 1 | U |  | 0
5.01.03 | M-3 Suministro e instalación de mesa de trabajo y para soporte de equipos de parte de una empresa especializada en la manufactura de este tipo de muebles. deberán estar fabricados en acero de alta resistencia electro-galvanizado, fosfatado y recubierto de poliuretano en polvo termo-fijable bajo procesos automatizados de alta precisión y sistemas de calidad certificados según de detalla en plano y se especifica en cuadro. En forma lineal de 2.10x0.60 | 4 | U |  | 0
5.01.04 | M-4 Suministro e instalación de mesa de trabajo y para soporte de equipos de parte de una empresa especializada en la manufactura de este tipo de muebles. deberán estar fabricados en acero de alta resistencia electro-galvanizado, fosfatado y recubierto de poliuretano en polvo termo-fijable bajo procesos automatizados de alta precisión y sistemas de calidad certificados según de detalla en plano y se especifica en cuadro. En forma lineal de 1.35x0.45 | 1 | U |  | 0
5.01.05 | M-5 Suministro e instalación de mesa de trabajo y para soporte de equipos de parte de una empresa especializada en la manufactura de este tipo de muebles. deberán estar fabricados en acero de alta resistencia electro-galvanizado, fosfatado y recubierto de poliuretano en polvo termo-fijable bajo procesos automatizados de alta precisión y sistemas de calidad certificados según de detalla en plano y se especifica en cuadro. En forma de L de 1.20x0.45 y 0.75x0.45 | 1 | U |  | 0
5.01.06 | M-6 Suministro e instalación de mesa de trabajo y para soporte de equipos de parte de una empresa especializada en la manufactura de este tipo de muebles. deberán estar fabricados en acero de alta resistencia electro-galvanizado, fosfatado y recubierto de poliuretano en polvo termo-fijable bajo procesos automatizados de alta precisión y sistemas de calidad certificados según de detalla en plano y se especifica en cuadro. En forma de L de 3.90x0.45 y1.60x0.45 | 1 | U |  | 0
5.01.07 | M-7 Suministro e instalación de mesa de trabajo y para soporte de equipos de parte de una empresa especializada en la manufactura de este tipo de muebles. deberán estar fabricados en acero de alta resistencia electro-galvanizado, fosfatado y recubierto de poliuretano en polvo termo-fijable bajo procesos automatizados de alta precisión y sistemas de calidad certificados según de detalla en plano y se especifica en cuadro. En forma de C de 3.20x0.45, 1.20x0.45 y 1.00x0.45 | 1 | U |  | 0
5.01.08 | M-8 Suministro e instalación de mesa de trabajo y para soporte de equipos de parte de una empresa especializada en la manufactura de este tipo de muebles. deberán estar fabricados en acero de alta resistencia electro-galvanizado, fosfatado y recubierto de poliuretano en polvo termo-fijable bajo procesos automatizados de alta precisión y sistemas de calidad certificados según de detalla en plano y se especifica en cuadro. En forma de L de 2.48x0.60 y 1.70x0.60 | 1 | U |  | 0
5.01.09 | M-9 Suministro e instalación de mesa de trabajo y para soporte de equipos de parte de una empresa especializada en la manufactura de este tipo de muebles. deberán estar fabricados en acero de alta resistencia electro-galvanizado, fosfatado y recubierto de poliuretano en polvo termo-fijable bajo procesos automatizados de alta precisión y sistemas de calidad certificados según de detalla en plano y se especifica en cuadro. En forma de L de 2.80x0.45 y 1.30x0.60 | 1 | U |  | 0
5.01.10 | M-10 Suministro e instalación de mesa de trabajo y para soporte de equipos de parte de una empresa especializada en la manufactura de este tipo de muebles. deberán estar fabricados en acero de alta resistencia electro-galvanizado, fosfatado y recubierto de poliuretano en polvo termo-fijable bajo procesos automatizados de alta precisión y sistemas de calidad certificados según de detalla en plano y se especifica en cuadro. En forma lineal de 1.20x0.70 | 1 | U |  | 0
5.01.11 | M-11 Suministro e instalación de mesa de trabajo y para soporte de equipos de parte de una empresa especializada en la manufactura de este tipo de muebles. deberán estar fabricados en acero de alta resistencia electro-galvanizado, fosfatado y recubierto de poliuretano en polvo termo-fijable bajo procesos automatizados de alta precisión y sistemas de calidad certificados según de detalla en plano y se especifica en cuadro. En forma lineal de 2.60x0.45 | 1 | U |  | 0
5.01.12 | M-12 Sillón triple para área de descanso de personal, tapizado en tela vinílica repelente a líquidos y solidos 100 Asiento en espuma de poliuretano inyectado densidad 60. Bastidores internos en aglomerado de 12 mm. | 1 | U |  | 0
5.01.13 | M-13 Suministro de mesa multiusos en área de descanso. Estructura de acero. Revestimiento en Epoxi/Poliéster en polvo. Tablero fabricado con Polietileno de alta densidad (HDPE), material resistente a las bajas temperaturas, resistente a corrosión, flexible, ligero y elástico. No debe mantener deformaciones permanentes. Resistente a bacterias y químicos. Color de tablero color blanco 1.15x0.40 | 1 | U |  | 0
5.01.14 | M-14 Suministro e instalación de mueble lineal 3.00x0.60mt elaborado con melamina, los espesores de la melamina se definirán a mejor conveniencia del funcionamiento y durabilidad del mueble, además todas las piezas deberán ser tratadas a fin de prevenir el ataque de los xilofagos. color a definir, con su estructura de madera de cedro. (incluye apoyos, herrajes, tapacantos y accesorios requeridos) incluye, también incluye 2 espacios para gavetas con sus respectivos herrajes y haladeras. | 1 | U |  | 0
5.01.15 | M-15 Suministro de mesa plegable de plástico multiusos en área de descanso. estructura de acero. revestimiento en epoxi/poliéster en polvo. tablero fabricado con polietileno de alta densidad (hdpe), material resistente a las bajas temperaturas, resistente a corrosión, flexible, ligero y elástico. no debe mantener deformaciones permanentes. resistente a bacterias y químicos. color de tablero color blanco. El tamaño total: 2.50 m x 0.70 m. | 1 | U |  | 0
5.01.16 | M-16 Suministro de mesa de reuniones o capacitaciones tablero de 25 mm con recubrimiento en estratificado de 0,7 mm de espesor con resinas termoestables. Cantos en PVC de al menos 2 mm tratamiento de la superficie para obtener una alta resistencia a la abrasión, impacto, rayado y desgaste. Estructura metálica fabricada en perfil de acero, color café claro | 1 | U |  | 0
5.01.17 | M-17 Suministro e instalación de mesa de trabajo y para soporte de equipos de parte de una empresa especializada en la manufactura de este tipo de muebles. deberán estar fabricados en acero de alta resistencia electro-galvanizado, fosfatado y recubierto de poliuretano en polvo termo-fijable bajo procesos automatizados de alta precisión y sistemas de calidad certificados según de detalla en plano y se especifica en cuadro. En forma lineal de 1.00x0.45 | 2 | U |  | 0
5.01.18 | M-18 Suministro e instalación de mesa de trabajo y para soporte de equipos de parte de una empresa especializada en la manufactura de este tipo de muebles. deberán estar fabricados en acero de alta resistencia electro-galvanizado, fosfatado y recubierto de poliuretano en polvo termo-fijable bajo procesos automatizados de alta precisión y sistemas de calidad certificados según de detalla en plano y se especifica en cuadro. En forma lineal de 0.90x0.70 | 1 | U |  | 0
5.01.19 | M-19 Suministro de banca para vestidor con fajillas de madera, fabricada en tubular cuadrado de 11/4" cal. 18. fajillas de madera estufada y laquelada de 50mm. terminado en pintura con aplicación electrostática en formula hibrido horneado a 190°. color arena o gris. medidas: ancho 45cm, altura 45cm. 2.20 de largo | 1 | U |  | 0
5.01.20 | M-20 Suministro de banca para vestidor con fajillas de madera, fabricada en tubular cuadrado de 11/4" cal. 18. fajillas de madera estufada y laquelada de 50mm. terminado en pintura con aplicación electrostática en formula hibrido horneado a 190°. color arena o gris. medidas: ancho 45cm, altura 45cm. 1.60 de largo | 1 | U |  | 0
5.01.21 | E-1 Suministro de escritorio ejecutivo en L, cubierta de melamina color café, con base y pedestal metálicos de 3 gavetas. | 1 | U |  | 0
5.01.22 | LO-01 Suministro de Locker personal de 3 puertas, con chapa y porta candado, jaladeras embutidas. Fabricado con lámina de acero cal 22 en cuerpo y cal 20 en puertas. Pintura electrostática resistente a la oxidación. | 5 | U |  | 0
5.01.23 | Hechura de poceta de aseo en cuarto séptico | 1 | SG |  | 0
5.02 | EQUIPOS |  |  |  | 0
5.02.01 | EQ-03 Suministro y puesto en marcha de Congelador vertical de 14-19 pies cúbicos, Sistema de enfriamiento a gas, libre de CFC con descongelado manual, Configuración vertical de una sola puerta con cierre hermético e iluminación interior. Mueble fabricado de lamina metálica, con aislamiento de espuma de poliuretano. 3 o mas repisas desmontables. Alto 170cm, largo 75cm, ancho 90cm voltaje 120V Frecuencia 60Hz, 1 fase Tomacorriente polarizado. | 3 | U |  | 0
5.02.02 | EQ-14 Suministro y puesto en marcha de Congelador vertical de 14-19 pies cúbicos, Sistema de enfriamiento a gas, libre de CFC con descongelado manual, Configuración vertical, de una sola puerta con cierre hermético e iluminación interior. Mueble fabricado de lamina metálica, con aislamiento de espuma de poliuretano. 3 o mas repisas desmontables. Alto 170cm, largo 75cm, ancho 90cm voltaje 120V Frecuencia 60Hz, 1 fase Tomacorriente polarizado. | 5 | U |  | 0
5.02.03 | EQ-18 Suministro y puesta en marcha de refrigerador con sistema de frío seco, Rango de operación de temperatura de -10°C a 30°C, aproximadamente, Sistema de enfriamiento a gas, ecológico, libre de CFC. Capacidad aproximada de 10 a 15 pies Cabina de configuración vertical Configuración de dos puertas con cierre hermético Iluminación interior. Rango de operación de temperatura de congelación del freezer de -10°C a -30°C, aproximadamente. Voltaje disponible 220 V, 60 HZ Tomacorriente polarizado compatible con la infraestructura del hospital receptor del equipo Diseño de sobrepiso Mueble fabricado en lámina metálica, con aislamiento de espuma de poliuretano. Revestido externamente de aluminio con acabado epóxico o equivalente Con tres o mas repisas desmontables. | 2 | U |  | 0
6 | SEÑALETICA |  |  |  | 0
6.01 | SEÑALÉTICA |  |  |  | 0
6.01.01 | Suministro e Instalación de Rótulos Acrílicos Para Identificación De Todas Las Áreas (10x35cms) | 27 | U |  | 0
6.01.02 | Suministro e Instalación de Rotulo De Advertencia De Riesgo Eléctrico (25x25cms) | 1 | U |  | 0
6.01.03 | Suministro e Instalación de Señal De Extintor O Señal De Protección Contra Incendios (25x25cms) | 2 | U |  | 0
6.01.04 | Suministro e Instalación de Señal De Ruta De Evacuación (20x40cms | 5 | U |  | 0
6.01.05 | Suministro e Instalación de Señal a la pared De Salida De Forma Rectangular | 5 | U |  | 0
6.01.06 | Suministro e Instalación de Señal zona de seguridad en poste | 2 | U |  | 0
6.01.07 | Suministro y colocación de placa conmemorativa del proyecto elaborada en bronce, cuyas medidas serán de 0.70 x 0.60 mts. diseño, colores y leyendas a definir | 1 | U |  | 0
6.01.08 | Suministro e Instalación de Rótulo al exterior información del proyecto, elaborado en lámina y estructura metálica, cuyas medidas serán de 3.00 x 1.00 mts, Ver detalle en plano | 1 | U |  | 0
7 | OBRA CIVIL, ESTRUCTURA, CUBIERTA Y FASCIA-CORNIZA |  |  |  | 0
7.01 | DEMOLICIONES |  |  |  | 0
7.01.01 | Demolición de soleras de fundación | 1.85 | M3 |  | 0
7.02 | FUNDACIONES SUPERFICIALES |  |  |  | 0
7.02.01 | Excavación en fundaciones (Incluye desalojo) | 176.89 | M3 |  | 0
7.02.02 | Restitución de limpieza en fundaciones (suelo cemento) | 36.99 | M3 |  | 0
7.02.03 | Compactación en fundaciones con material selecto | 116.69 | M3 |  | 0
7.03 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO |  |  |  | 0
7.03.01 | Soleras de fundación, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 9.24 | M3 |  | 0
7.03.02 | Pedestales, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 3.24 | M3 |  | 0
7.03.03 | Zapatas tipo Z-1, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 5.78 | M3 |  | 0
7.03.04 | Zapatas tipo Z-2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.93 | M3 |  | 0
7.03.05 | Tensor tipo T-1, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 3.02 | M |  | 0
7.03.06 | Acera de concreto f'c=180 kg/cm2, con refuerzo de electromalla 6x6, 3/3, espesor de 7.5 cm. | 45.41 | M2 |  | 0
7.03.07 | Base para equipos de aire acondicionado, f'c = 210 kg/cm2, e = 0.10 cm, ref. #3@0.20m, base de suelo cemento espesor de 30 cm, según se indica en planos estructurales | 14.45 | M2 |  | 0
7.04 | MURO DE CONTENCION HASTA DE H = 1 M |  |  |  | 0
7.04.01 | Excavación para fundaciones, incluye desalojo | 38.2 | M3 |  | 0
7.04.02 | Relleno soleras de fundación, compactados con material selecto, compactado al 95% | 15.4 | M3 |  | 0
7.04.03 | Relleno soleras de fundación, compactados con suelo cemento 20:1, compactado al 95% | 5.4 | M3 |  | 0
7.04.04 | Zapata corrida 0.9x0.30 m. f´c= 210 kg/cm2, refuero inferior y superior #3@ 20 cm A.S., estribos #4 @20 cm. | 20 | M |  | 0
7.04.05 | Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.2x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales, arriostramiento antisísmico y juntas | 28 | M2 |  | 0
7.05 | ESTRUCTURA METÁLICA |  |  |  | 0
7.05.01 | Reinstalación de CM-1, colocarla en su posición final, adecuar la altura y todos los componentes necesarios para su colocación, pinturas, etc. | 2 | U |  | 0
7.05.02 | Suministro e instalación de CM-2, incluye placas de conexión y la instalacion según detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 55 | M |  | 0
7.05.03 | Suministro e instalación de Viga W8x13, incluye placas de conexión y la instalacion según detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 107.68 | M |  | 0
7.05.04 | Suministro e instalación de Viga C 8x11.5, incluye placas de conexión y la instalacion según detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 20.2 | M |  | 0
7.05.05 | Reinstación de Viga W10x12, colocación y adecuación, colocar todos los componentes para su funcionalidad, pintura, | 9.05 | M |  | 0
7.05.06 | Suministro e instalación de Polín P-2, incluye placas de conexión y la instalacion según detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 171.33 | M |  | 0
7.05.07 | Reinstalación de PA-2, colocación y adecuación, colocar todos los componentes para su funcionalidad, pintura, entre otros | 83.1 | M |  | 0
7.05.08 | Estructura metálica para apoyo de fascia de h= 2.0 y cornisa de hasta 2.10 m, elaborada de polín C de 4" chapa 14 y tubo de 4"x4"x3/16" distribuidos de acuerdo a planos estructurales | 20.7 | M |  | 0
7.05.09 | Estructura de tubo estructural y malla ciclón para proteger equipos de Aire Acondicionado según detalle en planos | 1 | SG |  | 0
7.06 | CUBIERTA DE TECHO, FASCIA Y CORNISA |  |  |  | 0
7.06.01 | Cubierta de Techo de panel prefabricado compuesta por dos laminas unidas por un núcleo de espuma rígida de poliuretano formando un elemento tipo sándwich. La lámina exterior de acero galvanizado será de zinc aluminio para proteger el acero contra la corrosión, calibre 26 con pintura de poliéster estándar (espesor mínimo de un milímetro) según se indica en Especificaciones Técnicas, incluye canales y botaguas | 148.69 | M2 |  | 0
7.06.02 | Reinstalación de Cubierta de Techo de panel prefabricado compuesta por dos laminas unidas por un núcleo de espuma rígida de poliuretano formando un elemento tipo sándwich. La lámina exterior de acero galvanizado será de zinc aluminio para proteger el acero contra la corrosión, calibre 26 con pintura de poliéster estándar (espesor mínimo de un milímetro) según se indica en Especificaciones Técnicas, incluye canales, botaguas y sellos de conexiones para dejarlos en perfecto estado | 99.5 | M2 |  | 0
7.06.03 | Forro de densglass para fascia de h= 2.0 m y cornisa de hasta 2.10 m, pasteado, lijado y pintado | 20.7 | M |  | 0
8 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS |  |  |  | 0
8.01 | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES |  |  |  | 0
8.01.01 | Desmontaje de lavamanos tipo quirúrgico 1.20x0.50m, limpieza y pulido de superficie exterior, incluye la reinstalación en ambiente proyectado, cambio del sistema de descarga, cambio del sistema de abasto cambiando manipulación válvula de sensor a pedal, sellado de conexiones hidráulicas y accesorios. | 2 | U |  | 0
8.01.02 | Desmontaje de mesa de trabajo 1.50x0.60m con poceta metálico, limpieza y pulido de superficie exterior, incluye la reubicación en ambiente proyectado, pintura de estructura de mesa, cambio del sistema de descarga, cambio del sistema de abasto, sellado de conexiones hidráulicas y accesorios. | 2 | U |  | 0
8.01.03 | Desmontaje de lavamanos metálico empotrado en mueble, limpieza y pulido de superficie exterior, incluye la reinstalación en ambiente proyectado, cambio del sistema de descarga, cambio del sistema de abasto, sellado de conexiones hidráulicas y accesorios. | 2 | U |  | 0
8.01.04 | Desmontaje de lavamanos con pedestal existente, incluye cuando aplique demolición de enchapado. | 1 | U |  | 0
8.01.05 | Desmontaje de inodoro existente, incluye la readecuación de la descarga y abasto para reúso de nuevos artefactos sanitarios a instalar. | 1 | U |  | 0
8.01.06 | Desmontaje de canal metálico existente, incluye bajadas de Aguas Lluvias | 28.6 | M |  | 0
8.01.07 | Desmontaje de piso existente en áreas internas, para instalación de tuberías hidráulicas, incluye demolición de base y retiro de material. | 15.25 | M2 |  | 0
8.01.08 | Demolición de Caja de Aguas Lluvias existente, incluye retiro de escombros. | 2 | U |  | 0
8.02 | SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 0
8.02.01 | Apertura y reparación de pasos en paredes para colocación de tuberías. | 1 | SG |  | 0
8.02.02 | Apertura y reparación de canales en paredes para el embebido de bajadas de tuberías hacia los artefactos sanitarios. | 7 | M |  | 0
8.02.03 | Trazo y nivelación lineal para la tubería horizontal mayores o iguales a Ø4". | 12 | M |  | 0
8.02.04 | Excavación para tuberías horizontales. | 37.68 | M3 |  | 0
8.02.05 | Compactación, suelo selecto, relleno inicial y encamado para tuberías horizontales y bases de cajas. | 14.17 | M3 |  | 0
8.02.06 | Compactación, suelo del lugar. | 23.51 | M3 |  | 0
8.02.07 | Desalojo, incluye acarreo y acopio. | 14.17 | M3 |  | 0
8.02.08 | Suministro e Instalación Tub. PVC ø1 1/2" 100 PSI JC, para ventilación aérea incluye accesorios. | 56 | M |  | 0
8.02.09 | Suministro e Instalación Tub. PVC ø2" 125 PSI JC, incluye accesorios. | 63.5 | M |  | 0
8.02.10 | Suministro e Instalación Tub. PVC ø4" 125 PSI JC, incluye accesorios. | 12 | M |  | 0
8.02.11 | Suministro e Inst. Resumidero de piso de ø2" con rejilla cuadrada de acero inoxidable, removible, atornillada y ajustable. | 4 | U |  | 0
8.02.12 | Suministro e Inst. Resumidero de piso de ø4" con rejilla cuadrada de acero inoxidable, removible, atornillada y ajustable. | 1 | U |  | 0
8.02.13 | Suministro e Inst. Registros de piso ø2" (clean out), herméticos, con rejilla redonda de acero inoxidable, removible, atornillada y ajustable. | 3 | U |  | 0
8.02.14 | Suministro e Inst. Registros de piso ø4" (clean out), herméticos, con rejilla redonda de acero inoxidable, removible, atornillada y ajustable. | 1 | U |  | 0
8.02.15 | Suministro instalación de resumidero cuadrado para baño 7.6x7.6cm externas, de empotrar al piso, acabado cromado, incluye filtro o rejilla para evitar posibles obstrucciones en el desagüe y sello hidráulico. | 1 | U |  | 0
8.02.16 | Suministro instalación de resumidero redondo ø2" para poceta de aseo, de empotrar al piso, acero inoxidable, removible, atornillada y ajustable. | 1 | U |  | 0
8.02.17 | Construcción de poceta para limpieza, no incluye grifo. | 1 | U |  | 0
8.02.18 | Suministro e Inst. Ducha completa, incluye cabeza de ducha redonda cromada, chapetón cromado, válvula completa para ducha bronce y con maneral cromado. | 1 | U |  | 0
8.02.19 | Reparación de piso desmontado en áreas internas. | 15.25 | M2 |  | 0
8.02.20 | Descargas en tuberías existentes. | 1 | SG |  | 0
8.02.21 | Prueba de hermeticidad de las tuberías mayores a ø2", incluye cajas. | 75.5 | M |  | 0
8.03 | SISTEMA DE AGUA POTABLE |  |  |  | 0
8.03.01 | Apertura y reparación de canales en paredes para el embebido de bajadas de tuberías hacia los artefactos sanitarios. | 45.5 | M |  | 0
8.03.02 | Suministro e Instalación Tub. PVC ø3/4" 250 PSI JC SDR 13.5, incluye accesorios, excavación, compactación y relleno. | 6 | M |  | 0
8.03.03 | Suministro e Instalación Tub. HoGo ø1/2", incluye accesorios y elementos de sujeción a techo. | 100.9 | M |  | 0
8.03.04 | Suministro e Instalación Tub. HoGo ø3/4", incluye accesorios y elementos de sujeción a techo. | 6 | M |  | 0
8.03.05 | Suministro e Instalación Tub. HoGo ø1", incluye accesorios y elementos de sujeción a techo. | 36 | M |  | 0
8.03.06 | Suministro e Instalación shock absorber con llave sencilla de ø1". | 1 | U |  | 0
8.03.07 | Suministro e Instalación Grifo latón cromado para pocetas internas, con llave sencilla de ø 1/2" con rosca para manguera. Incluye anclaje en pared y niple de hierro galvanizado de ø1/2". | 1 | U |  | 0
8.03.08 | Suministro e Instalación Grifo calidad nacional para área verde, con rosca para manguera. Incluye pedestal de apoyo y niple de hierro galvanizado de ø1/2". | 2 | U |  | 0
8.03.09 | Suministro e instalación de Válvula de Control Bronce ø1 1/4", incluye accesorios de conexión y anclajes a techo. | 1 | U |  | 0
8.03.10 | Entronque a Red Existente. | 1 | U |  | 0
8.03.11 | Prueba de presión de las tuberías. | 148.9 | M |  | 0
8.04 | SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS |  |  |  | 0
8.04.01 | Trazo y nivelación lineal para la tubería. | 43 | M |  | 0
8.04.02 | Excavación para tuberías, manual. | 24.98 | M3 |  | 0
8.04.03 | Compactación, suelo selecto, relleno inicial y encamado para tuberías horizontales y bases de canaletas. | 12.66 | M3 |  | 0
8.04.04 | Compactación suelo del lugar. | 24.38 | M3 |  | 0
8.04.05 | Desalojo, incluye carreo y acopio. | 12.66 | M3 |  | 0
8.04.06 | Reubicación de Bajadas de Aguas Lluvias Existentes, incluye accesorios. | 1 | U |  | 0
8.04.07 | Bajadas aguas lluvias desde cubierta de techo, Tub. PVC ø4" 100 PSI, incluye accesorios y elementos de sujeción en pared. | 5 | U |  | 0
8.04.08 | Suministro e Instalación Tub. PVC ø4" 100 PSI, incluye accesorios. | 16.5 | M |  | 0
8.04.09 | Suministro e Instalación Tub. PVC ø8"100 PSI, incluye accesorios y entronque en caja proyectada. | 26.5 | M |  | 0
8.04.10 | Canal aéreo metálico según detalle en planos. | 30 | M |  | 0
8.04.11 | Botaguas de lámina lisa N° 24, de 40 cms de ancho. Incluye: tornillos de sujeción sellos, saques en pared y pintura, color a definir en obra. Sellos en paredes elastomérico. | 24.85 | M |  | 0
8.04.12 | Construcción de cajas con parrilla para aguas lluvias de 0.6x0.6m con parrilla metálica (profundidad variable). | 3 | U |  | 0
8.04.13 | Entronque de Bajadas proyectadas en cordón cuneta y caja. | 2 | U |  | 0
8.04.14 | Prueba de hermeticidad de las tuberías, incluye cajas. | 43 | M |  | 0
8.05 | SISTEMA CONTRA INCENDIOS |  |  |  | 0
8.05.01 | Extintor polvo químico seco UL (ABC) (20A - 120 BC) peso útil: 20lbs, para uso general. | 5 | U |  | 0
8.05.02 | Extintor Anhidrido carbónico, líquidos inflamables y equipos eléctricos, UL (10BC) peso útil: 15lbs | 2 | U |  | 0
8.06 | ARTEFACTOS SANITARIOS |  |  |  | 0
8.06.01 | Suministro e Inst. de Inodoro una pieza con válvula fluxómetro, activación manual, asiento elongado, incluye accesorios de instalación. | 1 | U |  | 0
8.06.02 | Suministro e Inst. de lavamanos cerámico con pedestal, activación manual, incluye accesorios de instalación. | 1 | U |  | 0
8.06.03 | Suministro e Inst. de lavamanos quirúrgico activación por pie, acero inoxidable medidas 0.50x0.50m, grifo cuello de ganso, sifón de desagüe cromado a la pared y todo lo necesario para dejarlo correctamente instalado. | 3 | U |  | 0
8.06.04 | Suministro e Inst. de lavamanos quirúrgico de empotrar en pared, acero inoxidable medidas 1.40x0.50x0.50m grifo cuello de ganso activado mediante pie, sifón de desagüe cromado a la pared y todo lo necesario para dejarlo correctamente instalado. | 1 | U |  | 0
8.06.05 | Suministro e Inst. poceta acero inoxidable de empotrar en mueble o losa de concreto, medidas 0.40x0.40x0.30m, grifo cuello de ganso activado mediante pie o manual, válvula de control, sifón de desagüe cromado a la pared y todo lo necesario para dejarlo correctamente instalado. No incluye mueble o losa. | 6 | U |  | 0
8.06.06 | Suministro e Inst. Filtro osmosis inversa (RO) de 5 Etapas 50GPD, con bomba de aumento de presión. | 2 | U |  | 0
8.06.07 | Dispensador de jabón líquido. | 11 | U |  | 0
8.06.08 | Dispensador de papel toalla para manos. | 11 | U |  | 0
8.06.09 | Dispensador de papel higiénico. | 1 | U |  | 0
8.06.10 | Barras en áreas de baños de acero inoxidable de 32mm de diámetro y 36" de largo. | 2 | U |  | 0
9 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0
9.01 | ACOMETIDAS PRINCIPALES Y CORTES GENERALES |  |  |  | 0
9.01.01 | Suministro e instalación de Circuito Breaker de 170A/3 Polos, 120/208V. En caja moldeada, tipo industrial, para ser instalado en el TG existente en el Hospital Nacional de la Mujer, ubicado en el primer nivel. | 1 | U |  | 0
9.01.02 | Suministro e instalación de Circuito Breaker de 150A/2 Polos, 120/208V. En caja moldeada, tipo industrial, para ser instalado en el TG existente en el Hospital Nacional de la Mujer, ubicado en el primer nivel. | 1 | U |  | 0
9.01.03 | Suministro e instalación de acometida secundaria en canalización aérea, desde corte de 150A/2P hasta STE-LT-BL. Con 2 THHN #1/0 + 1 THHN 1/0+ 1 THHN1/0 desnudo (tierra) en Tubería de 1 1/2 plg. | 75 | M |  | 0
9.01.04 | Suministro e instalación de acometida secundaria en canalización aérea, desde corte de 170A/3P hasta ST-AA-BL. Con 3 THHN #1/0 + 1 THHN 1/0+ 1 THHN1/0 desnudo (tierra) en Tubería de 2 plg. | 78 | M |  | 0
9.02 | ILUMINACIÓN Y TOMAS |  |  |  | 0
9.02.01 | Canalizado y alambrado de unidad de iluminación, incluye interruptor, accesorios y otros. | 46 | U |  | 0
9.02.02 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED 60 watts, LUZ FRIA, Gabinete de 4'x2' para empotrar en cielo falso con suspensión metálica, alto factor de potencia, TDH 10% o menor, 120 volt., accesorios y otros. | 30 | U |  | 0
9.02.03 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED 80 watts, LUZ FRIA, Gabinete de 4'x2' para empotrar en cielo falso con suspensión metálica, alto factor de potencia, TDH 10% o menor, 120 volt., accesorios y otros. | 1 | U |  | 0
9.02.04 | Suministro e Instalación de PANEL LED circular de 6 plg., 18 w, 120 V y accesorios. | 15 | U |  | 0
9.02.05 | Suministro e Instalación de Luminaria a baterías, LED 16 watts, Tipo ojo de cangrejo, 120 volt.,IP mayor de 65, instalación eléctrica, accesorios y otros. | 5 | U |  | 0
9.02.06 | Suministro e Instalación de Luminaria LED 16 watts,a baterías, LUZ VERDE, indicadora de SALIDA, 120 volt.,IP mayor de 65, instalación eléctrica, accesorios y otros. | 2 | U |  | 0
9.02.07 | Canalizado y Alambrado de unidad de tomacorriente tipo TIERRA AISLADA, GFCI a 120V/20A.doble, polarizado. Incluye toma grado HOSPITALARIO GFCI y demás accesorios. | 3 | U |  | 0
9.02.08 | Canalizado y Alambrado de unidad de tomacorriente a 120 voltios, doble, polarizado. Incluye toma grado HOSPITALARIO NEMA 5-20R y demás accesorios. | 47 | U |  | 0
9.02.09 | Canalizado y Alambrado de unidad de tomacorriente a 120 voltios, doble, polarizado con CIRCUITO DEDICADO. Incluye toma grado HOSPITALARIO NEMA 5-20R y demás accesorios. | 14 | U |  | 0
9.02.10 | Suministro e instalación de Tablero ST-AA-BL (Banco de leche) de 42 espacios, 240V/3P, con barras de 225 Amperios. Incluye térmicos, barras de neutro y tierra, accesorios y otros. Incluye MAIN 170 AMP.3POLOS/ 240 VOLT., incluye supresor de transientes | 1 | U |  | 0
9.02.11 | Suministro e instalación de Tablero STE-LT-BL (Banco de leche) de 42 espacios, 240V/2P, con barras de 225 Amperios. Incluye térmicos, barras de neutro y tierra, accesorios y otros. Incluye MAIN 150 AMP.2POLOS/ 240 VOLT. Incluye supresor de transientes | 1 | U |  | 0
9.02.12 | Desmontaje de SISTEMA eléctrico existente | 1 | SG |  | 0
9.02.13 | Canalizado y Alambrado de unidad de tomacorriente a 208 voltios, polarizado con CIRCUITO DEDICADO. Incluye toma grado HOSPITALARIO NEMA 6-20R y demás accesorios. | 5 | U |  | 0
9.03 | ELECTRICIDAD DE AIRE ACONDICIONADO |  |  |  | 0
9.03.01 | Canalizado y alambrado de unidad de iluminación exterior tipo wall pack, incluye luminaria LED de 5000 LM, fotocelda, accesorios y otros. | 2 | U |  | 0
9.03.02 | Canalizado y Alambrado para unidad de aire acondicionado a 208 voltios desde ST-AA-BL, incluye, caja NEMA 3R, térmicos de 70A/3P y demás accesorios para equipo de aire acondicionado de 10.0 toneladas. Con 4 THHN #6, diámetro 1". | 1 | U |  | 0
9.03.03 | Suministro e instalación de ventilador de techo de 32 plg. De acero inoxidable incluye la instalación eléctrica y mecánica de ventilador, control de velocidad y alambrado. | 1 | U |  | 0
9.03.04 | Canalizado y Alambrado para EXTRACTORES a 208 voltios desde ST-AA-BL, incluye, caja NEMA 3R, térmicos de 15A/2P y demás accesorios, Con 3 THHN #10, diámetro 3/4". | 3 | U |  | 0
9.03.05 | Canalizado y Alambrado para unidad de aire acondicionado a 208 voltios desde ST-AA-BL, incluye, caja NEMA 3R, térmicos de 20A/2P y demás accesorios para equipo de aire acondicionado de 1.0 tonelada. Con 3 THHN #10, diámetro 3/4". | 2 | U |  | 0
9.03.06 | Canalizado y Alambrado para unidad de aire acondicionado a 208 voltios desde ST-AA-BL, incluye, caja NEMA 3R, térmicos de 20A/2P y demás accesorios para equipo de aire acondicionado de 9000 BTU. Con 3 THHN #10, diámetro 3/4". | 3 | U |  | 0
9.03.07 | Suministro e instalación de red de polarización para tableros con barras bimetálicas de 5/8" x 10' y cable de cobre desnudo # 2, con soldadura exotérmica, según esquema, que garantice una resistencia menor a 3 ohmios. | 1 | SG |  | 0
9.04 | DETECCIÓN DE HUMO Y FUEGO |  |  |  | 0
9.04.01 | Panel de Control de Incendios | 1 | U |  | 0
9.04.02 | Anunciador remoto | 1 | U |  | 0
9.04.03 | Detector de humo (Co2 y Co) Fotoeléctrico Direccionables | 7 | U |  | 0
9.04.04 | Base de Sensores | 7 | U |  | 0
9.04.05 | Modulo Aislador SIGA-IM | 1 | U |  | 0
9.04.06 | Estación Manual | 5 | U |  | 0
9.04.07 | Sirena con Luz estroboscopica | 5 | U |  | 0
9.04.08 | Batería de respaldo | 1 | U |  | 0
9.04.09 | HO-GC-41071104 cable 18/4 solido FPL 1000 pies 305 mts | 1 | U |  | 0
9.04.10 | Canalizaciones en EMT 3/4 plg. y accesorios | 1 | SG |  | 0
10 | INSTALACIONES DE EXTRACIÓN Y CLIMATIZACIÓN |  |  |  | 0
10.01 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA TIPO PAQUETE; INCLUYE: FILTROS PARA AIRE, BASES DE APOYO DEL EQUIPO, ANCLAJES, JUNTAS FLEXIBLES EN DUCTOS, ANTIVIBRADORES EN BASES DE APOYO, CONTROL DE TEMPERATURA, PRUEBAS, SEÑALIZACIÓN E INSTALACIÓN Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS, SEGÚN SE INDICAN EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO. |  |  |  | 0
10.01.01 | Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo paquete (upa) de 10 toneladas de refrigeración de capacidad, para aplicación de porcentaje de aire exterior, seer 13, refrigerante r-410a, con suministro eléctrico a 208/460-3-60, con sistema de filtrado de alta eficiencia (prefiltros, y filtro de bolsa) y desinfección de aire a través de lampara ultravioleta (uv) sobre el serpentín. incluye: el suministro de cuatro juegos de filtros de aire y lámparas uv, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. | 1 | U |  | 0
10.01.02 | Suministro e instalación de ducto metálico galvanizado (g-60) para suministro y retorno de aire; incluye: obra civil (pasa ductos), aislamiento térmico (ver: especificaciones técnicas), acoples a rejillas y difusores, dampers, soportería, mediciones de "cfm" y pruebas de hermeticidad. | 1 | SG |  | 0
10.01.03 | Suministro e instalación de difusores (dif) 12"x12" (4v), con dampers. | 10 | U |  | 0
10.01.04 | Suministro e instalación de rejillas de retorno (rr) de 24"x24". | 2 | U |  | 0
10.01.05 | Suministro e instalación de rejillas de retorno (rr) de 16"x16". incluye ducto de conexión entre rr. | 4 | U |  | 0
10.01.06 | Suministro e instalación de rejillas de retorno (rr) de 12"x12". incluye ducto de conexión entre rr. | 10 | U |  | 0
10.01.07 | Mantenimiento preventivo por 24 meses, de la unidad up-01. incluye: lo indicado en las especificaciones técnicas y la presentación de garantía o fianza bancaria. | 24 | Mes |  | 0
10.02 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA TIPO MINI SPLIT (MS) DE 12,000 BTU/H; INCLUYE: BASE METÁLICA, PROTECCIÓN MECÁNICA EN TUBERÍAS, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, CONTROL DE TEMPERATURA, PRUEBAS (HERMETICIDAD Y VACÍO), CARGA DE REFRIGERANTE, SEÑALIZACIÓN PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. |  |  |  | 0
10.02.01 | Unidades condensadoras, uc-ms-04 y 05 (12 mbtu/h). | 2 | U |  | 0
10.02.02 | Unidades evaporadoras, ue-ms-04 y 05 (12 mbtu/h). | 2 | U |  | 0
10.02.03 | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo "l" aislada térmicamente (según especificaciones técnicas), para succión y liquido; incluye válvulas, accesorios y soporteria. | 2 | SG |  | 0
10.02.04 | Suministro e instalación de sistema de drenaje de agua de condensación. | 2 | SG |  | 0
10.03 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA TIPO MINI SPLIT (MS) DE 9,000 BTU/H; INCLUYE: BASE METÁLICA, PROTECCIÓN MECÁNICA EN TUBERÍAS, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, CONTROL DE TEMPERATURA, PRUEBAS (HERMETICIDAD Y VACÍO), CARGA DE REFRIGERANTE, SEÑALIZACIÓN PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. |  |  |  | 0
10.03.01 | Unidades condensadoras, uc-ms-01, 02 y 03 (9 mbtu/h). | 3 | U |  | 0
10.03.02 | Unidades evaporadoras, ue-ms-01, 02 y 03 (9 mbtu/h). | 3 | U |  | 0
10.03.03 | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo "l" aislada térmicamente (según especificaciones técnicas), para succión y liquido; incluye válvulas, accesorios y soporteria. | 3 | SG |  | 0
10.03.04 | Suministro e instalación de sistema de drenaje de agua de condensación. | 3 | SG |  | 0
SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA
10.04 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN, CON EXTRACTOR CENTRIFUGO DE PARED DE 1,200 CFM (CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS); INCLUYE: BASE, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS, SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS (SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS). |  |  |  | 0
10.04.01 | Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo extractor de aire, ext-centrif-01 (1,200 cfm): | 1 | U |  | 0
10.04.02 | Suministro e instalación de ducto metálico galvanizado (g-60) para extracción de aire; incluye: obra civil (pasa ductos), acoples a rejillas de extracción, dampers, soportería, mediciones de "cfm" y pruebas de hermeticidad. | 1 | SG |  | 0
10.04.03 | Suministro e instalación de rejillas de extracción re-10"x6". | 2 | U |  | 0
10.04.04 | Suministro e instalación de rejillas de extracción re-12"x6". | 1 | U |  | 0
10.05 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN, CON EXTRACTOR CENTRIFUGO DE PARED DE 875 CFM (CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS); INCLUYE: BASE, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS, SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS (SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS). |  |  |  | 0
10.05.01 | Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo extractor de aire, ext-centrif-02 (875 cfm): | 1 | U |  | 0
10.05.02 | Suministro e instalación de ducto metálico galvanizado (g-60) para extracción de aire; incluye: obra civil (pasa ductos), acoples a rejillas de extracción, dampers, soportería, mediciones de "cfm" y pruebas de hermeticidad. | 1 | SG |  | 0
10.05.03 | Suministro e instalación de rejillas de extracción re-10"x6". | 4 | U |  | 0
10.06 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN, CON EXTRACTOR CENTRIFUGO DE PARED DE 500 CFM (CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS); INCLUYE: BASE, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS, SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS (SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS). |  |  |  | 0
10.06.01 | Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo extractor de aire, ext-centrif-03 (500 cfm): | 1 | U |  | 0
10.06.02 | Suministro e instalación de ducto metálico galvanizado (g-60) para extracción de aire; incluye: obra civil (pasa ductos), acoples a rejillas de extracción, dampers, soportería, mediciones de "cfm" y pruebas de hermeticidad. | 1 | SG |  | 0
10.06.03 | Suministro e instalación de rejillas de extracción re-12"x10". | 1 | U |  | 0
10.07 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE REMOVEDOR DE AIRE O VENTILADOR DE ASPAS (VT); INCLUYE: BASE METÁLICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS, SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  | 0
10.07.01 | Ventilador de techo (vt), con barrido de aspas de 48 pulgadas. ver especificaciones técnicas. | 1 | U |  | 0
10.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE PUERTA CON MARCO Y HOJAS DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 0.050 PULGADAS. CON ESPACIADORES DE HOJA DE VINIL Y ACABADO ANODIZADO. |  |  |  | 0
10.08.01 | Suministro e instalación de rejilla de puerta 10"x10". | 6 | U |  | 0
10.08.02 | Suministro e instalación de rejilla de puerta 12"x12". | 1 | U |  | 0
11 | MISCELANEOS |  |  |  | 0
11.01 | Suministro y colocación de placa conmemorativa del proyecto elaborada en bronce, cuyas medidas serán de 0.70 m x 0.60 m. aproximadamente; diseño, colores y leyendas a definir | 1 | SG |  | 0
11.02 | Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) | 1 | SG |  | 0
11.03 | Elaboración de avaluo posterior de la ejecución de las obras | 1 | SG |  | 0
TOTAL (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO + IVA) |  |  |  |  | 0