## LISTA DE CANTIDADES
LISTA DE CANTIDADES
INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA BANCO DE LECHE HUMANA EN HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
N° de componente | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa | Monto
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.01 | Trazo y nivelación | SG | 1
1.02 | Bodega e instalaciones provisionales y cerco provisional. | SG | 1
1.03 | Instalación provisional Agua Potable, Aguas Negras y Energía Eléctrica | SG | 1
1.04 | Suministro e Instalación de rótulo provisional | SG | 1
1.05 | Realizacion de tres sondeos y estudio geotecnico | SG | 1
2 | DESMONTAJE Y DEMOLICIONES
2.01 | (DE-01) DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE. Incluye paredes perimetrales de bloque de concreto, divisiones livianas internas, desmontaje de puertas, desmontaje de ventanas, desmontaje de aparatos sanitarios, desconexión y desmontaje de aparatos de instalaciones eléctricas e hidráulicas, desmontaje de estructura de cubierta. | M2 | 82.72
2.02 | (DE-02) DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE. Incluye paredes perimetrales de bloque de concreto, sin paredes internas, demolición de piso existente, desmontaje de puerta, desmontaje de ventanas, desconexión y desmontaje de aparatos de instalaciones eléctricas e hidráulicas, incluye desmontaje de estructura de cubierta. | M2 | 17.41
2.03 | (DE-03) DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE. Paredes perimetrales de bloque de concreto, sin paredes internas, incluye desmontaje de puerta y ventanas y desmontaje de estructura de cubierta. | M2 | 6
2.04 | (DE-04) DEMOLICIÓN DE PISO EXTERIOR EXISTENTE. | M2 | 15.6
2.05 | (DE-05) DESMONTAJE DE CASETA DE OSMOSIS. Incluye estructura metálica con lámina en paredes y techo. | M2 | 1.53
2.06 | (IN-01) APERTURA DE HUECO EN REPISA EXISTENTE. | M2 | 1
2.07 | (IN-02) HECHURA DE PISO DE CONCRETO, INCLUYE GRADAS. | M2 | 1.8
Nota: Todo material demolido y desmontado que se pueda reutilizar será entregado al MINSAL mediante un acto, detallando material, tipo y cantidad. El material de desecho será desalojado y enviado a botaderos autorizados.
3 | TERRACERÍA
3.01 | Trazo y Nivelación | M2 | 165
3.02 | Excavación para fundaciones, incluye acarreo a lugares de acopio y desalojo | M3 | 80
3.03 | Relleno para fundaciones, compactados con material selecto, compactado al 95%, incluye acarreo | M3 | 30
3.04 | Relleno para fundaciones, compactados con suelo cemento 20:1, compactado al 95%, incluye acarreo | M3 | 30
3.05 | Colocación de capa de concreto de limpieza f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor. | M2 | 80
4 | CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE PREPARACIÓN, HECHURA, ACERO DE REFUERZO, MOLDEADO, COLADO Y CURADO)
FUNDACIONES
4.01 | Elaboración de zapata corrida ZC-01 de 0.80 m x 0.25 m, f´c= 280 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado; según se detalla en planos y especificaciones técnicas. | M3 | 17.52
4.02 | Elaboración de zapata corrida ZC-02 de 1.00 m x 0.25 m, f´c= 280 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado; según se detalla en planos y especificaciones técnicas. | M3 | 1.8
4.03 | Elaboración de solera de fundación SF-01 de 0.40 m x 0.25 m, f´c= 280 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado; según se detalla en planos y especificaciones técnicas. | M3 | 1.5
NIVEL 1
4.04 | Elaboración de Nervio de concreto reforzado f´c= 280 kg/cm2 (NC-1), incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle y dimensiones en planos. | M3 | 0.35
4.05 | Elaboración de Nervio de concreto reforzado f´c= 280 kg/cm2 (NC-2), incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle y dimensiones en planos. | M3 | 0.26
4.06 | Elaboración de Nervio de concreto reforzado f´c= 280 kg/cm2 (NC-3), incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle y dimensiones en planos. | M3 | 0.56
4.07 | Elaboración de Nervio de concreto reforzado f´c= 280 kg/cm2 (NC-4), incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle y dimensiones en planos. | M3 | 0.39
4.08 | Elaboración de Nervio de concreto reforzado f´c= 280 kg/cm2 (NC-5), incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle y dimensiones en planos. | M3 | 0.39
4.09 | Elaboración de Nervio de concreto reforzado f´c= 280 kg/cm2 (NC-6), incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle y dimensiones en planos. | M3 | 0.38
4.1 | Elaboración de Nervio de concreto reforzado f´c= 280 kg/cm2 (NC-7), incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle y dimensiones en planos. | M3 | 0.29
4.11 | Elaboración de Nervio de concreto reforzado f´c= 280 kg/cm2 (NC-8), incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle y dimensiones en planos. | M3 | 0.43
4.12 | Elaboración de Nervio de concreto reforzado f´c= 280 kg/cm2 (NC-9), incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle y dimensiones en planos. | M3 | 0.63
4.13 | Elaboración de Nervio de concreto reforzado f´c= 280 kg/cm2 (NC-10), incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle y dimensiones en planos. | M3 | 0.26
4.14 | Elaboración de Nervio de concreto reforzado f´c= 280 kg/cm2 (NC-11), incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle y dimensiones en planos. | M3 | 0.38
4.15 | Elaboración de Nervio de concreto reforzado f´c= 280 kg/cm2 (NC-12), incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle y dimensiones en planos. | M3 | 0.13
4.16 | Elaboración de Nervio de concreto reforzado f´c= 280 kg/cm2 (NC-13), incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle y dimensiones en planos. | M3 | 0.18
4.17 | Elaboración de Nervio de concreto reforzado f´c= 280 kg/cm2 (NC-14), incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle y dimensiones en planos. | M3 | 0.38
4.18 | Elaboración de Nervio de concreto reforzado f´c= 280 kg/cm2 (NC-15), incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle y dimensiones en planos. | M3 | 0.38
4.19 | Elaboración de Nervio de concreto reforzado f´c= 280 kg/cm2 (NC-16), incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle y dimensiones en planos. | M3 | 0.39
4.2 | Elaboración de Nervio de concreto reforzado f´c= 280 kg/cm2 (NC-17), incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle y dimensiones en planos. | M3 | 0.39
4.21 | Elaboración de Nervio de concreto reforzado f´c= 280 kg/cm2 (NC-18), incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle y dimensiones en planos. | M3 | 0.13
4.22 | Elaboración de Nervio de concreto reforzado f´c= 280 kg/cm2 (NC-19), incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle y dimensiones en planos. | M3 | 0.18
4.23 | Elaboración de Nervio de concreto reforzado f´c= 280 kg/cm2 (NC-20), incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle y dimensiones en planos. | M3 | 0.26
4.24 | Elaboración de Nervio de concreto reforzado f´c= 280 kg/cm2 (NC-21), incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle y dimensiones en planos. | M3 | 0.39
4.25 | Elaboración de Nervio de concreto reforzado f´c= 280 kg/cm2 (NC-22), incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle y dimensiones en planos. | M3 | 0.38
4.26 | Elaboración de Nervio de concreto reforzado f´c= 280 kg/cm2 (NC-23), incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle y dimensiones en planos. | M3 | 0.52
4.27 | Elaboración de Nervio de concreto reforzado f´c= 280 kg/cm2 (NC-24), incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle y dimensiones en planos. | M3 | 0.52
4.28 | Elaboración de Nervio de concreto reforzado f´c= 280 kg/cm2 (NC-25), incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle y dimensiones en planos. | M3 | 0.38
4.29 | Elaboración de Viga eje A de concreto reforzado de 0.40 m x 0.15 m, f´c= 280 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado; según se detalla en planos y especificaciones técnicas. | M3 | 1.04
4.3 | Elaboración de Viga eje B de concreto reforzado de 0.40 m x 0.15 m, f´c= 280 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado; según se detalla en planos y especificaciones técnicas. | M3 | 0.8
4.31 | Elaboración de Viga eje C de concreto reforzado de 0.40 m x 0.15 m, f´c= 280 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado; según se detalla en planos y especificaciones técnicas. | M3 | 1.04
4.32 | Elaboración de Viga eje D de concreto reforzado de 0.40 m x 0.15 m, f´c= 280 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado; según se detalla en planos y especificaciones técnicas. | M3 | 1.04
4.33 | Elaboración de Viga V-01 de concreto reforzado de 0.40 m x 0.15 m, f´c= 280 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado; según se detalla en planos y especificaciones técnicas. | M3 | 1.21
4.34 | Elaboración de Viga V-02 de concreto reforzado de 0.40 m x 0.15 m, f´c= 280 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado; según se detalla en planos y especificaciones técnicas. | M3 | 0.5
4.35 | Elaboración de Viga V-03 de concreto reforzado de 0.40 m x 0.15 m, f´c= 280 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado; según se detalla en planos y especificaciones técnicas. | M3 | 0.17
4.36 | Elaboración de Viga V-04 de concreto reforzado de 0.40 m x 0.15 m, f´c= 280 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado; según se detalla en planos y especificaciones técnicas. | M3 | 0.63
4.37 | Elaboración de Viga V-05 de concreto reforzado de 0.40 m x 0.15 m, f´c= 280 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado; según se detalla en planos y especificaciones técnicas. | M3 | 1.15
4.38 | Elaboración de Viga V-06 de concreto reforzado de 0.40 m x 0.15 m, f´c= 280 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado; según se detalla en planos y especificaciones técnicas. | M3 | 0.32
4.39 | Elaboración de Viga V-07 de concreto reforzado de 0.40 m x 0.15 m, f´c= 280 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado; según se detalla en planos y especificaciones técnicas. | M3 | 0.47
4.4 | Elaboración Losa de concreto reforzado de 0.15 m de espesor, f´c= 280 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado; según se detalla en planos y especificaciones técnicas. | M2 | 126
4.41 | Elaboración bordillo de concreto reforzado de 0.15 x 0.15 m, f´c= 280 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado; según se detalla en planos y especificaciones técnicas. | M | 5
4.42 | Suministro y colocación de concreto liviano | M2 | 65
4.43 | Elaboración de ménsula de concreto reforzado f´c= 280 kg/cm2, dimensiones de acuerdo a detalle estructural | M3 | 1.5
NIVEL 2
4.44 | Elaboración de Nervio de concreto reforzado f´c= 280 kg/cm2 (NC-26), incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle y dimensiones en planos. | M3 | 0.06
4.45 | Elaboración de Nervio de concreto reforzado f´c= 280 kg/cm2 (NC-27), incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle y dimensiones en planos. | M3 | 0.09
4.46 | Elaboración de Nervio de concreto reforzado f´c= 280 kg/cm2 (NC-28), incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle y dimensiones en planos. | M3 | 0.1
4.47 | Elaboración de Nervio de concreto reforzado f´c= 280 kg/cm2 (NC-29), incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle y dimensiones en planos. | M3 | 0.22
4.48 | Elaboración de Solera de coronamiento de concreto reforzado SC-01 de 0.20 m x 0.15 m, f´c= 280 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado; según se detalla en planos y especificaciones técnicas. | M3 | 0.6
4.49 | Elaboración de Solera de coronamiento de concreto reforzado SC-02 de 0.40 m x 0.15 m, f´c= 280 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado; según se detalla en planos y especificaciones técnicas. | M3 | 0.62
4.5 | Elaboración de Mojinete de concreto reforzado Mo-01 de 0.20 m x 0.15 m, f´c= 280 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado; según se detalla en planos y especificaciones técnicas. | M3 | 0.6
ESCALERA
4.51 | Elaboración de muro con refuerzo No. 5 @20 cm A.S. | M2 | 3
4.52 | Elaboración de zapata corrida ZC-04 de 1.26 m x 0.25 m, f´c= 280 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado; según se detalla en planos y especificaciones técnicas. | M3 | 0.4
4.53 | Elaboración de Viga VMC-01 de concreto reforzado de 0.25 m x 0.15 m, f´c= 280 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado; según se detalla en planos y especificaciones técnicas. | M3 | 0.2
4.54 | Elaboración de Viga VE-01 de concreto reforzado de 0.25 m x 0.15 m, f´c= 280 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado; según se detalla en planos y especificaciones técnicas. | M3 | 0.2
4.55 | Elaboración de Viga y losa de descanso de concreto reforzado de 0.15 m de espesor, f´c= 280 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado; según se detalla en planos y especificaciones técnicas. | M3 | 0.5
4.56 | Elaboración de forjado de gradas, f´c= 280 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado; según se detalla en planos y especificaciones técnicas. | U | 23
4.57 | Suministro e instalación de pasamanos de doble altura (0.90 m y 0.70 m) de acero inoxidable de tubo redondo de 2" de diametro, empotrado en pared. | M | 15
4.58 | Suministro e instalación de barandilla (h=0.90 m) de acero inoxidable de tubo redondo de 2" de diametro, empotrado en huella de escalera con postes verticales de tubo ø 1 ½”, listones con tubo redondo de ø 5/8” y pasamanos de tubo redondo de ø 2 ”, todo en acabado satinado. | M | 7
Nota: Todos los elementos de concreto serán construidos según detalle en Planos y Especificaciones Técnicas, incluirán moldeado, armaduría, suministro, colado y curado del concreto, desenmoldado, aditivos, entre otros.
5 | ESTRUCTURA METÁLICA
5.01 | Suministro e instalación de Viga Metálica VM-01 de 4 angulos de 1 1/2"x3/16", celosia de 2 angulos de #4 @ 60°; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | M | 20
5.02 | Suministro e instalación de Viga Metálica VM-02 de 4 angulos de 1"x1/8", celosia de 2 angulos de #3 @ 60°; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | M | 5
5.03 | Suministro e instalación de doble Polín Metálico C 4"x2" (P-01) calibre 16; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | M | 115
5.04 | Suministro e instalación de Polín Metálico C 4"x2" (P-02) calibre 16; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | M | 10
NOTA 1: La distribución de elementos estructurales se realizará conforme a planos
NOTA 2: Precio Unitario incluirá elementos de anclaje y de sujeción a otros elementos, como conexiones, placas, soldaduras, entre otros
NOTA 3: Todos los elementos estructurales metálicos serán pintados con dos manos de anticorrosivo (de diferente color) y una de esmalte color a escoger, de primera calidad, indicada en Especificaciones Técnicas
6 | CUBIERTA DE TECHO
6.01 | Suministro e instalación de cubierta de panel insulado termoacústico de lámina metálica de acero galvanizado calibre 24 en ambas caras, prepintadas y núcleo de poliuretano expandido de alta densidad de 1 1/2" de espesor. Incluye la instalación de cumbrera, botagua, cepos, donde indique planos constructivos, además de todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. | M2 | 120
6.02 | Suministro e instalación de cubierta de lámina troquelada aleación de aluminio zinc calibre 26. Incluye la instalación de cumbrera, botagua, cepos, donde indique planos constructivos, además de todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. | M2 | 15
7 | PAREDES DE MAMPOSTERÍA
NIVEL 1
7.01 | Construcción de pared de mampostería reforzada de bloque de concreto de 0.15 m x 0.20 m x 0.40 m, con refuerzo vertical y horizontal, llenado de celdas y sellado de juntas, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios o cargaderos y soleras de corona | M2 | 400
Nota 1: Las paredes de mampostería incluye refuerzo vertical y horizontal según detalle en planos
Nota 2: Precio Unitario incluye soleras intermedias y de corona, nervios, cargaderos, mojinetes, entre otros, construidos según detalle en planos, moldeado, colado, desenmoldado y curado del concreto de dichos elementos.
NIVEL 2
7.02 | Construcción de pared de mampostería reforzada de bloque de concreto de 0.15 m x 0.20 m x 0.40 m, con refuerzo vertical y horizontal, llenado de celdas y sellado de juntas, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios o cargaderos y soleras de corona | M2 | 200
7.03 | Construcción de pared de mampostería (parapeto) reforzada de bloque de concreto de 0.10 m x 0.20 m x 0.40 m, con refuerzo vertical y horizontal, llenado de celdas y sellado de juntas, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios o cargaderos y soleras de corona | M2 | 25
Nota 1: Las paredes de mampostería incluye refuerzo vertical y horizontal según detalle en planos
Nota 2: Precio Unitario incluye soleras intermedias y de corona, nervios, cargaderos, mojinetes, entre otros, construidos según detalle en planos, moldeado, colado, desenmoldado y curado del concreto de dichos elementos.
8 | DIVISIONES LIVIANAS
NIVEL 1
8.01 | Suministro e instalación de división de Pared seca de 12 cm de espesor, de paneles de tablacemento de 1/2" laminado con malla de fibra de vidrio polimerizada, un forro a cada lado, con estructura de bastidores metálicos galvanizados, calibre 20 @61 cm y cinta de fibra de vidrio de malla abierta polimerizada en juntas. Incluye refuerzo de riostra de madera de cedro para colocación de mochetas en puertas y ventanas. Nota: considerar altura de pared 10 cm sobre del nivel de cielo falso y arriostramiento sismo resistente. Ver e incluir detalles en planos. | M2 | 650
8.02 | Suministro e instalación de división de Pared seca de 12 cm de espesor, de paneles de tablacemento de 1/2" laminado con malla de fibra de vidrio polimerizada, un forro de yeso normal y uno resistente a la humedad y al moho, con estructura de bastidores metálicos galvanizados, calibre 20 @61 cm, y cinta de fibra de vidrio de malla abierta polimerizada en juntas. Incluye refuerzo de riostra de madera de cedro para colocación de mochetas en puertas y ventanas. Nota: considerar altura de pared 10 cm sobre del nivel de cielo falso y arriostramiento sismo resistente. Ver e incluir detalles en planos. | M2 | 5
8.03 | Suministro e instalación de división de Pared seca de 8.5 cm de espesor, de paneles de tablacemento de 1/2" laminado con malla de fibra de vidrio polimerizada, forro a una cara, con estructura de bastidores metálicos galvanizados, calibre 20 @61 cm y cinta de fibra de vidrio de malla abierta polimerizada en juntas. Incluye refuerzo de riostra de madera de cedro para colocación de mochetas en puertas y ventanas. Nota: considerar altura de pared 10 cm sobre del nivel de cielo falso y arriostramiento sismo resistente. Ver e incluir detalles en planos. | M2 | 30
8.04 | Elaboración de Curva Sanitaria R = 5 cm de piso, modelado con mortero látex durock acabado final dos manos de pintura epoxica resistente a químicos color blanco. Ver detalle en planos. | M | 120
8.05 | Elaboración de Curva Sanitaria R = 5 cm en esquinas de paredes, modelado con mortero látex durock acabado final dos manos de pintura epoxica resistente a químicos color blanco. Ver detalle en planos. | M | 245
8.06 | Elaboración de Curva Sanitaria R = 5 cm de cielo, modelado con mortero látex durock acabado final dos manos de pintura epoxica resistente a químicos color blanco. Ver detalle en planos. | M | 120
NIVEL 2
8.07 | Suministro e instalación de división de Pared seca de 12 cm de espesor, de paneles de tablacemento de 1/2" laminado con malla de fibra de vidrio polimerizada, un forro a cada lado, con estructura de bastidores metálicos galvanizados, calibre 20 @61 cm y cinta de fibra de vidrio de malla abierta polimerizada en juntas. Incluye refuerzo de riostra de madera de cedro para colocación de mochetas en puertas y ventanas. Nota: considerar altura de pared 10 cm sobre del nivel de cielo falso y arriostramiento sismo resistente. Ver e incluir detalles en planos. | M2 | 50
8.08 | Suministro e instalación de división de Pared seca de 12 cm de espesor, de paneles de tablacemento de 1/2" laminado con malla de fibra de vidrio polimerizada, un forro de yeso normal y uno resistente a la humedad y al moho, con estructura de bastidores metálicos galvanizados, calibre 20 @61 cm, y cinta de fibra de vidrio de malla abierta polimerizada en juntas. Incluye refuerzo de riostra de madera de cedro para colocación de mochetas en puertas y ventanas. Nota: considerar altura de pared 10 cm sobre del nivel de cielo falso y arriostramiento sismo resistente. Ver e incluir detalles en planos. | M2 | 25
8.09 | Suministro e instalación de división de Pared seca de 8.5 cm de espesor, de paneles de tablacemento de 1/2" laminado con malla de fibra de vidrio polimerizada, forro a una cara, con estructura de bastidores metálicos galvanizados, calibre 20 @61 cm y cinta de fibra de vidrio de malla abierta polimerizada en juntas. Incluye refuerzo de riostra de madera de cedro para colocación de mochetas en puertas y ventanas. Nota: considerar altura de pared 10 cm sobre del nivel de cielo falso y arriostramiento sismo resistente. Ver e incluir detalles en planos. | M2 | 5
8.1 | Suministro e instalación de división de Pared sistema exterior e=8.5 cm, de paneles de cemento de 1/2" laminado con malla de fibra de vidrio polimerizada, forro a una cara, con estructura de bastidores metálicos galvanizados, calibre 20 @61 cm y cinta de fibra de vidrio de malla abierta polimerizada en juntas. Ver e incluir detalles en planos. | M2 | 5
8.11 | Elaboración de Curva Sanitaria R = 5 cm de piso, modelado con mortero látex durock acabado final dos manos de pintura epoxica resistente a químicos color blanco. Ver detalle en planos. | M | 11
8.12 | Elaboración de Curva Sanitaria R = 5 cm en esquinas de paredes, modelado con mortero látex durock acabado final dos manos de pintura epoxica resistente a químicos color blanco. Ver detalle en planos. | M | 16
8.13 | Elaboración de Curva Sanitaria R = 5 cm de cielo, modelado con mortero látex durock acabado final dos manos de pintura epoxica resistente a químicos color blanco. Ver detalle en planos. | M | 11
9 | PISOS
NIVEL 1
9.01 | Construcción de losa de piso y acera perimetral f´c=140kg/cm2, refuerzo de malla electrosoldada varilla lisa 6/6 calibre 10/10, ASTM-185 grado 70, incluyendo base de suelo cemento con espesor de 20 cm. | M2 | 138
9.02 | Suministro e instalación de baldosas de porcelanato para alto tráfico 0.60 m x 0.60 m, PEI V, MOHS 5, todo masa, rectificado y antimanchas, color gris claro acabado brillante, sisa de 3 mm, lleno con porcelana color gris claro, sujeto a aprobación por la supervisión, incluye zócalo h=7.50 cm del mismo material del piso. | M2 | 30
9.03 | Suministro e instalación de baldosas de cerámica antideslizante 0.40 m x 0.40 m para alto tráfico, color gris perla acabado semibrillante y sisa de 2mm, lleno con porcelana de color gris, sujeto a aprobación por la supervisión, incluye zócalo h=7.50 cm del mismo material del piso. | M2 | 4
9.04 | Suministro e instalación de pavimento vinílico (grado hospitalario), homogéneo, prensado en láminas de 2 m (no conductivo), espesor 2 mm, para tráfico pesado, diseño no direccional, uniones termosoldadas y tratamiento de superficie obtenido por reticulación con láser UV para mayor resistencia química, color sujeto a aprobación por la supervisión. Nota: considerar uniones de piso a pared y fácil mantenimiento. | M2 | 95
9.05 | Construcción de rampa de concreto f'c=210 kg/cm2, reforzado con malla electrosoldada varilla lisa 6/6 calibre 10/10. Acabado final estriado. | M2 | 2
9.06 | Reparación de pisos existentes en pasillos, rampas y aceras perimetrales al área de construcción. | SG | 1
NIVEL 2
9.07 | Suministro e instalación de baldosas de porcelanato para alto tráfico 0.60 m x 0.60 m, PEI V, MOHS 5, todo masa, rectificado y antimanchas, color gris claro acabado brillante, sisa de 3 mm, lleno con porcelana color gris claro, sujeto a aprobación por la supervisión, incluye zócalo h=7.50 cm del mismo material del piso. | M2 | 35
9.08 | Suministro e instalación de baldosas de cerámica 0.60 m x 0.60 m para alto tráfico, color gris claro acabado brillante y sisa de 3 mm, lleno con porcelana color gris claro, sujeto a aprobación por la supervisión, incluye zócalo h = 7.50 cm del mismo material del piso. | M2 | 7
9.09 | Suministro e instalación de baldosas de cerámica antideslizante 0.40 m x 0.40 m para alto tráfico, color gris perla acabado semibrillante y sisa de 2mm, lleno con porcelana de color gris, sujeto a aprobación por la supervisión, incluye zócalo h=7.50 cm del mismo material del piso. | M2 | 5
9.1 | Suministro e instalación de pavimento vinílico (grado hospitalario), homogéneo, prensado en láminas de 2 m (no conductivo), espesor 2 mm, para tráfico pesado, diseño no direccional, uniones termosoldadas y tratamiento de superficie obtenido por reticulación con láser UV para mayor resistencia química, color sujeto a aprobación por la supervisión. Nota: considerar uniones de piso a pared y fácil mantenimiento. | M2 | 7
10 | ACABADOS DE PAREDES
NIVEL 1
10.01 | Suministro y aplicación de repellado y afinado de superficies verticales (paredes y columnas). Incluye cuadrados de puertas, ventanas (si aplica). | M2 | 600
10.02 | Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura látex acrílica de alta calidad con acabado semibrillante, desde piso hasta cielo falso, será elección del propietario los colores a utilizar según detalle en planos y especificaciones técnicas. Incluye cuadrados de puertas y ventana (si aplica). | M2 | 980
10.03 | Suministro y aplicaciones de base y dos manos de pintura base aceite para exteriores, de alta calidad, color blanco, incluye curado, según detalle en planos y especificaciones técnicas. Incluye cuadrados de puertas y ventana (si aplica). | M2 | 300
10.04 | Suministro y aplicaciones de base y dos manos de pintura epoxica (base de poliuretano) antimicrobial grado hospitalario, de alta resistencia a químicos y abrasión, color a definir por la supervisión, incluye curado, según detalle en planos y especificaciones técnicas. Incluye cuadrados de puertas y ventana (si aplica). | M2 | 970
10.05 | Suministro e instalación de enchape de cerámica 0.20 m x 0.30 m, color onyx gris, sisa 2 mm y porcelana color claro, desde NPT hasta cielo, según detalle en planos y especificaciones técnicas. Incluye cuadrados de puertas y ventana (si aplica); consultar guía de colores en especificaciones técnicas. | M2 | 20
10.06 | Suministro y colocación de Viniles decorativos (línea grafica Nacer con Cariño). Ver detalle de dimensiones y materiales en planos y especificaciones técnicas. Ubicación en Área de Espera General. | M2 | 110
NIVEL 2
10.07 | Suministro y aplicación de repellado y afinado de superficies verticales (paredes y columnas). Incluye cuadrados de puertas, ventanas (si aplica). | M2 | 320
10.08 | Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura látex acrílica de alta calidad con acabado semibrillante, desde piso hasta cielo falso, será elección del propietario los colores a utilizar según detalle en planos y especificaciones técnicas. Incluye cuadrados de puertas y ventana (si aplica). | M2 | 190
10.09 | Suministro y aplicaciones de base y dos manos de pintura base aceite para exteriores, de alta calidad, color blanco, incluye curado, según detalle en planos y especificaciones técnicas. Incluye cuadrados de puertas y ventana (si aplica). | M2 | 152
10.1 | Suministro y aplicaciones de base y dos manos de pintura epoxica (base de poliuretano) antimicrobial grado hospitalario, de alta resistencia a químicos y abrasión, color a definir por la supervisión, incluye curado, según detalle en planos y especificaciones técnicas. Incluye cuadrados de puertas y ventana (si aplica). | M2 | 72
10.11 | Suministro e instalación de enchape de cerámica 0.20 m x 0.30 m, color onyx gris, sisa 2 mm y porcelana color claro, desde NPT hasta cielo, según detalle en planos y especificaciones técnicas. Incluye cuadrados de puertas y ventana (si aplica); consultar guía de colores en especificaciones técnicas. | M2 | 33
11 | CIELOS FALSOS
NIVEL 1
11.01 | Suministro e instalación de cielo falso de paneles con núcleo de tablayeso e= 1/2", resistente al fuego, no combustible, para uso interior, apoyado en estructura metálica de soporte y alambre para suspensión desde estructura de techo o losa, aplicación de pasta para juntas y esquinas según recomendación del fabricante del sistema, lijado, con aplicación de dos manos de pintura epóxica antibacterial color blanco, incluye cinta de refuerzo entre juntas, arriostramiento sismoresistente y elaboración de tapas de registro; los materiales deberán ser grado hospitalario. | M2 | 95
11.02 | Suministro e instalación de losetas de fibra mineral de 2'x2' de 6 mm de espesor, reticulado color blanco perfilería de aluminio tipo pesado, suspendido con alambre galvanizado N°14 entorchado, incluye arriostramiento sismo resistente a cada 2.40 m A.S. | M2 | 20
11.03 | Suministro e instalación de losetas de fibra mineral de 2'x4' de 6 mm de espesor, reticulado color blanco perfilería de aluminio tipo pesado, suspendido con alambre galvanizado N°14 entorchado, incluye arriostramiento sismo resistente a cada 2.40 m A.S. | M2 | 10
NIVEL 2
11.04 | Suministro e instalación de cielo falso de paneles con núcleo de tablayeso e= 1/2", resistente al fuego, no combustible, para uso interior, apoyado en estructura metálica de soporte y alambre para suspensión desde estructura de techo o losa, aplicación de pasta para juntas y esquinas según recomendación del fabricante del sistema, lijado, con aplicación de dos manos de pintura epóxica antibacterial color blanco, incluye cinta de refuerzo entre juntas, arriostramiento sismoresistente y elaboración de tapas de registro; los materiales deberán ser grado hospitalario. | M2 | 10
11.05 | Suministro e instalación de losetas de fibra mineral de 2'x2' de 6 mm de espesor, reticulado color blanco perfilería de aluminio tipo pesado, suspendido con alambre galvanizado N°14 entorchado, incluye arriostramiento sismo resistente a cada 2.40 m A.S. | M2 | 30
11.06 | Suministro e instalación de losetas de fibra mineral de 2'x4' de 6 mm de espesor, reticulado color blanco perfilería de aluminio tipo pesado, suspendido con alambre galvanizado N°14 entorchado, incluye arriostramiento sismo resistente a cada 2.40 m A.S. | M2 | 30
11.07 | Elaboración de Fascia y cornisa de panel de tablacemento de 1/2", con estructura metálica de tubo cuadrado de 2"x2" chapa 14 detallada en planos, incluye el acabado final descrito en planos y especificaciones técnicas. | M | 40
12 | VENTANAS
NIVEL 1
12.01 | (Código V01) Suministro e instalación de Ventana (0.80 m x 0.40 m) tipo sifón de un cuerpo, con vidrio claro laminado 6 mm, estructura de aluminio anodizado color natural. | U | 1
12.02 | (Código V02) Suministro e instalación de Ventana (0.80 m x 0.40 m) de vidrio fijo de 8 mm color claro, estructura de aluminio anodizado color natural, herrajes y accesorios para uso pesado, incluye sello perimetral con silicón. | U | 2
12.03 | (Código V03) Suministro e instalación de Ventana (1.00 m x 1.20 m) de vidrio fijo de 8 mm color claro, estructura de aluminio anodizado color natural, herrajes y accesorios para uso pesado, incluye sello perimetral con silicón. | U | 4
12.04 | (Código V04) Suministro e instalación de Ventana (1.20 m x 1.20 m) de vidrio fijo de 8 mm color claro, estructura de aluminio anodizado color natural, herrajes y accesorios para uso pesado, incluye sello perimetral con silicón. | U | 1
12.05 | (Código V05) Suministro e instalación de Ventana (0.77 m x 1.20 m) de guillotina, estructura de aluminio anodizado color natural, vidrio claro de 6 mm, herrajes y accesorios para uso pesado, incluye sello perimetral con silicón. | U | 2
12.06 | (Código V06) Suministro e instalación de Ventana (0.80 m x 1.20 m) de guillotina, estructura de aluminio anodizado color natural, vidrio claro de 6 mm, herrajes y accesorios para uso pesado, incluye sello perimetral con silicón. | U | 8
12.07 | (Código V07) Suministro e instalación de Ventana (1.20 m x 1.20 m) de guillotina, estructura de aluminio anodizado color natural, vidrio claro de 6 mm, incluye repisa de paso en acero inoxidable, herrajes y accesorios para uso pesado, incluye sello perimetral con silicón. | U | 1
NIVEL 2
12.08 | (Código V08) Suministro e instalación de Ventana (1.00 m x 0.80 m) de vidrio fijo de 8 mm color claro, estructura de aluminio anodizado color natural, herrajes y accesorios para uso pesado, incluye sello perimetral con silicón. | U | 4
12.09 | (Código V09) Suministro e instalación de Ventana (2.00 m x 1.20 m) proyectante de cuatro cuerpos, con vidrio de 6 mm color frost, estructura de aluminio color natural, incluye sistema de apertura a 45°, incluye sello perimetral con silicón. | U | 2
12.1 | (Código V10) Suministro e instalación de Ventana (2.00 m x 1.60 m) proyectante de cuatro cuerpos, con vidrio de 6 mm color frost, estructura de aluminio color natural, incluye sistema de apertura a 45°, incluye sello perimetral con silicón. | U | 2
13 | PUERTAS
NIVEL 1
13.01 | (Código P-01) Suministro e instalación de Puerta (0.80 m x 2.20 m) abatible de una hoja, estructura de aluminio anodizado color natural, con forro de ACM en ambas caras, marco y mocheta de perfiles de aluminio anodizado color natural según sistema de puerta, con haladera de concha al exterior y al interior, cerradura llave (exterior) - llave (interior), incluye brazo hidráulico. | U | 1
13.02 | (Código P-02) Suministro e instalación de Puerta (0.90 m x 2.20 m) abatible de una hoja, estructura de aluminio anodizado color natural, con forro de ACM en ambas caras, marco y mocheta de perfiles de aluminio anodizado color natural según sistema de puerta, con haladera de concha al exterior y al interior, cerradura llave (exterior) - llave (interior), incluye brazo hidráulico. | U | 1
13.03 | (Código P-03) Suministro e instalación de Puerta (0.90 m x 2.20 m) abatible de una hoja, estructura de aluminio anodizado color natural, vidrio laminado de 6 mm color frost en la parte superior y en la parte inferior forro de ACM en ambas caras, marco y mocheta de perfiles de aluminio anodizado color natural según sistema de puerta, con cerradura, haladera tipo concha de acero inoxidable al exterior y al interior, incluye brazo hidráulico, debe cumplir la norma ANSI para grado 1 de uso institucional tipo pesado | U | 2
13.04 | (Código P-04) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.20 m) abatible de una hoja, estructura de aluminio anodizado color natural, vidrio laminado de 6 mm color frost en la parte superior y en la parte inferior forro de ACM en ambas caras, marco y mocheta de perfiles de aluminio anodizado color natural según sistema de puerta, con cerradura, haladera tipo concha de acero inoxidable al exterior y al interior, incluye brazo hidráulico, debe cumplir la norma ANSI para grado 1 de uso institucional tipo pesado. | U | 1
13.05 | (Código P-04R) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.20 m) abatible de una hoja, estructura de aluminio anodizado color natural, con forro de ACM en ambas caras, marco y mocheta de perfiles de aluminio anodizado color natural según sistema de puerta, con haladera de concha al exterior y al interior, cerradura llave (exterior) - llave (interior), incluye brazo hidráulico; además incluye rejilla de ventilación, según se especifica en planos de instalaciones mecánicas. | U | 1
13.06 | (Código P-05) Suministro e instalación de Puerta (1.20 m x 2.20 m) abatible de una hoja, estructura de aluminio anodizado color natural, vidrio laminado de 6 mm color frost en la parte superior y en la parte inferior forro de ACM en ambas caras, marco y mocheta de perfiles de aluminio anodizado color natural según sistema de puerta, con cerradura, haladera tipo concha de acero inoxidable al exterior y al interior, incluye brazo hidráulico, debe cumplir la norma ANSI para grado 1 de uso institucional tipo pesado. | U | 1
13.07 | (Código P-05R) Suministro e instalación de Puerta (1.20 m x 2.20 m) abatible de una hoja, estructura de aluminio anodizado color natural, vidrio laminado de 6 mm color frost en la parte superior y en la parte inferior forro de ACM en ambas caras, marco y mocheta de perfiles de aluminio anodizado color natural según sistema de puerta, con cerradura, haladera tipo concha de acero inoxidable al exterior y al interior, incluye brazo hidráulico, debe cumplir la norma ANSI para grado 1 de uso institucional tipo pesado, incluye rejilla de ventilación, según se especifica en planos de instalaciones mecánicas. | U | 1
13.08 | (Código P-06) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.20 m) abatible de una hoja, estructura de aluminio anodizado color natural, vidrio laminado de 6 mm color frost en la parte superior y en la parte inferior forro de ACM en ambas caras, marco y mocheta de perfiles de aluminio anodizado color natural según sistema de puerta con cerradura, haladera tipo concha de acero inoxidable al exterior y al interior, incluye brazo hidráulico, debe cumplir la norma ANSI para grado 1 de uso institucional tipo pesado. | U | 3
13.09 | (Código P-07) Suministro e instalación de Puerta (1.20 m x 2.20 m) corrediza de una hoja, estructura de aluminio anodizado color natural, vidrio laminado de 6 mm color frost en la parte superior y en la parte inferior forro de ACM en ambas caras, riel al exterior, marco y mocheta de perfiles de aluminio anodizado color natural según sistema de puerta con cerradura, haladera de acero inoxidable tipo tirador al exterior y al interior haladera de acero inoxidable embebida a la puerta. | U | 6
NIVEL 2
13.1 | (Código P-01) Suministro e instalación de Puerta (0.80 m x 2.20 m) abatible de una hoja, estructura de aluminio anodizado color natural, con forro de ACM en ambas caras, marco y mocheta de perfiles de aluminio anodizado color natural según sistema de puerta, con haladera de concha al exterior y al interior, cerradura llave (exterior) - llave (interior), incluye brazo hidráulico. | U | 4
13.11 | (Código P-01R) Suministro e instalación de Puerta (0.80 m x 2.20 m) abatible de una hoja, estructura de aluminio anodizado color natural, con forro de ACM en ambas caras, marco y mocheta de perfiles de aluminio anodizado color natural según sistema de puerta, con haladera de concha al exterior y al interior, cerradura llave (exterior) - llave (interior), incluye brazo hidráulico; además incluye rejilla de ventilación, según se especifica en planos de instalaciones mecánicas. | U | 2
13.12 | (Código P-04R) Suministro e instalación de Puerta (1.00 m x 2.20 m) abatible de una hoja, estructura de aluminio anodizado color natural, con forro de ACM en ambas caras, marco y mocheta de perfiles de aluminio anodizado color natural según sistema de puerta, con haladera de concha al exterior y al interior, cerradura llave (exterior) - llave (interior), incluye brazo hidráulico; además incluye rejilla de ventilación, según se especifica en planos de instalaciones mecánicas. | U | 1
13.13 | (Código P-07) Suministro e instalación de Puerta (1.20 m x 2.20 m) corrediza de una hoja, estructura de aluminio anodizado color natural, vidrio laminado de 6 mm color frost en la parte superior y en la parte inferior forro de ACM en ambas caras, riel al exterior, marco y mocheta de perfiles de aluminio anodizado color natural según sistema de puerta con cerradura, haladera de acero inoxidable tipo tirador al exterior y al interior haladera de acero inoxidable embebida a la puerta. | U | 1
13.14 | (Código P-08) Suministro e instalación de Puerta (1.40 m x 2.20 m) abatible de doble hoja, estructura y refuerzo de hierro estructural cuadrado 1"x1" chapa 14, con dos manos de pintura anticorrosiva. 3 bisagras tipo capsula de 5/8", haladeras metálicas de hierro liso 5/8" y chapa de parche. mocheta de ángulo de 1-1/4"x1/4"x1/16". con doble forro de lámina 1/16" en ambas caras, incluye dos manos de anticorrosivo todo aplicado con soplete, acabado con pintura automotriz color gris perla. cada hoja incluye pasador a piso y cargadero de varilla de hierro liso 5/8". | U | 1
14 | MUEBLES FIJO
NIVEL 1
14.01 | Suministro y elaboración de MUEBLE MF-01 (1.50 m x 0.60 m) mesa de trabajo de cubierta y salpicadero de tablero de resina epoxica e=1", color blanco sobre estructura de mueble (estructura metálica según recomendación del fabricante). Ver detalle en planos. | U | 1
14.02 | Suministro y elaboración de MUEBLE MF-02 (1.60 m x 0.60 m) mesa de trabajo de cubierta y salpicadero de tablero de resina epoxica e=1", color blanco sobre estructura de mueble (estructura metálica según recomendación del fabricante). Ver detalle en planos. | U | 2
14.03 | Suministro y elaboración de MUEBLE MF-03 (2.30 m x 0.60 m) mesa de trabajo de cubierta y salpicadero de tablero de resina epoxica e=1", color blanco sobre estructura de mueble (estructura metálica según recomendación del fabricante). Ver detalle en planos. | U | 1
14.04 | Suministro y elaboración de MUEBLE MF-04 (2.70 m x 0.70 m) mesa de trabajo de cubierta y salpicadero de tablero de resina epoxica e=1", color blanco sobre estructura de mueble (estructura metálica según recomendación del fabricante). Ver detalle en planos. | U | 1
14.05 | Suministro y elaboración de MUEBLE MF-05 (1.60 m x 1.20 m x 0.50 m) mesa de trabajo tipo L, de cubierta y salpicadero de tablero de resina epoxica e=1", color blanco sobre estructura de mueble (estructura metálica según recomendación del fabricante). Ver detalle en planos. | U | 1
14.06 | Suministro y elaboración de MUEBLE MF-06 (2.30 m x 1.70 m x 0.70 m) mesa de trabajo tipo L, de cubierta y salpicadero de tablero de resina epoxica e=1", color blanco sobre estructura de mueble (estructura metálica según recomendación del fabricante). Ver detalle en planos. | U | 1
14.07 | Suministro y elaboración de MUEBLE MF-07 (1.40 m x 0.60 m) mesa de trabajo con lavabo, de cubierta y salpicadero de tablero de resina epoxica e=1", color blanco sobre estructura de mueble (estructura metálica según recomendación del fabricante), lavabo de pedestal fabricado en acero inoxidable AISI 304L de 40 cm x 40 cm, incluye llave de pedal, pedestal al piso, grifo cuello de ganso, canasta retenedora de sólidos y conexión interior en CPVC en cubierta, sellado perimetral de silicón transparente sin excedentes, incluye tapón vertical de tablero de resina epoxica e=1", color blanco, para esconder lavabo y conexiones, incluye todos los accesorios de conexión hidráulica. Ver detalle en planos. | U | 1
14.08 | Suministro y elaboración de MUEBLE MF-08 (1.60 m x 0.60 m) mesa de trabajo con lavabo, de cubierta y salpicadero de tablero de resina epoxica e=1", color blanco sobre estructura de mueble (estructura metálica según recomendación del fabricante), lavabo de pedestal fabricado en acero inoxidable AISI 304L de 40 cm x 40 cm, incluye llave de pedal, pedestal al piso, grifo cuello de ganso, canasta retenedora de sólidos y conexión interior en CPVC en cubierta, sellado perimetral de silicón transparente sin excedentes, incluye tapón vertical de tablero de resina epoxica e=1", color blanco, para esconder lavabo y conexiones, incluye todos los accesorios de conexión hidráulica. Ver detalle en planos. | U | 1
14.09 | Suministro y elaboración de MUEBLE MF-09 (1.75 m x 0.60 m) mesa de trabajo con lavabo, de cubierta y salpicadero de tablero de resina epoxica e=1", color blanco sobre estructura de mueble (estructura metálica según recomendación del fabricante), lavabo de pedestal fabricado en acero inoxidable AISI 304L de 40 cm x 40 cm, incluye llave de pedal, pedestal al piso, grifo cuello de ganso, canasta retenedora de sólidos y conexión interior en CPVC en cubierta, sellado perimetral de silicón transparente sin excedentes, incluye tapón vertical de tablero de resina epoxica e=1", color blanco, para esconder lavabo y conexiones, incluye todos los accesorios de conexión hidráulica. Ver detalle en planos. | U | 1
14.1 | Suministro y elaboración de MUEBLE MF-10 (2.00 m x 0.60 m) mesa de trabajo con lavabo, de cubierta y salpicadero de tablero de resina epoxica e=1", color blanco sobre estructura de mueble (estructura metálica según recomendación del fabricante), lavabo de pedestal fabricado en acero inoxidable AISI 304L de 40 cm x 40 cm, incluye llave de pedal, pedestal al piso, grifo cuello de ganso, canasta retenedora de sólidos y conexión interior en CPVC en cubierta, sellado perimetral de silicón transparente sin excedentes, incluye tapón vertical de tablero de resina epoxica e=1", color blanco, para esconder lavabo y conexiones, incluye todos los accesorios de conexión hidráulica. Ver detalle en planos. | U | 1
14.11 | Suministro y elaboración de MUEBLE MF-11 (2.35 m x 0.60 m) mesa de trabajo con lavabo, de cubierta y salpicadero de tablero de resina epoxica e=1", color blanco sobre estructura de mueble (estructura metálica según recomendación del fabricante), lavabo de pedestal fabricado en acero inoxidable AISI 304L de 40 cm x 40 cm, incluye llave de pedal, pedestal al piso, grifo cuello de ganso, canasta retenedora de sólidos y conexión interior en CPVC en cubierta, sellado perimetral de silicón transparente sin excedentes, incluye tapón vertical de tablero de resina epoxica e=1", color blanco, para esconder lavabo y conexiones, incluye todos los accesorios de conexión hidráulica. Ver detalle en planos. | U | 1
14.12 | Suministro y elaboración de MUEBLE MF-13 (1.70 m x 0.60 m) gabinete con poceta doble, armazón de acero inoxidable, cubierta y salpicadero de tablero de resina epoxica e=1", color blanco sobre estructura de mueble, fondos, entrepaños, laterales, zócalo y puertas con forro de lámina de acero inoxidable de 8 mm, puertas abatibles con haladeras de acero inoxidable, longitud de haladeras 180 mm, todo en acabado satinado, incluye todos los accesorios de instalación, incluye poceta doble de acero inoxidable, sobrepuesta en la cubierta, con sellado perimetral de silicón transparente sin excedentes, incluye accesorios de conexión hidráulica y grifería (tipo cuello de ganso) de acero inoxidable, incluye todos los accesorios de conexión hidráulica. Ver detalle en planos. | U | 1
14.13 | Suministro y elaboración de MUEBLE MF-14 (0.60 m x 0.60 m) lavamanos de pedal fabricado en acero inoxidable, todo en acabado satinado, armazón según recomendación del fabricante, incluye llave de pedal, grifo cuello de ganso y accesorios de conexión hidráulica. Ver detalle en planos. | U | 1
NIVEL 2
14.14 | Suministro y elaboración de MUEBLE MF-12 (2.35 m x 2.00 m x 0.70 m) mesa de trabajo tipo L con lavabo, de cubierta y salpicadero de tablero de resina epoxica e=1", color blanco sobre estructura de mueble (estructura metálica según recomendación del fabricante), lavabo de pedestal fabricado en acero inoxidable AISI 304L de 40 cm x 40 cm, incluye llave de pedal, pedestal al piso, grifo cuello de ganso, canasta retenedora de sólidos y conexión interior en CPVC en cubierta, sellado perimetral de silicón transparente sin excedentes, incluye tapón vertical de tablero de resina epoxica e=1", color blanco, para esconder lavabo y conexiones. incluye todos los accesorios de conexión hidráulica. Ver detalle en planos. | U | 1
15 | SEÑALÉTICA
NIVEL 1
15.01 | Suministro y colocación de Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas. Ver detalle en planos y especificaciones técnicas. | U | 17
15.02 | Suministro y colocación de Señal de extintor o señal de protección contra incendios. | U | 3
15.03 | Suministro y colocación de Señal RUTA DE EVACUACIÓN. | U | 7
15.04 | Suministro y colocación de Señal PROHIBIDO FUMAR. | U | 2
15.05 | Suministro y colocación de ACCESO RESTRINGIDO | U | 2
15.06 | Suministro y colocación de SANITARIOS | U | 1
NIVEL 2
15.07 | Suministro y colocación de Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas. Ver detalle en planos y especificaciones técnicas. | U | 9
15.08 | Suministro y colocación de ACCESO RESTRINGIDO | U | 4
15.09 | Suministro y colocación de Señal RUTA DE EVACUACIÓN. | U | 1
15.1 | Suministro y colocación de Señal RIESGO ELÉCTRICO. | U | 1
15.11 | Suministro y colocación de Señal SANITARIOS. | U | 1
15.12 | Suministro y colocación de Señal de extintor o señal de protección contra incendios. | U | 1
16 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS
16.01 | SISTEMA DE AGUA POTABLE
16.01.01 | Suministro e Instalación Tubería PVC ø3/4" 315 PSI JC SDR 13.5, incluye accesorios, trazo y excavación, compactación y desalojo. Incluye señalización. | M | 40
16.01.02 | Suministro e Instalación Tubería PVC ø1" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios, trazo y excavación, compactación y desalojo. Incluye señalización. | M | 33
16.01.03 | Suministro e Instalación Tubería acero inoxidable ø1" Tipo 304 , incluye accesorios, sujeciones, trazo e instalación. | M | 40
16.01.04 | Construcción de Caja para válvulas de 1.2 m x 1.2 m, conexión o entronque (a tubería existente) incluye trazo y excavación, compactación y desalojo. | U | 1
16.01.05 | Construcción de Cajas para válvulas de control de 0.40 m x 0.60 m. | U | 2
16.01.06 | Suministro e instalación de Válvulas de control de bronce de ø3/4", incluye accesorios y las correspondientes uniones universales. | U | 1
16.01.07 | Suministro e instalación de Válvula de control de bronce de ø1", incluye accesorios y las correspondientes uniones universales. | U | 1
16.01.08 | Suministro e instalacion de Grifo de bronce ø 1/2" sobre losa, con rosca para la instalacion de mangera. | U | 1
16.01.09 | Entronque a Red Existente. | SG | 1
16.01.10 | Prueba de presión de las tuberías. | M | 113
16.02 | SISTEMA DE AGUAS NEGRAS
16.02.01 | Suministro e Instalación Tubería PVC ø 2" 125 PSI JC incluye accesorios, trazo, excavación, compactación y desalojo. Incluye señalización. | M | 80
16.02.02 | Suministro e Instalación Tubería PVC ø 4" 125 PSI JC incluye accesorios, trazo, excavación, compactación y desalojo. Incluye señalización. | M | 30
16.02.03 | Suministro e Instalación Tubería PVC ø 2" 125 PSI JC, para venteo, incluye accesorios y señalización. | M | 5
16.02.04 | Suministro e Instalación Coladera para interior o piso, con rejilla redonda Ø2” y conexión en Ø2". (Tapón Inodoro) |  | 5
16.02.05 | Suministro e Instalación Coladera para interior o piso, con rejilla redonda Ø4” y conexión en Ø2". (Tapón Inodoro) | U | 2
16.02.06 | Suministro instalación de Tapón resumidero redondo ø2" para Poceta de aseo, rejilla en aluminio natural, removible. | U | 3
16.02.07 | Construcción de Cajas de conexión o registro de 0.6m x 1.20 m, para aguas residuales, profundidad variable, incluye trazo, excavación, compactación y desalojo. | U | 1
16.02.08 | Construcción de poceta para limpieza, incluye trazo, enchapado, no incluye grifo. | U | 2
16.02.09 | Limpieza y cambio de Tapadera (por metálica) a Pozo de Aguas Negras Existente (Reconstrucción). | SG | 1
16.02.10 | Prueba de hermeticidad red de tuberías. | SG | 1
16.03 | SUMINISTRO DE AGUA FRÍA
16.03.01 | Suministro, instalación completa y configuración del Calentador de Agua Instantáneo Eléctrico de Paso, ubicado en cada de los puntos indicados en plano. Incluye todos los elementos necesarios para su instalación, sujeción y correcto funcionamiento. | U | 1
16.03.02 | Suministro e Instalación Tubería PVC ø3/4" 315 PSI JC SDR 13.5, incluye accesorios para la alimentación de cada uno de los calentadores eléctricos. Incluye señalización. | M | 12
16.04 | DRENAJE AGUA CALIENTE.
16.04.01 | Suministro e Instalación Tubería CPVC ø2" 100 PSI / Temperatura de 82ºC, incluye trazo, excavación, compactación y desalojo. Incluye señalización. | M | 15
16.05 | SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS.
16.05.01 | Suministro e Instalación Tubería PVC ø 6"125 PSI, incluye accesorios, trazo, registros y elementos de sujeción a losa/techos, para la horizontal incluye accesorios, trazo y excavación, compactación y desalojo (Incluye bajantes). Incluye señalización. | M | 42
16.05.02 | Construcción de cajas de 0.6 m x 0.6 m con parrilla metálica para aguas lluvias (profundidad variable), incluye trazo, excavación, compactación y desalojo. | U | 3
16.05.03 | Canal para aguas lluvias de 0.30 m x 0.30 m, de lámina lisa No. 24. Incluye: tornillos de sujeción, saques en pared y pintura, color a definir en obra. Sellos en paredes elastomérico y todo lo necesarios para su soporte. | M | 18
16.05.04 | Prueba de hermeticidad de las tuberías, incluye cajas. | SG | 1
16.06 | ARTEFACTOS SANITARIOS.
16.06.01 | Suministro e Instalación de Inodoro cerámico de una sola pieza con válvula fluxómetro, asiento elongado, tapadera para uso pesado, incluye accesorios de instalación. Según detalle en plano o especificaciones técnicas. | U | 2
16.06.02 | Suministro e Instalación de Lavamanos, incluye accesorios de instalación, abasto y descarga de agua. Según detalle en plano o especificaciones técnicas. | U | 2
16.06.03 | Suministro de Grifo de acero inoxidable, cuello de ganso y monocomando de 1/4 de giro, válvula de control, sifón de desagüe cromado a la pared y todo lo necesario para dejarlo correctamente instalado. Según detalle en plano o especificaciones técnicas. | U | 2
16.06.04 | Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico en rollo grande, de acero inoxidable. Según detalle en plano o especificaciones técnicas. | U | 2
16.06.05 | Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido, de acero inoxidable. Según detalle en plano o especificaciones técnicas. | U | 2
16.06.06 | Suministro e instalación de dispensador de toallas de papel en rollo grande, de acero inoxidable. Según detalle en plano o especificaciones técnicas. | U | 2
16.06.07 | Suministro e instalación de espejos. Según detalle en plano o especificaciones técnicas. | U | 2
17 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
17.01 | TABLEROS ELÉCTRICOS
TABLERO PRINCIPAL PP-BANCO DE LECHE
17.01.01 | Suministro e Instalación de Panel Principal (PP-BL)), tipo panel board trifásico barras de 400 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 300 A/3P, 24 espacios, incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 200 A/3P (2), 100 A/3P(2); 50A/3P(1); instalación superficial sobre pared , según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | U | 1
17.01.02 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 100 KA, protegido por disyuntor de 50 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-#6+1-THHN-#6(N)-ø1", en gabinete nema 1, incluye el disyuntor y el cableado. | U | 1
TABLERO GENERAL NORMAL TGN-BL
17.01.03 | Suministro e Instalación de tablero general normal TGN-BL , barras de 150 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 100 A/3P, 24 espacios, incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 70 A/3P (1), 40 A/3P(1), 20A/3P(1) ; instalación superficial sobre pared, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | U | 1
17.01.04 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 50 KA, protegido por disyuntor de 20 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-#8+1-THHN-#8(N)+1THHN#10(T)-ø1", en gabinete nema 1, incluye el disyuntor y el cableado. | U | 1
TABLERO GENERAL EMERGENCIA TGE-BL
17.01.05 | Suministro e Instalación de tablero general emergencia TGE-BL , barras de 200 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 200 A/3P , 30 espacios, incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 100 A/3P (2), 20A/3P(1); instalación superficial sobre pared, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | U | 1
17.01.06 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 50 KA, protegido por disyuntor de 20 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-#8+1-THHN-#8(N)+1THHN#10(T)-ø1", en gabinete nema 1, incluye el disyuntor y el cableado. | U | 1
SUBTABLERO DE LUCES Y TOMAS NORMAL STN-LUTO-BL
17.01.07 | Suministro e Instalación de Subtablero STN-LUTO-BL, centro de carga, trifásico de 24 espacios, 120/208 Voltios, barras de 150 A, barra de polarización, disyuntores termomagnéticos: 15A/1P(3), 20A/1P (6), 50A/2P (1); instalación superficial, toda la tubería expuesta del alimentador será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | U | 1
SUBTABLERO DE LUCES Y TOMAS EMERGENCIA STE-LUTO-BL
17.01.08 | Suministro e Instalación de Subtablero STE-LUTO-BL, centro de carga, trifásico de 30 espacios, 120/208 Voltios, barras de 200 A, barra de polarización, disyuntores termomagnéticos: 15A/1P (4),20A/1P (15) 15A-2P (1), 20A-2P (1) ; instalación superficial, toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | U | 1
SUBTABLERO DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE NORMAL STN-AA-BL
17.01.09 | Suministro e Instalación de Subtablero STN-AA-BL, centro de carga, trifásico de 24 espacios, 120/208 Voltios, barras de 150 A, barra de polarización, disyuntores termomagnéticos: 30A/2P (1),20A/2P(1), 15A/2P(3), 15A/3P(1); instalación superficial, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | U | 1
SUBTABLERO DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE EMERGENCIA STE-AA-BL
17.01.10 | Suministro e Instalación de Subtablero STE-AA-BL, centro de carga, trifásico de 30 espacios, 120/208 Voltios, barras de 200 A, barra de polarización, disyuntores termomagnéticos: 50A/3P (1),40A/2P (1),20A/2P(1); instalación superficial, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | U | 1
17.02 | ALIMENTADORES TABLEROS ELÉCTRICOS
17.02.01 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico para subtablero STN-LUTO-BL; desde TGN-BL hasta STN-LUTO-BL con 3-THHN #2 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº #2 (Neutro)+ 1 THHN Nº 8 (T)- Incluye cables, Canalización EMT, diámetro de 1 1/4", incluye cajas de registro metálica y accesorios. | M | 10
17.02.02 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico para subtablero STE-LUTO-BL; desde TGE-BL hasta STE-LUTO-BL con 3-THHN #1/0 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº #1/0 (Neutro)+ 1 THHN Nº 6 (T). Canalización EMT, diámetro de 1 1/2", incluye cajas de registro metálica y accesorios. | M | 10
17.02.03 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico para subtablero STN-AA-BL; desde TGN-BL hasta STN-AA-BL con 3-THHN #6 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº #6 (Neutro)+ 1 THHN Nº 8 (T)- Canalización EMT, diámetro de 1 ", incluye cajas de registro metálica y accesorios. | M | 10
17.02.04 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico para subtablero STE-AA-BL; desde TGE-BL hasta STE-AA-BL con 3-THHN #1/0 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº #1/0 (Neutro)+ 1 THHN Nº 6 (T)- Incluye cables, Canalización EMT, diámetro de 1 1/2", incluye cajas de registro metálica y accesorios. | M | 10
17.03 | LUMINARIAS
17.03.01 | L1: PANEL LED 2X4´, 60W, DE EMPOTRAR, LUZ BLANCO FRIO,4800 LUMENES,100V-277V, MEDIDA 120.5 cm x 60.5 cm, certificación UL, ETL, CSA, CE(CONFORMIDAD EUROPEA),FCC, CUL o norma equivalente | U | 4
17.03.02 | L2: PANEL LED CUADRADO 18W, DE EMPOTRAR, LUZ BLANCA, 1180 LÚMENES, VOLTAJE 100V-240V, 60HZ, MEDIDAS 220 X220 mm, acabado en color blanco, THD<20%, certificación UL, ETL, CSA, CE(CONFORMIDAD EUROPEA),FCC, CUL o norma equivalente | U | 7
17.03.03 | L3: PANEL LED 2X2´, 40W, DE EMPOTRAR, LUZ BLANCA 6500K, 3800 LÚMENES, 100V-240V,MEDIDA 60.3 cm x 60.3 cm, acabado en color blanco, certificación UL, ETL, CSA, CE(CONFORMIDAD EUROPEA),FCC, CUL o norma equivalente | U | 39
17.03.04 | L4: LUMINARIA IP65 2X18W, TUBOS LED T8, 6500K, POLICARBONATO, 100V-277V,MEDIDA, 1270x100x60 mm (LxWxH), montaje de sobreponer, certificación UL, ETL, CSA, CE(CONFORMIDAD EUROPEA),FCC, CUL o norma equivalente | U | 3
17.03.05 | L5: LUMINARIA CONTRA POLVO ENTRADA DE LÍQUIDOS LED 2X2´, 40W, DE EMPOTRAR, PARA CUARTO LIMPIO, LUZ BLANCA 6500K, 3800 LÚMENES, 100V-240V,MEDIDA 60.3 cm x 60.3 cm, acabado en color blanco, certificación UL, ETL, CSA, CE(CONFORMIDAD EUROPEA),FCC, CUL o norma equivalente | U | 16
17.03.06 | L6: PANEL LED 1X4´, 40W, DE EMPOTRAR, LUZ BLANCA 6500K, 3200 LÚMENES, 100V-240V,MEDIDA 1210 x 301 mm, acabado en color blanco, multivoltaje 100v-277v , UL, ETL, CSA, CE(CONFORMIDAD EUROPEA),FCC, CUL o norma equivalente | U | 8
17.03.07 | L7: PROYECTOR LED PARA EXTERIOR, IP 65, 50W, factor de potencia 0.95, luz blanca, 5000 lúmenes, multivoltaje 100v-277v, certificación UL, ETL, CSA, CE (CONFORMIDAD,FCC, CUL o norma equivalente EUROPEA) | U | 2
17.03.08 | L8: PANEL LED 1X4´, 40W, DE EMPOTRAR, para ambiente limpio, contra polvo y humedad. Luz blanca 6500K, 3800 LÚMENES, MEDIDA 1210x 301 mm, acabado en color blanco. IRC>80, MULTIVOLTAJE 100V-240V, certificación UL, ETL, CSA, CE(CONFORMIDAD EUROPEA),FCC, CUL o norma equivalente | U | 5
17.03.09 | LE1: LUMINARIA CON ROTULO DE SALIDA COLOR VERDE Y DOS REFLECTORES LED, DE BATERÍA RECARGABLE, 100V-277V,AUTONOMIA 90 HORAS, certificación UL, ETL, CSA, CE(CONFORMIDAD EUROPEA),FCC, CUL o norma equivalente | U | 4
17.03.10 | LE2: LUMINARIA EMERGENCIA, DOS REFLECTORES LED, , DE BATERÍA RECARGABLE, 100V-277V,AUTONOMIA 90 HORAS, certificación UL, ETL, CSA, CE(CONFORMIDAD EUROPEA),FCC, CUL o norma equivalente | U | 7
SALIDAS DE LUMINARIAS
17.03.11 | Suministro e instalación de salidas para luminarias. Incluye: cableado, canalización, polarización, soporteria, conexión con alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias. Según como se indica en los planos. | U | 95
17.04 | APAGADORES
17.04.01 | Suministro e instalación interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | U | 36
17.04.02 | Suministro e instalación interruptor doble con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | U | 3
17.04.03 | Suministro e instalación interruptor de cambio con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | U | 6
17.05 | TOMACORRIENTES
17.05.01 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | U | 24
17.05.02 | Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | U | 12
17.05.03 | Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, extrafuerte, resistente al alto impacto, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | U | 5
17.05.04 | Tomacorriente doble GFCI grado hospitalario, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, extrafuerte, resistente al alto impacto, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | U | 4
17.06 | SALIDAS DE CALENTADORES
17.06.01 | Suministro e instalación de salida trifilar de 50A/2P, , desde subtablero STN-LUTO-BL de calentador con 2 THHN #6(F)+1 THHN #8(T), canalizado con EMT 3/4"; a 208v, monofásico, dos polos, incluye soporteria, cajas de registro, incluye toma trifilar 50A-2P | M | 24
17.07 | SALIDAS DE AIRES ACONDICIONADOS , EXTRACTORES, ESTERILIZADOR
17.07.01 | Suministro e instalación de salida para unidad exterior de aire acondicionado (UC-2), 2-THHN # 8(F) + 1-THHN # 10(T) en Tubería de EMT ø3/4". Incluye alambrado, accesorios. Desde STN-AA-BL hasta la caja de protección adjunta al equipo. | M | 16
17.07.02 | Suministro e instalación de salidas para unidad exterior de aire acondicionado (UC-3), 2-THHN #10(F) + 1-THHN # 12(T) en Tubería de EMT ø3/4". Incluye alambrado, accesorios. Desde STN-AA-BL hasta la caja de protección adjunta al equipo | M | 13
17.07.03 | Suministro e instalación de salidas para unidades interior de aire acondicionado (UE-02 y UE-03), 2-THHN # 12(F) + 1-THHN # 14(T) en Tubería de EMT ø3/4". Incluye alambrado, accesorios. Desde STN-AA-BL hasta la caja de protección adjunta al equipo | M | 30
17.07.04 | Suministro e instalación de salidas para unidad interior extractores axial (EXT-AXIAL-04), con 2-THHN # 10(F) + 1-THHN # 12(T) en Tubería de EMT ø3/4". Incluye alambrado, canalizado, cajas de registro, accesorios. Desde STN-AA-BL hasta la caja de protección adjunta al equipo | M | 10
17.07.05 | Suministro e instalación de salidas para unidad interior extractores axial (EXT-05), con 3-THHN # 10(F) + 1-THHN # 12(T) en Tubería de EMT ø3/4". Incluye alambrado, canalizado, cajas de registro, accesorios. Desde STN-AA-BL hasta la caja de protección adjunta al equipo | M | 22
17.07.06 | Suministro e instalación de salida para unidad exterior tipo paquete (UP-01), 3-THHN # 2(F) + 1-THHN # 8(T) en Tubería de EMT ø1". Incluye alambrado, accesorios. Desde STE-AA-BL hasta la caja de protección adjunta al equipo. | M | 14
17.07.07 | Suministro e instalación de salida para unidad exterior (UC-01), 2-THHN # 6(F) + 1-THHN # 8(T) en Tubería de EMT ø3/4". Incluye alambrado, accesorios. Desde STE-AA-BL hasta la caja de protección adjunta al equipo. | M | 15
17.07.08 | Suministro e instalación de salidas para unidades interior de aire acondicionado (UE-01 ), 2-THHN # 10(F) + 1-THHN # 12(T) en Tubería de EMT ø3/4". Incluye alambrado, accesorios. Desde STE-AA-BL hasta la caja de protección adjunta al equipo | M | 16
17.07.09 | Suministro e instalación de salidas para caja nema 1 para ESTERILIZADOR ubicado en Embalaje de Materiales, con 2-THHN #10(F) + 1-THHN # 12(T) en Tubería de EMT ø3/4". Incluye alambrado, accesorios. Desde STE-LUTO-BL hasta la caja de protección adjunta al equipo | M | 22
17.07.10 | Suministro e instalación de salidas para extractores (s.sanitarios y aseo). Incluye: cableado 3 thhn #14, canalización 1/2" , desde el apagador de la luminaria del ambiente hasta el extractor | U | 3
17.08 | CAJA NEMA
17.08.01 | Suministro e instalación de CAJA NEMA-3R para protección inmediata de las unidades exteriores de aire acondicionado, monofásico 2 polos, 208 v, con un disyuntor de 30 A /2P. | U | 1
17.08.02 | Suministro e instalación de CAJA NEMA-3R para protección inmediata de las unidades exteriores de aire acondicionado, monofásico 2 polos, 208 v, con un disyuntor de 40 A /2P. | U | 1
17.08.03 | Suministro e instalación de CAJA NEMA-3R para protección inmediata de las unidades exteriores de aire acondicionado, monofásico 2 polos, 208 v, con un disyuntor de 20 A /2P. | U | 1
17.08.04 | Suministro e instalación de CAJA NEMA-3R para protección inmediata de la unidad exterior tipo paquete de aire acondicionado, trifásico, 3 polos, 208 v, con un disyuntor de 80 A /3P. | U | 1
17.08.05 | Suministro e instalación de CAJA instalada en interior, con automato para protección inmediata de las unidades interiores de aire acondicionado y extractor, Monofásico de 2 polos 208 v, con un disyuntor de 20 A /2P para la caja . | U | 2
17.08.06 | Suministro e instalación de CAJA instalada en interior, con automato para protección inmediata de las unidades interiores de aire acondicionado y esterilizador, Monofásico de 2 polos 208 v, con un disyuntor de 15 A /2P para la caja . | U | 3
17.08.07 | Suministro e instalación de CAJA instalada en interior, con automato para protección inmediata de las unidades interiores de aire acondicionado y esterilizador, Monofásico de 2 polos 208 v, con un disyuntor de 15 A /3P para la caja . | U | 1
17.09 | OBRAS EXTERIORES
ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN
17.09.01 | Suministro e instalación de acometida subterránea de media tensión con cable monopolar de cobre 3- XLPE # 1/0, 25KV, en canalización PVC-DB 120 de 4 pulgadas; desde el punto de recibo primario hasta el transformador padmounted de 112.5 KVA, incluye terminales de media tensión para el cable XLPE, y accesorios. | M | 18
ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES EN BAJA TENSIÓN
17.09.02 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico desde Panel Principal de Banco de Leche ( PP-BL ) hasta interruptor de transferencia automática (ATS) con 3-THHN 4/0 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 4/0 (Neutro)+ 1 THHN Nº 4 (T). Tramos expuestos con canalización EMT de 2 1/2". | M | 6
17.09.03 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico desde transformador hasta Panel Principal de Banco de Leche ( PP-BL ) 2x[3-THHN 4/0 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 4/0 (Neutro)]+ 1 THHN Nº 4 (T). Tramo subterráneo con 2X PVC DB-120-Ø3" Tramos expuestos con canalización EMT de 2XØ 2 1/2". | M | 15
17.09.04 | Acometida del sistema de emergencia. Suministro e Instalación de alimentador eléctrico trifásico 208V/120v aérea en postes, tres juegos de conductor WP cuádruplex de aluminio entorchado sobre cable mensajero ACSR ; además en la trayectoria incluye, tramos de canalización subterránea de la trayectoria con PVC-DB-120 3XØ3" y tramo en canalización superficial EMT 3xØ2 1/2" (48 METROS) sobre pared exterior de Banco de Sangre y otro tramo de canalización con EMT en el entrecielo del segundo nivel del edificio de Banco de Leche. Dicho alimentador corre desde interruptor de transferencia automática (ATS) en casa de máquinas hasta TGE-BL en cuarto eléctrico, con 3x[3-WP 4/0 (Fases A, B Y C) + 1 ACSR 4/0 (Neutro)] conductor aluminio. Se debe incluir cajas de registro metálicas y accesorios necesarios para llevar la canalización hasta el cuarto eléctrico. | M | 144
17.09.05 | Acometida del sistema normal. Suministro e Instalación de alimentador eléctrico trifásico 208V/120v aérea en postes, dos juegos de conductor WP cuádruplex de aluminio entorchado sobre cable mensajero ACSR ; además en la trayectoria incluye tramos de canalización subterránea PVC-DB-120 -2-Ø3" tramo canalización superficial con EMT-2xØ2" (48 METROS) sobre pared exterior de Banco de Sangre y otro tramo de canalización con EMT en el entrecielo del segundo nivel del edificio de Banco de Leche. Dicho alimentador corre desde panel principal PP-BL ubicado en casa de máquinas hasta TGN-BL en cuarto eléctrico, con 2x[3-WP 3/0 (Fases A, B Y C) + 1 ACSR 3/0 (Neutro)] conductor aluminio. Se debe incluir cajas de registro metálicas y accesorios necesarios para llevar la canalización hasta el cuarto eléctrico. Acometida del sistema normal. | M | 149
17.09.06 | Suministro e instalación estructura en poste de acero galvanizado de 26´ para soporte de línea trifásica de 208v/120v , incluye canalización EMT adosada al poste con cinta ban-it, cuerpo terminal, en los postes en que la canalización baja o sube a un pozo de registro. Incluye poste, retenida, aisladores tipo carrete, clevis, abrazadera y herrajes. El poste deberá ir embebido en base concreto. Es decir que se debe incluir dicha base. | U | 4
17.09.07 | Instalación de soporte de acometida aérea cuádruplex (cables WP y mensajero ACSR) (para ingreso en el cuarto eléctrico) en el exterior en segundo nivel del edificio del Banco de Leche, incluye perchas, estructura de soporte, aisladores tipo carrete. Incluye cuerpo terminal para el ingreso de los cables, tanto de los juegos de cables de emergencia y sistema normal. | U | 1
17.09.08 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico desde generador hasta la transferencia automática con 3 THHN Nº #4/0(F) + 1 THHN Nº #4/0 (Neutro)+ 1 THHN Nº 4 (T) en canalización 3"Ø PVC DB-120 en tramo subterráneo y canalización 2.5"Ø EMT en canalización metálica vista , incluye cajas de registro metálica y accesorios. | M | 9
17.09.09 | Canalización subterránea de reserva PVC-DB-120 de 4" pulgada. Incluye excavación, relleno, compactación. | M | 15
17.09.10 | Canalización subterránea de reserva PVC-DB-120 de 3" pulgada. Incluye excavación, relleno, compactación. | M | 15
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 112.5KVA,
17.09.11 | Suministro e instalación de transformador tipo padmounted trifásico de 112.5KVA, voltaje primario 13,200/7620V; voltaje de operación secundaria 208v/120v, 60hz, BIL 95KV, TAPS: 2X2.5% arriba y abajo. Certificación UL, incluye terminales tipo bota, devanados aluminio. Incluye obra civil. | U | 1
ESTRUCTURA DE RECIBO PRIMARIAS
17.09.12 | Suministro e instalación de estructura primaria de recibo y medición, 13AS3, según norma SIGET, en poste de concreto existente de 35 pies, adjunto al cuarto de máquinas. Incluye la adecuación de estructura de recibo existente incluyendo el reemplazo de retenida; herrajes, cruceros, tirantes, aisladores, pararrayos, corta circuito fusible y accesorios de la estructura existente. Finalmente, en el poste de 35 pies existente deben quedar instaladas las dos acometidas primarias, la proyectada y la actual existente. | U | 1
RED DE TIERRA
17.09.13 | Construcción de malla de tierra en cuadriculas de 3 metros de lado, con barra copperweld 5/8"x10 pies, cable desnudo de cobre #2/0, las conexiones se realizarán con soldadura exotérmica. La trayectoria de conexión entre la malla de tierra y la barra colectora de tierra será redundante, es decir serán dos trayectorias con cable desnudo awg #2/0. Incluye la interconexión con la red de tierra existente. | U | 2
BARRAS COLECTORAS DE TIERRA
17.09.14 | Suministro e instalación de barras generales colectoras de tierra BGT1 y BGT2 de cobre para , Cuarto eléctrico y pozo eléctrico de transformador padmounted, de 400 mm de longitud x 80 mm de ancho, sección rectangular, incluye aislantes y soportes, certificación UL, u otra certificación equivalente aprobada por supervisión | U | 2
OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA
POZOS DE REGISTRO SECUNDARIO
17.09.15 | Hechura de pozo Eléctrico para Baja Tensión, dimensiones mínimas internas 1.00 m x 1.00 m, incluye tapaderas de acuerdo a los planos | U | 3
BASE Y POZO ELÉCTRICO EQUIPOS
17.09.16 | Construcción de Base de concreto y pozo de registro e inspección para transformador padmounted (112.5 KVA) | U | 1
17.09.17 | Construcción de Pozos de registro para inspección de puesta a tierra. | U | 1
17.09.18 | Construcción de Base de concreto para generador de emergencia | U | 1
PLANTA DE EMERGENCIA
17.09.19 | Suministro e instalación de grupo electrógeno (planta de emergencia), con cabina contra intemperie y atenuación de sonido. Pintura epóxica protectora de rayos UV y ambientes salinos. Puertas de acceso para mantenimiento del motor, insonorizada, grado hospitalario, instalada en intemperie, de 75 KVA, servicio en stand-by, 208v/120 v , tres fases, disyuntor . Tanque de diésel ubicado en la base del motor con capacidad para al menos 8-9 horas de uso al 75% de carga en régimen Standby, incluye cargador, panel de control, Conforme con las normas NEMA MG1.22, CSA/UL, IEC 60034, ISO 8528, fabricado bajo la norma ISO 9001, normativa de medio ambiente EPA | U | 1
INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICO (ATS)
17.09.20 | Suministro e instalación de interruptor de transferencia automático. Frecuencia: 60Hz. Tensión de trabajo: 120/208 – 120/240Vac. Numero de polos: 3 + neutro + tierra. Mecanismo de transferencia. Sistema de accionamiento motorizado con interruptores termo magnéticos. Condición de accionamiento manual o automático. Bloqueo mecánico y eléctrico. Pruebas del Ejercitador semanal configurables a efectuarse con o sin Carga. En gabinete tipo Nema 3R con sus Barras sólidas para neutro y tierra. Instalación en interior. | U | 1
BANCO DE CAPACITORES
17.09.21 | Suministro e instalación de Banco de capacitores automatizado de 25KVAR, trifásico 208v/120v, gabinete Nema 1, instalación interior, 1 etapa fija de 5kvar, 4 etapas automáticas de 5kvar, incluye protección, cableado (3#1/0) , canalizado, y accesorios; certificación UL | U | 1
TRAMITES Y PAGO DE CONEXIÓN
17.09.22 | Los tramites de la conexión eléctrica aumento de carga la realizara el contratista. Esto incluye: aprobación de planos de diseño, aprobación de planos como construido y presupuesto | U | 1
17.09.23 | Pago de la conexión por aumento de carga según presupuesto elaborado por la distribuidora eléctrica | U | 1
DESMONTAJES
17.09.24 | Desmontaje de canalizaciones, cableado, tableros eléctricos, luminarias, tomacorrientes, apagadores, cajas eléctricas existentes. Los materiales desmontados deben ser entregados al Hospital. | SG | 1
18 | SEÑALES DÉBILES
18.01 | SISTEMA DE VOZ Y DATOS
18.01.01 | Suministrar e instalación de Rack tipo gabinete de piso, 7", capacidad 42 U, cierre con llave, bastidor o rack delantero desplazable, sistema de ventilación puerta frontal reversible, que incluye estructura para sujetarlo, panel de ingreso con reductor de polvo y tapa metálica, de ingreso al gabinete, así como regleta de tomas eléctricos polarizados de 7" instalación horizontal, montaje barra de cobre para puesta a tierra, de 7"(se instalara en la parte inferior del gabinete) y Conexión a Tierra con un cable AWG N°6 (forro color verde). con dos PDU verticales de 20 outlets cada uno por cada gabinete. | U | 1
18.01.02 | Unidad de distribución de energía horizontal de 8 tomas (1 en cada rack). Ver especificaciones técnicas | U | 1
18.01.03 | Unidad de distribución de energía vertical (2 en cada rack). Ver especificaciones técnicas. | U | 1
18.01.04 | Suministro e instalación de switch de 48 puertos prestaciones medias con 4 puertos SFP totalmente administrable, montado en gabinete incluyendo 2 gbic por switch. (ver especificaciones técnicas). | U | 1
18.01.05 | Suministro e instalación de switch de 24 puertos prestaciones medias con 4 puertos SFP totalmente administrable, montado en gabinete incluyendo 2 gbic por switch. (ver especificaciones técnicas). | U | 1
18.01.06 | Suministro e instalación de organizador de cables horizontal 2U | U | 1
18.01.07 | Suministro e instalación de organizador de cables horizontal 1U | U | 1
18.01.08 | Panel de parcheo para rack con 48 puertos modulares | U | 1
18.01.09 | Panel de parcheo para rack con 24 puertos modulares | U | 1
18.01.10 | Suministro e instalación de Patch-Cords Categoría 6A de 7 pies conectores de conexión RJ-45 8 pines, incluye identificadores, color azul de toma a equipo. | U | 11
18.01.11 | Suministro e instalación de Patch-Cords Categoría 6A de 3 pies conectores de conexión RJ-45 8 pines, incluye identificadores, color azul de toma a equipo. | U | 48
18.01.12 | Suministro e Instalación de Toma sencillo para transmisión de voz y datos. conector modular para puestos de trabajo, incluye toma hembra modular tipo dado Rj-45, 8 pines para transmisión de datos CAT-6A, incluye placa, guardapolvo y etiqueta de identificación color azul para datos y certificación (prueba completa de conexión). marco universal para cableado estructurado (caja rectangular). | U | 30
18.01.13 | Suministro e Instalación de Cable UTP- CAT 6A, 4 pares tranzados 23 AWG, con división interna, conductor aislante, cubierta de PVC libre de halógenos, color azul, para datos y voz. Incluye canalización (tecnoducto de 3/4" de bandeja a toma de datos, conector, unión). | M | 1300
18.01.14 | Suministro e instalación de bandeja portacables tipo canasta de dimensión 12"x4" soportado con riel strut y varilla roscada. Incluye cable de polarización de bandeja calibre AWG 6, conectada en todo trayecto de bandeja. | M | 35
18.01.15 | Suministro e instalación de 2 enlace de Fibra Óptica Multimodo 50/125 OM4 de 6 hilos c/u para conectar la nueva área con el cuarto de datos existente del hospital. El enlace sera de Fibra óptica Multimodo 50/125 OM4 de 6 hilos para interior/exterior con dos almas de acero internas y con mensajero | M | 200
18.01.16 | Suministro e Instalación de Patch Cord de Fibra óptica Multimodo color celeste 50/125 OM3 LC-SC. | U | 4
18.01.17 | Suministro e Instalación de Bandeja de Fibra (ODF), el ODF deberá de traer sus acopladores SC-SC, y sus paneles ciegos para la totalidad de los hilos. Debe traer una bandeja interna para resguardar las fusiones cada bandeja interna deberá ser de 12 fusiones. | U | 2
18.01.18 | Suministro e instalación de un toma eléctrico independiente (CKTO DEDICADO) 208/120v para Gabinete en área intervenida, este toma deberá quedar en la parte de adentro del Gabinete a nivel de piso con Nema L630 P de acuerdo a la capacidad del UPS. | U | 1
18.01.19 | UPS de 3 KVA en formato rack. Ver especificaciones técnicas | U | 1
18.01.20 | Suministro e Instalación de puntos de acceso inalámbricos (Access Point), Hardware Wifi 6, MU-MIMO 2x2, Interface de red (1) GbE RJ45 port, Alimentación PoE 802.3af, compatible con controlador Ubiquiti. Ver especificaciones técnicas | U | 4
18.02 | SISTEMA DE CABLE CCTV
18.02.01 | Suministro e instalación de Cámaras IP tipo Ojo de Pez 360° Pixeles Activos de 12MP (4000x3000) pixeles (mínimo), Día Noche Real con Corte de Filtro IR mecánico BLC On/Off, Auto Iris, Lente 1.55 mm. Analíticas de Video: Detección de Movimiento, Líneas de Activación, Detección de Intrusión, Alteración del Video y Mapa Térmico (Ver especificaciones técnicas). | U | 2
18.02.02 | Suministro e instalación de Cámara IP tipo Domo. Incluye lo detallado en planos y especificaciones técnicas. | U | 3
18.02.03 | Suministro e Instalación de Grabador de Video NVR, con capacidad de 8 canales (minimo), controlremoto, resolución requerida de grabación 8 MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF. Debe incluir Joystick. Ver especificacione tecnicas. Se deberá integrar con el sistema de videovigilancia actual del MINSAL de ser necesario. | U | 1
18.03 | SISTEMA DE SONIDO
18.03.01 | Suministro e instalación Altavoz/bocina full-dúplex con cámara acústica HD, cancelación avanzada de eco acústico con capacidad de 7 W como mínimo, para montaje en cielo falso, Ethernet RJ45 port (10/100/1000Mbps) soporte PoE/PoE+, con software de gestión para hacer zonas de anuncios y control de volumen y licenciamiento. | U | 5
18.03.02 | Suministro e instalación de consola VoIP para sistema de voceo y perifoneo | U | 2
18.04 | SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS
18.04.01 | Suministro e instalación de Estación Manual. | U | 3
18.04.02 | Suministro e instalación de Estroboscopio Techo 15/30/75/110 CD / Altavoz 86 DBA - 1/4 watt - Evacuación. | U | 4
18.04.03 | Suministro e Instalación aislador de lazo | U | 2
18.04.04 | Resistencia terminación de línea | U | 1
18.04.05 | Suministro e Instalación de Circuito de detección de Incendio (SLC) cableado CLASE "A" con cable FPLR 2X18AWG. En tubería EMT 1/2" | M | 96
18.04.06 | Suministro e Instalación de Circuito de señalización de Incendio (NAC) cableado CLASE "B" FPLR 2X16AWG en tubería EMT 1/2". | M | 54
18.04.07 | Suministro e Instalación de Panel de Alarma de Incendios FACP, capacidad de hasta 100 puntos direccionables, 50 circuitos de notificación, capacidad de voceo, pantalla LCD 6", registro de eventos, fuente de alimentación 12A, cargador de batería 100 AH, certificado UL 864 9TH EDITION y aprobado FM/CSFM/NYMEA, capaz de comunicar al panel central de la Sala de video vigilancia y monitoreo. Incluye Canalización (tubería EMT de 3" con sus accesorios) y cable de fibra óptica multimodo para interconectarse con el Panel de Control General (Instalado en Centro de Monitoreo). Incluye todo lo necesario para puesta y operación del sistema, así como la certificación de la fibra óptica y sus respectivas viñetas. | U | 1
18.04.08 | Suministro e instalación de caja de registro | U | 5
18.04.09 | Suministro e instalación de sensor multicriterio humo/temperatura | U | 18
18.04.10 | Suministro e instalación de señal de salida de emergencia con iluminación | U | 6
18.04.11 | Suministro e instalación de extintor con gabinete | U | 4
18.04.12 | Suministro e instalación de lámpara LED de emergencia con señal para baños | U | 2
19 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO
19.01 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE (1) UN SISTEMA TIPO PAQUETE DE 12.5 TONELADAS (150,000 BTU/H), PARA LOS AMBIENTES DE PRIMER NIVEL: RECEPCIÓN, FRACCIONAMIENTO INTERNO Y DESPACHO, RECEPCIÓN EXTERNA, ALMACÉN DE LECHE PASTEURIZADA, TRANSFER, PASILLO CIRCULACIÓN LIMPIA, LABORATORIO FÍSICO/ QUÍMICO, ALMACÉN TEMPORAL, SALA DE EXTRACCIÓN, HIGIENIZZACIÓN, CONSULTORIO. EL PAQUETE DEBERA SER SELECCIONADO DE ALTA EFICIENCIA, INVERTER, Y DE SER REQUERIDO SERÁ DE 2 O 3 ETAPAS Y DEBE INCLUIR VDF DE FÁBRICA, SENSORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EN DONDE SE REQUIERAN. LOS FILTROS DEBERÁN SER MÍNIMO MERV13, Y DEBERÁ CONSIDERAR EN SU PRECIO UN LOTE DE FILTROS MERV13 MÍNIMO PARA SER REEMPLAZADOS Y SUSTITUIDOS LAS VECES REQUERIDAS Y NECESARIAS DURANTE LA VIGENCIA DE LOS DOS AÑOS DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO CONTRACTUAL. DEBERÁ POSEER UN DIFERENCIAL DE PRESIÓN ANÁLOGO CON INDICADORES LED QUE INDIQUEN CUANDO SEA NECESARIO CAMBIAR FILTROS SUCIOS. Incluye: base metálica y base de concreto, anclajes, antivibradores, instalación y conexión de fuerza desde la caja nema 1 ó 3r instalada por subcontratista eléctrico, protecciones eléctricas según indican especificaciones técnicas, termostato digital y sensor remoto, suministro e instalación de canalizado/cableado e interconexión del control de temperatura- entre termostato/sensor ducto retorno-evaporador y condensador, pruebas y señalización. Además, incluye: adiestramiento, capacitación, dos años de garantía y mantenimiento preventivo por dos años (mensual). | SG | 1
19.02 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA TIPO SPLIT DE 5 TON, PARA LOS AMBIENTES DE HOSPITALIZACIÓN, DE (60,000 BTU/H). Incluye: base metálica y base de concreto, anclajes, antivibradores, instalación y conexión de fuerza desde la caja NEMA 1 Ó 3R instalada por subcontratista eléctrico, protecciones eléctricas según indican especificaciones técnicas, termostato digital y sensor remoto, suministro e instalación de canalizado/cableado e interconexión del control de temperatura- entre termostato/sensor ducto retorno-evaporador y condensador, pruebas y señalización. además, incluye: adiestramiento, capacitación, dos años de garantía y mantenimiento preventivo por dos años (mensual). | UN | 1
19.03 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA TIPO MINI SPLIT CASETTE 4V DE 1 TON, PARA LA SALA DE REUNIONES, DE (12,000 BTU/H). TIPO INVERTER. Incluye: base de concreto, anclajes y retenedores, antivibradores, instalación y conexión de fuerza desde la caja nema instalada por subcontratista, protecciones eléctricas según indican especificaciones técnicas, termostato digital y sensor remoto, suministro e instalación de canalizado/cableado e interconexión del control de temperatura entre termostato/sensor ducto retorno- unidad paquete, pruebas y señalización. además, incluye: adiestramiento, capacitación, dos años de garantía y mantenimiento preventivo por dos años (mensual). | UN | 1
19.03 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA TIPO MINI SPLIT DE PARED DE 1.5 TON, PARA RESPALDO DEL CUARTO UPS, DE (18,000 BTU/H). DEL TIPO INVERTER. Incluye: base de concreto, anclajes y retenedores, antivibradores, instalación y conexión de fuerza desde la caja nema instalada por subcontratista, protecciones eléctricas según indican especificaciones técnicas, termostato digital y sensor remoto, suministro e instalación de canalizado/cableado e interconexión del control de temperatura entre termostato/sensor ducto retorno- unidad paquete, pruebas y señalización. además, incluye: adiestramiento, capacitación, dos años de garantía y mantenimiento preventivo por dos años (mensual). | UN | 1
Suministro e Instalación de TUBERÍA DE COBRE TIPO ACR ASTM-B280, INSTALADA INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUYE: AISLAMIENTO TÉRMICO, VÁLVULAS, ACCESORIOS, SOPORTERIA, PROTECCIÓN DE AISLAMIENTO, PRUEBAS DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
19.04 | Tubería de cobre tipo de 1/4" Líquido. | M | 48
19.05 | Tubería de cobre tipo de 3/8" Líquido. | M | 43.75
19.06 | Tubería de cobre tipo de 3/8" Succión. | M | 43.75
19.07 | Tubería de cobre tipo de 1/2" Succión. | M | 23.875
19.08 | Tubería de cobre tipo de 7/8" Succión. | M | 20.7875
19.09 | Suministro e Instalación de SISTEMA DE CONDENSADO CON TUBERÍA DE PVC SDR 17, de 3/4 Ó 1, Y TUBERÍA PVC SDR 26 DE 1 1/4 O MAYOR con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye: accesorios, aislamiento, accesorios adecuados para conexión al Bajante de Aguas Lluvias, Soportería y Pruebas. | SG | 1
19.1 | Suministro, Fabricación e Instalación de DUCTO METÁLICO GALVANIZADO (G-90); Incluye: Accesorios, Dampers, Fuelles, soportería, Pruebas de Balanceo de CFM y Pruebas de Hermeticidad. | LBS | 3697.15
19.11 | Suministro e Instalación de AISLAMIENTO TÉRMICO PARA DUCTOS de suministro y retorno, Interiores y Exteriores (según especificaciones técnicas). | p2 | 2310
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES CON DAMPER Y REJILLAS DE RETORNO, INCLUYE BAJADA RÍGIDA, CAJA DE CONEXIÓNES Y SELLOS PARA HERMETICIDAD, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
19.12 | Suministro e Instalación de DIFUSORES 14"x14" (4v) con damper, incluye bajada rígida y caja de conexión. | U | 4
19.13 | Suministro e Instalación de DIFUSORES 12"x12" (4v) con damper, incluye bajada rígida y caja de conexión. | U | 4
19.14 | Suministro e Instalación de DIFUSORES 12"x12" (3v) con damper, incluye bajada rígida y caja de conexión. | U | 2
19.15 | Suministro e Instalación de DIFUSORES 10"x10" (4v) con damper, incluye bajada rígida y caja de conexión. | U | 2
19.16 | Suministro e Instalación de DIFUSORES 10"x10" (3v) con damper, incluye bajada rígida y caja de conexión. | U | 2
19.17 | Suministro e Instalación de DIFUSORES 8"x8" (3v) con damper, incluye bajada rígida y caja de conexión. | U | 1
19.18 | Suministro e Instalación de DIFUSORES 6"x6" (4v) con damper, incluye bajada rígida y caja de conexión. | U | 2
19.19 | Suministro e Instalación de REJILLA DE RETORNO 14"x14” incluye bajada rígida y caja de conexión. | U | 7
19.2 | Suministro e Instalación de REJILLA DE RETORNO 12"x12” incluye bajada rígida y caja de conexión. | U | 5
19.21 | Suministro e Instalación de REJILLA DE RETORNO 10"x10" incluye bajada rígida y caja de conexión. | U | 1
19.22 | Suministro e Instalación de REJILLA DE RETORNO 8"x8” incluye bajada rígida y caja de conexión. | U | 1
19.23 | Suministro e Instalación de REJILLA DE RETORNO 6"x6” incluye bajada rígida y caja de conexión. | U | 1
19.24 | Suministro e Instalación de LOUVER 24"x18". | U | 1
20 | SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA
20.01 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR EN LÍNEA DE 575 CFM @208/3/60. Base metálica, anclajes, antivibradores, suministro e instalación de canalizado y cableado de fuerza desde la caja nema instalada por subcontratista eléctrico hacia el equipo, protecciones eléctricas según indican especificaciones técnicas, botonera de encendido on/off tres posiciones, suministro e instalación del canalizado/cableado e interconexión del sistema de control de encendido entre botonera y equipo, pruebas y señalización. Incluye, además: adiestramiento y capacitación, un año de garantía y mantenimiento preventivo por un año (mensual). | U | 1
20.02 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR AXIAL DE 300 CFM @280/1/60. Base metálica, anclajes, antivibradores, suministro e instalación de canalizado y cableado de fuerza desde la caja nema instalada por subcontratista eléctrico hacia el equipo, protecciones eléctricas según indican especificaciones técnicas, botonera de encendido on/off tres posiciones, suministro e instalación del canalizado/cableado e interconexión del sistema de control de encendido entre botonera y equipo, pruebas y señalización. Incluye, además: adiestramiento y capacitación, un año de garantía y mantenimiento preventivo por un año (mensual). | U | 1
20.03 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR RECIRCULADOR DE PLAFÓN DE 170 CFM, CON UNA CAÍDA DE PRESIÓN DE 0.125 IN.WG. Incluye: base metálica, anclajes, antivibradores, suministro e instalación de canalización y cableado para el control de encendido con el switch de on/off de luminaria del baño instalado por subcontratista eléctrico, pruebas y señalización. Incluye además: adiestramiento, capacitación, un año de garantía y mantenimiento preventivo por un año (mensual). | U | 1
20.04 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR RECIRCULADOR DE PLAFÓN DE 110 CFM, CON UNA CAÍDA DE PRESIÓN DE 0.125 IN.WG. Incluye: base metálica, anclajes, antivibradores, suministro e instalación de canalización y cableado para el control de encendido con el switch de on/off de luminaria del baño instalado por subcontratista eléctrico, pruebas y señalización. Incluye además: adiestramiento, capacitación, un año de garantía y mantenimiento preventivo por un año (mensual). | U | 2
20.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO METÁLICO GALVANIZADO(G-90). Incluye: accesorios, dampers, soportería, pruebas de hermeticidad y medición de caudales. | LBS | 275.65
20.06 | Suministro e Instalación de REJILLA DE EXTRACCIÓN 10"x6” incluye bajada rígida y caja de conexión. | U | 1
20.07 | Suministro e Instalación de REJILLA DE EXTRACCIÓN 6"x6” incluye bajada rígida y caja de conexión. | U | 10
20.08 | Suministro e Instalación de REJILLA DE EXTRACCIÓN 10"x8” incluye bajada rígida y caja de conexión. | U | 1
20.09 | Suministro e Instalación de REJILLA DE EXTRACCIÓN 8"x8” incluye bajada rígida y caja de conexión. | U | 1
20.1 | Suministro e instalación de REJILLAS DE PUERTA DE 18"x18", incluye hueco, marco para fijación en puerta (y/o coordinación con subcontratista que fabricará puertas). | U | 2
20.11 | Suministro e instalación de REJILLAS DE PUERTA DE 14"x14", incluye hueco, marco para fijación en puerta (y/o coordinación con subcontratista que fabricará puertas). | U | 1
20.12 | Suministro e instalación de REJILLAS DE PUERTA DE 12"x12", incluye hueco, marco para fijación en puerta (y/o coordinación con subcontratista que fabricará puertas). | U | 3
20.13 | Suministro e instalación de REJILLAS DE PUERTA DE 8"x6", incluye hueco, marco para fijación en puerta (y/o coordinación con subcontratista que fabricará puertas). | U | 1
20.14 | Suministro e instalación de LOUVER 18"x18". | U | 2
20.15 | Suministro e instalación de LOUVER 18"x12". | U | 1
20.16 | Suministro e instalación de LOUVER 12"x12". | U | 3
21 | MISCELÁNEOS
21.01 | Elaboración, aprobación e implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS). | SG | 1
COSTO TOTAL DEL PROYECTO; INCLUYE COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO E IVA