## PLAN DE OFERTA
PLAN DE OFERTA
"ADECUACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PARA CONSULTORIOS DE NUTRICION LOTE- 1 UNIDAD DE SALUD DE APASTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE "
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | TOTAL
1 | INSTALACIONES PROVISIONALES
1.01 | Bodega e instalaciones provisionales y cerco provisional. | 1 | SG
1.02 | Instalación provisional Agua Potable, Aguas Negras y Energía Eléctrica. | 1 | SG
1.03 | Suministro e Instalación de rótulo provisional. | 1 | SG
2 | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
2.01 | Desmontaje de riel y de cortina de consultorio. Ver ubicación en planos e incluye desalojo. | 1 | SG
2.02 | Desmontaje de cortina de ventana tipo persiana vertical. Ver ubicación en planos e incluye desalojo. | 1 | SG
2.03 | Desmontaje de puerta y mocheta. Ver ubicación en planos e incluye desalojo. | 1 | U
2.04 | Desmontaje de ventilador. Ver ubicación en planos e incluye desalojo. | 1 | U
2.05 | Desmontaje de luminaria existente. Ver ubicación en planos e incluye desalojo. | 1 | U
2.06 | Desmontaje de Cielo Falso. Ver ubicación en planos e incluye desalojo. | 16 | M2
3 | CIELOS FALSOS
3.01 | Suministro e instalación instalación de tablilla de cielo falso PVC de 0.25 m x 6.0 m, espesor de 6.5 mm con resistencia al impacto, a la tracción, inflamabilidad y resistencia a los hongos instalada en perfilería de aluminio tipo pesado, arriostramiento a base de perfil de aluminio suspendida desde losa existente, además de la apertura de huecos e instalación de contramarcos de perfileria para rejillas de aire acondicionado y lámparas eléctricas. Incluye escotilla de inspección. | 15 | M2
3.02 | Suministro e instalación de fascia y cornisa de forro de lamina lisa de fibrocemento de 6mm, incluye estructura metálica de tubo cuadrado de 1"x1", aplicación de pintura latex acrilica color blanco en fascia y cornisa y aplicación de dos manos de anticorrosivo y pintura en aceite como acabado final en estructura, aplicado con soplete. | 4.565 | ML
4 | ACABADOS DE PAREDES
4.01 | Resane en pared de bloque. Ver ubicación en planos e incluye desalojo. | 2 | M2
4.02 | Remoción de pintura existente, incluye limpieza y preparación de la superficie para aplicación de acabado. Ver ubicación en planos e incluye desalojo. | 48 | M2
4.03 | Suministro y aplicación de 2 manos de pintura látex acrílica antibacterial para interiores de primera calidad, acabado semi brillante, desde el nivel de piso terminado hasta 5cm sobre nivel de cielo falso. Será elección del propietario los colores a utilizar. Incluye aplicación de base en cuadrados de puertas, ventanas y paredes. | 74 | M2
4.04 | Suministro y aplicación de 2 manos de pintura látex acrílica antibacterial para exteriores de primera calidad, acabado semi brillante. Será elección del propietario los colores a utilizar. Incluye aplicación de base en cuadrados de puertas, ventanas y paredes. | 32 | M2
4.05 | Reparacion, limpieza de magueteria y celosia de vidrio en ventanas | 1 | SG
4.06 | Limpieza de Balcones incluye lijado y pintura antocorrosiva y aplicación de dos manos de pintura de base aceite | 1 | SG
5 | PISOS
5.01 | Limpieza y pulido de piso existente | 15 | M2
6 | PUERTAS
6.01 | Suministro e instalación de Puerta P-1 (0.90 m x 2.10 m) abatible, estructura de cedro y doble forro de madera laminada incluye banack clase "b" de 1/4" incluye mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete. | 1 | U
7 | SEÑALÉTICA
7.01 | ROTULACION
7.01.1 | Suministro y colocación de rótulo de acrílico base de aluminio, letra de acrílico color negro y pantalla acrílica transparente con chapetones de acero inoxidable, para identificación de áreas. Incluye elementos de sujeción para su correcta instalación según fabricante. | 1 | U
7.02 | SEÑALETICA
7.02.1 | Suministro y colocación de Señal de RIESGO ELÉCTRICO. Ver ubicación en planos, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación, según fabricante. | 1 | U
7.02.2 | Suministro y colocación de Señal de SALIDA. Ver ubicación en planos, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación, según fabricante. | 1 | U
7.02.3 | Suministro y colocación de Señal de RUTA DE EVACUACIÓN. Ver ubicación en planos, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación, según fabricante. | 1 | U
8 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
8.01 | Suministro e instalacion de Sub tablero electrico de 6 espacios monofasico de 240v/120v , 2polos, barras 125A, con protecciones THQL: 15A-1P(1), 20A-1P(1), 30A-2P(1). Incluye la polarizacion del tablero con una barra Copperweld 10´x 5/8" y conductor #4 desde la barra Coperweld hasta el bus de tierra de tablero, canalizado con EMT de 1/2" | 1 | U
8.02 | Suministro e instalacion de alimentador de subtablero de consultorio de nutricion ST-NUTR, desde la caja de corte proyectada adjunto al tablero general existente hasta el ST-NUTR, con conductor 2-THHN #6(F)+ 1THHN #6(N)+1THHN #8(T), canalizacion EMT 1", incluye cajas de registro, cuerpos LB 1", conectores, uniones, soporteria fijada a la estructura de techos, con riel strut y abrazaderas riel strut y accesorios necesarios para completar el alimentador | 44 | U
8.03 | Suministro e instalación de caja de corte adjunto al tablero general existente con disyuntor de 40A/2P , desde la cual se alimentara el subtablero de consultorio de Nutricion. Incluye la conexión a las barras del tablero general con 2-THHN #6(F)+ 1THHN #6(N)+1THHN #8(T). El montaje sera tipo empotrado en pared y debera incluir el picado y resane en pared tanto de las canalizaciones como del montaje de la caja. | 1 | SG
8.04 | Suministro e instalacion de alimentador para equipo de aire acondicionado MINISPLIT, desde ST-NUTR hasta caja nema 3R con 2- THHN No. 8 (F) + 1- THHN No. 8 (N)+ 1THHN No. 10(T) y canalizado en tubería EMT de 3/4”. Incluye el soporte en estructura de techo, cajas de registro cuerpo LB, uniones rectas, conectores. | 12 | M
8.05 | Suministro e instalación de salidas para luminarias. Incluye: cableado, canalización , polarización, soporteria, conexión con alimentador de circuito, conexion entre luminarias, cajas de registro. | 2 | U
8.06 | Suministro e instalacion de Luminaria panel LED 2'X2', de empotrar en cielo falso, 120V,40W, 3800LM, 60HZ, 6000K,IP20, incluye caja octogonal, con tapadera, conector 1/2", cable TNM 3x14, desde caja octogonal hasta luminaria. | 2 | U
8.07 | Suministro e instalación de caja NEMA 3R, dos polos, 240v/120v, con disyuntor THQL de 30A/2P, barras de 70A, para proteccion de minisplit | 1 | U
8.08 | Suministro e instalacion apagador sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color blanco, placa de bakelita (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 1 | U
8.09 | Desmontaje y desinstalacion de tomacorrientes existentes incluye desinstalar el cableado existente. El canalizado existente podra reutilizarse. | 2 | U
8.1 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 2 | U
9 | INSTALACIONES MECANICAS
9.01 | Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado, tipo mini split (MS) Tipo Cassette 4V, INVERTER, con capacidad de 18,000 btu/h. Para CONSULTORIO DE NUTRICION. Incluye: Unidad evaporadora y condensadora, tuberías de refrigeración de cobre de tipo ACR ASTM - B280, válvulas y accesorios soldables, soldadura acero plata al 5% y proceso de soldadura con paso de nitrógeno, aisladas térmicamente en todo su recorrido con aislamiento de espuma elastomérico flexible y liviano de célula cerrada de 3/4", espesor para tuberías de refrigeración, tubería de drenaje de condensado PVC SDR 17 o 26 según diámetro y su conexión a bajante pluvial o descarga final según planos, aisladas térmicamente en todo el recorrido entrecielo con aislamiento elastomérico flexible y liviano célula cerrada de 1/2 pulgada de espesor para tuberías de drenajes, el aislamiento para tuberías de refrigeración y drenaje deberá ser protegido con dos capas de pintura impermeabilizante elastomérico a base de agua en interiores y exteriores, soportería galvanizada, canalización metálica a base de agua en interiores y exteriores según la ubicación, cableado de sistema de control entre unidad condensadora y evaporadora, canalización metálica interior o exterior con su cableado para la alimentación de fuerza desde las cajas de conexión instaladas por el contratista eléctrico hacia los equipos, base metálica y/o concreto de ambos equipos, protección mecánica en tuberías, anclajes, antivibradores entre equipos y bases, control de temperatura, pruebas (hermeticidad, presión y vacío), carga de refrigerante, señalización, instalación y protecciones eléctricas. Además, incluye: adiestramiento y capacitación, dos años de garantía y mantenimiento preventivo por dos años (rutinas mensuales). Todo lo anterior, según lo indicado en las especificaciones técnicas del proyecto. | 1 | U
COSTO TOTAL DEL PROYECTO; INCLUYE COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO E IVA