## PRESUPUESTO
PLAN DE OFERTA
ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CONSULTORIO DE NUTRICION LOTE-1 UNIDAD DE SALUD DE OLOCUILTA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ"
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | TOTAL
1 | INSTALACIONES PROVISIONALES
1.01 | Bodega e instalaciones provisionales y cerco provisional | 1 | SG
1.02 | Instalación provisional Agua Potable, Aguas Negras y Energía Eléctrica | 1 | SG
1.03 | Suministro e Instalación de rótulo provisional | 1 | SG
2 | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
2.01 | Desmontaje de puerta y mocheta, incluye desalojo. | 1 | U
2.02 | Desmontaje de luminaria existente, incluye desalojo. | 1 | U
2.03 | Desmontaje de Cielo Falso, incluye desalojo. | 9 | M2
3 | CIELOS FALSOS
3.01 | Suministro e instalación instalación de tablilla de cielo falso PVC de 0.25 m x 6.0 m, espesor de 6.5 mm con resistencia al impacto, a la tracción, inflamabilidad y resistencia a los hongos instalada en perfilería de aluminio tipo pesado, arriostramiento a base de perfil de aluminio suspendida desde losa existente, ademas de la apertura de huecos e instalación de contramaros de perfileria para rejillas de aire acondicionado y lamparas electricas. | 9 | M2
4 | ACABADOS DE PAREDES
3.01 | Remoción de pintura existente, incluye limpieza y preparación de la superficie para aplicación de acabado nuevo. | 60 | M2
3.02 | Resanes de paredes existentes identificada en planos | 60 | M2
3.03 | Suministro y aplicación de 2 manos de pintura látex acrílica antibacterial para interiores y exteriores de primera calidad, acabado semi brillante, desde el nivel de piso terminado hasta 5cm sobre nivel de cielo falso. Será elección del propietario los colores a utilizar. Incluye aplicación de base en cuadrados de puertas, ventanas y paredes. | 60 | M2
5 | PISOS
5.01 | Limpieza y pulido de piso de cemento existente de 0.25x0.25 | 9 | M2
6 | VENTANAS
6.01 | Limpieza de Balcones incluye lijado y pintura antocorrosiva y aplicación de dos manos de pintura en aceite. | 1 | 1
6.02 | Mantenimiento de ventanas de celosia de vidrio a conservar, incluye desmontaje, limpieza, reparación o sustitución de elementos dañados y montaje de celosias de vidrio. | 1 | U
7 | PUERTAS
7.01 | Suministro e instalcion de Puerta P-1 (1.00 m x 2.10 m) abatible, estructura de cedro y doble forro de madera laminada incluye banack clase "b" de 1/4" incluye mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete. | 1 | U
8 | ROTULACION Y SEÑALETICA
8.01 | ROTULACION
8.01.1 | Suministro y colocación de rótulo de acrílico base de aluminio, letra de acrílico color negro y pantalla acrílica transparente con chapetones de acero inoxidable, para identificación de áreas. Incluye elementos de sujeción para su correcta instalación según fabricante. | 1 | U
8.02 | SEÑALETICA
8.02.1 | Suministro y colocación de Señal de RIESGO ELÉCTRICO. Ver ubicación en planos, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación, según fabricante. | 1 | U
8.02.2 | Suministro y colocación de Señal de SALIDA. Ver ubicación en planos, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación, según fabricante. | 1 | U
8.02.3 | Suministro y colocación de Señal de RUTA DE EVACUACIÓN. Ver ubicación en planos, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación, según fabricante. | 1 | U
9 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
9.01 | Suministro e instalacion de Sub tablero electrico de 8 espacios monofasico de 240v/120v , 2polos, barras 125A, MAIN de 40A-2P, con protecciones THQL: 15A-1P(1), 20A-1P(1), 20A-2P. Incluye la polarizacion del tablero con una barra Copperweld 10´x 5/8" y conductor #4 desde la barra Coperweld hasta el bus de tierra de tablero, canalizado con EMT de 1/2" | 1 | U
9.02 | Suministro e instalacion de alimentador de subtablero de consultorio de nutricion ST-NUTR, desde tablero existente hasta el ST-NUTR, con conductor 2-THHN #6(F)+ 1THHN #6(N)+1THHN #8(T), canalizacion EMT 1", incluye cajas de registro, cuerpos LB 1", conectores, uniones, soporteria fijada a la estructura de techos. | 42 | M
9.03 | Suministro e instalación de proteccion de 40A/2P en espacios libres de tablero existente para alimentacion de subtablero de consultorio de Nutricion. | 1 | U
9.04 | Suministro e instalacion de alimentador para equipo de aire acondicionado MINISPLIT, desde ST-NUTR hasta caja nema 3R con 2- THHN No. 10 (F) + THHN No. 12(T) y canalizado en tubería EMT de 3/4”. Incluye el soporte en estructura de techo, cajas de registro cuerpo LB, uniones rectas, conectores. | 12 | M
9.05 | Suministro e instalación de salidas para luminarias. Incluye: cableado, canalización , polarización, soporteria, conexión con alimentador de circuito, conexion entre luminarias, cajas de registro. | 2 | U
9.06 | Suministro e instalacion de Luminaria panel LED 2'X2', de empotrar en cielo falso, 120V,40W, 3800LM, 60HZ, 6000K,IP20, incluye caja octogonal, con tapadera, conector 1/2", cable TNM 3x14, desde caja octogonal hasta luminaria. | 2 | U
9.07 | Suministro e instalación de caja NEMA 3R, dos polos, 240v/120v, con disyuntor THQL de 20A/2P, barras de 70A, para proteccion de minisplit | 1 | U
9.08 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 2 | U
9.09 | Suministro e instalacion apagador sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color blanco, placa de bakelita (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 1 | U
10 | INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
10.01 | Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado, tipo mini split (MS) Tipo Cassette 4V, INVERTER, con capacidad de 18,000 btu/h. Para CONSULTORIO DE NUTRICION. Incluye: Unidad evaporadora y condensadora, tuberías de refrigeración de cobre de tipo ACR ASTM - B280, válvulas y accesorios soldables, soldadura acero plata al 5% y proceso de soldadura con paso de nitrógeno, aisladas térmicamente en todo su recorrido con aislamiento de espuma elastomérico flexible y liviano de célula cerrada de 3/4", espesor para tuberías de refrigeración, tubería de drenaje de condensado PVC SDR 17 o 26 según diámetro y su conexión a bajante pluvial o descarga final según planos, aisladas térmicamente en todo el recorrido entrecielo con aislamiento elastomérico flexible y liviano célula cerrada de 1/2 pulgada de espesor para tuberías de drenajes, el aislamiento para tuberías de refrigeración y drenaje deberá ser protegido con dos capas de pintura impermeabilizante elastomérico a base de agua en interiores y exteriores, soportería galvanizada, canalización metálica a base de agua en interiores y exteriores según la ubicación, cableado de sistema de control entre unidad condensadora y evaporadora, canalización metálica interior o exterior con su cableado para la alimentación de fuerza desde las cajas de conexión instaladas por el contratista eléctrico hacia los equipos, base metálica y/o concreto de ambos equipos, protección mecánica en tuberías, anclajes, antivibradores entre equipos y bases, control de temperatura, pruebas (hermeticidad, presión y vacío), carga de refrigerante, señalización, instalación y protecciones eléctricas. Además, incluye: adiestramiento y capacitación, dos años de garantía y mantenimiento preventivo por dos años (rutinas mensuales). Todo lo anterior, según lo indicado en las especificaciones técnicas del proyecto. | 1 | U
COSTO TOTAL DEL PROYECTO; INCLUYE COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO E IVA