## PLAN DE OFERTA
PLAN DE OFERTA
"ADECUACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PARA CONSULTORIOS DE NUTRICION LOTE -1 UNIDAD DE SALUD DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | TOTAL
1 | INSTALACIONES PROVISIONALES
1.01 | Bodega e instalaciones provisionales y cerco provisional | 1 | SG
1.02 | Instalación provisional Agua Potable, Aguas Negras y Energía Eléctrica | 1 | SG
1.03 | Suministro e Instalación de rótulo provisional | 1 | SG
2 | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
2 01 | Demolición de caja de concreto de aguas lluvias, incluye desalojo | 1 | U
2.02 | Tala y desenraizado de arbol existente, incluye desalojo y tramites con instituciones correspondientes (incluyendo aranceles) | 1 | U
3 | TERRACERIA
3.01 | Trazo y Nivelación | 14 | M2
3.02 | Limpieza y descapote del terreno en área proyección de terraza, e=10cm Incluye desalojo. | 14 | M2
3.03 | Excavación para fundaciones, incluye acarreo a lugares de acopio y desalojo | 7 | M3
3.04 | Corte de terreno e=0.20m, incluye desalojo | 2.8 | M3
4 | RELLENOS
4.01 | Relleno para fundaciones, compactados con material selecto, compactado al 95%, incluye acarreo | 6.15 | M3
4.02 | Relleno para fundaciones, compactados con suelo cemento 20:1, compactado al 95%, incluye acarreo | 2.8 | M3
5 | CONCRETO ESTRUCTURAL
5.01 | Solera de fundación SF-1, 40 cm x 25 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 6#3, estribos #2 @15 cm. incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado; según se detalla en planos y especificaciones técnicas. | 3 | M3
5.02 | Solera de coronamiento SC-1, 25 cm x 15 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 4#4, estribos #2 @15 cm. incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado; según se detalla en planos y especificaciones técnicas. | 0.57 | M3
6 | ESTRUCTURA METÁLICA
6.01 | Suministro e instalación de Polín P-1 perfil C de 4"x2" calibre 14; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y aplicación de 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de pintura de acabado, con los procesos indicados según especificación técnica | 30 | M
6.02 | Suministro e instalación de Polín P-2, perfil de HSS 6”x4”x1/8”; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y aplicación de 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de pintura de acabado, con los procesos indicados según especificación técnica | 30 | M
6.03 | Suministro e instalación de Escopeta E-1; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y aplicación de 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de pintura de acabado, con los procesos indicados según especificación técnica | 4 | U
7 | CUBIERTA DE TECHO
7.01 | Suministro e instalación de cubierta de lámina metálica troquelada de aluminio y zinc calibre 24. Incluye tornillería, sellos con masilla elastomérica según detalle de fijación de cubierta de techo; además, de todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y sellado. | 36 | M2
7.02 | Suministro y colocación de canal de lámina galvanizada lisa calibre 24, medidas 0.25 m x 0.25 m, incluye ganchos de varilla de acero de Ø3/8" @ 0.30 m y embudos para conexión con tuberias PVC para bajadas. | 6 | M
7.03 | Cepos de mortero entre la ondulación de la cubierta de techo y las paredes. | 12 | M
7.03 | Suministro e instalación de aislante termoacústico de 5mm, en el interior del consultorio no incluye instalacione en aleros | 12 | M
7.04 | Suministro e instalación de botagua de lámina lisa galvanizada, calibre 24. A instalar entre fascia nueva y existente para empalme con nueva cubierta y en el canal de aguas lluvias. Incluye soldadura y sello elastomérico en los traslapes de la lámina. | 6 | M
8 | ALBAÑILERIA
8.01 | Construcción de pared de mampostería reforzada de bloque de concreto de 0.15 m x 0.20 m x 0.40 m, con refuerzo vertical y horizontal, ganchos esquineros, llenado de celdas y sellado de juntas. Incluye elaboración de soleras intermedias SI-1, soleras cargaderos, según detalles estructurales. | 57 | M2
9 | PISOS
9.01 | Construcción de losa de piso f´c=210kg/cm2 de 7.5 cm de espesor, refuerzo de malla electrosoldada de varilla lisa 6/6 calibre 10/10, incluyendo base de suelo cemento compactado proporción 20:1 al 95% grado de compactación máximo, con espesor de 10 cm. Para instalación de piso ceramico y acera perimetral. | 21 | M2
9.02 | Suministro e instalación de baldosas de porcelanato antiderrapante formato de 0.60 m x 0.60 m, todo masa, rectificado y antimanchas, sisa de 3 mm. Color de piso, porcelana y textura a definir por el supervisor. Incluye escarificado y zócalo h=7.50 cm del mismo material del piso. | 12.4 | M2
10 | ACABADOS
10.01 | Suministro y aplicación de repello y afinado en paredes incluyendo cuadrado de puertas y ventanas. | 105 | M2
10.02 | Suministro y aplicación de 2 manos de pintura látex acrílica antibacterial para de primera calidad, en paredes interiores y paredes exteriores acabado semi brillante, desde el nivel de piso terminado hasta 5cm sobre nivel de cielo falso en el interior y al exterior hasta nivel de cubierta. Será elección del propietario los colores a utilizar. Incluye aplicación de base y aplicacion de pintura en cuadrados de puertas, ventanas y paredes. | 105 | M2
11 | CIELOS FALSOS
11.01 | Suministro e instalación instalación de tablilla de cielo falso PVC de 0.25 m x 6.0 m, espesor de 6.5 mm con resistencia al impacto, a la tracción, inflamabilidad y resistencia a los hongos instalada en perfilería de aluminio tipo pesado, arriostramiento a base de perfil de aluminio suspendida desde losa existente, además de la apertura de huecos e instalación de contramarcos de perfileria para rejillas de aire acondicionado y lámparas eléctricas. Incluye escotilla de inspección. | 12.4 | M2
11.02 | Suministro e instalación de Fascia y cornisa con forro de lámina lisa de fibrocemento de 6 mm con estructura de tubo cuadrado 1"x1" chapa 16, a 40 cm en ambos sentidos, sujeta a estructura de techo y paredes, cortagotas de 1" y aplicación de dos manos de pintura látex de alta calidad para exteriores. | 23 | M
12 | VENTANAS
12.01 | Suministro e instalación de ventana proyectable, perfilería de aluminio tipo pesado y vidrio de 6mm | 1 | U
13 | PUERTAS
13.01 | Suministro e instalación de puerta metálica (1.00m x 2.00m) con doble forro de lámina de hierro, con estructura de tubo estructural cuadrado de 1”x1”, contramarco de L1-1/2"x L1-1/2"x3/16" Incluye chapa tipo parche , bisagras de 4", aplicación de pintura anticorrosiva y pintura en esmalte como acabado final, aplicada con soplete y tope de piso. | 1 | U
14 | ROTULACION Y SEÑALETICA
14.01 | ROTULACIÓN
14.01.1 | Suministro y colocación de rótulo de acrílico base de aluminio, letra de acrílico color negro y pantalla acrílica transparente con chapetones de acero inoxidable, para identificación de áreas. Incluye elementos de sujeción para su correcta instalación según fabricante. | 1 | U
14.02 | SEÑALÉTICA
14.02.1 | Suministro y colocación de Señal de RIESGO ELÉCTRICO. Ver ubicación en planos, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación, según fabricante. | 1 | U
14.01.2 | Suministro y colocación de Señal de SALIDA. Ver ubicación en planos, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación, según fabricante. | 1 | U
14.01.3 | Suministro y colocación de Señal de RUTA DE EVACUACIÓN. Ver ubicación en planos, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación, según fabricante. | 1 | U
15 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS
15.01 | BALL: Suministro e instalacion de tuberia de PVC de 4" con sus accesorios para drenaje de aguas lluvias. Incluye: elementos de sujeción; demolición, excavación, compactación, conexión y resane de canaleta pluvial a construir | 2.5 | M
15.02 | Construccion de canaleta de concreto reforzado de 0.60X0.40, incluye excavacion, relleno y conexión de tuberia de descarga a caja de aguas lluvias existente y resane de caja de A.LL. | 4.3 | M
15.03 | Suministro e instalación de parrilla metálica para canaleta ancho = 0.50m, angulo de 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"; varilla #3@0.03m. incluye aplicacin de do manos de anticorrosivo y aplicación de pintura en esmalte. | 4.3 | M
16 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
16.01 | Suministro e instalación de Sub tablero eléctrico de 6 espacios monofásico de 240v/120v , 2polos, barras 125A, con protecciones THQL: 15A-1P(1), 20A-1P(1), 30A-2P. Incluye la polarización del tablero con una barra Copperweld 10´x 5/8" y conductor #4 desde la barra Coperweld hasta el bus de tierra de tablero, canalizado con EMT de 1/2" | 1 | U
16.02 | Suministro e instalación de alimentador de subtablero de consultorio de nutrición ST-NUTR, desde tablero existente hasta el ST-NUTR, con conductor 2-THHN #6(F)+ 1THHN #6(N)+1THHN #8(T), canalización EMT 1", incluye cajas de registro, cuerpos LB 1", conectores, uniones, soporteria fijada a la estructura de techos. | 40 | M
16.03 | Suministro e instalación disyuntor de 40A/2P , adjunto en tablero general existente para alimentación de subtablero de consultorio de Nutrición. | 1 | U
16.04 | Suministro e instalación de alimentador para equipo de aire acondicionado MINISPLIT, desde ST-NUTR hasta caja nema 3R con 2- THHN No. 8 (F) +1- THHN No. 8 (N) + 1THHN No. 10(T) y canalizado en tubería EMT de 3/4”. Incluye el soporte en estructura de techo, cajas de registro cuerpo LB, uniones rectas, conectores. | 12 | M
16.05 | Suministro e instalación de salidas para luminarias. Incluye: cableado, canalización , polarización, soporteria, conexión con alimentador de circuito, conexión entre luminarias, cajas de registro. | 2 | U
16.06 | Suministro e instalación de Luminaria panel LED 2'X2', de empotrar en cielo falso, 120V,40W, 3800LM, 60HZ, 6000K,IP20, incluye caja octogonal, con tapadera, conector 1/2", cable TNM 3x14, desde caja octogonal hasta luminaria. | 2 | U
16.07 | Suministro e instalación de caja NEMA 3R, dos polos, 240v/120v, con disyuntor THQL de 30A/2P, barras de 70A, para protección de minisplit | 1 | U
16.08 | Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 3 | U
16.09 | Suministro e instalación apagador sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color blanco, placa de bakelita (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 1 | U
17 | INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
17.01 | Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado, tipo mini split (MS) Tipo Cassette 4V, INVERTER, con capacidad de 18,000 btu/h. Para CONSULTORIO DE NUTRICION. Incluye: Unidad evaporadora y condensadora, tuberías de refrigeración de cobre de tipo ACR ASTM - B280, válvulas y accesorios soldables, soldadura acero plata al 5% y proceso de soldadura con paso de nitrógeno, aisladas térmicamente en todo su recorrido con aislamiento de espuma elastomérico flexible y liviano de célula cerrada de 3/4", espesor para tuberías de refrigeración, tubería de drenaje de condensado PVC SDR 17 o 26 según diámetro y su conexión a bajante pluvial o descarga final según planos, aisladas térmicamente en todo el recorrido entrecielo con aislamiento elastomérico flexible y liviano célula cerrada de 1/2 pulgada de espesor para tuberías de drenajes, el aislamiento para tuberías de refrigeración y drenaje deberá ser protegido con dos capas de pintura impermeabilizante elastomérico a base de agua en interiores y exteriores, soportería galvanizada, canalización metálica a base de agua en interiores y exteriores según la ubicación, cableado de sistema de control entre unidad condensadora y evaporadora, canalización metálica interior o exterior con su cableado para la alimentación de fuerza desde las cajas de conexión instaladas por el contratista eléctrico hacia los equipos, base metálica y/o concreto de ambos equipos, protección mecánica en tuberías, anclajes, antivibradores entre equipos y bases, control de temperatura, pruebas (hermeticidad, presión y vacío), carga de refrigerante, señalización, instalación y protecciones eléctricas. Además, incluye: adiestramiento y capacitación, dos años de garantía y mantenimiento preventivo por dos años (rutinas mensuales). Todo lo anterior, según lo indicado en las especificaciones técnicas del proyecto. | 1 | U
COSTO TOTAL DEL PROYECTO; INCLUYE COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO E IVA