## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CONSULTORIOS DE NUTRICIÓN QUEZALTEPEQUE CHALATENANGO - LOTE 2
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | TOTAL
1 | INSTALACIONES PROVISIONALES |  |  |  |  | 0
1.01 | Bodega e instalaciones provisionales y cerco provisional | 1 | SG |  | 0
1.02 | Suministro e Instalación de rótulo provisional | 1 | SG |  | 0
2 | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES |  |  |  |  | 0
2.01 | Demolición de pavimento de concreto, incluye desalojo. | 8.61 | M2 |  | 0
2.02 | Demolición de pavimento de concreto tipo acera, incluye desalojo. | 2.18 | M2 |  | 0
2.03 | Demolición de canaleta de concreto, además de las reparaciones necesarias en los remates de consultorio de nutrición, incluye desalojo. | 3.62 | M |  | 0
2.04 | Tala y desenraízado de árbol existente, incluye desalojo y tramites con instituciones correspondientes (incluyendo aranceles). | 1 | U |  | 0
2.05 | Desmontaje y desalojo de tramo de fascia y su estructura de módulo existente; incluye trabajos de sellado de fascia en remates de consultorio a construir. | 4.75 | M |  | 0
3 | TERRACERÍA |  |  |  |  | 0
3.01 | Trazo y Nivelación. | 18.3 | M2 |  | 0
3.02 | Limpieza y descapote del terreno, incluye desalojo. | 18.3 | M2 |  | 0
3.03 | Excavación en solera de fundación, incluye desalojo. | 7.5 | M3 |  | 0
3.04 | Remocion de material bajo acera espesor 20cm incluye desalojo | 2.8 | M3 |  | 0
4 | RELLENOS |  |  |  |  | 0
4.01 | Relleno compactados con material selecto, compactado al 95%, incluye acarreo | 2.7 | M3 |  | 0
4.02 | Relleno compactados con suelo cemento 20:1, compactado al 95%, incluye acarreo | 2.85 | M3 |  | 0
5 | CONCRETO ESTRUCTURAL |  |  |  |  | 0
5.01 | Elaboración de Solera de fundación SF-1, 40 cm x 25 cm, f´c= 280 kg/cm2, refuerzo 4#4, estribos #2 @20 cm. | 1.2 | M3 |  | 0
5.02 | Elaboración de Mojinete Mo-1, 20 cm x 15 cm, f´c= 280 kg/cm2, refuerzo 1#4+1#3, grapa #2 @15 cm. | 0.35 | M3 |  | 0
6 | ESTRUCTURA METÁLICA |  |  |  |  | 0
6.01 | Suministro e instalación de Polín P-1 (2 polines tipo C 4" cal. 14, encajuelados), según detalle en planos y pintura según especificación técnica. Incluye anclaje a pared. | 14.85 | M |  | 0
7 | CUBIERTA DE TECHO |  |  |  |  | 0
7.01 | Suministro y colocación de lámina de techo de aluminio y zinc calibre 24 grado 80. | 10.8 | M2 |  | 0
7.02 | Suministro y colocación de aislante termoacústico de 5 mm. | 13.88 | M2 |  | 0
7.03 | Suministro y colocación de canal de lámina galvanizada lisa calibre 24, incluye ganchos de pletina de 1" 1/8" @ 0.50 m y bocatubo de lámina galvanizada para conexión con tubería de PVC para bajada. | 4.75 | M |  | 0
7.04 | Suministro y colocación de botaguas de lámina galvanizada calibre 24 en perímetro de cubierta. | 12.8 | M |  | 0
7.05 | Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre pared o solera (cepo). | 4.75 | M |  | 0
7.06 | Suministro e instalación de B.A.LL. de tubería PVC Φ 4" 125 PSI, incluye accesorios, anclajes, pegamentos, prueba de hermeticidad, corte en canaleta existente y sellado con mortero en punto de conexión. | 3.25 | M |  | 0
8 | ALBAÑILERÍA |  |  |  |  | 0
8.01 | Elaboración de Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.15 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales. | 40 | M2 |  | 0
8.02 | Junta de pared con material epóxico (ver planos) | 7.5 | M |  | 0
9 | PISOS |  |  |  |  | 0
9.01 | Construcción de Base de 7 cm de concreto de 180 kg/cm2, reforzado con electromalla 6”x6” de 10/10 y relleno de suelo cemento de 20:1 de 20 cm de espesor. Ver detalle de planos. | 14 | M2 |  | 0
9.02 | Suministro e instalación de Piso de porcelanato de 60 cm x 60 cm, sisa de 3 mm, lleno con porcelana color gris claro, sujeto a aprobación por la supervisión. Incluye zócalo h=7.50 cm del mismo material del piso. Ver detalle de planos. | 14 | M2 |  | 0
9.03 | Construcción de losa de concreto para paso sobre canaleta existente, acabado tipo acera. Ver detalle de planos. | 3.5 | M2 |  | 0
9.04 | Construcción de rampa de concreto para acceso a consultorio 10 cm de espesor, fc'=180 kg/cm2, refuerzo electromalla 6x6. | 1 | M2 |  | 0
10 | ACABADOS |  |  |  |  | 0
10.01 | Suministro y aplicación de Repellado con mortero cemento-arena, afinado con pasta cemento-arenilla; incluyendo la superficie de las intervenciones en paredes existentes y cuadrados de puertas y ventanas. | 74.9 | M2 |  | 0
10.02 | Suministro y aplicación de dos manos de pintura látex acrílica de alta calidad (de uso interior y exterior por separado, según se indica en planos), en paredes y cuadrados de puertas y ventanas. Incluye curado y base. | 74.9 | M2 |  | 0
11 | CIELO FALSO |  |  |  |  | 0
11.01 | Suministro e instalación de tablilla de cielo falso PVC de 0.25 m x 6.00 m, espesor de 6.5 mm con resistencia al impacto, a la tracción, inflamabilidad y resistencia a los hongos instalada en perfilería de aluminio tipo pesado, (ángulos, tee, cruceros, omegas, uniones PVC) arriostramiento a base de perfil de aluminio suspendidades de techo o losa, además de la apertura de huecos e instalación de contramarcos de perfilería, para rejillas de aire acondicionado y lámparas eléctricas. | 14 | M2 |  | 0
12 | VENTANAS |  |  |  |  | 0
12.01 | Suministro e instalación de Ventana V-1 (1.00 m x 1.20 m) tipo proyectable de dos cuerpos, de marco de aluminio y vidrio laminado de 6 mm color claro, incluye sistema de apertura hacia el exterior. | 2 | U |  | 0
13 | PUERTAS |  |  |  |  | 0
13.01 | Suministro e instalcion de Puerta P-1 (1.00 m x 2.20 m). Puerta abatible metálica con doble forro de lamina de Ho. 1/16" y contramarco de L1 1/2"x 1 1/2" x 3/16", pintada con dos manos de pintura anticorrosiva y pintura de aceite aplicada con soplete incluye chapa tipo parche,bisagras alcayate 4" y tope de piso. | 1 | U |  | 0
14 | ROTULACIÓN Y SEÑALÉTICA |  |  |  |  | 0
14.01 | ROTULACIÓN
14.01.1 | Suministro y colocación de Rótulo de acrílico base de aluminio, letra de acrilico color negro y pantalla acrilica transparente con chapetones de acero inoxidable , para identificación de áreas, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación según fabricante. | 1 | U |  | 0
14.02 | SEÑALES
14.02.1 | Suministro y colocación de Señal RUTA DE EVACUACIÓN. Ver ubicación en planos, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación, según fabricante. | 1 | U |  | 0
14.02.2 | Suministro y colocación de Señal de RIESGO ELÉCTRICO. Ver ubicación en planos, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación, según fabricante. | 1 | U |  | 0
14.02.3 | Suministro y colocación de Señal de SALIDA. Ver ubicación en planos, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación, según fabricante. | 1 | U |  | 0
14.02.4 | Suministro y colocación de Señal de SALIDA DE EMERGENCIA. Ver ubicación en planos, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación, según fabricante. | 1 | U |  | 0
15 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 0
15.01 | Hechura de remate de canaleta de aguas lluvias, según sección existente. | 1 | SG |  | 0
15.02 | Redirección de aguas lluvias de canaleta existente, incluye todos los trabajos necesarios para su correcto funcionamiento. | 1 | SG |  | 0
16 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  | 0
16.01 | Suministro e instalación de Sub tablero eléctrico de 6 espacios monofásico de 240v/120v , 2polos, barras 125A, con protecciones THQL: 15A-1P(1), 20A-1P(1), 30A-2P. Incluye la polarización del tablero con una barra Copperweld 10´x 5/8" y conductor #4 desde la barra Copperweld hasta el bus de tierra de tablero, canalizado con EMT de 1/2". | 1 | U |  | 0
16.02 | Suministro e instalación de alimentador de subtablero de consultorio de nutrición ST-NUTR, desde tablero GENERAL existente hasta el ST-NUTR, con conductor 2-THHN #6(F)+ 1THHN #6(N)+1THHN #8(T), canalización de 1", incluye cajas de registro metálica, y soportería de fijación a estructura de techo, abrazadera y accesorios. | 36 | M |  | 0
16.03 | Suministro e instalación de breaker de 40A-2P en espacios vacíos de tablero GENERAL existente para el alimentador del subtablero de Nutrición, ST-NUTR. | 1 | U |  | 0
16.04 | Suministro e instalación de salida de luz 120v, incluye canalizado y alambrado de: circuito alimentador, unión entre luminarias e interruptor; incluye apagador. | 2 | U |  | 0
16.05 | Suministro e instalación de Luminaria panel LED 2'X2', de empotrar en cielo falso, 120V, 40W, 3800LM, 60HZ, 6000K, IP20. | 2 | U |  | 0
16.06 | Suministro e instalación de tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). Incluye picado de pared existente para empotrar la canalización y posteriormente el resane de la pared. | 2 | U |  | 0
16.07 | Suministro e instalación apagador sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable , caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 1 | U |  | 0
16.08 | Suministro e instalación de alimentador para equipo de aire acondicionado MINISPLIT, 2- THHN No. 8 (F) + THHN No. 10(T) y canalizado en tubería EMT aluminio de 3/4”. | 10 | M |  | 0
16.09 | Suministro e instalación de caja NEMA 3R, con disyuntor THQL de 30A/2, equipo aire acondicionado | 1 | U |  | 0
17 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS |  |  |  |  | 0
17.01 | Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado, tipo mini Split (MS) Tipo Cassette 4V, INVERTER, con capacidad de 18,000 btu/h. Para CONSULTORIO DE NUTRICIÓN. Incluye: Unidad evaporadora y condensadora, tuberías de refrigeración de cobre de tipo ACR ASTM - B280, válvulas y accesorios soldables, soldadura acero plata al 5% y proceso de soldadura con paso de nitrógeno, aisladas térmicamente en todo su recorrido con aislamiento de espuma elastomérico flexible y liviano de célula cerrada de 3/4", espesor para tuberías de refrigeración, tubería de drenaje de condensado PVC SDR 17 o 26 según diámetro y su conexión a bajante pluvial o descarga final según planos, aisladas térmicamente en todo el recorrido entrecielo con aislamiento elastomérico flexible y liviano célula cerrada de 1/2 pulgada de espesor para tuberías de drenajes, el aislamiento para tuberías de refrigeración y drenaje deberá ser protegido con dos capas de pintura impermeabilizante elastomérico a base de agua en interiores y exteriores, soportería galvanizada, canalización metálica a base de agua en interiores y exteriores según la ubicación, cableado de sistema de control entre unidad condensadora y evaporadora, canalización metálica interior o exterior con su cableado para la alimentación de fuerza desde las cajas de conexión instaladas por el contratista eléctrico hacia los equipos, base metálica y/o concreto de ambos equipos, protección mecánica en tuberías, anclajes, antivibradores entre equipos y bases, control de temperatura, pruebas (hermeticidad, presión y vacío), carga de refrigerante, señalización, instalación y protecciones eléctricas. Además, incluye: adiestramiento y capacitación, dos años de garantía y mantenimiento preventivo por dos años (rutinas mensuales). Todo lo anterior, según lo indicado en las especificaciones técnicas del proyecto. | 1 | SG |  | 0
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO; INCLUYE COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO E IVA |  |  |  |  | 0