## PLAN DE OFERTA
PLAN DE OFERTA
ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CONSULTORIOS DE NUTRICIÓN ESTANZUELAS, USULUTÁN. LOTE 2
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | TOTAL
1 | INSTALACIONES PROVISIONALES
1.01 | Bodega e instalaciones provisionales y cerco provisional | 1 | SG
1.02 | Suministro e Instalación de rótulo provisional | 1 | SG
2 | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
2.01 | Desmontaje de división de tablacemento | 14.6 | M2
2.02 | Desmontaje y desalojo de ventilador | 1 | U
2.03 | Desmontaje y desalojo de puerta | 1 | SG
2.04 | Desmontaje y desalojo de cielo falso | 5.95 | M2
3 | DIVISIONES LIVIANAS
3.01 | Suministro e instalación de división de pared seca de 10 cm de espesor, de paneles de tablacemento de 1/2" laminado con malla de fibra de vidrio polimerizada, un forro a cada lado, con estructura de bastidores metálicos galvanizados, calibre 20 @61 cm y cinta de fibra de vidrio de malla abierta polimerizada en juntas y acabado con mortero prefabricado para exterior y sellado de juntas. Incluye refuerzo de riostra de madera de cedro para colocación de mochetas en puertas y ventanas. Nota: considerar altura de pared 10 cm sobre del nivel de cielo falso y arriostramiento sismo resistente. Ver e incluir detalles en planos. | 21.4 | M2
4 | PISOS
4.01 | Suministro e instalación de zócalo h=7.50 cm del mismo material del piso. Ver detalle de planos. | 12.5 | M
4.02 | Limpieza y pulido de losetas de piso existente. | 10 | M2
5 | ACABADOS
5.01 | Remoción de pintura existente, incluye limpieza y preparación de la superficie para aplicación de acabado de pintura. Ver ubicación en planos e incluye desalojo. | 13.16 | M2
5.02 | Suministro y aplicación de repellado y afinado de superficies verticales (paredes y columnas). Incluye cuadrados de puertas, ventanas (si aplica). | 14.48 | M2
5.03 | Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura látex acrílica antibacterial para interior de primera de alta calidad, desde piso terminado hasta 5cm, sobre nivel de cielo falso, será elección del supervisión los colores a utilizar. Incluye cuadrados de puertas y ventana (si aplica). | 52.05 | M2
6 | CIELO FALSO
6.01 | Suministro e instalación instalación de tablilla de cielo falso PVC de 0.25 m x 6.0 m, espesor de 6.5 mm con resistencia al impacto, a la tracción, inflamabilidad y resistencia a los hongos instalada en perfilería de aluminio tipo pesado, arriostramiento a base de perfil de aluminio suspendida desde losa existente, ademas de la apertura de huecos e instalación de contramaros de perfileria para rejillas de aire acondicionado y lamparas electricas. | 10.08 | M2
7 | VENTANAS
7.01 | Mantenimiento de ventanas de celosía existente a conservar 1.46 m x 0.96 m, incluye desmontaje, limpieza y montaje de celosías de vidrio existente. | 5 | U
7.02 | Suministro e instalación de celosías de vidrio faltante, incluye revisión de operador mariposa, perfilería y sello perimetral | 10 | U
8 | PUERTAS
8.01 | Suministro e instalación de Puerta P-1 (1.00 m x 2.10 m) abatible, estructura de cedro y doble forro de madera laminada incluye banack clase "b" de 1/4" incluye mocheta de 1" de espesor, chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete. | 1 | U
9 | ROTULACIÓN Y SEÑALÉTICA
9.1 | ROTULACIÓN
9.1.1 | Suministro y colocación de Rótulo de acrílicos para identificación de áreas, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación según fabricante. | 1 | U
9.2 | SEÑALÉTICA
9.2.1 | Suministro y colocación de Señal de extintor. Ver detalle en planos y especificaciones técnicas. incluye elementos de sujeción para su correcta instalación, según fabricante. | 1 | U
9.2.2 | Suministro y colocación de Señal RUTA DE EVACUACIÓN. Ver detalle en planos y especificaciones técnicas. incluye elementos de sujeción para su correcta instalación, según fabricante. | 1 | U
9.2.3 | Suministro y colocación de Señal de RIESGO ELÉCTRICO. Ver ubicación en planos, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación, según fabricante. | 1 | U
9.2.4 | Suministro y colocación de Señal de SALIDA. Ver ubicación en planos, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación, según fabricante. | 1 | U
9.2.5 | Suministro y colocación de Señal de SALIDA DE EMERGENCIA. Ver detalle en planos y especificaciones técnicas. | 1 | U
10 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
10.01 | Suministro e instalación de un tablero eléctrico de 6 espacios monofásico de 240V /120V, 2 polos barras 125A, con protecciones THQL: 15A-1P (1), 20A-1P(1), 30A-2P. Incluye la polarización del tablero con una barra Copperweld 10'x5/8" y conductor #4 desde la barra Copperweld hasta el bus de tierra de tablero, canalizado con EMT de 1/2" | 1 | U
10.02 | Suministro e instalación de alimentador de subtablero de consultorio de nutrición ST-NUTR, desde tablero GENERAL existente hasta ST-NUTR, con conductor 2-THHNN #6(F) + 1 THHNN #6(N) + 1THHNN #8(T), canalización de 1", incluye cajas de registro metálica y soportería de fijación a estructura de techo, abrazadera y accesorios. | 18 | M
10.03 | Suministro e instalación de proyección de 40A/2P, en espacios libres de tablero existente ST-CG, para alimentación de subtablero de consultorio de nutrición ST-NUTR. | 1 | U
10.04 | Suministro e instalación de salida de luz 120V, incluye canalizado y alambrado de circuito alimentador, unión entre luminarias e interruptor | 2 | U
10.05 | Suministro e instalación de Luminaria panel LED 2'x2', de empotrar en cielo falso, 120V,40W, 3800LM, 60HZ, 6000K, IP20 | 2 | U
10.06 | Suministro e instalación de tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado cuerpo entero, configuración NEMA 5-15R, 3hilos, 15A, 125V de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). Incluye picado de pared existente para empotrar la canalización y posteriormente el resane de la pared. | 2 | U
10.07 | Suministro e instalación apagador doble con terminal de conexión a tierra, 15A, 120/277V, y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2" de hierro galvanizado pesada, incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 1 | U
10.08 | Suministro e instalación de alimentador para equipo de aire acondicionado MINISPLITT, 2-THHN No. 8(F)+ THHN No. 10(T) y canalizado en tubería EMT ALUMINIO DE 3/4". | 10 | M
10.09 | Suministro e instalación de caja NEMA 3R, con disyuntor THQL de 30A/2, equipo de aire acondicionado. | 1 | U
11 | INSTALACIONES ELÉCTROMECÁNICAS
11.01 | Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado, tipo mini Split (MS) tipo cassette 4V INVERTER, con capacidad de 18,000 btu/h; Para CONSULTORIO DE NUTRICION. Incluye: Unidad evaporadora y condensadora, tuberías de refrigeración de cobre tipo ACR ASTM-B280, válvulas y accesorios soldables, soldadura acero plata al 5% y proceso de soldadura con paso de nitrógeno, aisladas térmicamente en todo su recorrido con aislamiento de espuma elastomérica flexible y liviana de célula cerrada de 3/4" de espesor para tuberías de refrigeración y drenaje de consensado PVC SDR 17 o según diámetro y su conexión a bajante pluvial o descarga final según planos, aisladas térmicamente en todo el recorrido entrecielo con aislamiento elastomérico flexible y liviano célula cerrada de 1/2" pulgada de espesor para tuberías de drenajes, el aislamiento para tuberías de refrigeración y drenaje deberá ser protegido con dos capas de pintura impermeabilizante elastomérico a base de agua en interiores y exteriores, soportería galvanizada, canalización metálica a base de agua en interiores y exteriores según la ubicación, cableado de sistema de control entre unidad condensadora y evaporadora, canalización metálica interior o exterior con su cableado para la alimentación de fuerza desde las cajas de conexión instaladas por el contratista eléctrico hacia los equipos, base metálica y/o concreto de ambos equipos, protección mecánica en tuberías, anclajes, antivibradores entre equipos y bases, control de temperatura, pruebas (hermeticidad, presión y vacío), carga de refrigerante, señalización, instalación y protecciones eléctricas. Además, incluye: adiestramiento y capacitación, dos años de garantía y mantenimiento preventivo por dos años (rutinas mensuales). Todo lo anterior, según lo indicado en las especificaciones técnicas del proyecto. | 1 | SG
COSTO TOTAL DEL PROYECTO; INCLUYE COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO E IVA