## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
"ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CONSULTORIOS DE NUTRICIÓN GUARJILA, CHALATENANGO. LOTE 2"
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | TOTAL
1 | INSTALACIONES PROVISIONALES
1.01 | Bodega, instalaciones provisionales y cerco provisional | 1 | SG
1.02 | Instalación provisional Agua Potable, Aguas Negras y Energía Eléctrica | 1 | SG
1.03 | Suministro e Instalación de rótulo provisional | 1 | SG
2 | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
2.01 | Demolición de piso cerámico de 0.33x0.33 m | 1 | M2
2.02 | Desmontaje de puerta metálica | 1 | U
2.03 | Desmontaje de puerta de madera | 1 | U
2.04 | Desmontaje de división de madera | 2.35 | M2
2.05 | Desmontaje de cielo falso, incluye desalojo. | 6.7 | M2
2.06 | Desmontaje de riel de cortina sanitaria para consultorio. Ver ubicación en plano, incluye desalojo. | 1 | U
2.07 | Desmontaje de ventilador de pared | 1 | U
2.08 | Desmontaje de luminaria existente y cableado, incluye desalojo. | 1 | U
2.09 | Desmontaje de tomacorriente e interruptores, canaleta y cableado eléctrico existente; incluye desalojo. | 1 | U
3 | PISOS
3.01 | Suministro e instalación de piezas de piso cerámico formato de 0.33 m x 0.33, sisa de 3 mm, color de piso, porcelana y textura, deberán ser similar a la existente. | 1 | M2
4 | PARED
4.01 | Suministro e instalación de pared seca (10 cm de espesor) de paneles de tablacemento de 1/2" de espesor, laminado con una malla de fibra de vidrio polimerizada y forro a una cara, con una estructura de perfilería metálica galvanizada calibre 22 con retícula @ 0.61 m. Incluye cinta para junta tratamiento y acabado con mortero prefabricado para exterior y sellado de juntas. se deberá de considerar altura de pared 10 cm. sobre nivel de cielo falso y arriostramiento sismo resistente. | 3.05 | M2
5 | ACABADOS DE PAREDES
5.01 | Limpieza y remoción de pintura existente | 35 | M2
5.02 | Suministro y aplicación de Repellado con mortero, afinado con pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. | 35 | M2
5.03 | Suministro y aplicación de dos manos de Pintura látex acrílica antibacterial de primera calidad; incluye cuadrados de puertas y ventanas. | 35 | M2
6 | CIELOS FALSOS
6.01 | Suministro e instalación de losetas de cielo falso de fibrocemento 4'x2' , considerar que las piezas a sustituir, deberán ser del mismo color y espesor a las existentes, incluye estructura de fijación, soporte y refuerzos con perfiles de aluminio (ángulos, tee, cruceros, omegas), además, corte de losetas de ser requerido y la apertura de huecos e instalación de contramarcos de perfilería, para instalación de aire acondicionado y lámparas eléctricas. | 6.7 | M2
7 | PUERTA
7.01 | P-1 (0.86 m x 2.20 m) Suministro e instalación de Puerta abatible de estructura de cedro y doble forro de madera laminada incluye banack clase "b" de 1/4" incluye mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete. | 1 | U
8 | VENTANA
8.01 | V-1 (1.00 m x 1.60 m) Suministro e instalación de celosía de vidrio faltantes, revisión del operador mariposa, y limpieza de celosías existentes. | 1 | SG
9 | ROTULACION Y SEÑALÉTICA
9.1 | ROTULACION
9.1.1 | Suministro y colocación de Rótulo de acrílico base de aluminio, letra de acrilico color negro y pantalla acrilica transparente con chapetones de acero inoxidable , para identificación de áreas, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación según fabricante. | 1 | U
9.2 | SEÑALETICA
9.2.1 | Suministro y colocación de Señal RUTA DE EVACUACIÓN. Ver ubicación en planos, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación, según fabricante. | 1 | U
9.2.2 | Suministro y colocación de Señal de RIESGO ELÉCTRICO. Ver ubicación en planos, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación, según fabricante. | 1 | U
9.2.3 | Suministro y colocación de Señal de SALIDA. Ver ubicación en planos, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación, según fabricante. | 1 | U
9.2.4 | Suministro y colocación de Señal de SALIDA DE EMERGENCIA. Ver ubicación en planos, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación, según fabricante. | 1 | U
9.2.5 | Suministro y colocación de Señal de extintor. Ver ubicación en planos, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación, según fabricante. | 1 | U
10 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
10.01 | Suministro e instalación de Sub tablero eléctrico de 6 espacios monofásico de 240v/120v , 2polos, barras 125A, con protecciones THQL: 15A-1P(1), 20A-1P(1), 30A-2P. Incluye la polarización del tablero con una barra Copperweld 10´x 5/8" y conductor #4 desde la barra Coperweld hasta el bus de tierra de tablero, canalizado con EMT de 1/2". Incluye picado de pared existente para empotrar la canalización y posteriormente el resane de la pared. | 1 | U
10.02 | Suministro e instalación de alimentador de subtablero de consultorio de nutrición ST-NUTR, desde tablero existente hasta el ST-NUTR, con conductor 2-THHN #6(F)+ 1THHN #6(N)+1THHN #8(T), canalización de 1", incluye cajas de registro metálica, y soportería de fijación a estructura de techo, abrazadera y accesorios. | 27 | M
10.03 | Suministro e instalación de protección de 40A/2P en espacios libre de tablero existente ST-CG ,para alimentación de subtablero de consultorio de Nutrición ST-NUTR. | 1 | U
10.04 | Suministro e instalación de salida de luminaria 120v, incluye canalizado y alambrado de: circuito alimentador, unión entre luminarias e interruptor. | 2 | U
10.05 | Suministro e instalación de Luminaria panel LED 2'X2', de empotrar en cielo falso, 120V,40W, 3800LM, 60HZ, 6000K,IP20 | 2 | U
10.06 | Suministro e instalación de tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). Incluye picado de pared existente para empotrar la canalización y posteriormente el resane de la pared. | 2 | U
10.07 | Suministro e instalación apagador doble con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable , caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. Incluye picado de pared existente para empotrar la canalización y posteriormente el resane de la pared. | 1 | U
10.08 | Suministro e instalación de alimentador para equipo de aire acondicionado MINISPLIT, 2- THHN No. 8 (F) + THHN No. 10(T) y canalizado en tubería EMT aluminio de 3/4”. | 10 | M
10.09 | Suministro e instalación de caja NEMA 3R, con disyuntor THQL de 30A/2, equipo aire acondicionado. | 1 | U
11 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS
11.01 | Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado, tipo mini split (MS) Tipo Cassette 4V, INVERTER, con capacidad de 18,000 btu/h. Para CONSULTORIO DE NUTRICIÓN. Incluye: Unidad evaporadora y condensadora, tuberías de refrigeración de cobre de tipo ACR ASTM B280, válvulas y accesorios soldables, soldadura acero plata al 5% y proceso de soldadura con paso de nitrógeno, aisladas térmicamente en todo su recorrido con aislamiento de espuma elastomérico flexible y liviano de célula cerrada de 3/4", espesor para tuberías de refrigeración, tubería de drenaje de condensado PVC SDR 17 o 26 según diámetro y su conexión a bajante pluvial o descarga final según planos, aisladas térmicamente en todo el recorrido entrecielo con aislamiento elastomérico flexible y liviano célula cerrada de 1/2" de espesor para tuberías de drenajes, el aislamiento para tuberías de refrigeración y drenaje deberá ser protegido con dos capas de pintura impermeabilizante elastomérico a base de agua en interiores y exteriores, soportería galvanizada, canalización metálica a base de agua en interiores y exteriores según la ubicación, cableado de sistema de control entre unidad condensadora y evaporadora, canalización metálica interior o exterior con su cableado para la alimentación de fuerza desde las cajas de conexión instaladas por el contratista eléctrico hacia los equipos, base metálica y/o concreto de ambos equipos, protección mecánica en tuberías, anclajes, antivibradores entre equipos y bases, control de temperatura, pruebas (hermeticidad, presión y vacío), carga de refrigerante, señalización, instalación y protecciones eléctricas. Además, incluye: adiestramiento y capacitación, dos años de garantía y mantenimiento preventivo por dos años (rutinas mensuales). Todo lo anterior, según lo indicado en las especificaciones técnicas del proyecto. | 1 | U
COSTO TOTAL DEL PROYECTO; INCLUYE COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO E IVA