## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
"ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CONSULTORIOS DE NUTRICIÓN EN UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA BARRIOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR." LOTE 2
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | TOTAL
1 | INSTALACIONES PROVISIONALES |  |  |  |  | 0
1.01 | Bodega e instalaciones provisionales y cerco provisional | 1 | SG |  | 0
1.02 | Instalación provisional Agua Potable, Aguas Negras y Energía Eléctrica | 1 | SG |  | 0
1.03 | Suministro e Instalación de rótulo provisional | 1 | SG |  | 0
2 | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES |  |  |  |  | 0
2.01 | Cepillado y remoción de pintura en Balcón existente de ventana. | 1 | U |  | 0
2.02 | Limpieza de cuerpo y vidrio de ventana. | 1 | U |  | 0
2.03 | Desmontaje de chapa y bisagras de puerta existente | 1 | U |  | 0
2.04 | Desmontaje de Cielo Falso, incluye desalojo. | 11 | M2 |  | 0
2.05 | Desmontaje y desalojo de mueble de lavamanos y lavamanos existente. | 1 | U |  | 0
2.06 | Demolición y desalojo de azulejo existente. | 0.36 | M2 |  | 0
2.07 | Desmontaje de cortina sanitaria existente, (incluye riel). | 1 | U |  | 0
2.08 | Corte y desalojo de ganchos metálicos para cortina de ventana existente. | 2 | U |  | 0
3 | ACABADOS |  |  |  |  | 0
3.01 | Remoción de pintura existente, incluye limpieza y preparación de la superficie para aplicación de acabado nuevo. | 45 | M2 |  | 0
3.02 | Resanes de paredes con masilla | 45 | M2 |  | 0
3.03 | Restauración de cuadrado de ventana y puerta | 11.6 | M |  | 0
3.04 | Suministro y aplicación de dos manos de pintura acrílica látex, incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. | 45 | M2 |  | 0
3.05 | Limpieza de cerámica de piso. | 11 | M2 |  | 0
4 | CIELOS FALSOS |  |  |  |  | 0
4.01 | Suministro e instalación de tablilla de cielo falso PVC de 0.25 m x 6.00 m, espesor de 6.5 mm con resistencia al impacto, a la tracción, inflamabilidad y resistencia a los hongos instalada en perfilería de aluminio tipo pesado, (ángulos, tee, cruceros, omegas, uniones PVC) arriostramiento a base de perfil de aluminio suspendida desde techo existente, además de la apertura de huecos e instalación de contramarcos de perfilería, para rejillas de aire acondicionado y lámparas eléctricas. | 11 | M2 |  | 0
5 | VENTANAS |  |  |  |  | 0
5.01 | Balcón existente: Aplicación de anticorrosivo y dos manos de pintura esmalte color azul naval. | 1 | U |  | 0
5.02 | Suministro e instalación de cortinas de tela tipo "roller eclipse": Cortina roller de doble tela superpuesta de poliéster con franjas opacas y transparentes, franjas interpuestas horizontalmente, sistema de operación de cadena e hilo de alta resistencia. Color final a definir por el propietario, dimensiones 1.00 m de ancho x 1.80 m de alto. | 2 | U |  | 0
6 | PUERTAS |  |  |  |  | 0
6.01 | Desinstalación de chapa existente y suministro e instalación de chapa de palanca de uso pesado, sustitución de bisagras existentes por 3 bisagras nuevas tipo alcayate de 4", incluye suministro e instalación de tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete color azul naval | 1 | U |  | 0
7 | MOBILIARIO FIJO |  |  |  |  | 0
7.01 | Suministro y elaboración de MUEBLE MF-01 (0.60 m x 0.60 m) lavado con fregadero de submontar, poceta 80% cuarzo, 20% acrílico con sellante, puertas de lámina prensada de madera banack de 1" con forro de plástico laminado color a elegir lapado con cubre cantos; haladeras metálica acabado cromo satinado, con recibidores metálicos; salpicadera de tablero lámina prensada de madera banack de 1"; incluye accesorios de conexión hidráulica y grifo tipo cuello de ganzo de acero inoxidable; estructura de riostra de madera de cedro, travesaños verticales de madera de cedro, piezas clavadas y atornilladas con tornillos aglomerados. Ver detalle en planos. | 1 | U |  | 0
8 | SEÑALÉTICA |  |  |  |  | 0
8.01 | ROTULACIÓN
8.01.1 | Suministro y colocación de Rótulo de acrílico base de aluminio, letra de acrilico color negro y pantalla acrilica transparente con chapetones de acero inoxidable , para identificación de áreas, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación según fabricante. | 1 | U |  | 0
8.02 | SEÑALES
8.02.1 | Suministro y colocación de Señal RUTA DE EVACUACIÓN. Ver ubicación en planos, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación, según fabricante. | 1 | U |  | 0
8.02.2 | Suministro y colocación de Señal de RIESGO ELÉCTRICO. Ver ubicación en planos, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación, según fabricante. | 1 | U |  | 0
8.02.3 | Suministro y colocación de Señal de SALIDA. Ver ubicación en planos, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación, según fabricante. | 1 | U |  | 0
8.02.4 | Suministro y colocación de Señal de SALIDA DE EMERGENCIA. Ver ubicación en planos, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación, según fabricante. | 1 | U |  | 0
9 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  | 0
9.01 | Desmontaje y entrega de ventilador de techo existente. Se deberá sellar la caja de conexiones. | 1 | U |  | 0
9.02 | Suministro e instalación de protección de 30A/2P, 240v/120v en tablero existente de 32 espacios, Main de 175A ubicado en pasillo adjunto a Optometría; para alimentación de caja Nema 3R de aire acondicionado de consultorio de Nutrición. | 1 | U |  | 0
9.03 | Reemplazo de luminaria existente. Incluye el desmontaje de la luminaria existente y el suministro e instalación de nueva Luminaria panel LED 4'X2', de empotrar en cielo falso, 120V,60W, 4800LM, 60HZ, 6000K,UL o equivalente | 2 | U |  | 0
9.04 | Reemplazo de tomacorriente existente. Incluye el desmontaje del tomacorriente existente y el suministro e instalación de tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de plástico. UL. | 3 | U |  | 0
9.05 | Reemplazo de apagador existente. Incluye el desmontaje de apagador existente y el suministro e instalación apagador sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de plástico. UL | 1 | U |  | 0
9.06 | Suministro e instalación de alimentador para equipo de aire acondicionado MINISPLIT, en tablero existente de 32 espacios, Main de 175A ubicado en pasillo adjunto a Optometría hasta caja Nema 3R adjunto a UC, con 2- THHN No. 8 (F) + THHN No. 10(T) y canalizado en tubería EMT aluminio de 3/4”, incluye cajas de registro, soporte de canalización y accesorios. | 22 | M |  | 0
9.07 | Suministro e instalación de caja NEMA 3R, con disyuntor THQL de 30A/2, equipo aire acondicionado | 1 | U |  | 0
10 | SEÑALES DÉBILES |  |  |  |  | 0
10.01 | Desmontaje de la salida de datos superficial existente, incluye canaleta superficial y cable de red en canaleta, incluye todos los trabajos necesarios y resanes de pared, si se requiere. | 1 | SG |  | 0
10.02 | Reemplazo de salida de datos existente. Incluye el desmontaje de la salida de datos existente y el suministro e instalación de nueva salida de datos, RJ-45. Certificación del punto de datos. | 1 | U |  | 0
11 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS |  |  |  |  | 0
11.01 | Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado, tipo mini split (MS) Tipo Cassette 4V, INVERTER, con capacidad de 18,000 btu/h. Para CONSULTORIO DE NUTRICIÓN. Incluye: Unidad evaporadora y condensadora, tuberías de refrigeración de Cobre tipo ACR ASTM-B280, válvulas y accesorios soldables, soldadura acero plata al 5% y proceso de soldadura con paso de nitrógeno, aisladas térmicamente en todo su recorrido con aislamiento de espuma elastomérico flexible y liviano de célula cerrada de 3/4 pulg espesor para tuberías de refrigeración, tubería de drenaje de condensado PVC SDR 17 o 26 según diámetro y su conexión a bajante pluvial o descarga final según planos, aisladas térmicamente en todo el recorrido entrecielo con aislamiento elastomerico flexible y liviano célula cerrada de 1/2 pulg de espesor para tuberías de drenajes, el aislamiento para tuberías de refrigeración y drenaje deberá ser protegido con dos capas de pintura impermeabilizante elastomérica a base de agua en interiores y exteriores, soportería galvanizada, canalización metálica para interiores o exteriores según la ubicación, cableado de sistema de control entre unidad condensadora y evaporadora, canalización metálica interior o exterior con su cableado para la alimentación de fuerza desde las cajas de conexión instaladas por el contratista eléctrico hacia los equipos, base metálica y/o concreto de ambos equipos, protección mecánica en tuberías, anclajes, antivibradores entre equipos y bases, control de temperatura, pruebas (hermeticidad, presión y vacío), carga de refrigerante, señalización, instalación y protecciones eléctricas. Además, incluye: adiestramiento y capacitación, dos años de garantía y mantenimiento preventivo por dos años (rutinas mensuales). Todo lo anterior, según lo indicado en las especificaciones técnicas del proyecto. | 1 | U |  | 0
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO; INCLUYE COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO E IVA |  |  |  |  | 0