## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
"ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CONSULTORIOS DE NUTRICIÓN" LA LIBERTAD, LA LIBERTAD LOTE 3.
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | TOTAL
1 | INSTALACIONES PROVISIONALES
1.01 | Bodega e instalaciones provisionales y cerco provisional | 1 | SG
1.02 | Instalación provisional Agua Potable, Aguas Negras y Energía Eléctrica | 1 | SG
1.03 | Suministro e Instalación de rótulo provisional | 1 | SG
2 | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
2.01 | Desmontaje y desalojo de luminarias existentes, incluye desalojo. | 2 | U
2.02 | Desmontaje y desalojo de tomacorrientes, incluye desalojo. | 3 | U
2.03 | Desmontaje y desalojo de interruptor, incluye desalojo. | 1 | U
2.04 | Desmontaje y desalojo de cortina en ventana tipo celosía, incluye desalojo. | 1 | U
2.05 | Desmontaje y desalojo de cortina sanitaria con su respectiva estructura de soporte metálica, incluye desalojo. | 1 | U
2.06 | Desmontaje y desalojo de lavamanos existentes, incluye desalojo. | 1 | U
2.07 | Demolición y desalojo de enchape de pared, incluye desalojo. | 1.2 | M2
3 | PISOS
3.01 | Limpieza, pulida y encerado de piso y zócalo de ladrillo de cemento existente. | 15.15 | M2
4 | PAREDES
4.01 | Limpieza de paredes y aplicación de dos manos de pintura látex acrílica antibacterial de primera calidad, desde nivel de piso terminado hasta nivel de cielo falso, incluye cuadrados de puertas y ventanas con colores institucionales definidos en campo. | 44.08 | M2
4.02 | Resane de pared de elementos desmontados (enchape de pared y huecos de cortina). | 1.5 | M2
5 | CIELOS FALSOS
5.01 | Suministro e instalación de losetas de cielo falso de fibrocemento 4'x2' , (considerar que las piezas a sustituir, deberán ser del mismo color y espesor a las existentes), incluye estructura de fijación, soporte y refuerzos con perfiles de aluminio (ángulos, tee, cruceros, omegas), además, corte de losetas de ser requerido y la apertura de huecos e instalación de contramarcos de perfilería, para instalación de aire acondicionado y lámparas eléctricas. | 5 | M2
6 | VENTANA
6.01 | Limpieza de celosías de vidrio existente en ventana, incluye limpieza y montaje de celosía. Se deberá realizar el desmontaje de cada celosía para su correcta limpieza, en el caso que se dañe alguna pieza en el proceso, será responsabilidad del contratista de reponer dicho elemento. | 1 | SG
7 | SEÑALÉTICA
7.01 | Suministro y colocación de Rótulo de acrílicos para identificación de áreas, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación según fabricante. | 1 | U
7.02 | Suministro y colocación de Señal RUTA DE EVACUACIÓN. Ver ubicación en planos, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación, según fabricante. | 1 | U
7.03 | Suministro y colocación de Señal de RIESGO ELÉCTRICO. Ver ubicación en planos, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación, según fabricante. | 1 | U
7.04 | Suministro y colocación de Señal de SALIDA. Ver ubicación en planos, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación, según fabricante. | 1 | U
7.05 | Suministro y colocación de Señal de SALIDA DE EMERGENCIA. Ver ubicación en planos, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación, según fabricante. | 1 | U
7.06 | Suministro y colocación de Señal de extintor. Ver ubicación en planos, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación, según fabricante. | 1 | U
8 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
8.01 | Suministro y elaboración de MUEBLE MF-01 (0.60 m x 0.60 m) lavado con fregadero de submontar, poceta 80% cuarzo, 20% acrílico con sellante, puertas de lámina prensada de madera banack de 1" con forro de plástico laminado color a elegir lapado con cubre cantos; haladeras metálica acabado cromo satinado, con recibidores metálicos; salpicadera de tablero lámina prensada de madera banack de 1"; incluye accesorios de conexión hidráulica y grifo tipo cuello de ganzo de acero inoxidable; estructura de riostra de madera de cedro, travesaños verticales de madera de cedro, piezas clavadas y atornilladas con tornillos aglomerados. Ver detalle en planos. | 1 | U
9 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
9.01 | Suministro e instalación de Sub tablero eléctrico de 6 espacios monofásico de 240v/120v , 2polos, barras 125A, con protecciones THQL: 15A-1P(1), 20A-1P(1), 30A-2P (2). Incluye la polarización del tablero con una barra Copperweld 10´x 5/8" y conductor #4 desde la barra Coperweld hasta el bus de tierra de tablero, canalizado con EMT de 1/2" | 1 | U
9.02 | Suministro e instalación de alimentador de subtablero de consultorio de nutrición ST-NUTR, desde CAJA DE CORTE, adjunto al tablero ST-AT existente hasta el ST-NUTR, con conductor 2-THHN #6(F)+ 1THHN #6(N)+1THHN #8(T), canalización EMT Ø 1", incluye cajas de registro metálica, Conduit PVC eléctrico en entrecielo, conduit IMC en tramos vistos y soporteria de fijación con riel strut a estructura de techo, abrazadera y accesorios. | 24 | M
9.03 | Suministro e instalación de caja de corte con disyuntor de 40A/2P, 240v/120v adjunto al subtablero ST-AT existente ,para alimentación de subtablero de consultorio de Nutrición ST-NUTR, incluye conexión a las barras del ST-AT. | 1 | U
9.04 | Suministro e instalación de salida de luminarias 120v, incluye canalizado y alambrado de: circuito alimentador, unión entre luminarias e interruptor. | 2 | U
9.05 | Suministro e instalación de Luminaria panel LED 2'X2', de empotrar en cielo falso, 120V,40W, 3800LM, 60HZ, 6000K,IP20 | 2 | U
9.06 | Suministro e instalación de tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). Incluye picado de pared existente para empotrar la canalización y posteriormente el resane de la pared. | 2 | U
9.07 | Suministro e instalación de tomacorriente doble industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). Incluye picado de pared existente para empotrar la canalización y posteriormente el resane de la pared. | 2 | U
9.08 | Suministro e instalación apagador doble con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable , caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 1 | U
9.09 | Suministro e instalación de alimentador para equipo de aire acondicionado MINISPLIT, desde subtablero de nutrición ST-NUTR hasta caja Nema 3R adjunto a UC, con 2- THHN No. 8 (F) + THHN No. 10(T) y canalizado en tubería EMT aluminio de 3/4”. | 10 | M
9.1 | Suministro e instalación de caja NEMA 3R, con disyuntor THQL de 30A/2, equipo aire acondicionado | 1 | U
10 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS
10.01 | Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado, tipo mini split (MS) Tipo Cassette 4V, INVERTER, con capacidad de 18,000 btu/h. Para CONSULTORIO DE NUTRICION. Incluye: Unidad evaporadora y condensadora, tuberías de refrigeración de cobre de tipo ACR ASTM - B280, válvulas y accesorios soldables, soldadura acero plata al 5% y proceso de soldadura con paso de nitrógeno, aisladas térmicamente en todo su recorrido con aislamiento de espuma elastomérico flexible y liviano de célula cerrada de 3/4", espesor para tuberías de refrigeración, tubería de drenaje de condensado PVC SDR 17 o 26 según diámetro y su conexión a bajante pluvial o descarga final según planos, aisladas térmicamente en todo el recorrido entrecielo con aislamiento elastomérico flexible y liviano célula cerrada de 1/2 pulgada de espesor para tuberías de drenajes, el aislamiento para tuberías de refrigeración y drenaje deberá ser protegido con dos capas de pintura impermeabilizante elastomérico a base de agua en interiores y exteriores, soportería galvanizada, canalización metálica a base de agua en interiores y exteriores según la ubicación, cableado de sistema de control entre unidad condensadora y evaporadora, canalización metálica interior o exterior con su cableado para la alimentación de fuerza desde las cajas de conexión instaladas por el contratista eléctrico hacia los equipos, base metálica y/o concreto de ambos equipos, protección mecánica en tuberías, anclajes, antivibradores entre equipos y bases, control de temperatura, pruebas (hermeticidad, presión y vacío), carga de refrigerante, señalización, instalación y protecciones eléctricas. Además, incluye: adiestramiento y capacitación, dos años de garantía y mantenimiento preventivo por dos años (rutinas mensuales). Todo lo anterior, según lo indicado en las especificaciones técnicas del proyecto. | 1 | U
COSTO TOTAL DEL PROYECTO; INCLUYE COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO E IVA