## PLAN DE OFERTA
PLAN DE OFERTA
ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CONSULTORIOS DE NUTRICIÓN UNIDAD DE SALUD SAN MIGUELITO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. LOTE 3
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | TOTAL
1 | INSTALACIONES PROVISIONALES
1.01 | Bodega e instalaciones provisionales y cerco provisional | 1 | SG
1.02 | Suministro e Instalación de rótulo provisional | 1 | SG
2 | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
2.01 | Desmontaje y desalojo de ventilador | 1 | U
2.02 | Desmontaje y desalojo de puerta | 1 | SG
2.03 | Desmontaje y desalojo de cielo falso | 10.8 | M2
3 | DIVISIONES LIVIANAS
3.01 | Suministro e instalación de división de pared seca de 10 cm de espesor, de paneles de tablacemento de 1/2" laminado con malla de fibra de vidrio polimerizada, un forro a cada lado, con estructura de bastidores metálicos galvanizados, calibre 20 @61 cm y cinta de fibra de vidrio de malla abierta polimerizada en juntas y acabado con mortero prefabricado para exterior y sellado de juntas. Incluye refuerzo de riostra de madera de cedro para colocación de mochetas en puertas y ventanas. Nota: considerar altura de pared 10 cm sobre del nivel de cielo falso y arriostramiento sismo resistente. Ver e incluir detalles en planos. | 5 | M2
4 | ACABADOS
4.01 | Remoción de pintura existente, incluye limpieza y preparación de la superficie para aplicación de acabado de pintura. Ver ubicación en planos e incluye desalojo. | 13.16 | M2
4.03 | Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura látex acrílica antibacterial para interior de primera de alta calidad, desde piso terminado hasta 5cm, sobre nivel de cielo falso, será elección del supervisión los colores a utilizar. Incluye cuadrados de puertas y ventana (si aplica). | 52.05 | M2
5 | CIELO FALSO
5.01 | Suministro e instalación instalación de tablilla de cielo falso PVC de 0.25 m x 6.0 m, espesor de 6.5 mm con resistencia al impacto, a la tracción, inflamabilidad y resistencia a los hongos instalada en perfilería de aluminio tipo pesado, arriostramiento a base de perfil de aluminio suspendida desde losa existente, ademas de la apertura de huecos e instalación de contramaros de perfileria para rejillas de aire acondicionado y lamparas electricas. | 10.8 | M2
6 | VENTANAS
6.01 | Mantenimiento de ventanas Tipo francesa, incluye accesorios de apertura de pvc si requiere y limpieza general de vidrios. | 1 | U
7 | PUERTAS
7.01 | Suministro e instalación de Puerta P-1 (0.95 m x 2.10 m) abatible, estructura de cedro y doble forro de madera laminada incluye banack clase "b" de 1/4" incluye mocheta de 1" de espesor, chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete. | 1 | U
8 | ROTULACIÓN Y SEÑALÉTICA
8.1 | ROTULACIÓN
8.1.1 | Suministro y colocación de Rótulo de acrílicos para identificación de áreas, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación según fabricante. | 1 | U
8.2 | SEÑALÉTICA
8.2.1 | Suministro y colocación de Señal de extintor. Ver detalle en planos y especificaciones técnicas. incluye elementos de sujeción para su correcta instalación, según fabricante. | 1 | U
8.2.2 | Suministro y colocación de Señal RUTA DE EVACUACIÓN. Ver detalle en planos y especificaciones técnicas. incluye elementos de sujeción para su correcta instalación, según fabricante. | 1 | U
8.2.3 | Suministro y colocación de Señal de RIESGO ELÉCTRICO. Ver ubicación en planos, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación, según fabricante. | 1 | U
8.2.4 | Suministro y colocación de Señal de SALIDA. Ver ubicación en planos, incluye elementos de sujeción para su correcta instalación, según fabricante. | 1 | U
8.2.5 | Suministro y colocación de Señal de SALIDA DE EMERGENCIA. Ver detalle en planos y especificaciones técnicas. | 1 | U
9 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
9.01 | Suministro e instalacion de Sub tablero electrico de 6 espacios monofasico de 240v/120v , 2polos, barras 125A, con protecciones THQL: 15A-1P(1), 20A-1P(1), 30A-2P (2). Tipo de montaje empotrado en pared. Incluye la polarizacion del tablero con una barra Copperweld 10´x 5/8" y conductor #4 desde la barra Coperweld hasta el bus de tierra de tablero, canalizado con EMT de 1/2". | 1 | U
9.02 | Suministro e instalacion de alimentador de subtablero de consultorio de nutricion ST-NUTR, desde caja de corte adjunto a TABLERO GENERAL existente hasta el ST-NUTR, con conductor 2-THHN #6(F)+ 1THHN #6(N)+1THHN #8(T), canalizacion EMT /IMC Ø 1 ", incluye cajas de registro metalica, soporteria con riel strut, varilla roscada y abrazaderas riel strut a la estructura del techo. Incluye picado y resane de pared | 38 | M
9.03 | Suministro e instalación de caja de corte para alimentacion de subtablero de consultorio de Nutricion ST-NUTR. Dicha caja debe conectarse a las barras del tablero general existente. La ubicación de dicha caja sera adjunto al tablero general existente. Incluye suministro e instalacion de disyuntor de 40A/2P, 240v/120v. | 1 | U
9.04 | Suministro e instalacion de salida de luminarias 120v, incluye canalizado y alambrado de: ciruito alimentador, union entre luminarias e interruptor. | 2 | U
9.05 | Suministro e instalacion de Luminaria panel LED 2'X2', de empotrar en cielo falso, 120V,40W, 3800LM, 60HZ, 6000K,IP20 | 2 | U
9.06 | Suministro e instalacion de tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). Incluye picado de pared existente para empotrar la canalizacion y posteriormente el resane de la pared. | 3 | U
9.07 | Suministro e instalacion de tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). Incluye picado de pared existente para empotrar la canalizacion y posteriormente el resane de la pared. | 2 | U
9.08 | Suministro e instalacion apagador sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable , caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 1 | U
9.09 | Suministro e instalacion de alimentador para equipo de aire acondicionado MINISPLIT, desde subtablero de nutricion ST-NUTR hasta caja Nema 3R adjunto a UC, con 2- THHN No. 8 (F) + THHN No. 10(T) y canalizado en tubería EMT aluminio de 3/4”. | 10 | M
9.1 | Suministro e instalación de caja NEMA 3R, con disyuntor THQL de 30A/2, equipo aire acondicionado | 1 | U
10 | INSTALACIONES ELÉCTROMECÁNICAS
10.01 | Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado, tipo mini Split (MS) tipo cassette 4V INVERTER, con capacidad de 18,000 btu/h; Para CONSULTORIO DE NUTRICION. Incluye: Unidad evaporadora y condensadora, tuberías de refrigeración de cobre tipo ACR ASTM-B280, válvulas y accesorios soldables, soldadura acero plata al 5% y proceso de soldadura con paso de nitrógeno, aisladas térmicamente en todo su recorrido con aislamiento de espuma elastomérica flexible y liviana de célula cerrada de 3/4" de espesor para tuberías de refrigeración y drenaje de consensado PVC SDR 17 o según diámetro y su conexión a bajante pluvial o descarga final según planos, aisladas térmicamente en todo el recorrido entrecielo con aislamiento elastomérico flexible y liviano célula cerrada de 1/2" pulgada de espesor para tuberías de drenajes, el aislamiento para tuberías de refrigeración y drenaje deberá ser protegido con dos capas de pintura impermeabilizante elastomérico a base de agua en interiores y exteriores, soportería galvanizada, canalización metálica a base de agua en interiores y exteriores según la ubicación, cableado de sistema de control entre unidad condensadora y evaporadora, canalización metálica interior o exterior con su cableado para la alimentación de fuerza desde las cajas de conexión instaladas por el contratista eléctrico hacia los equipos, base metálica y/o concreto de ambos equipos, protección mecánica en tuberías, anclajes, antivibradores entre equipos y bases, control de temperatura, pruebas (hermeticidad, presión y vacío), carga de refrigerante, señalización, instalación y protecciones eléctricas. Además, incluye: adiestramiento y capacitación, dos años de garantía y mantenimiento preventivo por dos años (rutinas mensuales). Todo lo anterior, según lo indicado en las especificaciones técnicas del proyecto. | 1 | SG
COSTO TOTAL DEL PROYECTO; INCLUYE COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO E IVA