## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO OFICIAL
“CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL SISTEMA BÁSICO INTEGRADO DE SALUD CENTRO; MUNICIPIO DE SAN SALVADOR”
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | TOTAL
1 | INSTALACIONES PROVISIONALES
1.01 | Bodega e instalaciones provisionales | 1 | SG
1.02 | Instalación provisional Agua Potable, Aguas Negras y Energía Eléctrica | 1 | SG
1.03 | Suministro e Instalación de rotulo provisional | 1 | SG
2 | TERRACERIA
2.01 | Trazo y Nivelación | 1480 | M2
2.02 | Limpieza y descapote de material inorgánico del terreno, incluye la demolicion de elementos existente y el desalojo. | 1480 | M2
2.03 | Excavación para fundaciones, incluye desalojo | 679.35 | M3
2.04 | Conformacion de talud, según detalle de plano | 420 | M2
3 | RELLENOS
3.01 | Relleno para fundaciones, compactados con material selecto, compactado al 95% | 481.74 | M3
3.02 | Relleno para fundaciones, compactados con suelo cemento 20:1, compactado al 95% | 156.45 | M3
4 | CONCRETO ESTRUCTURAL
4.01 | Solera de fundación (SF-1) 60 cm x 30 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 6#4, estribos #3 @15 cm. Ver detalle en planos. | 41.16 | M3
4.02 | Nervio (N2-TIPO1) 15 cm x 15 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 4#3, estribos #2 @15 cm. Ver detalle en planos. | 2 | M3
4.03 | Nervio (N2-TIPO2) 15 cm x 29 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 4#4, estribos #2 @15 cm. Ver detalle en planos. | 4.73 | M3
4.04 | Nervio (N2-TIPO3) 15 cm x 35 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 6#4, estribos #2 @15 cm. Ver detalle en planos. | 2.31 | M3
4.05 | Nervio (N2-TIPO4) 15 cm x 40 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 6#4, estribos #2 @15 cm. Ver detalle en planos. | 1.16 | M3
4.06 | Nervio (N1-TIPO1) 15 cm x 35 cm x 35 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 5#4 + 2#3, estribos #2 @15 cm. Ver detalle en planos. | 7.04 | M3
4.07 | Solera de coronamiento (SC-01) 30 cm x 15 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 6#4, estribos #3 @15 cm. Ver detalle en planos. | 5.78 | M3
4.08 | Solera de coronamiento (SI-01) 20 cm x 15 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 4#4, estribos #3 @15 cm. Ver detalle en planos. | 5.25 | M3
5 | ESTRUCTURA METALICA
5.01 | Suministro e instalación de Polín P-1 (doble perfil "C" de 6"x2" chapa 14), según detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 337 | M
5.02 | Suministro e instalación de Viga Metálica de VM-1 (4L2"x1/4", doble celosia #4 @60°; incluye placas de conexión y la instalacion según detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 23 | M
5.03 | Suministro e instalación de Escopeta metálica de VT-1 (4L2"x1/4", doble celosia #4 @60°; incluye placas de conexión y la instalacion según detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 18 | U
6 | CUBIERTA DE TECHO
6.01 | Suministro e instalación de cubierta de panel insulado termoacústico de lámina metálica de acero galvanizado cal. 24 en ambas caras, prepintadas, y nucleo de poliuretano expandido de alta densidad de 1 1/2" de espesor, incluye la colocación de cumbreras, botaguas y demás accesorios que se indique en planos. | 357 | M2
7 | ALBAÑILERIA
7.01 | Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle en plano. | 845 | M2
8 | PAREDES LIVIANAS
8.01 | Suministro e instalación de división de 0.10 m de paneles de tablacemento de 1/2" de espesor, doble forro; con estructura de perfilería metálica galvanizada cal. 22, incluye tratamiento y sellado de juntas. | 56 | M2
9 | PISOS
9.01 | Suministro e instalación de aceras perimetrales y exteriores de concreto tipo pavimento moldeado en sitio de f'c 140 kg/cm2, de 5 cm de espesor. | 15 | M2
9.02 | Elaboracion de base de concreto de 0.08 m, de espesor con electromalla 8x8 en cuadro de 15 cm x 15 cm de resistencia de f'c 210 kg/cm2, incluye la excavacion, restitucion con suelo cemento de 20 cm de espesor, juntas, sello y todo lo que se detalle en planos. | 256 | M2
9.03 | Suministro e instalación de losetas tipo terrazo claro para alto tráfico (losetas de granito) 30 cm x 30 cm y de 3 cm de espesor, pulido y brillado, además llevará zócalo previamente pulido del mismo material terrazo de 30 cm x 7 cm x 3 cm con bocel. | 251 | M2
9.04 | Suministro e instalación de piso con baldosas de porcelanato antideslizante PEI V, mosh 9, de 0.60 x 0.60 m, color a elección de propietario. | 5 | M2
9.05 | Suministro e instalación de Grama tipo San Agustín, sobre tierra negra, con las pendientes adecuadas que permitan un buen drenaje. Segun detalla en planos. | 8 | M2
10 | ACABADOS
10.01 | Suministro y aplicación de repellado y afinado. Incluye cuadrados de puertas y ventanas (donde aplique). | 1005 | M2
10.02 | Suministro y aplicación de una mano de pintura base y 2 manos de pintura látex de la mejor calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. Color según detalle en planos o según propietario. | 799.2 | M2
10.03 | Suministro y aplicación de una mano de pintura base y 2 manos de pintura látex acrílica antibacterial de la mejor calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. Color según detalle en planos o según propietario. | 44 | M2
10.04 | Suministro y aplicación de 2 manos de pintura base aceite de la mejor calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. Color según detalle en planos o según propietario. | 195.8 | M2
10.05 | Suministro e instalación de Enchape de ceramica de 0.20x0.30 m altura 1.20 m; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 52.13 | M2
10.06 | Suministro e instalación de Enchape de ceramica de 0.20x0.30 m altura 1.80 m; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 63.24 | M2
11 | CIELOS FALSOS
11.01 | Suministro e instalación de Cielo Falso de fibrocemento 4' x 2' y 6 mm de espesor color blanco, sobre perfilería de latón tipo pesado prepintado color blanco al horno, suspendido con alambre galvanizado #14 tipo entorchado. Incluye arriostramiento sismo resistente a cada 2.40 m en ambos sentidos. | 153 | M2
11.02 | Suministro e instalación de Cielo Falso de fibrocemento 2' x 2' y 6 mm de espesor color blanco, sobre perfilería de latón tipo pesado prepintado color blanco al horno, suspendido con alambre galvanizado #14 tipo entorchado. incluye arriostramiento sismo resistente a cada 2.40 m en ambos sentidos | 49 | M2
11.03 | Suministro e instalación de panel cielo PVC color blanco mate (0.07 x 0.25 x 6.00) resistente al agua y a la humedad, anti inflamable. | 25 | M2
11.04 | Suministro e instalación de de Fascia de paneles de tablacemento resistente a intemperie y ambientes humedos, de espesor de 1/2", antifuego, núcleo firecode C, atornillada a perfilería de aluminio tipo pesado cal. 22, suspendido, incluye arriostamiento sismo resistente a cada 2.40m en ambos sentidos. | 22 | M2
12 | VENTANAS
12.01 | Suministro e instalación de Ventana V-1 (2.00 m x 0.40 m), tipo transon de marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosía de vidrio claro de 5 mm con operador combinado con barra para accionar sistema de persianas. | 1.6 | M2
12.02 | Suministro e instalación de Ventana V-2 (1.00 m x 0.60 m), ventanilla tipo corrediza de marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con vidrio claro laminado de 6 mm. Incluye sedazo. | 4.2 | M2
12.03 | Suministro e instalación de Ventana VP-1 (1.00 m x 2.00 m), marco de aluminio tipo pesado anodizado al natural tipo celosia de vidrio de 5 mm | 10 | M2
12.04 | Suministro e instalación de Ventana VP-2 (2.00 m x 2.00 m), marco de aluminio tipo pesado anodizado al natural tipo celosia de vidrio de 5 mm, operador tipo mariposa. | 36 | M2
12.05 | Suministro e instalación de Ventana VP-3 (2.50 m x 2.80 m), marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado, anodizado al natural, vidrio laminado claro de 6 mm con abertura tipo proyectable con módulos fijos en la parte inferior y el resto proyectable. | 7 | M2
12.06 | Suministro e instalación de Ventana VP-4 (2.00 m x 2.80 m), marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado, anodizado al natural, vidrio laminado claro de 6 mm con abertura tipo proyectable con módulos fijos en la parte inferior y el resto proyectable. | 5.6 | M2
12.07 | Suministro e instalación de Ventana V-3 (0.80 m x 0.60 m), ventanilla tipo corrediza de marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con vidrio claro laminado de 6 mm. | 0.48 | M2
13 | PUERTAS
13.01 | Suministro e instalación de Puerta P-1 (2.20 m x 1.00 m) de estructura de cedro y doble forro de madera laminada incluye banack clase "B" de 1/4" incluye mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete. Ver detalle en planos. | 10 | U
13.02 | Suministro e instalación de puerta P-2 (2.20 m x 1.06 m) de una hoja, tipo corrediza de estructura de cedro y doble forro de madera laminada incluye banack clase “B” de 1/4" mocheta con rieles y topes, haladera de barra en ambas caras de la puerta. Ver detalle en planos. | 2 | U
13.03 | Suministro e instalación de Puerta PM-1 (2.20 m x 0.90 m) de una hoja, metálica una hoja de lámina de ho. 1/16" doble forro con chapa de parche, marco y mocheta de ángulo de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8". Ver detalle en planos. | 4 | U
13.04 | Suministro e instalación de puerta PV-1 (2.20 m x 1.06 m) de una hoja, tipo corrediza de vidrio claro de estructura metálica con marco de tubo estructural 2"x1" chapa 14 y reja de tubo estructural de 1"x1" chapa 14. Ver detalle en planos. | 1 | U
13.05 | Suministro e instalación de Puerta PV-2 (2.20 m x 1.00 m) de una hoja, de panel de vidrio claro de estructura metálica con marco de tubo estructural 2"x1" chapa 14 y reja de tubo estructural de 1"x1" chapa 14. Ver detalle en planos. | 4 | U
13.06 | Suministro e instalación de Puerta PV-3 (2.20 m x 2.00 m) con ventanas proyectables y vidrio fijo, en estructura de perfilería de aluminio anodizado de alto tráfico para servicio pesado , incluye haladera de concha de acero inoxidable y protección contra topes de camilla de lámina de acero inoxidable de 1/8" ambas caras de la puerta, barra anti-pánico. Ver detalle en planos. | 3 | U
14 | MUEBLES FIJO
14.01 | Suministro e instalación de MUEBLE FIJO M-01. Ver detalle en planos. | 1 | U
14.02 | Suministro e instalación de MUEBLE FIJO M-02. Ver detalle en planos. | 1 | U
14.03 | Suministro e instalación de MUEBLE FIJO M-03. Ver detalle en planos. | 1 | U
15 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
15.01 | AGUA POTABLE
15.01.01 | Excavación de sistema de agua potable; incluye demolición de pavimento existente en zonas en donde no se proyecta nueva construcción; ademas incluye desalojo | 25 | M3
15.01.02 | Compactación de sistema de agua potable con material selecto. | 25 | M3
15.01.03 | Suministro e Instalación Tub. PVC ø 1/2" 315 PSI JC SDR 13.5, incluye accesorios y niples de acero galvanizado para paso de tuberías en pared hacia los artefactos sanitarios. | 62 | M
15.01.04 | Suministro e Instalación Tub. PVC ø 3/4" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios y niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de fijación. | 15 | M
15.01.05 | Suministro e Instalación Tub. PVC ø 1" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios y niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de fijación. | 117 | M
15.01.06 | Suministro e Instalación Tub. PVC ø 1 1/4" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios y niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de fijación. | 10 | M
15.01.07 | Suministro e Instalación Tub. PVC ø 1 1/2" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios y niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de fijación. | 43 | M
15.01.08 | Prueba de hermeticidad de las tuberías | 244 | M
15.01.09 | Tramite de factibilidad de conexión para el suministro de Agua Potable de la Red Pública existente de ANDA | 1 | SG
15.01.10 | Suministro e Instalación de Válvula de Compuerta de Bronce Ø 1, contador de flujo en caja de mampostería, repellada y afinada de 0.30x0.40m con tapadera de concreto, para conexión con tubería de Acometida de ANDA. | 1 | U
15.01.11 | Suministro e Instalación de válvula de control Ø 1 1/2" | 2 | U
15.01.12 | Suministro e Instalación de válvula de retención Ø1 1/2" | 1 | U
15.01.13 | Suministro e Instalación de Válvula flotadora Ø 1" | 1 | U
15.01.14 | Suministro e Instalación de grifos Ø1/2", junta de conexión roscada y toma para conexión de manguera diseñados para una presión de operación de 125PSI-CWP. | 3 | U
15.01.15 | Construcción de cisterna de, con dimensiones internas de 3.0 m x 3.60 m y 1.80 m de altura libre. Paredes de Incluye excavación, instalación de tapadera de lámina de acero y construccion de caseta de control | 1 | SG
15.01.16 | Suministro e Instalación del equipo de presurización de la Red compuesto por una bomba de 3 HP, con capacidad de suministrar 150 GPM para una CDT de 45 metros, incluye tanque hidroneumático de presurización, 1 presostato y el kit de conexión entre bomba y tanque hidroneumático. Diámetro de succión y descarga igual a 2". El paquete deberá ser de Suministro Monofásico 240V, la bomba deberá contar con una carcasa de hierro fundido. (Ver caracteristicas fisicas de equipo e Instalación en los detalles Hidáulicos correspondientes). | 1 | SG
15.02 | AGUAS RESIDUALES
15.02.01 | Excavación de sistema de agua residuales; incluye demolición de pavimento existente en zonas en donde no se proyecta nueva construcción; ademas incluye desalojo | 17 | M3
15.02.02 | Compactación de sistema de agua residuales con material selecto. | 17 | M3
15.02.03 | Suministro e Instalación Tub. ø 1 1/4" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. Incluye Suministro e Instalación de Sifones en los puntos sugeridos. | 6 | M
15.02.04 | Suministro e Instalación Tub. ø 1 1/2" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. Incluye Suministro e Instalación de Sifones en los puntos sugeridos. | 4 | M
15.02.05 | Suministro e Instalación Tub. ø 2" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. Incluye Suministro e Instalación de Sifones en los puntos sugeridos. | 15 | M
15.02.06 | Suministro e Instalación Tub. ø 4" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. Incluye Suministro e Instalación de Sifones en los puntos sugeridos. | 87 | M
15.02.07 | Suministro e Instalación Tub. ø 6" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. Incluye Suministro e Instalación de Sifones en los puntos sugeridos. | 132 | M
15.02.08 | Suministro e Instalación de Tubería de Ventilación Tub. ø 1 1/2" 100 PSI JC, incluye accesorios, trazo y elementos de fijación para dejar el sistema en funcionamiento. | 13 | M
15.02.09 | Prueba de hermeticidad de las tuberías. | 253 | M
15.02.10 | Suministro e Instalación de Válvulas admisoras de Aire Mini-Vent diámetro de 1 1/2". | 5 | U
15.02.11 | Suministro e Instalación Resumidero de piso de ø 2" con rejilla redonda de acero acero inoxidable, removible, atornillada y ajustable. | 8 | U
15.02.12 | Construcción de cajas de registro de aguas negras 0.40 m x 0.40 m interno con tapadera de concreto de 5 cm de espeso con manecillas profundidad máxima estimada de 0.72 m. | 3 | U
15.02.13 | Construcción de cajas de registro de aguas negras 0.60 m x 0.60 m interno con tapadera de concreto de 5 cm de espeso con manecillas profundidad máxima estimada de 1.20 m. | 1 | U
15.02.14 | Construcción de pozos de visita de AN con tapadera de Hierro Fundido con sistema antirrobo, altura promedio de 2.00 m | 1 | U
15.03 | AGUAS LLUVIAS
15.03.01 | Excavación de sistema de agua lluvia; incluye demolición de pavimento existente en zonas en donde no se proyecta nueva construcción; ademas incluye desalojo | 40 | M3
15.03.02 | Compactación de sistema de agua lluvia con material selecto. | 40 | M3
15.03.03 | Suministro e Instalación de tuberías PVC ø4" SDR 26, 160 PSI fabricada según norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 y accesorios fabricados por el proceso de inyección según la norma ASTM D-2665. | 13 | M
15.03.04 | Suministro e Instalación de tuberías PVC ø6" SDR 26, 160 PSI fabricada según norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 y accesorios fabricados por el proceso de inyección según la norma ASTM D-2665. | 14 | M
15.03.05 | Suministro e Instalación de tuberías PVC ø8" SDR 26, 160 PSI fabricada según norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 y accesorios fabricados por el proceso de inyección según la norma ASTM D-2665. | 15 | M
15.03.06 | Suministro e Instalación de tuberías PVC ø10" SDR 26, 160 PSI fabricada según norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 y accesorios fabricados por el proceso de inyección según la norma ASTM D-2665. | 5 | M
15.03.07 | Suministro e Instalación PVC estructural de doble pared con superficie interior lisa y exterior corrugada Ø12", formada por múltiples anillos de refuerzo para ser utilizada en Sistemas de Drenaje Pluvial, fabricada bajo la norma AASHTO M 304 de la American Association of State Higway and Transportation Officials mediante un proceso de doble extrusión con materia prima que cumpla con la norma ASTM 1784. | 17 | M
15.03.08 | Suministro e Instalación PVC estructural de doble pared con superficie interior lisa y exterior corrugada Ø36", formada por múltiples anillos de refuerzo para ser utilizada en Sistemas de Drenaje Pluvial, fabricada bajo la norma AASHTO M 304 de la American Association of State Higway and Transportation Officials mediante un proceso de doble extrusión con materia prima que cumpla con la norma ASTM 1784. | 13 | M
15.03.09 | Prueba de hermeticidad de tuberías. | 77 | M
15.03.10 | Construcción de cajas tragantes con parilla con dimensiones internas de 0.50 m x 0.50 m, de mampostería de obra, interior repellado y pulido. | 4 | U
15.03.11 | Construcción de cajas tragantes con parilla con dimensiones internas de 0.50 m x 0.50m, de mamposteria de obra, interior repellado y pulido altura promedio de 0.50m | 3 | U
15.03.12 | Construcción de Cajas Tragantes con Parilla de Hierro Fundido de dimensiones de 0.80 m x 0.40 m y altura interna de 0.95 m. | 2 | U
15.03.13 | Construcción de pozo de visita de ALL con tapadera de Hierro Fundido con sistema antirrobo, altura interna 1.80 m, diámetro interno de 1.50 m. | 1 | U
15.03.14 | Construcción de pozo de visita de ALL con tapadera de Hierro Fundido con sistema antirrobo, altura interna 3.50 m, diámetro interno de 1.50 m. | 1 | U
15.04 | ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS
15.04.01 | Suministro e instalación de Inodoro losa vitrificada, artefactos de alta eficiencia, conexión posterior, para uso con fluxómetro. Debe incluir todos los accesorios necesarios para su instalación y funcionamiento. | 9 | U
15.04.02 | Suministro e instalación de Lavamanos de cerámica sanitaria de pedestal, conexión posterior. Debe incluir grifería y todos los accesorios necesarios para su instalación y funcionamiento. | 9 | U
15.04.03 | Construcción de poceta para aseo pretil de bloque de concreto de 10 m x 20 m x 40 m, repellado y enchape con azulejo de 20 m x 20 m en las caras exteriores, repelladas, afinadas y pulidas en las caras interiores y el piso, tapón resumidero atornillado de acero inoxidable y grifo de hierro cromado. | 1 | U
15.04.04 | Suministro e instalación de juego de dos barras de Ø1¼" de acero inoxidable, una de 18" y otra de 36" para apoyo de personas con discapacidad (tipo L) | 4 | U
15.04.05 | Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico en rollo grande, de acero inoxidable. | 9 | U
15.04.06 | Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido, de acero inoxidable | 9 | U
15.04.07 | Suministro e instalación de dispensador de toallas de papel en rollo grande, de acero inoxidable. | 9 | U
15.04.08 | Suministro e instalación de espejo con marco de acero inoxidable con cañuela en "u", con vidrio de primera calidad de 6 mm de espesor y dimensión de 1.0 m x 0.80 m, con baño electrolítico, con empaques vinílicos al contorno y fijado a la pared con uñetas adecuadas. | 9 | U
15.04.09 | Suministro e Instalacion de ducha cromada y accesorios. | 1 | U
16 | INSTALACIONES ELECTRICAS
16.01 | SUBTABLERO STS-LUTO
16.01.01 | Suministro e Instalación de Subtablero STN-LUTO-1 centro de carga, monofásico de 24 espacios, barras de 150 amperios, 120/240 Voltios, protección principal de 100 A/2P tipo ramal incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (4), 20 A/1P(12); instalación en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye tambien: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
16.01.02 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifasico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, 50 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 2P, alimentación con 2-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1. | 1 | U
16.01.03 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STS-LUTO (desde T-GENERAL a STS-LUTO) con 2-THHN Nº 2 (Fases A, B ) + 1 THHN Nº 2 (Neutro))+ 1 THHN Nº 8 (Polarizacion)- Tuberia PVC de alto impacto DB 120 de Ø 1 1/4" (Incluye cables, Canalización,soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, proteccion de conreto pobre sobre tuberias subterraneas. | 10 | M
LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECANICO.
16.01.04 | Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 2x4´; 2x2´). incluye tambien: cableado , canalización EMT y polarización,soporteria,conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre liminarias segun como se indica en los planos. | 41 | U
16.01.05 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 2'X4', de empotrar en cielo falso, 120V, rango entre 50W, luz blanca, 5000LM, 60HZ, 6000K, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, ETL, FC. | 25 | U
16.01.06 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 2'X2', de empotrar en cielo falso, 120V, rango entre 40W, luz blanca 3200lm, 60HZ, 6000K, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, ETL, FC. | 16 | U
16.01.07 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 18 watts, cuadrado blanco, de empotrar en cielo falso, 120 v, luz blanca. 1300 lumens, 295MM x 295 mm incluye tambien: cableado, canalización y polarización,soporteria,conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre liminarias segun como se indica en los planos.. | 13 | U
16.01.08 | Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 17 | U
16.01.09 | Interruptor doble con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 4 | U
16.01.10 | Interruptor de cambio con terminal de conexión a tierra, 20 A, 120/277 V, con carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 4 | U
16.01.11 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 48 | U
16.01.12 | Tomacorriente hembra industrial seguridad 250 v, 20 amp 15-20-R, cumple ROHS, placa rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada para toma de seguridad 20-30 metal inoxidable. (incluye alambrado, canalización, polarización). Gabinete datos. | 1 | U
16.01.13 | Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). MICROONDA, dedicado. | 1 | U
16.01.14 | Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). REFRIGERADORA, dedicado. | 1 | U
16.01.15 | Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). OASIS, dedicado. | 1 | U
16.01.16 | Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). CAFETERA, dedicado. | 2 | U
16.02 | SUBTABLERO STS-FZA
16.02.01 | Suministro e Instalación de Subtablero STS-FZA centro de carga, trifásico de 24 espacios , barras de 100 amperios, 120/240 Voltios, protección principal de 100 A/2P tipo ramal incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (7), 20 A/2P(1), 50 A/2P(3); instalación en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye tambien: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
16.02.02 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifasico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, 50 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 2P, alimentación con 2-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1. | 1 | U
16.02.03 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STS-FZA (desde T-GENERAL a STS-FZA) con 2-THHN Nº 2 (Fases A, B ) + 1 THHN Nº 2 (Neutro)+ 1 THHN Nº 8 (Polarizacion)- Tuberia PVC de alto impacto DB 120 de Ø 1 1/4" (Incluye cables, Canalización,soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, proteccion de conreto pobre sobre tuberias subterraneas. | 10 | M
LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECANICO.
16.02.04 | Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 1X4´; 2x4´; 2x2´). incluye tambien: cableado , canalización EMT y polarización,soporteria,conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre liminarias segun como se indica en los planos. | 1 | U
16.02.05 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 2'X2', de empotrar en cielo falso, 120V, rango entre 40W, luz blanca 3200lm, 60HZ, 6000K, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, ETL, FC. | 1 | U
16.02.06 | Suministro e Instalación de Luminaria LED tipo proyector (Wallpack) exterior led 100 watts, luz blanca, aluminio negro IP 65, 120 – 277 v 11000 lumens multivoltaje IRC 80%, incluye tambien : cableado, canalización EMT y polarización,soporteria,conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre liminarias segun como se indica en los planos. | 8 | U
16.02.07 | Suministro e Instalación de Salidas para ventilador de techo. (Incluye Control pared para ventilador color blanco, Canalización y Alambrado) de acuerdo a plano eléctrico. | 7 | U
16.02.08 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia, 120 V, con rótulo de SALIDA de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W , tipo Luz de día. 90 minutos de soporte, boton de prueba, con indicadores de estado de batería. Incluye caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, alambrado, canalización, polarización. | 2 | U
16.02.09 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia , 120 V, de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W , tipo Luz de día. 90 minutos de soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de batería. Incluye caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, alambrado, canalización, polarización. | 12 | U
CAJAS NEMA Y ALIMENTADORES
16.02.10 | Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R para protección inmediata de aire acondicionado tipo mini-Split, monofásico de 4 espacios 120/240 v, barras de 100 amperios, con un dado térmico de 50 A / 2P para la UC y un dado térmico de 15 A/ 1P para la UE respectivamente . Para el MS - UC - 01; MS - UC - 03;MS - UC - 04; | 1 | U
16.02.11 | Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora MS - UC - 01 compuesto por: 2 THHN 6(F) + 1THHN 8 (T) en Tubería de 1". Incluye alambrado, canalización en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios. | 25 | M
16.02.12 | Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora MS - UC - 03 compuesto por: 2 THHN 6(F) + 1THHN 8 (T) en Tubería de 1". Incluye alambrado, canalización en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios. | 25 | M
16.02.13 | Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora MS - UC - 04 compuesto por: 2 THHN 6(F) + 1THHN 8 (T) en Tubería de 1". Incluye alambrado, canalización en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios. | 25 | M
16.02.14 | Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R para protección inmediata de aire acondicionado tipo mini-Split, monofásico de 4 espacios 120/240 v, barras de 100 amperios, con un dado térmico de 20 A / 2P para la MS - UC - 01 y un dado térmico de 15 A/ 1P para la UE respectivamente . Para el MS - P/T - 01. | 1 | U
16.02.15 | Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora MS - UC - 01 compuesto por: 2 THHN 10(F) + 1THHN 12 (T) en Tubería de 3/4". Incluye alambrado, canalización en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios. | 22 | M
16.03 | SUBTABLERO STS-BOM
16.03.01 | Suministro e Instalación de Subtablero STS-BOM centro de carga, monofásico de 6 espacios , 120/240 Voltios, incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (1), 20 A/2P(1); instalación en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye tambien: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
16.03.02 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STS-BOM (desde T-GENERAL a STS-BOM) con 2-THHN Nº 8 (Fases A, B) + 1 THHN Nº 8 (Neutro)+ 1 THHN Nº 10 (Polarizacion)- Tuberia PVC de alto impacto DB 120 de 1" (Incluye cables, Canalización,soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, proteccion de conreto pobre sobre tuberias subterraneas. | 35 | M
LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECANICO.
16.03.03 | Suministro e instalación de salida para luminaria FC. incluye alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta aislante verde para polarización y terminal de ojo). | 1 | U
16.03.04 | Luminaria compacta(FC), bombillo de tecnología LED, de 14 Watts, 120 Balastro electrónico Incorporado; en receptáculo fijo de baquelita, rosca metálica completa, contacto fijo al centro, adosada a estructura de techo con caja octogonal tipo pesada y pernos con tuerca y arandela. | 3 | U
16.03.05 | Suministro e Instalación de Luminaria LED tipo proyector (Wallpack) exterior led 100 watts, luz blanca, aluminio negro IP 65, 120 – 277 v 11000 lumens multivoltaje IRC 80%, incluye tambien: cableado, canalización EMT y polarización,soporteria,conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias segun como se indica en los planos. | 2 | U
16.03.06 | Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 2 | U
16.03.07 | Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20R, 3 Hilos, 20 A, 125 V, De nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 1 | U
16.03.08 | Alambrado de la unidad de equipo de bombeo de 3HP, se suministrara e instalara cable TSJ 10/3 en coraza flexible para interiores de ø 3/4". | 1 | U
16.04 | SUBTABLERO STS-CAS
16.04.01 | Suministro e Instalación de Subtablero STS-CAS centro de carga, monofásico de 6 espacios, 120/240 Voltios, incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (2); instalación en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye tambien: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
16.04.02 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STS-CAS (desde T-GENERAL a STS-CAS) con 2-THHN Nº 10 (Fases A, B ) + 1 THHN Nº 10 (Neutro)+ 1 THHN Nº 12 (Polarizacion)- Tuberia PVC de alto impacto DB 120 de 3/4" (Incluye cables, Canalización,soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, proteccion de conreto pobre sobre tuberias subterraneas. | 45 | M
LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECANICO.
16.04.03 | Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 1X4´; 2x4´; 2x2´). incluye tambien: cableado , canalización EMT y polarización,soporteria,conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre liminarias segun como se indica en los planos. | 1 | U
16.04.04 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 2'X2', de empotrar en cielo falso, 120V, rango entre 40W, luz blanca 3200lm, 60HZ, 6000K, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, ETL, FC. | 1 | U
16.04.05 | Suministro e Instalación de Luminaria LED tipo proyector (Wallpack) exterior led 100 watts, luz blanca, aluminio negro IP 65, 120 – 277 v 11000 lumens multivoltaje IRC 80%, incluye tambien: cableado, canalización EMT y polarización,soporteria,conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre liminarias segun como se indica en los planos. | 3 | U
16.04.06 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 18 watts, cuadrado blanco, superficial, 120 v, luz blanca. 1300 lumens, 295MM x 295 mm incluye tambien: cableado, canalización EMT y polarización,soporteria,conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre liminarias segun como se indica en los planos. | 1 | U
16.04.07 | Suministro e Instalación de Luminaria Luminaria tecnología LED foco 14 watts, 120 v, receptáculo de baquelita incluye tambien: cableado, canalización y polarización,soporteria,conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre liminarias segun como se indica en los planos. | 1 | U
16.04.08 | Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 1 | U
16.04.09 | Interruptor doble con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 2 | U
16.04.10 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color rojo, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 2 | U
16.05 | OBRAS EXTERIORES ELECTRICAS
TABLERO GENERAL T- GENERAL
16.05.01 | Suministro e Instalación de Panel General T-PRINCIPAL; barras de 300 amperios, 120/240 Voltios, 24 espacios, protección principal de 250 A/2P incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos panel tipo PANEL BOAD empernar barras de 300 amp; ramales: 100/2P; 100A/2P; 20/2P(2); panel de medición (KVA, KW, F.P.+ Voltajes de línea/fase; Corrientes); instalación empotrada en pared de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar. | 1 | U
16.05.02 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 100 KA, conectado al circuito del tablero, protegido por disyuntor de 50 A/ 2P, alimentación con 2-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1. | 1 | U
16.05.03 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico Tablero GENERAL (desde Subestación a T-GENERAL) con 2-THHN Nº 3/0 (Fases A Y B) + 1-THHN Nº 3/0 (Neutro) + 1-THHN Nº 4 (t) Tuberia PVC alto impacto DB-120, EMT de Ø 2" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. | 27 | M
SUBESTACIÓN ELECTRICA Y POSTES
16.05.04 | Tramitologia de Factibilidad ,aprobacion de planos, conexión (certificacion, elaboracion de correcciones y/o modificaciones y presentacion a la distribuidora), incluye todo lo que tenga relacion a pago de tramites, permisos etc. | 1 | SG
16.05.05 | Acometida primaria con conductor ACSR # 2/0 (F) + ACSR 1/0 (N) desde poste de recibo PE-0 hasta estructura de remate de la subestación trifásica. | 10 | M
16.05.06 | Suministro y montaje de transformador de 50 KVA, subestación monofásica voltaje en primario de 14.4/ 24.9 KV; VS: 120/240 V, el voltaje en el primario debe verificarlo con la compañía electrica de la zona (el transformador debe ser nuevo, no reconstruido), Deberá incluir las estructuras primarias de recibo, tipo remate primatrio horizontal (F+N), aisladores, pararrayo, cortacircuito, poste de concreto centrifugado de 35 pies PE-3 (13RH1/13T1C1) bajo norma clase 500 y sus respectivos herrajes, retenida PD, | 1 | U
16.05.07 | Suministro e Instalación de retenida PD en Poste; PE-1. | 1 | U
16.05.08 | Suministro e Instalación de Red de Tierra para Subestación, compuesta por las Barras Copperweld de 5/8 X 10 pies necesarias, y se conectará a la carcaza del transformador, ver detalle y la capacidad de ohmios debe ser menor 3.0 ohmios. | 1 | U
16.05.09 | Suministro e instalación de Red de Tierra para Tablero General (T-G), Compuesta por las barras Copperweld de 5/8 X 10 pies necesarias, y se conectará a la barra de polarización de la polarización, ver detalle y la capacidad de Ohmios debe ser menor 3.0 Ohmios. | 1 | U
16.05.10 | Suministro e instalación de Luminaria Industrial Solar LED 60 watts luz blanca para parqueo y calles IP65, 4800 Lumenes, panel solar incorporado, para montar en poste. | 8 | U
16.05.11 | Suministro e instalación de poste para Luminaria Industrial Solar LED 60 watts, | 7 | U
16.05.12 | Suministro e instalación de poste de 22´para acometida telefónica, incluye base y tubería EMT de 1 1/2" , accesorios y cuerpo terminal de 1 1/2", según detalle en plano. | 1 | U
OBRAS COMPLEMENTARIAS ELECTRICAS
16.05.13 | Hechura de pozo Eléctrico (Dimensiones mínimas internas de pozos 1.00x1.00 cms, interna del pozo) PZ-1; PZ-2. | 2 | U
16.05.14 | Hechura de pozo Telefonía (Dimensiones mínimas internas de pozos 0.50x0.50 cms, interna del pozo) PT-1; PT-2. | 2 | U
TUBERIA DE RESERVA
16.05.15 | Suministro y colocacion de una tuberias de reserva de pozo a pozo electricos . Se debera considerar una tuberia de alto impacto de 3" | 150 | M
NOTAS
Excavación, compactación de canalización eléctrica para instalación de red de puesta a tierra, de dimensiones de 0.30m de profundo por 0.30m de ancho y 100 de longitud. Se debera considerar en el costo de la partida.
Excavación, compactación y protección de concreto pobre de 0.05m de grosor para canalización eléctrica secundarias, de dimensiones de 0.70m de profundo por 0.50m de ancho . Incluye cinta de prevención color amarilla. Se debera considerar en el costo de la partida de canalizado y alambrado
16.06 | INSTALACIONES SISTEMAS ESPECIALES
SISTEMA PARA TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS A EDIFICIO
16.06.01 | Suministrar e instalación de gabinete de 19", capacidad 12 U, cierre con llave, bastidor o rack delantero desplazable, puerta frontal reversible, que incluye estructura para sujetarlo a pared, panel de ingreso con reductor de polvo y tapa metálica, de ingreso al gabinete, así como regleta de tomas eléctricos polarizados de 19" instalación horizontal, montaje barra de cobre para puesta a tierra, de 19"(se instalara en la parte inferior del gabinete) y Conexión a Tierra con un cable AWG N°6 (forro color verde). | 1 | U
16.06.02 | Suministro e instalación switch de 48 puertos 10/100/1000 con 4 puertos SFP totalmente administrable, montado en gabinete para UTP CAT 6A. | 2 | U
16.06.03 | Panel distribución (patch panel) para datos de 48 puertos, 19" categoría 6A, horizontal para conectar RJ-45, incluye organizador de cable posterior, etiquetas frontales de identificación y tornillo de fijación, montado en gabinete. | 2 | U
16.06.04 | Organizador de cable horizontal triple de 12", con soportes y kit de fijación a gabinete, compuesto por 4 anillos, cinchos velcros para amarre de cables. | 4 | U
16.06.05 | Patch-Cords Categoría 6A de 1.50 m conectores de conexión RJ-45 8 pines, incluye identificadores, color azul para datos de switch a patch-panel, color rojo para salida de teléfono. | 34 | U
16.06.06 | Patch-Cords Categoría 6A de 3 m conectores de conexión RJ-45 8 pines, incluye identificadores, color rojo para azul de toma a equipo, color rojo para teléfono | 34 | U
16.06.07 | Caja de registro de 12" X 6" X 4" con tapadera, empotrada en pared que alojará cableado de datos. | 4 | U
16.06.08 | Suministro e Instalación de Cable UTP- CAT 6A, 4 pares tranzados 24 AWG, con división interna, aislante cable UTP- CAT 6A, 4 pares tranzados 24 AWG, con división interna, aislante conductor, cubierta de PVC libre de halógenos, color azul, blanco o gris para datos y voz. Incluye canalización (tecnoducto de 3/4"). rollo tiene 300 metros. | 10 | rollos
16.06.09 | Toma sencillo para transmisión de voz y datos. conector modular para puestos de trabajo Rj-45, 8 pines para transmisión de datos CAT-6A, incluye placa, guardapolvo y etiqueta de identificación color azul para datos y certificación (prueba completa de conexión). | 8 | U
16.06.10 | Toma doble para transmisión de voz y datos. conector modular para puestos de trabajo Rj-45, 8 pines para transmisión de datos CAT-6A, incluye placa, guardapolvo y etiqueta de identificación color azul para datos y certificación (prueba completa de conexión). | 26 | U
16.06.11 | Suministro e Instalación de equipo inalámbrico (ACCESS POINT), Compatible con toda la serie de Firewalls SOPHOS, Administración a través de la nube o de un equipo físico. Soporte para 802.11a/b/g/n/ac wave 2, Doble banda 2.4GHz y 5GHz, Doble radio. Mínimo dos antenas internas para radio 1 y radio 2. Soporte DFS (Selección de frecuencia dinámica) Soporte 2x2:2 MU-MIMO • Estándares de seguridad soportados, WEP/WPA/WPA2 y 802.1X(RADIUS) Capacidad para la creación de redes MESH, Throughput mínimo de 867 Mbps (5 Ghz) + 867 Mbps (5Ghz), Interfaz Ethernet 10/100/1000 MBPS. para consola e interfaz Ethernet 10/100/1000 MBPS con soporte POE. Debe cumplir como mínimo las siguientes certificaciones: CB, UL, CE, FCC, ISED (IC), El equipo debe poseer indicadores LED de Encendido, Radio de 2.4 G y Radio 5G como mínimo. | 3 | U
16.06.12 | Suministro, instalación y puesta en marcha de detector de humo, no interconectadle y de batería DC. Deberá incluir bateria y luz que indique que esta funcionando. | 20 | U
OBRAS EXTERIOR
16.06.13 | Suministro e instalación de bandeja portacables tipo canasta de dimension 2"x8" soportado con riel strut y varilla roscada. Incluye cable de polarización de bandeja calibre AWG 6, conectada en todo trayecto de bandeja. | 50 | M
16.06.14 | Excavación, compactación de canalización telefónica, instalación de red de puesta a tierra, de dimensiones de 0.30m de profundo por 0.30m de ancho y 100 de longitud. Se debera considerar en el costo de la partida. Con tuberia de alto impacto de 4" | 1 | SG
17 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA.
17.01 | "Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado tipo mini split piso/techo, (MS_P/T-UC: 01) para el ambiente de Sala de Reuniones (48,000 btu/h, c/u). Incluye: bombas de condensado, base metálica y de concreto, anclajes, anti vibradores, recubrimiento especial en estructuras metálicas y serpentines, instalación y protecciones eléctricas según indican especificaciones técnicas, control de temperatura, pruebas y señalización. Además, incluye: adiestramiento y capacitación, dos años de garantía y mantenimiento preventivo por dos años (rutinas mensuales). Todo lo anterior, según lo indicado en las especificaciones técnicas del proyecto”.
17.01.01 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDADES CONDENSADORAS MS-UC: 01 (4.0 T.R. nominal) | 4 | U
17.01.02 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDADES EVAPORADORAS, MS-UE-P/T: 01 (48,000 BTU/H) | 4 | U
17.01.03 | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo ACR ASTM-B280, de ⅜” para la línea de líquido (LL), aislada térmicamente según indicada en las especificaciones técnicas del proyecto; Incluye: válvulas, accesorios, soportería, carga de refrigerante, pruebas de hermeticidad y vacío. | 24 | M
17.01.04 | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo ACR ASTM-B280, de ⅝" para la línea de vapor (LV), aislada térmicamente según indicada en las especificaciones técnicas del proyecto; Incluye: válvulas, accesorios, soportería, carga de refrigerante, pruebas de hermeticidad y vacío. | 24 | M
17.01.05 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC φ ¾" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas. Incluye: accesorios, soportería y pruebas. | 24 | M
17.02 | “Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado, tipo mini split (MS) de pared, con capacidad de 18,000 btu/h. Para Dirección. Incluye: Unidades evaporadora y condensadora, tuberías de refrigeración y drenaje aisladas térmicamente, base metálica y concreto, protección mecánica en tuberías, anclajes, antivibradores, control de temperatura, pruebas (hermeticidad y vacío), carga de refrigerante, señalización, instalación y protecciones eléctricas. Además, incluye: adiestramiento y capacitación, dos años de garantía y mantenimiento preventivo por dos años (rutinas mensuales). Todo lo anterior, según lo indicado en las especificaciones técnicas del proyecto”.
17.02.01 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD CONDENSADORA MS-UC: 02 (1.5 T.R nominal). | 1 | U
17.02.02 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD EVAPORADORA, MS-UE-P/A: 02 (18,000 BTU/H). | 1 | U
17.02.03 | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo ACR ASTM-B280, de 1/4” de diámetro para la línea de líquido (LL), aislada térmicamente según indicada en las especificaciones técnicas del proyecto; Incluye: válvulas, accesorios, soportería, carga de refrigerante, pruebas de hermeticidad y vacío. | 21 | M
17.02.04 | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo ACR ASTM-B280, de 1/2" de diámetro para la línea de vapor (LV), aislada térmicamente según indicada en las especificaciones técnicas del proyecto; Incluye: válvulas, accesorios, soportería, carga de refrigerante, pruebas de hermeticidad y vacío. | 21 | M
17.02.05 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC φ ¾" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas. Incluye: accesorios, soportería y pruebas. | 6 | M
17.03 | “Sistema de ventilación mecánica: removedores de aire tipo de aspas de 56 pulgadas con luminaria de 6,000 cfm”.
17.03.01 | Suministro, instalación y puesta en marcha de removedor de aire o ventilador de aspas (vent) de 56 pulgadas, vent_01-21-N1. para ambientes varios. incluye: base metálica, anclajes, antivibradores, control de encendido, pruebas, señalización, instalación y protecciones eléctricas según indican especificaciones técnicas. Incluye, además: adiestramiento y capacitación, dos años de garantía y mantenimiento preventivo por dos años (cada 2 meses). | 3 | U
18 | SEÑALETICA
18.01 | Suministro y colocación de Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas, rótulos del #1 al # 8 | 44 | U
18.02 | Suministro y colocación de Señal (de extintor o señal de protección contra incendios. Ver detalle en planos | 2 | U
18.03 | Suministro y colocación de Señal ACCESIBILIDAD UNIVERSAL (0.30 m x 0.30 m). Ver detalle en planos. | 1 | U
18.04 | Suministro y colocación de Señal RIESGO A CAÍDA A MISMO NIVEL (0.30 m x 0.30 m). Ver detalle en planos. | 1 | U
18.05 | Suministro y colocación de Señal RIESGO ELÉCTRICO (0.30 m x 0.30 m). Ver detalle en planos. | 1 | U
18.06 | Suministro y colocación de Señal RIEGO BIOLÓGICO (0.30 m x 0.30 m). Ver detalle en planos. | 1 | U
18.07 | Suministro y colocación de Señal EXTINTOR (0.30 m x 0.30 m). Ver detalle en planos. | 5 | U
18.08 | Suministro y colocación de Señal PUNTO DE ENCUENTRO EN CASO DE EMERGENCIA (0.75 m x 0.75 m). Ver detalle en planos. | 1 | U
18.09 | Suministro y colocación de Señal RUTA DE EVACUACIÓN (0.60 m x 0.30 m). Ver detalle en planos. | 8 | U
18.1 | Suministro y colocación de Señal SALIDA DE EMERGENCIA (0.60 m x 0.30 m). Ver detalle en planos. | 1 | U
18.11 | Suministro y colocación de Señal PROHIBIDO FUMAR (0.30 m x 0.30 m). Ver detalle en planos. | 2 | U
18.12 | Suministro y colocación de Señal PROHIBIDO EL INGRESO CON ARMAS (0.30 m x 0.30 m). Ver detalle en planos. | 1 | U
18.13 | Suministro y colocación de Señal ACTIVADOR DE ALARMA C.I. (0.17 m x 0.17 m). Ver detalle en planos. | 2 | U
18.14 | Suministro y colocación de Señal SANITARIOS MUJERES (0.30 m x 0.30 m). Ver detalle en planos. | 2 | U
18.15 | Suministro y colocación de Señal SANITARIOS HOMBRES (0.30 m x 0.30 m). Ver detalle en planos. | 2 | U
19 | MISCELANEOS
19.01 | Suministro y colocación de letras de nombre de la EDIFICACION | 1 | SG
19.02 | Suministro y Instalación de Extintor de Polvo Químico Seco tipo ABC de 20 lbs. | 5 | U
19.03 | Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) | 1 | SG
20 | OBRA EXTERIOR
20.01 | CASETA DE VIGILANCIA N° 1
20.01.01 | Excavación para fundaciones, incluye desalojo | 6.12 | M3
20.01.02 | Relleno soleras de fundación, compactados con material selecto, compactado al 95% | 3.06 | M3
20.01.03 | Relleno para fundaciones, compactados con suelo cemento 20:1, compactado al 95% | 2.04 | M3
20.01.04 | (SF-1 y SF-2) Solera de fundacion para caseta 30 cm x 20 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 4#4, estribos #3 @15 cm. | 1.02 | M3
20.01.05 | Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle en plano. | 71 | M2
20.01.06 | Suministro e instalación de Polín P-1 (perfil C de 4"x2" chapa 14), según detalle en planos y pintura según especificación técnica | 18 | M
20.01.07 | Suministro e instalación de cubierta de lámina metalica de aluminio y zinc 24 | 13 | M2
20.01.08 | Suministro e instalación de Cielo Falso de fibrocemento 4' x 2' y 6 mm de espesor color blanco, sobre perfilería de latón tipo pesado prepintado color blanco al horno, suspendido con alambre galvanizado #14 tipo entorchado. Incluye arriostramiento sismo resistente a cada 2.40 m en ambos sentidos. | 10 | M2
20.01.09 | Elaboracion de base de concreto de 0.08 m, de espesor con electromalla 8x8 en cuadro de 15 cm x 15 cm de resistencia de f'c 210 kg/cm2, incluye la excavacion, restitucion con suelo cemento de 20 cm de espesor, juntas, sello y todo lo que se detalle en planos. Incluye para acera perimetral. | 14 | M2
20.01.10 | Suministro e instalación de piso con baldosas de porcelanato antideslizante PEI V, mosh 9, de 0.60 x 0.60 m, color a elección de propietario. | 10 | M2
20.01.11 | Suministro y aplicación de repellado y afinado. Incluye cuadrados de puertas y ventanas (donde aplique). | 131 | M2
20.01.12 | Suministro y aplicación de una mano de pintura base y 2 manos de pintura látex de la mejor calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. Color según detalle en planos o según propietario. | 31 | M2
20.01.13 | Suministro y aplicación de 2 manos de pintura base aceite de la mejor calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. Color según detalle en planos o según propietario. | 83 | M2
20.01.14 | Suministro e instalación de Enchape de ceramica de 0.20x0.30 m altura 1.20 m; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas (si aplica). | 17 | M2
20.01.15 | Suministro e instalación de Puerta P-1 de madera (2.20 m x 1.00 m) estructura de cedro 3 cm x 3 cm forro de plywood de 1/4" clase b en ambas caras acabado de forro de plástico laminado de alta presión (HLP) espesor de 0.048 ” (1.22 mm) color a escoger, con batiente de cedro. Toda madera vista será lijada, sellada y barnizada. Incluye: tres bisagras tipo alcayate 4 ”, mocheta de 1 ” de espesor, chapa de palanca y haladera ambas caras de la puerta. | 1 | U
20.01.16 | Suministro e instalación de Puerta metálica PM-1 (2.20 m x 1.06 m) una hoja de lámina de ho. 1/16" doble forro con chapa de parche, marco y mocheta de ángulo de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8", acabado anticorrosivo y dos aplicaciones de esmalte para metal (aplicar con soplete). | 1 | U
20.01.17 | Suministro e instalación de Ventana VC-4 (1.60 m x 1.20 m), marco de aluminio tipo pesado anodizado al natural tipo celosia de vidrio de 5 mm. | 1.92 | M2
20.01.18 | Suministro e instalación de Ventana VC-5 (0.80 m x 0.60 m), marco de aluminio tipo pesado anodizado al natural tipo celosia de vidrio de 5 mm. | 0.48 | M2
20.02 | CASETA DE VIGILANCIA N° 2
20.02.01 | Excavación para fundaciones, incluye desalojo | 3.24 | M3
20.02.02 | Relleno soleras de fundación, compactados con material selecto, compactado al 95% | 1.62 | M3
20.02.03 | Relleno para fundaciones, compactados con suelo cemento 20:1, compactado al 95% | 1.08 | M3
20.02.04 | (SF-1 y SF-2) Solera de fundacion para caseta 30 cm x 20 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 4#4, estribos #3 @15 cm. | 0.54 | M3
20.02.05 | Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle en plano. | 24 | M2
20.02.06 | Suministro e instalación de Polín P-1 (perfil C de 4"x2" chapa 14), según detalle en planos y pintura según especificación técnica | 10 | M
20.02.07 | Suministro e instalación de cubierta de lámina metalica de aluminio y zinc 24 | 6 | M2
20.02.08 | Suministro e instalación de Cielo Falso de fibrocemento 4' x 2' y 6 mm de espesor color blanco, sobre perfilería de latón tipo pesado prepintado color blanco al horno, suspendido con alambre galvanizado #14 tipo entorchado. Incluye arriostramiento sismo resistente a cada 2.40 m en ambos sentidos. | 5 | M2
20.02.09 | Elaboracion de base de concreto de 0.08 m, de espesor con electromalla 8x8 en cuadro de 15 cm x 15 cm de resistencia de f'c 210 kg/cm2, incluye la excavacion, restitucion con suelo cemento de 20 cm de espesor, juntas, sello y todo lo que se detalle en planos. Incluye para acera perimetral. | 7 | M2
20.02.10 | Suministro e instalación de piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del no. 1 al no. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cm, pulido y brillado. Incluye zócalo del mismo material de piso | 5 | M2
20.02.11 | Suministro y aplicación de repellado y afinado. Incluye cuadrados de puertas y ventanas (donde aplique). | 24 | M2
20.02.12 | Suministro y aplicación de 2 manos de pintura base aceite de la mejor calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. Color según detalle en planos o según propietario. | 24 | M2
20.02.13 | Suministro e instalación de Puerta metálica PM-1 (2.20 m x 0.90 m) de una hoja, metálica una hoja de lámina de ho. 1/16" doble forro con chapa de parche, marco y mocheta de ángulo de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8". | 1 | U
20.02.14 | Suministro e instalación de Ventana VP-4 (1.00 m x 1.20 m), marco de aluminio tipo pesado anodizado al natural tipo celosia de vidrio de 5 mm. | 1.2 | M2
20.03 | CASETA DE DESECHOS
20.03.01 | Excavación para fundaciones, incluye desalojo | 2.92 | M3
20.03.02 | Relleno soleras de fundación, compactados con material selecto, compactado al 95% | 1.46 | M3
20.03.03 | Relleno para fundaciones, compactados con suelo cemento 20:1, compactado al 95% | 0.98 | M3
20.03.04 | (SF-1 y SF-2) Solera de fundacion para caseta 30 cm x 20 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 4#4, estribos #3 @15 cm. | 0.48 | M3
20.03.05 | Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle en plano. | 22 | M2
20.03.06 | Suministro e instalación de Polín P-1 (perfil C de 4"x2" chapa 14), según detalle en planos y pintura según especificación técnica | 10 | M
20.03.07 | Suministro e instalación de cubierta de lámina metalica de aluminio y zinc 24 | 6 | M2
20.03.08 | Elaboracion de base de concreto de 0.08 m, de espesor con electromalla 8x8 en cuadro de 15 cm x 15 cm de resistencia de f'c 210 kg/cm2, incluye la excavacion, restitucion con suelo cemento de 20 cm de espesor, juntas, sello y todo lo que se detalle en planos. Incluye para acera perimetral. | 7 | M2
20.03.09 | Suministro e instalación de piso de grano integral de mármol para alto tráfico, con 75% de grano de mármol del no. 1 al no. 4, combinado con polvo de mármol y cemento blanco, capa de desgaste después del pulido de 1.2 cm; de dimensiones 30 x 30 cm y 3 cm, pulido y brillado. Incluye zócalo del mismo material de piso | 5 | M2
20.03.10 | Suministro y aplicación de repellado y afinado. Incluye cuadrados de puertas y ventanas (donde aplique). | 22 | M2
20.03.11 | Suministro y aplicación de 2 manos de pintura base aceite de la mejor calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. Color según detalle en planos o según propietario. | 22 | M2
20.03.12 | Suministro e instalación de Puerta metálica PM-3 (2.20 m x 1.00 m) de una hoja, metálica una hoja de lámina de ho. 1/16" doble forro con chapa de parche, marco y mocheta de ángulo de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8". | 1 | U
20.03.13 | Suministro e instalación de Ventana VC-1 (1.00 m x 1.00 m), marco de aluminio tipo pesado anodizado al natural tipo celosia de vidrio de 5 mm | 1 | M2
20.04 | MUROS EXTERIORES-CORDONES
20.04.01 | Elaboración de murete de 0.40 m de alto sobre nivel de piso, de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.15x0.40x0.20 m, incluye excavacion, restitucion de suelo, refuerzo horizontal y vertical; elaboración de soleras, nervios. Según detalle de planos. | 390 | M
20.04.02 | Elaboración de murete de 0.80 m de alto, de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios. Según detalle de planos. | 40 | M
20.04.03 | Estructura para malla en tapiales de 1.80 m de alto: tubos verticales de 2"@ 2.0 m, de 1.8 m de longitud, 2 tubos horizontales de 1 1/4" y tubo de 2" de forma diagonal al inicio y final de cada cambio de direccion o cada 10 m, tubo de 2" en los contrafuertes. Para murete con malla ciclon #9. | 40 | M
20.05 | RAMPAS
(M - 01) MURO DE CONTENCION HASTA DE H = 1.0 M
20.05.01 | Excavación para fundaciones, incluye desalojo | 86.9 | M3
20.05.02 | Relleno soleras de fundación, compactados con material selecto, compactado al 95% | 61.62 | M3
20.05.03 | Relleno soleras de fundación, compactados con suelo cemento 20:1, compactado al 95% | 15.81 | M3
20.05.04 | Zapata corrida 0.80x0.30 m. f´c= 210 kg/cm2, refuerzo inferior y superior #3@ 20 cm A.S., estribos #3 @20 cm. | 39.5 | M
20.05.05 | Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.2x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales. | 55.31 | M2
(M - 02) MURO DE CONTENCION HASTA DE H = 2.0 M
20.05.06 | Excavación para fundaciones, incluye desalojo | 62.93 | M3
20.05.07 | Relleno soleras de fundación, compactados con material selecto, compactado al 95% | 47.42 | M3
20.05.08 | Relleno soleras de fundación, compactados con suelo cemento 20:1, compactado al 95% | 9.12 | M3
20.05.09 | Zapata corrida 1.60x0.35 m. f´c= 210 kg/cm2, refuerzo inferior y superior #3@ 20 cm A.S., estribos #3 @20 cm. | 11.4 | M
20.05.10 | Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.2x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales. | 43.32 | M2
PISO
20.05.11 | Elaboración de pavimento de concreto con suelo estabilizado de acuerdo a diseño estructural, acabado estriado transversal a la circulación, color natural. | 25 | M2
20.05.12 | Conformacion de gradas según se detalle en planos. | 10 | M2
20.05.13 | Pasamanos doble h=0.9 m de tubo estructural de 1 1/2", anclado a piso, soldado a marco con tubo de 3/4", enmasillado y pintado a 2 manos con pintura base aceite aplicado con compresor. | 30 | M
20.06 | ACABADOS EN PISOS
20.06.01 | Construcción de aceras perimetrales y exteriores de concreto tipo pavimento moldeado en sitio de f'c 140 kg/cm2, de 0.05 m, de espesor, expuesto al natural, sobre base de piedra cuarta de 0.15 m. de espesor | 243 | M2
20.06.02 | Suministro e instalación de adoquin ecologico de concreto de 0.44 m x 0.44 m x 0.1 m de espesor color adobe colocado sobre cama de arena de 0.10 m, incluye pintura de señalizacion vial y parqueos | 495 | M2
20.06.03 | Suministro e instalación de topes de carro | 13 | U
20.06.04 | Suministro y colocación de grama San Agustín, incluye tierra negra. | 380 | M2
20.07 | PUERTAS
20.07.01 | PM-2 (1.50 m x 2.20 m), Puerta de malla ciclón calibre 11” x 72"; estructura de tubo galvanizado de 1 1/4" con pasador y portacandado | 1 | U
20.07.02 | PM-3 (6.0 m x 2.40 m), puerta de marco y contramarco de puerta de tubo galvanizado de 1/2", tipo pesado forro con lamina de hierro, calibre 1/16 en ambas caras, contramarco de 2 ángulos de 1/2"x1/8" pintura anticorrosiva a dos manos y acabado de aceite a dos manos, con pasador de piso y portacandado de argolla, sujeto con bisagras de capsula con varilla lisa de 3/4" y caño de 1", fijada con pletina | 1 | U
OBRA CIVIL PARA PORTON
20.07.03 | Excavación para fundaciones, incluye desalojo | 1.5 | M3
20.07.04 | Relleno soleras de fundación, compactados con material selecto, compactado al 95% | 0.92 | M3
20.07.05 | Relleno soleras de fundación, compactados con suelo cemento 20:1, compactado al 95% | 0.2 | M3
20.07.06 | Zapata 0.70 cm x 0.70 cm x 0.20 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo inferior y superior #3@ 20 cm A.S., estribos #3 @20 cm. | 0.2 | M3
20.07.07 | Pedestal 0.30 cm x 0.30 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 6#4, estribos #2 @15 cm. | 0.18 | M3
20.07.08 | Columna 0.25 cm x 0.25 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 8#4, estribos #2 @15 cm. | 0.3 | M3
COSTO TOTAL DEL PROYECTO; INCLUYE COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO E IVA