## PLAN DE OFERTA
PLAN DE OFERTA
CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE SOYAPANGO
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | TOTAL
1 | TERRACERIA
1.01 | Trazo y Nivelación | 2000 | M2
1.02 | Descapote según estudio de suelo, incluye desalojo | 2000 | M2
1.03 | Excavación para fundación, incluye desalojo | 435 | M3
1.04 | Realizacion de sondeos y estudio geotecnico | 1 | SG
2 | RELLENOS
2.01 | Relleno para fundación, compactados con material selecto, compactado al 95% | 335 | M3
2.02 | Relleno para fundación, compactados con suelo cemento 20:1 | 155 | M3
3 | CONCRETO ESTRUCTURAL
3.01 | Elaboración de Zapata (Z-1) 2.50 m x 2.50 m x 0.40 m, f´c= 280 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 70.5 | M3
3.02 | Elaboración de Zapata (Z-2) 3.25 m x 3.25 m x 0.40 m, f´c= 280 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 33.25 | M3
3.03 | Elaboración de Tensor (T-1) 40 cm x 40 cm, f´c= 280 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 38.08 | M3
3.04 | Elaboración de Solera de Fundación (SF-1) 40 cm x 25 cm, f´c= 280 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 11.6 | M3
3.05 | Elaboración de Solera de Fundación (SF-2) 50 cm x 25 cm, f´c= 280 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 23.63 | M3
3.06 | Elaboración de Pedestal (P-1) 65 cm x 65 cm, f´c= 280 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 19.66 | M3
3.07 | Elaboración de Pedestal (P-2) 65 cm x 65 cm, f´c= 280 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 6.76 | M3
3.08 | Suministro e instalación de losa mixta compuesta de lámina acero calibre 22 y concreto reforzado de f’c = 280 kg/cm2, espesor de 12 cm. Ver detalle y dimensiones en planos. Incluye anclajes, soldadura y lo necesario para la instalación; suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado, además de la elaboración de bordillo en el contorno de la losa, según se detalla en planos. | 402 | M2
4 | ALBAÑILERIA
4.01 | Elaboración de Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.10 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales | 10 | M2
4.02 | Elaboración de Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.15 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales | 677 | M2
4.03 | Elaboración de Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.20 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales | 802 | M2
5 | ESTRUCTURA METÁLICA
5.01 | Elaboración de Columna Metálica (CM-1) Perfil W 14x90; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 135 | M
5.02 | Elaboración de Columna Metálica (CM-1) Perfil W 14x120; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 55 | M
5.03 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 18X65; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 356 | M
5.04 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 24X68; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 107 | M
5.05 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 24X84; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 101 | M
5.06 | Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 8X18; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 3 | M
5.07 | Suministro e instalación de Doble Polín C (6”x4”), calibre 14; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 1600 | M
6 | CUBIERTA DE TECHO
6.01 | Suministro e instalación de cubierta de panel insulado termoacústico de lámina metálica de acero galvanizado calibre 24 en ambas caras, prepintadas y núcleo de poliuretano expandido de alta densidad de 1 1/2" de espesor. Incluye la instalación de cumbrera y además de los accesorios necesarios para su correcta instalación | 1809 | M2
7 | DIVISIONES LIVIANAS
7.01 | Suministro e instalación de división de 0.10 m de paneles de tablacemento de 1/2" de espesor, doble forro; con estructura de perfilería metálica galvanizada cal. 20, incluye tratamiento y acabado con mortero prefabricado para exterior y sellado de juntas. | 1401 | M2
7.02 | Suministro e instalación de división de 0.10 m de pared seca de paneles de tablacemento de 1/2 ” de espesor, altura de 0.75 m; con estructura de perfilería metálica galvanizada cal. 20, incluye tratamiento y acabado con mortero prefabricado para exterior y sellado de juntas; para posterior el suministro e instalación de vidrio claro laminado de 6 mm con estructura de aluminio tipo pesado de 10 cm. | 11 | M2
7.03 | Suministro e instalación de cortina antibacteriana 100% poliéster resistente a diferentes tipos de manchas hospitalarias como aceites, grasas y contaminantes biológicos. Sistema de riel en L (curvo) incluye ojales de latón chapado en níquel, instalado cada 0.15m y accesorios de soporte. Ver alcances en Especificaciones Técnicas. | 48 | U
7.04 | Suministro e instalación de cortina antibacteriana 100% poliéster resistente a diferentes tipos de manchas hospitalarias como aceites, grasas y contaminantes biológicos. Sistema de riel recto incluye ojales de latón chapado en níquel, instalado cada 0.15m y accesorios de soporte. Ver alcances en Especificaciones Técnicas. | 12 | U
7.05 | Suministro e instalación de cortina antibacteriana 100% poliéster resistente a diferentes tipos de manchas hospitalarias como aceites, grasas y contaminantes biológicos. Sistema de riel en U (curvo) incluye ojales de latón chapado en níquel, instalado cada 0.15m y accesorios de soporte. Ver alcances en Especificaciones Técnicas. | 1 | U
7.06 | Suministro e instalación de MURO CORTINA, conformada de ventanas de vidrio fijo claro laminado de 6 mm y estructura de aluminio anodizado de color al natural; además se debe incluir la estructura, herrajes y accesorios de uso pesado para la correcta instalación y sujeción según se detalle en planos. | 100 | M2
8 | PISOS
8.01 | Elaboración de rampa compuesta por franjas: pavimento de concreto en descansos, chispa expuesta en recorrido L = 0.30 m, concreto estriado en recorrido L = 1.00m. Ver detalle y ubicaciones en planos. | 61 | M2
8.02 | Construcción de Base de 7 cm de concreto de 140 kg/cm2, reforzado con electromalla 6”x6” de 10/10 y relleno de suelo cemento de 20:1 de 20 cm de espesor. Ver detalle de planos. | 1583 | M2
8.03 | Suministro e instalación baldosas de porcelanato antiderrapante para exteriores en formatos de 60 cm x 60 cm todo masa, rectificado y antimanchas, color y textura a definir por la supervisión sisa de 3 mm, lleno con porcelana color beige. | 305 | M2
8.04 | Suministro e instalación baldosas de porcelanato pulido brillante en formatos de 60 cm x 60 cm todo masa, rectificado y antimanchas, color y textura a definir por la supervisión sisa de 3 mm, lleno con porcelana color beige, incluye zócalo de h=7.50 cm del mismo material del piso. | 179 | M2
8.05 | Suministro e instalación baldosas de porcelanato antiderrapante en formatos de 60 cm x 60 cm todo masa, rectificado y antimanchas. color y textura a definir por la supervisión sisa de 3 mm, lleno con porcelana color beige, incluye zócalo de h=7.50 cm del mismo material del piso. | 280 | M2
8.06 | Suministro e instalación de piso de vinil de pavimento de Linoleo con espesor de 2.5 mm, pavimento de tres capas, para certificación LEED, BREEAM y WELL BUILDING STANDARD; fabricado con el 97% de materiales naturales, no contiene plastificantes, resistente a manchas, arañazos, químicos, se utiliza cordón de soldadura para uniones, deberá ser 100% reparable. Incluye zócalo del mismo material, detallado en planos. | 540 | M2
8.07 | Suministro e instalación de piso de vinil de pavimento de PVC homogéneo conductivo (EC) fabricado a partir de energía 100% renovable, con diseño no direccional suministrado en rollos de 2 metros de ancho x 27 metros de largo y 2 mm de espesor, contenido de aglomerante (tipo I), resistente a la abrasión, cumple con todos los estándares ESD, componentes conductivos incrustados en la masa del producto, con rendimiento eléctrico lineal e insensible al grado de descaste y de humedad, lo que le confiere propiedades conductivas durante toda la vida útil del producto, resistencia eléctrica de 5 x 10^4 ≤ R ≤ 10^6 Ω, anti estático, resistente a manchas y arañazos para evitar toda metalización durante la vida del revestimiento, no contiene ftalatos, resistente a químicos en ISO 26987, antideslizante R9 DIN 51130. Incluye la colocación de curva sanitaria en pared-piso, pared-cielo, según se detalla en planos. | 138 | M2
8.08 | Suministro e instalación de piso de vinil de pavimento de PVC homogéneo, con diseño no direccional, suministrado en rollos de 2 metros de ancho x 27 metros de largo x 2mm de espesor, resistente a arañazos, fácil limpieza, no requiere sellado en obra, antibacteriano en ISO 846, aprobado para su uso en salas blancas hasta la clase ISO 4 por el instituto FRAUNHOFER, resistente a químicos en ISO 26987, antideslizante R9 DIN 51130. Incluye la colocación de curva sanitaria en pared-piso, pared-cielo, según se detalla en planos. | 68 | M2
9 | ACABADOS DE PAREDES
9.01 | Suministro y aplicación de Repellado con mortero cemento-arena, afinado con pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas | 1480 | M2
9.02 | Suministro e instalación de enchapado de porcelanato de 0.60 m x 0.60 m, color a elección de propietario. | 306 | M2
9.03 | Suministro y aplicación de dos manos de epoxica de primera calidad, color a elección del propietario, incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. | 408 | M2
9.04 | Suministro y aplicación de dos manos de pintura latex acrílica para exteriores de primera calidad , incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. | 958 | M2
9.05 | Suministro y aplicación de dos manos de pintura latex acrílica antibacterial de primera calidad, incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. | 1468 | M2
9.06 | Revestimiento con microcemento de 3 mm de espesor, realizado sobre superficie absorbente, mediante la aplicación sucesiva de capas de imprimación y capa de sellado formada por dos manos de imprimación selladora transpirable y dos manos de sellador de poliuretano alifático de dos componentes, sin disolventes, acabado brillante, se deberá realizar el proceso de sisas según medidas descritas en planos para las áreas en donde se indique. | 144 | M2
9.07 | Suministro e instalación de revestimiento mural vinilico liso con grosor de 0.92mm, rollos ancho 30 m de largo x 2 m de ancho, impermeable al 100%, al ser instalado con cordones de soldadura, clasificación al fuego de B-2S,D0, apto para usar en zonas húmedas. fácil mantenimiento, de fácil limpieza. juntas mínimas crean superficies lisas, resistente a manchas en ISO 26987. | 402 | M2
9.08 | Revestimiento con panel decorativo tipo WPC color a elección de propietario. | 85 | M2
9.09 | Suministro e instalación de revestimiento mural vinilico liso con grosor de 0.92mm, rollos ancho 30 m de largo x 2 m de ancho, impermeable al 100%, al ser instalado con cordones de soldadura, clasificación al fuego de B-2S,D0, apto para usar en zonas húmedas. fácil mantenimiento, de fácil limpieza. juntas mínimas crean superficies lisas, resistente a manchas en ISO 26987. Ubicado en el centro del mobiliario de las UTPR, según detalle del mismo respetando las dimensiones mostradas. | 10 | M2
9.1 | Suministro e instalación de revestimiento mural vinilico liso con grosor de 0.92mm, rollos ancho 30 m de largo x 2 m de ancho, impermeable al 100%, al ser instalado con cordones de soldadura, clasificación al fuego de B-2S,D0, apto para usar en zonas húmedas. fácil mantenimiento, de fácil limpieza. juntas mínimas crean superficies lisas, resistente a manchas en ISO 26987. Con figura estampada a elección de la supervisión de obra, colocado desde el nivel de piso terminado hasta nivel de cielo falso. | 39 | M2
9.11 | Suministro e instalación de topes de camilla y esquineros, según se detalla y ubica en planos | 80 | M
9.12 | Elaboración de arte de NACER CON CARIÑO, según se detalla y ubica en planos. | 125 | M2
9.13 | Suministro e instalación de letras fabricadas de Latón metálico satinado color natural "EMERGENCIA", deberá incluir luz LED y alimentación eléctrica. Ver detalle en planos. | 2 | U
9.14 | Suministro e instalación de logo del escudo "REPUBLICA DE EL SALVADOR", deberá incluir luz LED y alimentación eléctrica. Ver detalle en planos. | 1 | U
10 | CIELOS FALSOS
10.01 | Suministro e instalación de Cielo Falso de losetas flexibles de PVC de 20 cm x 10 mm x 6.0 m de color a elegir por el supervisor, incluye estructura de fijación, soporte y refuerzos con perfiles de aluminio (ángulos, tee, cruceros omegas, uniones PVC), además de la apertura de huecos e instalación de contramarcos de perfilería, para rejillas de aire acondicionado y lámparas eléctricas. Incluye escotilla de inspección. | 705 | M2
10.02 | Suministro e instalación de Cielo Falso de paneles de tablero industrial de yeso para humedad de espesor de 1/2", resistente al fuego, núcleo firecode C, atornillada a perfilería de aluminio tipo pesado calibre 22, suspendido, incluye arriostamiento sismo resistente a cada 2.40 m en ambos sentidos, con aplicación de pintura tipo látex color a definir por el propietario. Incluye escotilla de inspección. | 303 | M2
10.03 | Suministro e instalación de Cielo Falso de paneles de tablacemento de espesor de 1/2", resistente al fuego, nucleo firecode C, atornillada a perfileria de aluminio tipo pesado calibre 22, suspendido, incluye arriostamiento sismo resistente a cada 2.40 m, en ambos sentidos, con aplicación de pintura epóxica color a definir por el propietario. | 72 | M2
10.04 | Suministro e instalación de Cielo Falso de losetas acústicas de fibra mineral, módulo de 2' x2' y espesor de 5/8", con acabado de fabrica en color blanco, de grano medio, uniforme en cada loseta; suspensión de aluminio esmaltado color blanco, pintada en fábrica y alambre de suspensión desde losa de entrepiso, deberá ser grado hospitalario y debe considerarse el respectivo arriostramiento sismo resistente, altura de cielo falso indicada en plano respectivo. | 695 | M2
10.05 | Suministro e instalación de fascia y cornisa de tableros cementados para exteriores de 12.7mm (½”) con malla de fibra de vidrio polimerizada en ambas caras instalado sobre bastidores metálicos con los postes espaciados a 40.6 cm máximo (16”). Incluye aplicación de dos (2) manos como mínimo de pintura de aceite de la mejor calidad, color a elegir por la supervisión. | 105 | M
11 | VENTANAS
11.01 | V-01 (0.80 m x 0.40 m) Suministro e instalación de Ventana tipo corrediza, manguetería de aluminio tipo pesado anodizado al natural con vidrio nevado de 6 mm laminado sujeto al marco con empaque de neopreno, un cuerpo corredizo. | 15 | U
11.02 | V-02 (0.80 m x 2.00 m) Suministro e instalación de Ventana de vidrio fijo, manguetería de aluminio tipo pesado anodizado al natural con vidrio nevado de 6 mm laminado sujeto al marco con empaque de neopreno. | 4 | U
11.03 | V-03 (0.40 m x 2.00 m) Suministro e instalación de Ventana de vidrio fijo, manguetería de aluminio tipo pesado anodizado al natural con vidrio nevado de 6 mm laminado sujeto al marco con empaque de neopreno. | 10 | U
11.04 | V-04 (2.00 m x 0.80 m) Suministro e instalación de Ventana de marco y estructura de aluminio anodizado al natural compuesta por cuerpos proyectables de vidrio laminado de 6 mm con apertura a 45° de fácil manipulación incluye operador tipo mariposa, estructura de herrajes y accesorios para uso pesado. | 10 | U
12 | PUERTAS
12.01 | P-01 (2.10 m x 1.80 m) Suministro e instalación de Puerta automática corrediza de vidrio, dos hojas, estructura de aluminio anodizado color a elegir por supervisión, cerradura llave (exterior)-llave (interior); marco y mocheta de perfiles de aluminio anodizado color elegir por supervisión; riel superior al exterior vidrio laminado 6 mm. | 2 | U
12.02 | P-02 (2.10 m x 2.00 m) Suministro e instalación de Puerta automatica corrediza de vidrio, dos hojas estructura de aluminio anodizado color a elegir por supervisión, cerradura llave (exterior)-botón (interior)debe cumplir la norma ANSI para grado 1 marco y mocheta de perfiles de aluminio anodizado color elegir por supervisión; riel superior al exterior vidrio laminado 6 mm. | 8 | U
12.03 | P-03 (2.10 m x 0.90 m) Suministro e instalación de Puerta corrediza de una hoja estructura de aluminio anodizado color a elegir por supervisión, cerradura llave (exterior)-llave (interior), marco y mocheta de perfiles de aluminio anodizado color elegir por supervisión, riel superior al exterior, con haladera de acero inoxidable tipo palanca; forro de ACM en ambos rostros. | 1 | U
12.04 | P-04 (2.10 m x 1.00 m) Suministro e instalación de Puerta corrediza de una hoja estructura de aluminio anodizado color a elegir por supervisión, cerradura llave (exterior)-llave (interior), marco y mocheta de perfiles de aluminio anodizado color elegir por supervisión, riel superior al exterior, con haladera de acero inoxidable tipo palanca; vidrio laminado de 6 mm en partes superior y forro de ACM en ambas caras color a elegir por supervisión en parte inferior, incluye brazo hidraulico. | 3 | U
12.05 | P-05 (2.10 m x 1.20 m) Suministro e instalación de Puerta corrediza de una hoja, estructura de aluminio anodizado color a elegir por supervisión, cerradura llave (exterior)-llave (interior), marco y mocheta de perfiles de aluminio anodizado color elegir por supervisión, riel superior al exterior, con haladera de acero inoxidable tipo palanca, incluye guarda camilla vidrio laminado de 6 mm en partes superior y forro de ACM en ambas caras color a elegir por supervisión en parte inferior. | 11 | U
12.06 | P-06 (2.10 m x 1.40 m) Suministro e instalación de Puerta corrediza de una hoja, estructura de aluminio anodizado color a elegir por supervisión, cerradura llave (exterior)-llave (interior), marco y mocheta de perfiles de aluminio anodizado color elegir por supervisión, riel superior al exterior, con haladera de acero inoxidable tipo palanca, incluye guarda camilla vidrio laminado de 6 mm en partes superior y forro de ACM en ambas caras color a elegir por supervisión en parte inferior. | 4 | U
12.07 | P-07 (2.10 m x 1.20 m) Suministro e instalación de Puerta corrediza de dos hojas, estructura de aluminio anodizado color a elegir por supervisión, cerradura llave (exterior)-llave (interior), marco y mocheta de perfiles de aluminio anodizado color elegir por supervisión, riel superior al exterior, con haladera de acero inoxidable tipo palanca, incluye guarda camilla vidrio laminado de 6 mm en partes superior y forro de ACM en ambas caras color a elegir por supervisión en parte inferior. | 1 | U
12.08 | P-08 (2.10 m x 1.00 m) Suministro e instalación de Puerta corrediza de una hoja estructura de aluminio anodizado color a elegir por supervisión cerradura llave (exterior)-llave (interior) marco y mocheta de perfiles de aluminio anodizado color elegir por supervisión, riel superior al exterior, con haladera de acero inoxidable tipo palanca forro de ACM en ambos rostros. | 5 | U
12.09 | P-09 (2.10 m x 1.00 m) Suministro e instalación de Puerta abatible de una hoja, estructura de aluminio anodizado color a elegir por supervisión, de tres bisagras tipo alcayate de 4", cerradura tipo palanca de uso pesado; marco y mocheta de perfiles de aluminio anodizado color elegir por supervisión, con haladera de acero inoxidable tipo palanca al exterior y al interior, forro de ACM en ambos rostros; incluye brazo hidráulico y tope a piso. | 2 | U
12.1 | P-10 (2.10 m x 1.00 m) Suministro e instalación de Puerta abatible de una hoja, estructura de aluminio anodizado color a elegir por supervisión, de tres bisagras tipo alcayate de 4", cerradura tipo palanca de uso pesado; marco y mocheta de perfiles de aluminio anodizado color elegir por supervisión, con haladera de acero inoxidable tipo palanca al exterior y al interior, forro de ACM en ambos rostros; incluye brazo hidráulico y tope a piso. | 4 | U
12.11 | P-11 (2.10 m x 1.00 m) Suministro e instalación de Puerta abatible de una hoja estructura de aluminio anodizado color a elegir por supervision, tres bisagras tipo alcayate de 4", cerradura llave (exterior)-llave (interior); mocheta de perfiles de aluminio anodizado color elegir por supervision, según sistema de puerta; haladera de acero inoxidable tipo palanca al exterior y al interior forro de ACM en ambos rostros; incluye brazo hidráulico y tope a piso. | 40 | U
12.12 | P-12 (2.10 m x 2.00 m) Suministro e instalación de Puerta abatible doble hoja, estructura de aluminio anodizado color a elegir por supervision; tres bisagras tipo alcayate de 4", cerradura tipo palanca de uso pesado; marco y mocheta de perfiles de aluminio anodizado color elegir por supervisión; incluye mirilla de vidrio de 30 cm x 30 cm, con haladera de acero inoxidable, guarda camilla vidrio laminado de 6 mm en partes superior y forro de ACM en ambas caras color a elegir por supervisión en parte inferior; incluye brazo hidráulico y tope a piso. | 7 | U
12.13 | P-13 (2.10 m x 1.46 m) Suministro e instalación de Puerta corrediza hermética HDS para quirófanos, material HPL, acero inoxidable, con perfiles curvos para evitar acumulación de contaminantes, movimiento suave y silencioso; marco de aluminio de forma suave; mirilla de vidrio, apertura por sensor o detector TOUCHLESS; hoja de puerta consta de una parte rígida revestida de paneles estratificados de alta densidad, color a elegir, los bordes deberán estar protegidos por un marco de aluminio de forma suave, unido a junta tubular continua, sobre toda la perfilería. | 3 | U
13 | MUEBLES FIJOS
13.01 | Suministro e Instalación de Mueble Fijo (MF-01). Elaborado con estructura metalica de acero inoxidable categoria AISI 304 antiácido de 4" con elevada resistencia a la corrosión, cubiertas y encimeras en forma de L de 4.00 m de frente y 2.40 m de lateral, forradas por ambas caras de acero Inoxidable de 1.2 mm. Calidad 304 18/10 con omegas de refuerzo y acabado satinado; entrepaños: Acero Inoxidable de 2", puertas y gavetas de 1" reforzadas con lamina de acero inoxidable de 1.0 mm. Acabado sanitario con marco en las esquinas y cantos redondeados en los laterales y la parte trasera. Refuerzo tipo c en las uniones para una mayor resistencia y travesaño entre uniones de 2" C18. Incluye caja de conexiones para tomas eléctricas y datos, por lo que, se deberán considerar en el momento de fabricación del mueble el moldeado y apertura para los huecos de conexión. Ver detalle en planos. | 1 | U
13.02 | Suministro e Instalación de Mueble Fijo (MF-02). Elaborado con estructura metalica de acero inoxidable categoria AISI 304 antiácido de 4" con elevada resistencia a la corrosión, cubiertas y encimeras en forma de C de 4.00 m de frente y 0.80 m de laterales, forradas por ambas caras de acero Inoxidable de 1.2 mm. Calidad 304 18/10 con omegas de refuerzo y acabado satinado; entrepaños: Acero Inoxidable de 2", puertas y gavetas de 1" reforzadas con lamina de acero inoxidable de 1.0 mm. Acabado sanitario con marco en las esquinas y cantos redondeados en los laterales y la parte trasera. Refuerzo tipo c en las uniones para una mayor resistencia y travesaño entre uniones de 2" C18. Lamina wengue de 3/8, anclada a la estructura principal en la parte frontal y lateral, color a definir. Incluye caja de conexiones para tomas eléctricas y datos, por lo que, se deberán considerar en el momento de fabricación del mueble el moldeado y apertura para los huecos de conexión. Ver detalle en planos. | 3 | U
13.03 | Suministro e Instalación de Mueble Fijo (MF-03). Elaborado con estructura metalica de acero inoxidable categoria AISI 304 antiácido de 4" con elevada resistencia a la corrosión, cubiertas y encimeras en forma de C de 4.00 m de frente y 1.20 m de laterales, forradas por ambas caras de acero Inoxidable de 1.2 mm. Calidad 304 18/10 con omegas de refuerzo y acabado satinado; entrepaños: Acero Inoxidable de 2", puertas corredizas, abatibles y gavetas de 1" reforzadas con lamina de acero inoxidable de 1.0 mm. Acabado sanitario con marco en las esquinas y cantos redondeados en los laterales y la parte trasera. Refuerzo tipo c en las uniones para una mayor resistencia y travesaño entre uniones de 2" C18. Complemento: un (1) lavado con fregadero de acero inoxidable, poceta a nivel de cubierta boceleada. Sellar todo su perímetro de contacto con silicón transparente sin dejar excedentes, incluye accesorios de conexión hidráulica y grifo tipo cuello de ganso de acero inoxidable. Incluye caja de conexiones para tomas eléctricas y datos, por lo que, se deberán considerar en el momento de fabricación del mueble el moldeado y apertura para los huecos de conexión. Ver detalle en planos. | 2 | U
13.04 | Suministro e Instalación de Mueble Fijo (MF-04). Elaborado con estructura metalica de acero inoxidable categoria AISI 304 antiácido de 4" con elevada resistencia a la corrosión, cubiertas y encimeras en forma de C de 3.85 m de frente, 2.20 m lado corto y 3.40 m lado largo, forradas por ambas caras de acero Inoxidable de 1.2 mm. Calidad 304 18/10 con omegas de refuerzo y acabado satinado; entrepaños: Acero Inoxidable de 2", puertas corredizas, abatibles y gavetas de 1" reforzadas con lamina de acero inoxidable de 1.0 mm. Con Salpicadero de 35 cm. Acabado sanitario con marco en las esquinas y cantos redondeados en los laterales y la parte trasera. Refuerzo tipo c en las uniones para una mayor resistencia y travesaño entre uniones de 2" C18. Complemento: dos (2) unidades de lavado con fregadero de acero inoxidable, poceta a nivel de cubierta boceleada. Sellar todo su perímetro de contacto con silicón transparente sin dejar excedentes, incluye accesorios de conexión hidráulica y grifo tipo cuello de ganso de acero inoxidable. Incluye caja de conexiones para tomas eléctricas y datos, por lo que, se deberán considerar en el momento de fabricación del mueble el moldeado y apertura para los huecos de conexión. Ver detalle en planos. | 1 | U
13.05 | Suministro e Instalación de Mueble Fijo (MF-05). Elaborado con estructura metalica de acero inoxidable categoria AISI 304 antiácido de 4" con elevada resistencia a la corrosión, cubiertas y encimeras en forma de C de 4.55 m de frente y 0.80 m de laterales, forradas por ambas caras de acero Inoxidable de 1.2 mm. Calidad 304 18/10 con omegas de refuerzo y acabado satinado; entrepaños: Acero Inoxidable de 2", puertas y gavetas de 1" reforzadas con lamina de acero inoxidable de 1.0 mm. Acabado sanitario con marco en las esquinas y cantos redondeados en los laterales y la parte trasera. Refuerzo tipo c en las uniones para una mayor resistencia y travesaño entre uniones de 2" C18. Incluye caja de conexiones para tomas eléctricas y datos, por lo que, se deberán considerar en el momento de fabricación del mueble el moldeado y apertura para los huecos de conexión. Ver detalle en planos. | 1 | U
13.06 | Suministro e Instalación de Mueble Fijo (MF-06). Elaborado con estructura metalica de acero inoxidable categoria AISI 304 antiácido de 4" con elevada resistencia a la corrosión, cubiertas y encimeras en forma de L de 4.00 m de frente y 0.80 m de laterales, forradas por ambas caras de acero Inoxidable de 1.2 mm. Calidad 304 18/10 con omegas de refuerzo y acabado satinado; entrepaños: Acero Inoxidable de 2", puertas y gavetas de 1" reforzadas con lamina de acero inoxidable de 1.0 mm. Acabado sanitario con marco en las esquinas y cantos redondeados en los laterales y la parte trasera. Refuerzo tipo c en las uniones para una mayor resistencia y travesaño entre uniones de 2" C18. Incluye caja de conexiones para tomas eléctricas y datos, por lo que, se deberán considerar en el momento de fabricación del mueble el moldeado y apertura para los huecos de conexión. Ver detalle en planos. | 1 | U
13.07 | Suministro e Instalación de Mueble Fijo (MF-07). Elaborado con estructura metalica de acero inoxidable categoria AISI 304 antiácido de 4" con elevada resistencia a la corrosión, cubiertas y encimeras en forma de C de 2.80 m de frente y 0.80 m de laterales, forradas por ambas caras de acero Inoxidable de 1.2 mm. Calidad 304 18/10 con omegas de refuerzo y acabado satinado; entrepaños: Acero Inoxidable de 2", puertas y gavetas de 1" reforzadas con lamina de acero inoxidable de 1.0 mm. Acabado sanitario con marco en las esquinas y cantos redondeados en los laterales y la parte trasera. Refuerzo tipo c en las uniones para una mayor resistencia y travesaño entre uniones de 2" C18. Lamina wengue de 3/8, anclada a la estructura principal en la parte frontal y lateral, color a definir. Incluye caja de conexiones para tomas eléctricas y datos, por lo que, se deberán considerar en el momento de fabricación del mueble el moldeado y apertura para los huecos de conexión. Ver detalle en planos. | 1 | U
13.08 | Suministro e Instalación de Mueble Fijo (MF-08). Conformado por un mueble a nivel de piso de 3.75 m de largo y 0.60 m de ancho y uno aereo de 3.75 m de largo y 0.30 m de ancho. Elaborados con estructura metalica de acero inoxidable categoria AISI 304 antiácido de 4" con elevada resistencia a la corrosión, cubiertas forradas por ambas caras de acero Inoxidable de 1.2 mm. Calidad 304 18/10 con omegas de refuerzo y acabado satinado; entrepaños: Acero Inoxidable de 2", puertas corredizas, abatibles y gavetas de 1" reforzadas con lamina de acero inoxidable de 1.0 mm. Con Salpicadero de 10 cm. Acabado sanitario con marco en las esquinas y cantos redondeados en los laterales y la parte trasera. Refuerzo tipo c en las uniones para una mayor resistencia y travesaño entre uniones de 2" C18. Ver detalle en planos. | 1 | U
13.09 | Suministro e Instalación de Mueble Fijo (MF-09). Elaborado con estructura metalica de acero inoxidable categoria AISI 304 antiácido de 4" con elevada resistencia a la corrosión, cubiertas y encimeras en forma de C de 2.50 m de frente y 0.80 m de laterales, forradas por ambas caras de acero Inoxidable de 1.2 mm. Calidad 304 18/10 con omegas de refuerzo y acabado satinado; entrepaños: Acero Inoxidable de 2", puertas y gavetas de 1" reforzadas con lamina de acero inoxidable de 1.0 mm. Acabado sanitario con marco en las esquinas y cantos redondeados en los laterales y la parte trasera. Refuerzo tipo c en las uniones para una mayor resistencia y travesaño entre uniones de 2" C18. Incluye caja de conexiones para tomas eléctricas y datos, por lo que, se deberán considerar en el momento de fabricación del mueble el moldeado y apertura para los huecos de conexión. Ver detalle en planos. | 1 | U
13.1 | Suministro e Instalación de Mueble de Trabajo (MT-01). Conformado por un mueble a nivel de piso de 3.50 m de largo y 0.60 m de ancho y uno aereo de 3.50 m de largo y 0.30 m de ancho. Elaborados con estructura metalica de acero inoxidable categoria AISI 304 antiácido de 4" con elevada resistencia a la corrosión, cubiertas forradas por ambas caras de acero Inoxidable de 1.2 mm. Calidad 304 18/10 con omegas de refuerzo y acabado satinado; entrepaños: Acero Inoxidable de 2", puertas y gavetas de 1" reforzadas con lamina de acero inoxidable de 1.0 mm. Con Salpicadero de 10 cm. Acabado sanitario con marco en las esquinas y cantos redondeados en los laterales y la parte trasera. Refuerzo tipo c en las uniones para una mayor resistencia y travesaño entre uniones de 2" C18. Complemento: tres (3) unidades de lavado con fregadero de acero inoxidable, poceta a nivel de cubierta boceleada. Sellar todo su perímetro de contacto con silicón transparente sin dejar excedentes, incluye accesorios de conexión hidráulica y grifo tipo cuello de ganso de acero inoxidable. Ver detalle en planos. | 1 | U
13.11 | Suministro e Instalación de Mueble de Trabajo (MT-02). Conformado por un mueble a nivel piso de 3.95 m de largo y 0.60 m de ancho y uno aereo de 3.95 m de largo y 0.30 m de ancho. Elaborados con estructura metalica de acero inoxidable categoria AISI 304 antiácido de 4" con elevada resistencia a la corrosión, cubiertas forradas por ambas caras de acero Inoxidable de 1.2 mm. Calidad 304 18/10 con omegas de refuerzo y acabado satinado; entrepaños: Acero Inoxidable de 2", puertas y gavetas de 1" reforzadas con lamina de acero inoxidable de 1.0 mm. Con Salpicadero de 10 cm. Acabado sanitario con marco en las esquinas y cantos redondeados en los laterales y la parte trasera. Refuerzo tipo c en las uniones para una mayor resistencia y travesaño entre uniones de 2" C18. Complemento: tres (3) unidades de lavado con fregadero de acero inoxidable, poceta a nivel de cubierta boceleada. Sellar todo su perímetro de contacto con silicón transparente sin dejar excedentes, incluye accesorios de conexión hidráulica y grifo tipo cuello de ganso de acero inoxidable. Ver detalle en planos. | 1 | U
13.12 | Suministro e Instalación de Mueble de Trabajo (MT-03). Conformado por un mueble a nivel de piso de 3.05 m de largo y 0.60 m de ancho y uno aereo de 2.05 m de largo y 0.30 m de ancho. Elaborados con estructura metalica de acero inoxidable categoria AISI 304 antiácido de 4" con elevada resistencia a la corrosión, cubiertas forradas por ambas caras de acero Inoxidable de 1.2 mm. Calidad 304 18/10 con omegas de refuerzo y acabado satinado; entrepaños: Acero Inoxidable de 2", puertas y gavetas de 1" reforzadas con lamina de acero inoxidable de 1.0 mm. Con Salpicadero de 10 cm. Acabado sanitario con marco en las esquinas y cantos redondeados en los laterales y la parte trasera. Refuerzo tipo c en las uniones para una mayor resistencia y travesaño entre uniones de 2" C18. Complemento: una (1) unidad de lavado con fregadero de acero inoxidable, poceta a nivel de cubierta boceleada. Sellar todo su perímetro de contacto con silicón transparente sin dejar excedentes, incluye accesorios de conexión hidráulica y grifo tipo cuello de ganso de acero inoxidable. Ver detalle en planos. | 4 | U
13.13 | Suministro e Instalación de Mueble de Trabajo (MT-04). Conformado por un mueble a nivel de piso de 4.50 m de largo y 0.60 m de ancho y uno aereo de 4.50 m de largo y 0.30 m de ancho. Elaborados con estructura metalica de acero inoxidable categoria AISI 304 antiácido de 4" con elevada resistencia a la corrosión, cubiertas forradas por ambas caras de acero Inoxidable de 1.2 mm. Calidad 304 18/10 con omegas de refuerzo y acabado satinado; entrepaños: Acero Inoxidable de 2", puertas y gavetas de 1" reforzadas con lamina de acero inoxidable de 1.0 mm. Con Salpicadero de 10 cm. Acabado sanitario con marco en las esquinas y cantos redondeados en los laterales y la parte trasera. Refuerzo tipo c en las uniones para una mayor resistencia y travesaño entre uniones de 2" C18. Complemento: dos (2) unidades de lavado con fregadero de acero inoxidable, poceta a nivel de cubierta boceleada. Sellar todo su perímetro de contacto con silicón transparente sin dejar excedentes, incluye accesorios de conexión hidráulica y grifo tipo cuello de ganso de acero inoxidable. Ver detalle en planos. | 1 | U
13.14 | Suministro e Instalación de Mueble de Trabajo (MT-05). Conformado por un mueble a nivel de piso de 3.00 m de largo y 0.60 m de ancho y uno aereo de 3.00 m de largo y 0.30 m de ancho. Elaborados con estructura metalica de acero inoxidable categoria AISI 304 antiácido de 4" con elevada resistencia a la corrosión, cubiertas forradas por ambas caras de acero Inoxidable de 1.2 mm. Calidad 304 18/10 con omegas de refuerzo y acabado satinado; entrepaños: Acero Inoxidable de 2", puertas y gavetas de 1" reforzadas con lamina de acero inoxidable de 1.0 mm. Con Salpicadero de 10 cm. Acabado sanitario con marco en las esquinas y cantos redondeados en los laterales y la parte trasera. Refuerzo tipo c en las uniones para una mayor resistencia y travesaño entre uniones de 2" C18. Complemento: una (1) unidad de lavado con fregadero de acero inoxidable de una poceta de sobreponer en cubierta. Sellar todo su perímetro de contacto con silicón transparente sin dejar excedentes, incluye accesorios de conexión hidráulica y grifo tipo cuello de ganso de acero inoxidable. Ver detalle en planos. | 3 | U
13.15 | Suministro e Instalación de Mueble de Trabajo (MT-06). Conformado por un mueble a nivel de piso de 3.75 m de largo y 0.60 m de ancho y uno aereo de 2.00 m de largo y 0.30 m de ancho. Elaborados con estructura metalica de acero inoxidable categoria AISI 304 antiácido de 4" con elevada resistencia a la corrosión, cubiertas forradas por ambas caras de acero Inoxidable de 1.2 mm. Calidad 304 18/10 con omegas de refuerzo y acabado satinado; entrepaños: Acero Inoxidable de 2", puertas y gavetas de 1" reforzadas con lamina de acero inoxidable de 1.0 mm. Con Salpicadero de 10 cm. Acabado sanitario con marco en las esquinas y cantos redondeados en los laterales y la parte trasera. Refuerzo tipo c en las uniones para una mayor resistencia y travesaño entre uniones de 2" C18. Complemento: dos (2) unidades de lavado con fregadero de acero inoxidable, poceta a nivel de cubierta boceleada. Sellar todo su perímetro de contacto con silicón transparente sin dejar excedentes, incluye accesorios de conexión hidráulica y grifo tipo cuello de ganso de acero inoxidable. Ver detalle en planos. | 1 | U
13.16 | Suministro e Instalación de Mueble de Trabajo (MT-07). Conformado por un mueble a nivel de piso de 2.85 m de largo y 0.60 m de ancho y uno aereo de 2.850 m de largo y 0.30 m de ancho. Elaborados con estructura metalica de acero inoxidable categoria AISI 304 antiácido de 4" con elevada resistencia a la corrosión, cubiertas forradas por ambas caras de acero Inoxidable de 1.2 mm. Calidad 304 18/10 con omegas de refuerzo y acabado satinado; entrepaños: Acero Inoxidable de 2", puertas y gavetas de 1" reforzadas con lamina de acero inoxidable de 1.0 mm. Con Salpicadero de 10 cm. Acabado sanitario con marco en las esquinas y cantos redondeados en los laterales y la parte trasera. Refuerzo tipo c en las uniones para una mayor resistencia y travesaño entre uniones de 2" C18. Complemento: una (1) unidad de lavado con fregadero de acero inoxidable, poceta a nivel de cubierta boceleada. Sellar todo su perímetro de contacto con silicón transparente sin dejar excedentes, incluye accesorios de conexión hidráulica y grifo tipo cuello de ganso de acero inoxidable. Ver detalle en planos. | 1 | U
13.17 | Suministro e Instalación de Mueble de Trabajo (MT-08). Elaborado con estructura metalica de acero inoxidable categoria AISI 304 antiácido de 4" con elevada resistencia a la corrosión, cubiertas forradas por ambas caras de acero Inoxidable de 1.2 mm. Calidad 304 18/10 con omegas de refuerzo y acabado satinado. Con Salpicadero de 10 cm. Acabado sanitario con cantos redondeados en los laterales y la parte trasera. Refuerzo tipo c en las uniones para una mayor resistencia y travesaño entre uniones de 2" C18. Complemento: dos (2) unidades de lavado con fregadero de acero inoxidable, poceta a nivel de cubierta boceleada. Sellar todo su perímetro de contacto con silicón transparente sin dejar excedentes, incluye accesorios de conexión hidráulica y grifo tipo cuello de ganso de acero inoxidable. Dimensiones de 3.00 m de largo y 0.70 m de ancho. Ver detalle en planos. | 1 | U
13.18 | Suministro e Instalación de Mueble de Trabajo (MT-09). Estructura: Riostra de madera de cedro, travesaños verticales de madera de cedro, piezas clavadas y atornilladas con tornillos aglomerados. Acabado: Revestimiento laminado de baja presión de 25mm color a elegir con tablero post formado bordes redondeados, Tapa canto grueso en el del tablero principal. Tapa canto delgado en los demás bordes visibles de la estructura, colores a elegir. Tableros de cierre traseros y laterales. Entrepaños: Melamina 20 mm, regulable. Puertas: Lámina prensada de madera banack de 1" con forro de plástico laminado color a elegir lapado con cubre cantos. Haladeras metálica acabado cromo satinado, con recibidores metálicos. Gavetas: Lámina prensada de madera banack de 1" con forro de plástico laminado color a elegir lapado con cubre cantos. Haladeras metálica acabado cromo satinado, con recibidores metálicos. Zócalo: Madera de cedro de 10 cm. Complemento: lavado con fregadero de acero inoxidable de poceta de sobreponer en cubierta. sellar todo su perímetro de contacto con silicón transparente sin dejar excedentes. Debe realizarse limpieza en el excedente al momento de aplicar silicón, incluye fregadero y accesorios de conexión hidráulica y grifo tipo cuello de ganzo de acero inoxidable. salpicadera de tablero Lámina prensada de madera banack de 1". Incluye Mueble aéreo: Estructura de cajón de melamina hidrófuga con bisagra metálica de cazoleta y entrepaños de melamina con estructura de madera de cedro, empotrados a estructura del mueble y cielo falso. Dimensiones de 1.50 m de largo y 0.70 m de ancho. Ver detalle en planos. | 2 | U
13.19 | Suministro e Instalación de Mueble de Trabajo (MT-10). Mueble formato triangular para esquinas de Riostra de madera de cedro, travesaños verticales de madera de cedro, piezas clavadas y atornilladas con tornillos aglomerados. Revestimiento laminado de baja presión de 25mm color a elegir con tablero post formado esquinas redondeadas, Tapa canto grueso en el del tablero principal. Con puertas (2) de lámina prensada de madera banack de 1" con forro de plástico laminado color a elegir lapado con cubre cantos. Haladeras metálica acabado cromo satinado con zócalo madera de cedro de 10 cm. Cubierta superficial de granito el espesor de la plancha de granito será de 2 cm con salpicadero de 10 cm del mismo material. Se harán cortes al interior, para la instalación del área de lavado, las dimensiones de los cortes se indicarán en obra, ya que dependen del producto a colocar. Incluye: Lavado (poceta) de acero inoxidable con accesorios de conexión hidráulica y grifo tipo cuello de ganso de acero inoxidable. Ver detalle en planos. | 8 | U
13.2 | Suministro e Instalación de Mueble de Trabajo (MT-11). Elaborado con estructura metalica de acero inoxidable categoria AISI 304 antiácido de 4" con elevada resistencia a la corrosión, cubiertas forradas por ambas caras de acero Inoxidable de 1.2 mm. Calidad 304 18/10 con omegas de refuerzo y acabado satinado; entrepaños: Acero Inoxidable de 2", puertas y gavetas de 1" reforzadas con lamina de acero inoxidable de 1.0 mm. Con Salpicadero de 10 cm. Acabado sanitario con marco en las esquinas y cantos redondeados en los laterales y la parte trasera. Refuerzo tipo c en las uniones para una mayor resistencia y travesaño entre uniones de 2" C18. Complemento: una (1) unidad de lavado con fregadero de acero inoxidable de una poceta de sobreponer en cubierta. Sellar todo su perímetro de contacto con silicón transparente sin dejar excedentes, incluye accesorios de conexión hidráulica y grifo tipo cuello de ganso de acero inoxidable. Dimensiones de 1.40 m de largo y 0.70 m de ancho. Ver detalle en planos. | 1 | U
13.21 | Suministro e Instalación de Mueble de Trabajo (MT-12). Lavado elaborado de quarzo con sellante de poceta a nivel de cubierta boceleada. Sellar todo su perímetro de contacto con silicón transparente sin dejar excedentes. Incluye accesorios de conexión hidráulica y grifo tipo cuello de ganzo de acero inoxidable. Con Salpicadero de 30 cm de porcelanato. Estructura de tubo industrial cuadrado de 2" chapa 16 recubrimiento cuadrado con dos manos de pintura anticorrosiva y una de acabado final como estructura principal del mueble. Revestimiento laminado de baja presión de 25mm color a elegir con tablero post formado bordes redondeados, tapa canto grueso en el tablero principal. Tapa canto delgado en los demás bordes visibles de la estructura, colores a elegir. Tableros de cierre traseros y laterales. Puerta abatible de lámina prensada de madera banack de 1" con forro laminado, color a elegir lapado con cubre cantos. Haladeras metálica acabado cromo satinado, con recibidores metálicos, correderas telescópicas. Ver detalle en planos. | 2 | U
13.22 | Suministro e Instalación de Mueble de Trabajo (MT-13). Elaborado con estructura metalica de acero inoxidable categoria AISI 304 antiácido de 4" con elevada resistencia a la corrosión, cubiertas forradas por ambas caras de acero Inoxidable de 1.2 mm. Calidad 304 18/10 con omegas de refuerzo y acabado satinado; entrepaños: Acero Inoxidable de 2", puertas y gavetas de 1" reforzadas con lamina de acero inoxidable de 1.0 mm. Con Salpicadero de 10 cm. Acabado sanitario con marco en las esquinas y cantos redondeados en los laterales y la parte trasera. Refuerzo tipo c en las uniones para una mayor resistencia y travesaño entre uniones de 2" C18. Complemento: una (1) unidad de lavado con fregadero de acero inoxidable, poceta a nivel de cubierta boceleada. Sellar todo su perímetro de contacto con silicón transparente sin dejar excedentes, incluye accesorios de conexión hidráulica y grifo tipo cuello de ganso de acero inoxidable. Dimensiones de 1.80 m de largo y 0.70 m de ancho. Ver detalle en planos. | 1 | U
13.23 | Suministro e Instalación de Mueble de Trabajo (MT-14). Lavado y poceta con pedestal boceleado y sistema de pedal elaborado con estructura metalica de acero inoxidable categoria AISI 304 antiácido de 4" con elevada resistencia a la corrosión, cubiertas forradas por ambas caras de acero Inoxidable de 1.2 mm. Calidad 304 18/10 con omegas de refuerzo y acabado satinado; entrepaños: Acero Inoxidable de 2", Con Salpicadero de 10 cm. Acabado sanitario con marco en las esquinas y cantos redondeados en los laterales y la parte trasera. Refuerzo tipo c en las uniones para una mayor resistencia. Complemento: Sellar todo su perímetro de contacto con silicón transparente sin dejar excedentes, incluye accesorios de conexión hidráulica y grifo tipo cuello de ganso de acero inoxidable. Ver detalle en planos. | 6 | U
13.24 | Suministro e Instalación de Mueble de Trabajo (MT-15). Riostra de madera de cedro, travesaños verticales de madera de cedro, piezas clavadas y atornilladas con tornillos aglomerados. Acabado: Revestimiento laminado de baja presión de 25mm. Con tablero post formado con bordes redondeados y en los demás bordes visibles de la estructura, colores a elegir. Tableros de cierre traseros y laterales. Entrepaños: Melamina 20 mm, regulable. Puertas: Lámina prensada de madera banack de 1" con forro de plástico laminado color a elegir lapado con cubre cantos. Gavetas: Lámina prensada de madera banack de 1" con forro de plástico laminado color a elegir lapado con cubre cantos. Haladeras metálica acabado cromo satinado, con recibidores metálicos. Zócalo: Madera de cedro de 10 cm. Dimensiones de 0.90 m de largo y 0.60 m de ancho. Ver detalle en planos. | 2 | U
14 | SEÑALETICA
14.01 | Suministro y colocación de Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas, rótulos del #1 al # 103. | 103 | U
14.02 | Suministro y colocación de Señal de extintor o señal de protección contra incendios. | 16 | U
14.03 | Suministro y colocación de Señal de RIESGO ELÉCTRICO. | 3 | U
14.04 | Suministro y colocación de Señal de RIESGO BIOLÓGICO. | 4 | U
14.05 | Suministro y colocación de Señal de SUSTANCIAS QUÍMICAS. | 1 | U
14.06 | Suministro y colocación de Señal RUTA DE EVACUACIÓN. | 32 | U
14.07 | Suministro y colocación de Señal SALIDA | 22 | U
14.08 | Suministro y colocación de Icono de Baños | 30 | U
14.09 | Suministro y colocación de Señal PROHIBIDO INGRESO DE MASCOTAS. | 4 | U
14.1 | Suministro y colocación de Señal PROHIBIDO INGRESO DE ARMAS. | 4 | U
14.11 | Suministro y colocación de Señal PROHIBIDO FUMAR. | 4 | U
14.12 | Suministro y colocación de ACCESO RESTRINGIDO | 5 | U
15 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS
SISTEMA DE AGUA POTABLE
15.01 | Suministro e Instalación Tubería PVC ø1/2" 315 PSI JC SDR 13.5, incluye accesorios, trazo y excavación, compactación y desalojo. | 145 | M
15.02 | Suministro e Instalación Tubería PVC ø1 1/2" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios, trazo y excavación, compactación y desalojo. | 105 | M
15.03 | Suministro e Instalación Tubería HoGo ø2", cedula 40, 300 PSI, roscado, incluye accesorios, trazo y elementos de sujeción a losa/techos (Impulsión de EQ bombeo). | 16 | M
15.04 | Suministro e Instalación Grifo de bronce con llave sencilla de ø 1/2” con rosca para manguera. Incluye base de concreto o anclaje en pared y niple de hierro galvanizado de ø1/2". | 2 | U
15.05 | Suministro e Instalación Grifo latón cromado para pocetas y pilas internas, con llave sencilla de ø 1/2” con rosca para manguera. Incluye anclaje en pared y niple de hierro galvanizado de ø1/2". | 1 | U
15.06 | Pozo para entronque incluye trazo y excavación, compactación y desalojo. Ver detalle en planos. | 1 | U
15.07 | Suministro e Instalación válvula Fleeper completa o de flotador ø2" bronce, incluye accesorios de conexión. | 1 | U
CISTERNA Y CAJA DE DETENCION
TERRACERIA
15.08 | Trazo y Nivelación | 55 | M2
15.09 | Descapote según estudio de suelo, incluye desalojo. | 55 | M2
15.1 | Excavación para fundación, incluye desalojo | 150 | M3
RELLENOS
15.11 | Relleno para fundación, compactados con material selecto, compactado al 95% | 16.5 | M3
15.12 | Relleno para fundación, compactados con suelo cemento 20:1 | 18 | M3
CONCRETO ESTRUCTURAL
15.13 | Losa de fundación, f´c= 280 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Incluye colocación de impermeabilizante. | 10 | M3
15.14 | Losa superior, f´c= 280 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Incluye colocación de impermeabilizante. | 8.5 | M3
15.15 | Pared de concreto, f´c= 280 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Incluye colocación de impermeabilizante. | 28 | M3
15.16 | Viga VS-1 (0.40 m x 0.20 m), f´c= 280 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 8.5 | M3
15.17 | Suministro e instalación de tapadera metalica. Ver detalle en planos. | 2 | U
15.18 | Equipos de bombeo sistema dúplex de 3 HP montado sobre un mismo manifull de descarga, tipo de presión constante y flujo variable con bombas verticales que trabajaran a demanda, con tanque hidroneumático, mas todos los componentes del árbol de descarga, tablero y botonera, etc. Conforme a detalles en especificaciones técnicas y planos. | 1 | SG
15.19 | Suministro e instalación de válvulas de control de bronce de ø1 1/2", incluye accesorios. | 14 | U
15.2 | Suministro e instalación de Válvula de Control Hierro Fundido ø2" junta brida, de cubo, vástago no ascendente, incluye accesorios de conexión y anclajes de concreto. | 1 | U
15.21 | Entronque a Red Existente. | 1 | SG
15.22 | Prueba de presión de las tuberías. | 1 | SG
SISTEMA DRENAJE DE AGUAS RESIDUALES.
15.23 | Suministro e Instalación Tubería PVC ø2" 125 PSI JC para ventilación aérea, incluye accesorios, trazo y elementos de sujeción. | 205 | M
15.24 | Suministro e Instalación Tubería PVC ø4" 125 PSI JC Aérea y superficial, para la aérea incluye accesorios, trazo, registros y elementos de sujeción a losa/techos, para la horizontal incluye accesorios, trazo y excavación, compactación y desalojo. | 185 | M
15.25 | Suministro e Instalación Tubería PVC ø 6" 125 PSI JC Aérea y superficial, para la aérea incluye accesorios, trazo, registros y elementos de sujeción a losa/techos, para la horizontal incluye accesorios, trazo y excavación, compactación y desalojo. | 75 | M
15.26 | Suministro e Instalación Coladera para interior o piso, con rejilla redonda Ø4” y conexión en Ø2". (Tapón Inodoro) | 20 | U
15.27 | Suministro instalación de resumidero redonda y/o cuadrado para baño Ø4" acero inoxidable, de empotrar al piso, atornillable, incluye filtro o rejilla para evitar posibles obstrucciones en el desagüe y sello hidráulico. | 13 | U
15.28 | Suministro instalación de resumidero redondo ø2" para poceta de aseo, rejilla en aluminio natural, removible. | 3 | U
15.29 | Construcción de cajas de conexión o registro para aguas residuales, profundidad variable, incluye trazo, excavación, compactación y desalojo. Ver detalle en planos. | 6 | U
15.3 | Construcción de poceta para limpieza, incluye trazo, enchapado, no incluye grifo. Ver detalle en planos. | 3 | U
15.31 | Reconstrucción de Caja de Descarga (existente). | 1 | SG
15.32 | Prueba de hermeticidad red de tuberías mayores a ø2". | 1 | SG
SISTEMA DE DRENAJE AGUA CALIENTES.
15.33 | Suministro e Instalación Tubería acero al carbono ø4" cedula 40 ASTM A-53, incluye suministro, trazo, excavación instalación completa (soldadura) y compactación. | 65 | M
15.34 | Suministro e Instalación Tubería CPVC ø6" 100 PSI / Temperatura de 82ºC, incluye suministro e instalación completa, trazo, excavación, compactación e instalación completa. | 16 | M
15.35 | Construcción de caja igualación de 1.2 m x 1.2 m x 2.00 m que incluye la Caja del Flotador para alta temperatura, con su conexión entrada y salida de tuberías. (ver detalle en plano) | 1 | U
15.36 | Suministro e Instalación válvula Fleeper completa o de flotador para alta temperatura, ø1", incluye accesorios de conexión, válvula de control y válvula contra flujo. | 1 | U
SISTEMA SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE
15.37 | Suministro e instalación completa de Calentador de Agua eléctrico directo, con tanque, centralizado para circuito abierto del tipo industrial grado hospitalario (boiler), con sistema de bombeo para la alimentación de los puntos requeridos, el cual estará ubicado en el cuarto de máquinas. Incluye su tablero eléctrico, protecciones y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. | 1 | SG
15.38 | Suministro e Instalación Tubería HoGo ø3/4", cedula 40, 300 PSI, que formaran la red de tuberías aéreas, incluye los soportes (similares a los del agua potable), sujeciones desde la instalación del equipo hasta los puntos de abasto de agua caliente, incluye todos los accesorios, el trazo y los elementos de sujeción a estructuras de techos. | 70 | M
SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS.
15.39 | Suministro e instalación de Bomba Sumergible de Hierro Fundido de 3/4 HP para lodos residuales, descarga a 3 Pulgadas, incluye tablero, anclajes u accesorios necesarios para estar permanente dentro de la caja de detención para aguas lluvias. | 1 | SG
15.4 | Suministro e Instalación Tubería PVC ø4"125 PSI, incluye accesorios, trazo, registros y elementos de sujeción a losa/techos, para la horizontal incluye accesorios, trazo y excavación, compactación y desalojo. | 55 | M
15.41 | Suministro e Instalación Tubería PVC ø6"125 PSI, incluye accesorios, trazo, registros y elementos de sujeción a losa/techos, para la horizontal incluye accesorios, trazo y excavación, compactación y desalojo. | 170 | M
15.42 | Suministro e Instalación Tubería PVC ø8"125 PSI, incluye accesorios, trazo, registros y elementos de sujeción a losa/techos, para la horizontal incluye accesorios, trazo y excavación, compactación y desalojo. | 85 | M
15.43 | Suministro e Instalación Tubería PVC ø10"125 PSI, incluye accesorios, trazo, registros y elementos de sujeción a losa/techos, para la horizontal incluye accesorios, trazo y excavación, compactación y desalojo. | 35 | M
15.44 | Construcción de cajas de 0.6 m x 0.6 m con parrilla metálica para aguas lluvias tipo 1 (profundidad variable), incluye trazo, excavación, compactación y desalojo. | 12 | U
15.45 | Suministro e Instalación de coladera de 6 pulg en losa. | 3 | U
15.46 | Canal para aguas lluvias de 0.25 m x0.30, de lámina lisa No. 24. Incluye: tornillos de sujeción, saques en pared y pintura, color a definir en obra. Sellos en paredes elastomérico y todo lo necesarios para su soporte. | 155 | M
15.47 | Botaguas de lámina lisa No. 24. Incluye: tornillos de sujeción, saques en pared y pintura, color a definir en obra. Sellos en paredes elastomérico. | 50 | M
15.48 | Prueba de hermeticidad de las tuberías, incluye cajas. | 1 | SG
ARTEFACTOS SANITARIOS
15.49 | Suministro e Instalación de Inodoro una pieza con válvula fluxómetro, asiento elongado, tapadera para uso pesado, incluye accesorios de instalación. | 25 | U
15.5 | Suministro e Instalación de lavamanos cerámicos con sus correspondientes muebles (según espacios), incluye accesorios de instalación, abasto y descarga de agua. | 29 | U
15.51 | Suministro de Poceta de Trabajo/Limpieza de acero inoxidable, grifo cuello de ganso y monocromando de 1/4 de giro, válvula de control, sifón de desagüe cromado a la pared y todo lo necesario para dejarlo correctamente instalado. | 3 | U
15.52 | Suministro e Instalación Ducha completa, incluye cabeza de ducha redonda cromada, chapetón cromado, válvula completa para ducha bronce y con maneral cromado. | 13 | U
15.53 | Suministro e Instalación Ducha de Emergencia completa, incluye cabeza de ducha redonda cromada, chapetón cromado, válvula completa para ducha bronce y con maneral cromado. | 1 | U
15.54 | Barras en áreas de baños de acero inoxidable de 32mm de diámetro y 24" de largo. | 5 | U
15.55 | Barras en áreas de baños de acero inoxidable de 32mm de diámetro y 42" de largo. | 5 | U
15.56 | Suministro e instalación de cambiador de debe fabricados en poliuretano fácil de limpiar con protección de sistema anti bacterial, correo de seguridad para sujetar al bebe, bisagra que facilita la apertura del cambiador y el cierre cuando no está en uso con capacidad 50 libras. | 3 | U
15.57 | Suministro e instalación de dispensadores de papel toalla de aluminio para áreas de baños. | 10 | U
15.58 | Suministro e instalación de espejos con marco de acero inoxidable con cañuela en "U", espejo de 6 mm de espesor de marco de 50 cm x 50 cm. | 10 | U
15.59 | Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido capacidad para al menos 500 ml. | 10 | U
15.6 | Suministro e instalación de portarrollos de papel higiénico empotrado de acero inoxidable para áreas de servicios sanitarios. | 10 | U
15.61 | Suministro e instalación suministrará todos los toalleros de argolla empotrado en áreas de ducha. | 10 | U
15.62 | Secador de manos con sensor conexión a 120 voltios para batería de baños de pacientes | 3 | U
16 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SUBTABLERO STN - LUTO - N1
16.001 | Suministro e Instalación de Subtablero STN - LUTO - N1 centro de carga, trifásico de 42 espacios , barras de 225 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 50 A/3P tipo ramal incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (15), 20 A/1P(5), ; instalación en pared, tablero tipo Panel Board, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
16.002 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD), suministro y montaje, trifásico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 50 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete NEMA 1. | 1 | U
16.003 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STN - LUTO - N1 (desde T-PRINCIPAL-NORMAL a STN - LUTO - N1) con 3-THHN Nº 1/0 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 1/0 (Neutro)+ 1 THHN Nº 6 (Polarización)- Tubería PVC de alto impacto DB 120 de Ø 2" (Incluye cables, Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, protección de concreto pobre sobre tuberías subterráneas. | 48 | M
LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELÉCTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECÁNICO.
16.004 | Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 1X4´; 2x2´). incluye también: cableado , canalización EMT y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 50 | U
16.005 | Suministro e Instalación de Luminaria de empotrar en cielo falso, difusor para iluminacion indirecta,25w 4000k, 3000lm drive electronico, 120-277v dimerizable. Incluye conexion con interruptor. Código L7 | 10 | U
16.006 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 2'X2', de empotrar en cielo falso, 120V, rango entre 40W, luz blanca 3200lm, 60HZ, 6000K, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL. Código L1 | 13 | U
16.007 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 1'X4', de empotrar en cielo falso, 120V, rango entre 50W, luz blanca ,5000LM, 60HZ, 6000K, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL. Código L5 | 24 | U
16.008 | Suministro e Instalación de Luminaria circular Tecnología LED adosada en cielo falso, 60w 4000k, 3000lm drive electronico, 120-277v dimerizable. Incluye conexion con interruptor. Código L8 | 2 | U
16.009 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 18 watts, cuadrado blanco, de empotrar en cielo falso, 120 v, luz blanca. 1300 lumens, 295MM x 295 mm incluye también: cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. Código L3 | 7 | U
16.01 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología PANEL LED, 18 watts, redondo blanco, de empotrar en cielo falso , 120 V, luz blanca. 1300 lumens, incluye también: cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. Código L6 | 5 | U
16.011 | Suministro e instalación de Luminaria para Cabecera de Cama Hospitalaria, construida de acero rolado en frio, con difusor blanco para evitar deslumbramiento, 0.60 cm de largo, 2 modulos de luz directa e indirecta (arriba, abajo), 30 W LED, 3500LM, DIF #4, 4000k,interruptor incorporado, LISTED UL. instalada a 1.72 M de NPT. Código L4 | 29 | U
16.012 | Suministro e Instalación de Luminaria de Tira LED interior de 24 Watts, luz blanca de 5 metros DIMERIZABLE 2835 SMD 456 Lumens, con contralador (M5-M3-3A) o DIMER (SR-2006). Incluir grapas para sujeccion e interruptor en cuarto electrico, ademas de alambrado, canalización y polarización. Código L2 | 7 | Tira
16.013 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia , 120 V, de sobreponer en pared, con reflectores de 2 X 5W , luz blanca , IP 20, multivoltaje, 220 lumens, 90 minutos de soporte, botón de prueba , con indicadores de estado de batería. Incluye caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, salida de luz con alambrado, canalización, polarización. L18 | 26 | U
16.014 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia CON ROTULO DE SALIDA COLOR VERDE , 120 V, de sobreponer en pared, con reflectores de 2 X 2W ,luz blanca con rotulo salida verde, IP 20, multivoltaje, 220 lumens, 90 minutos de soporte, botón de prueba , con indicadores de estado de batería. Incluye también: caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, salida de luz con alambrado, canalización, polarización. L17 | 8 | U
16.015 | Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 14 | U
16.016 | Interruptor triple con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de tres agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 2 | U
16.017 | Interruptor de cambio con terminal de conexión a tierra, 20 A, 120/277 V, con carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 14 | U
16.018 | Suministro e Instalación de Dimer de empotrar con terminal de conexión a tierra, 200 w, 120/277 V, con carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 3 | U
16.019 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 9 | U
16.02 | Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 6 | U
16.021 | Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 11 | U
16.022 | Tomacorriente doble GFCI grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 2 | U
16.023 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico ( 2-THHN N° 10 + 1-THHN N° 12), para energizar consola (Incluye cables, Canalización, soporteria cajas de registro),. | 1 | U
16.024 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico ( 3-THHN N° 14), para energizar extractor con mismo encendido de luminaria (Incluye cables, Canalización, soporteria cajas de registro),. | 4 | U
SUBTABLERO STN - LUTO - N2
16.025 | Suministro e Instalación de Subtablero STN - LUTO - N2 centro de carga, trifásico de 42 espacios , barras de 225 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 60 A/3P tipo ramal incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (8), 20 A/1P(13), ; instalación en pared, tablero tipo Panel Board, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
16.026 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD), suministro y montaje, trifásico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 50 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete NEMA 1. | 1 | U
16.027 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STN - LUTO - N2 (desde T-PRINCIPAL-NORMAL a STN - LUTO - N2) con 3-THHN Nº 3/0 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 3/0 (Neutro)+ 1 THHN Nº 4 (Polarización)- Tubería PVC de alto impacto DB 120 de Ø 2" (Incluye cables, Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, protección de concreto pobre sobre tuberías subterráneas. | 45 | M
LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELÉCTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECÁNICO.
16.028 | Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 1X4´; 2x2´). incluye también: cableado , canalización EMT y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 62 | U
16.029 | Suministro e Instalación de Luminaria de empotrar en cielo falso, difusor para iluminacion indirecta,25w 4000k, 3000lm drive electronico, 120-277v dimerizable. Incluye conexion con interruptor. Código L7 | 12 | U
16.03 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 2'X2', de empotrar en cielo falso, 120V, rango entre 40W, luz blanca 3200lm, 60HZ, 6000K, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL. Código L1 | 18 | U
16.031 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 1'X4', de empotrar en cielo falso, 120V, rango entre 50W, luz blanca ,5000LM, 60HZ, 6000K, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL. Código L5 | 30 | U
16.032 | Suministro e Instalación de Luminaria circular Tecnología LED adosada en cielo falso, 60w 4000k, 3000lm drive electronico, 120-277v dimerizable. Incluye conexion con interruptor. Código L8 | 2 | U
16.033 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 18 watts, cuadrado blanco, de empotrar en cielo falso, 120 v, luz blanca. 1300 lumens, 295MM x 295 mm incluye también: cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. Código L3 | 2 | U
16.034 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología PANEL LED, 18 watts, redondo blanco, de empotrar en cielo falso , 120 V, luz blanca. 1300 lumens, incluye también: cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. Código L6 | 14 | U
16.035 | Suministro e instalación de Luminaria para Cabecera de Cama Hospitalaria, construida de acero rolado en frio, con difusor blanco para evitar deslumbramiento, 0.60 cm de largo, 2 modulos de luz directa e indirecta (arriba, abajo), 30 W LED, 3500LM, DIF #4, 4000k,interruptor incorporado, LISTED UL. instalada a 1.72 M de NPT. Código L4 | 9 | U
16.036 | Suministro e Instalación de Luminaria de Tira LED interior de 24 Watts, luz blanca de 5 metros DIMERIZABLE 2835 SMD 456 Lumens, con contralador (M5-M3-3A) o DIMER (SR-2006). Incluir grapas para sujeccion e interruptor en cuarto electrico, ademas de alambrado, canalización y polarización. Código L2 | 8 | Tira
16.037 | Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 16 | U
16.038 | Interruptor doble con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 1 | U
16.039 | Interruptor de cambio con terminal de conexión a tierra, 20 A, 120/277 V, con carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 16 | U
16.04 | Suministro e Instalación de Dimer de empotrar con terminal de conexión a tierra, 200 w, 120/277 V, con carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 5 | U
16.041 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 8 | U
16.042 | Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 10 | U
16.043 | Tomacorriente doble GFCI grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 12 | U
16.044 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico ( 2-THHN N° 10 + 1-THHN N° 12), para energizar consola (Incluye cables, Canalización, soporteria cajas de registro),. | 2 | U
SUBTABLERO STN - LUTO - N3
16.045 | Suministro e Instalación de Subtablero STN - LUTO - N3 centro de carga, trifásico de 42 espacios , barras de 225 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 100 A/3P tipo ramal incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (8), 20 A/1P(9), 60 A/3P; instalación en pared, tablero tipo Panel Board, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
16.046 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD), suministro y montaje, trifásico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 50 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete NEMA 1. | 1 | U
16.047 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STN - LUTO - N3 (desde T-PRINCIPAL-NORMAL a STN - LUTO - N3) con 3-THHN Nº 4/0 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 4/0 (Neutro)+ 1 THHN Nº 2 (Polarización)- Tubería PVC de alto impacto DB 120 de Ø 3" (Incluye cables, Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, protección de concreto pobre sobre tuberías subterráneas. | 53 | M
LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELÉCTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECÁNICO.
16.048 | Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 1X4´; 2x2´). incluye también: cableado , canalización EMT y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 89 | U
16.049 | Suministro e Instalación de Luminaria de empotrar en cielo falso, difusor para iluminacion indirecta,25w 4000k, 3000lm drive electronico, 120-277v dimerizable. Incluye conexion con interruptor. Código L7 | 6 | U
16.05 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 2'X2', de empotrar en cielo falso, 120V, rango entre 40W, luz blanca 3200lm, 60HZ, 6000K, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL. Código L1 | 22 | U
16.051 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 1'X4', de empotrar en cielo falso, 120V, rango entre 50W, luz blanca ,5000LM, 60HZ, 6000K, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL. Código L5 | 60 | U
16.052 | Suministro e Instalación de Luminaria circular Tecnología LED adosada en cielo falso, 60w 4000k, 3000lm drive electronico, 120-277v dimerizable. Incluye conexion con interruptor. Código L8 | 1 | U
16.053 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 18 watts, cuadrado blanco, de empotrar en cielo falso, 120 v, luz blanca. 1300 lumens, 295MM x 295 mm incluye también: cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. Código L3 | 13 | U
16.054 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología PANEL LED, 18 watts, redondo blanco, de empotrar en cielo falso , 120 V, luz blanca. 1300 lumens, incluye también: cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. Código L6 | 4 | U
16.055 | Suministro e instalación de Luminaria para Cabecera de Cama Hospitalaria, construida de acero rolado en frio, con difusor blanco para evitar deslumbramiento, 0.60 cm de largo, 2 modulos de luz directa e indirecta (arriba, abajo), 30 W LED, 3500LM, DIF #4, 4000k,interruptor incorporado, LISTED UL. instalada a 1.72 M de NPT. Código L4 | 6 | U
16.056 | Suministro e Instalación de Luminaria de Tira LED interior de 24 Watts, luz blanca de 5 metros DIMERIZABLE 2835 SMD 456 Lumens, con contralador (M5-M3-3A) o DIMER (SR-2006). Incluir grapas para sujeccion e interruptor en cuarto electrico, ademas de alambrado, canalización y polarización. Código L2 | 4 | Tira
16.057 | Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 25 | U
16.058 | Interruptor doble con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 1 | U
16.059 | Interruptor triple con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de tres agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 1 | U
16.06 | Interruptor de cambio con terminal de conexión a tierra, 20 A, 120/277 V, con carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 6 | U
16.061 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 15 | U
16.062 | Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 7 | U
16.063 | Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 3 | U
16.064 | Tomacorriente doble GFCI grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 2 | U
16.065 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico ( 2-THHN N° 10 + 1-THHN N° 12), para energizar consola (Incluye cables, Canalización, soporteria cajas de registro),. | 4 | U
16.066 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico ( 3-THHN N° 14), para energizar extractor con mismo encendido de luminaria (Incluye cables, Canalización, soporteria cajas de registro),. | 4 | U
16.067 | Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R para protección inmediata de CALENTADOR , trifásico de 6 espacios 120/208 v, , con un dado térmico de 60 A / 3P para la CALENTADOR | 1 | U
16.068 | Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora compuesto por: 3-THHN # 4(F) + 1-THHN # 8(T) en Tubería de EMT ø1". Incluye alambrado, EMT en partes vistas y accesorios. CALENTADOR | 17 | M
SUBTABLERO STN - CAFÉ
16.069 | Suministro e Instalación de Subtablero STN - CAFE centro de carga, trifásico de 24 espacios , barras de 150 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 40 A/3P tipo ramal incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (3), 20 A/1P(4), 20 A/2P (1); instalación en pared, tablero tipo Panel Board, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
16.07 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD), suministro y montaje, trifásico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 50 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete NEMA 1. | 1 | U
16.071 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STN - CAFE (desde T-PRINCIPAL-NORMAL a STN - CAFE) con 3-THHN Nº 1/0 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 1/0 (Neutro)+ 1 THHN Nº 6 (Polarización)- Tubería PVC de alto impacto DB 120 de Ø 2" (Incluye cables, Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, protección de concreto pobre sobre tuberías subterráneas. | 52 | M
LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELÉCTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECÁNICO.
16.072 | Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 1X4´; 2x2´). incluye también: cableado , canalización EMT y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 17 | U
16.073 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 2'X2', de empotrar en cielo falso, 120V, rango entre 40W, luz blanca 3200lm, 60HZ, 6000K, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL. Código L1 | 5 | U
16.074 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED contra polvo y humedad , 120V, rango entre 38W, luz blanca, policarbonato 120 cm Gris IP65 4300lm, 60HZ, difusor tipo opalino, certificación UL. Código L15 | 10 | U
16.075 | Suministro e instalación de Luminaria Wallpack LED , 120V-277V, rango entre 30W, luz blanca, Gris IP65 3000lm, 60HZ, FP 0.9,IRC 70 , con fotoceldacertificación UL. Código L16 | 2 | U
16.076 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 18 watts, cuadrado blanco, de empotrar en cielo falso, 120 v, luz blanca. 1300 lumens, 295MM x 295 mm incluye también: cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. Código L3 | 1 | U
16.077 | Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 3 | U
16.078 | Interruptor doble con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 2 | U
16.079 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 7 | U
16.08 | Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 2 | U
16.081 | Tomacorriente Hembra Trifilar, para empotrar 240 voltios 30 amperios, configuración NEMA 10-30R, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X4", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). COCINA | 1 | U
SUBTABLERO STN - BOM
16.082 | Suministro e Instalación de Subtablero STN - BOM centro de carga, trifásico de 24 espacios , barras de 150 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 20 A/3P tipo ramal incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (2), 20 A/3P (3); instalación en pared, tablero tipo Panel Board, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
16.083 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD), suministro y montaje, trifásico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 50 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete NEMA 1. | 1 | U
16.084 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STN - BOM (desde T-PRINCIPAL-NORMAL a STN - BOM) con 3-THHN Nº 2 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 2 (Neutro)+ 1 THHN Nº 8 (Polarización)- Tubería PVC de alto impacto DB 120 de Ø 2" (Incluye cables, Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, protección de concreto pobre sobre tuberías subterráneas. | 51 | M
LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELÉCTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECÁNICO.
16.085 | Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 1X4´; 2x2´). incluye también: cableado , canalización EMT y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 11 | U
16.086 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED contra polvo y humedad , 120V, rango entre 38W, luz blanca, policarbonato 120 cm Gris IP65 4300lm, 60HZ, difusor tipo opalino, certificación UL. Código L15 | 7 | U
16.087 | Suministro e instalación de Luminaria Wallpack LED , 120V-277V, rango entre 30W, luz blanca, Gris IP65 3000lm, 60HZ, FP 0.9,IRC 70 , con fotoceldacertificación UL. Código L16 | 4 | U
16.088 | Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 2 | U
16.089 | Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R para protección inmediata de BOMBA 1 , trifásico de 3 espacios 120/208 v, , con un dado térmico de 20 A / 3P para la BOMBA 1 | 1 | U
16.09 | Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora compuesto por: 3-THHN # 10 F) + 1-THHN # 10(T) en Tubería de EMT ø1". Incluye alambrado, EMT en partes vistas y accesorios. | 10 | M
16.091 | Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R para protección inmediata de BOMBA 2, trifásico de 3 espacios 120/208 v, , con un dado térmico de 20 A / 3P para la BOMBA 2 | 1 | U
16.092 | Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora compuesto por: 3-THHN # 10(F) + 1-THHN # 12(T) en Tubería de EMT ø1". Incluye alambrado, EMT en partes vistas y accesorios. | 9 | M
16.093 | Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R para protección inmediata de BOMBA LODOS , trifásico de 3 espacios 120/208 v, , con un dado térmico de 20 A / 3P para la BOMBA LODOS | 1 | U
16.094 | Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora compuesto por: 3-THHN # 10(F) + 1-THHN # 12(T) en Tubería de EMT ø1". Incluye alambrado, EMT en partes vistas y accesorios. | 9 | M
SUBTABLERO STN - CAS
16.095 | Suministro e Instalación de Subtablero STN - CAS centro de carga, Monofásico de 12 espacios , 120/208 Voltios, incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (1), 20 A/1P(1), ; instalación en pared, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
16.096 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STN - CAS (desde T-PRINCIPAL-NORMAL a STN - CAS) con 2-THHN Nº 8 (Fases A, B ) + 1 THHN Nº 8 (Neutro)+ 1 THHN Nº 10 (Polarización)- Tubería PVC de alto impacto DB 120 de Ø 2" (Incluye cables, Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, protección de concreto pobre sobre tuberías subterráneas. | 60 | M
LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELÉCTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECÁNICO.
16.097 | Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 1X4´; 2x2´). incluye también: cableado , canalización EMT y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 5 | U
16.098 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 2'X2', de empotrar en cielo falso, 120V, rango entre 40W, luz blanca 3200lm, 60HZ, 6000K, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL. Código L1 | 3 | U
16.099 | Suministro e instalación de Luminaria Wallpack LED , 120V-277V, rango entre 30W, luz blanca, Gris IP65 3000lm, 60HZ, FP 0.9,IRC 70 , con fotoceldacertificación UL. Código L16 | 2 | U
16.1 | Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 2 | U
16.101 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 4 | U
SUBTABLERO STE - LUTO - N1
16.102 | Suministro e Instalación de Subtablero STE - LUTO - N1 centro de carga, trifásico de 42 espacios , barras de 225 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 100 A/3P tipo ramal incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (10), 20 A/1P(20), ; instalación en pared, tablero tipo Panel Board, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
16.103 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD), suministro y montaje, trifásico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 50 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete NEMA 1. | 1 | U
16.104 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STE - LUTO - N1 (desde T-PRINCIPAL-EMERGENCIA a STE - LUTO - N1) con 3-THHN Nº 4/0 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 4/0 (Neutro)+ 1 THHN Nº 2 (Polarización)- Tubería PVC de alto impacto DB 120 de Ø 3" (Incluye cables, Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, protección de concreto pobre sobre tuberías subterráneas. | 45 | M
LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELÉCTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECÁNICO.
16.105 | Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 1X4´; 2x2´). incluye también: cableado , canalización EMT y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 97 | U
16.106 | Suministro e Instalación de Luminaria de empotrar en cielo falso, difusor para iluminacion indirecta,25w 4000k, 3000lm drive electronico, 120-277v dimerizable. Incluye conexion con interruptor. Código L7 | 19 | U
16.107 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 2'X2', de empotrar en cielo falso, 120V, rango entre 40W, luz blanca 3200lm, 60HZ, 6000K, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL. Código L1 | 51 | U
16.108 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 1'X4', de empotrar en cielo falso, 120V, rango entre 50W, luz blanca ,5000LM, 60HZ, 6000K, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL. Código L5 | 24 | U
16.109 | Suministro e Instalación de Luminaria circular Tecnología LED adosada en cielo falso, 60w 4000k, 3000lm drive electronico, 120-277v dimerizable. Incluye conexion con interruptor. Código L8 | 3 | U
16.11 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 18 watts, cuadrado blanco, de empotrar en cielo falso, 120 v, luz blanca. 1300 lumens, 295MM x 295 mm incluye también: cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. Código L3 | 3 | U
16.111 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología PANEL LED, 18 watts, redondo blanco, de empotrar en cielo falso , 120 V, luz blanca. 1300 lumens, incluye también: cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. Código L6 | 9 | U
16.112 | Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 15 | U
16.113 | Interruptor doble con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 3 | U
16.114 | Interruptor de cambio con terminal de conexión a tierra, 20 A, 120/277 V, con carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 14 | U
16.115 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 4 | U
16.116 | Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 18 | U
16.117 | Tomacorriente doble GFCI grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 2 | U
16.118 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico ( 2-THHN N° 10 + 1-THHN N° 12), para energizar consola (Incluye cables, Canalización, soporteria cajas de registro),. | 8 | U
16.119 | Suministro e instalación de alimentador para pendantes compuesto por ( 2THHN 10AWG(F)+THHN 12AWG(T)) en tubería EMT 3/4", incluye también : cajas de registro, soporteria,obra civil asociada. | 6 | U
SUBTABLERO STE - LUTO - N2
16.12 | Suministro e Instalación de Subtablero STE - LUTO - N2 centro de carga, trifásico de 42 espacios , barras de 225 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 100 A/3P tipo ramal incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (9), 20 A/1P(17), ; instalación en pared, tablero tipo Panel Board, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
16.121 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD), suministro y montaje, trifásico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 50 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete NEMA 1. | 1 | U
16.122 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STE - LUTO - N2 (desde T-PRINCIPAL-EMERGENCIA a STE - LUTO - N2) con 3-THHN Nº 4/0 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 4/0 (Neutro)+ 1 THHN Nº 2 (Polarización)- Tubería PVC de alto impacto DB 120 de Ø 3" (Incluye cables, Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, protección de concreto pobre sobre tuberías subterráneas. | 45 | M
LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELÉCTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECÁNICO.
16.123 | Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 1X4´; 2x2´). incluye también: cableado , canalización EMT y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 64 | U
16.124 | Suministro e Instalación de Luminaria de empotrar en cielo falso, difusor para iluminacion indirecta,25w 4000k, 3000lm drive electronico, 120-277v dimerizable. Incluye conexion con interruptor. Código L7 | 11 | U
16.125 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 2'X2', de empotrar en cielo falso, 120V, rango entre 40W, luz blanca 3200lm, 60HZ, 6000K, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL. Código L1 | 30 | U
16.126 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 1'X4', de empotrar en cielo falso, 120V, rango entre 50W, luz blanca ,5000LM, 60HZ, 6000K, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL. Código L5 | 21 | U
16.127 | Suministro e Instalación de Luminaria circular Tecnología LED adosada en cielo falso, 60w 4000k, 3000lm drive electronico, 120-277v dimerizable. Incluye conexion con interruptor. Código L8 | 2 | U
16.128 | Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 18 watts, cuadrado blanco, de empotrar en cielo falso, 120 v, luz blanca. 1300 lumens, 295MM x 295 mm incluye también: cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. Código L3 | 16 | U
16.129 | Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología PANEL LED, 18 watts, redondo blanco, de empotrar en cielo falso , 120 V, luz blanca. 1300 lumens, incluye también: cableado, canalización y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. Código L6 | 34 | U
16.13 | Suministro e Instalación de Luminaria de Tira LED interior de 24 Watts, luz blanca de 5 metros DIMERIZABLE 2835 SMD 456 Lumens, con contralador (M5-M3-3A) o DIMER (SR-2006). Incluir grapas para sujeccion e interruptor en cuarto electrico, ademas de alambrado, canalización y polarización. Código L2 | 14 | Tira
16.131 | Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 14 | U
16.132 | Interruptor doble con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 2 | U
16.133 | Interruptor de cambio con terminal de conexión a tierra, 20 A, 120/277 V, con carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 14 | U
16.134 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 7 | U
16.135 | Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 25 | U
16.136 | Tomacorriente doble GFCI grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 3 | U
16.137 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico ( 2-THHN N° 10 + 1-THHN N° 12), para energizar consola (Incluye cables, Canalización, soporteria cajas de registro),. | 9 | U
16.138 | Suministro e instalación de alimentador para pendantes compuesto por ( 2THHN 10AWG(F)+THHN 12AWG(T)) en tubería EMT 3/4", incluye también : cajas de registro, soporteria,obra civil asociada. | 2 | U
SUBTABLERO STE - SO - N1
16.139 | Suministro e Instalación de Subtablero STE - SO - N1 centro de carga, trifásico de 30 espacios , barras de 200 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 125 A/3P tipo ramal incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (6), 70 A/2P(3), ; instalación en pared, tablero tipo Panel Board, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
16.14 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD), suministro y montaje, trifásico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 50 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete NEMA 1. | 1 | U
16.141 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STE - SO - N1 (desde STE-UPS a STE - SO - N1) con 2 X ( 3-THHN Nº 3/0 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 3/0 (Neutro))+ 1 THHN Nº 2 (Polarización)- Tubería PVC de alto impacto DB 120 de Ø 2 X 2" (Incluye cables, Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, protección de concreto pobre sobre tuberías subterráneas. | 9 | M
LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELÉCTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECÁNICO.
16.142 | Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 1X4´; 2x2´). incluye también: cableado , canalización EMT y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 59 | U
16.143 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 2'X2', de empotrar en cielo falso, para cuarto limpio con protección en la entrada de particulas de polvo y liquido 30 W 5000 K, 120V, incluye Kit de batería de respaldo 90 minutos, difusor tipo opalino. , certificación UL. Código L10 | 6 | U
16.144 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 2'X2', de empotrar en cielo falso, para cuarto limpio con protección en la entrada de particulas de polvo y liquido 30 W 5000 K, 120V, , certificación UL. Código L9 | 11 | U
16.145 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 1'X4', de empotrar en cielo falso, para cuarto limpio con protección en la entrada de particulas de polvo y liquido 30 W 5000 K, 120V, incluye Kit de batería de respaldo 90 minutos, difusor tipo opalino. , certificación UL. Código L13 | 4 | U
16.146 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 1'X4', de empotrar en cielo falso, para cuarto limpio con protección en la entrada de particulas de polvo y liquido 30 W 5000 K, 120V, , difusor tipo opalino. , certificación UL. Código L14 | 14 | U
16.147 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 2'X4', de empotrar en cielo falso, para cuarto limpio con protección en la entrada de particulas de polvo y liquido 30 W 5000 K, 120V, incluye Kit de batería de respaldo 90 minutos, difusor tipo opalino. , certificación UL. Código L12 | 9 | U
16.148 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 2'X4', de empotrar en cielo falso, para cuarto limpio con protección en la entrada de particulas de polvo y liquido 30 W 5000 K, 120V, incluye , difusor tipo opalino. , certificación UL. Código L11 | 12 | U
16.149 | Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 8 | U
16.15 | Interruptor de cambio con terminal de conexión a tierra, 20 A, 120/277 V, con carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 1 | U
16.151 | Suministro e instalación de PLACA DE MODULOS DE 4 TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO GRADO HOSPITALARIO, 20A, NEMA 5-20R, 120V, 2P+T3, MAS 4 PUNTOS DE CONEXION DE TIERRA 30A. ALTURA DE INSTALACION 1.52m DE NPT, PLACA FRONTAL ACERO INOXIDABLE, alimentador. Incluye las espigas de los puntos de conexion a tierra. | 11 | U
16.152 | Suministro e instalación de tomacorriente para Rayos X quirofanos, incluye alambrado, canalizado EMT y accesorios (placa color marfil sistema normal)., alimentador | 3 | U
16.153 | Suministro e instalación de panel de aislamiento 10KVA, VOLTAJE PRIMARIO 208V MONOFASICO, VOLTAJE SECUNDARIO 120V MONOFASICO, PROTECCION PRINCIPAL PRIMARIO 60A/2P, 16 TERMICOS 6-20A/2P,1-30A/2p,1-60A/2P 120V, 60HZ, AISLAMIENTO CLASE H, NIVEL DE RUIDO 35DB, CORRIENTE DE FUGA MAXIMA 20uA, MONITOR DE AISLAMIENTO, DETECTOR DE FALLAS DE AISLAMIENTO, incluye: MODULO DE 4 TOMACORRIENTES GRADO HOSPITALARIO Y TOMACORRIENTES DE TIERRA,NORMA NFPA99. ver mas en especificaciones tecnicas. | 3 | U
SUBTABLERO STE - UPS
16.154 | Suministro e Instalación de Subtablero STE - UPS centro de carga, trifásico de 24 espacios , barras de 200 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 125 A/3P incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 125 A/3P (1), ; instalación en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
16.155 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 50 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete NEMA 1. | 1 | U
16.156 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtableroSTE - UPS (desde T-PRINCIPAL-EMERGENCIA a STE - UPS ) con 2 X ( 3-THHN Nº 3/0 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 3/0 (Neutro))+ 1 THHN Nº 2 (Polarización)- Tubería PVC de alto impacto DB 120 de Ø 2 X 2" (Incluye cables, Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, protección de concreto pobre sobre tuberías subterráneas. | 50 | M
16.157 | Suministro e instalación de tablero de transferencia manual para by-pass ups, MTS-UPS, 125A/3P, 208/120V | 1 | U
16.158 | Suministro e instalación de UPS 40 KVA , trifásico 208/120V entrada y salida 208/120V, con capacidad de funcionar en paralelo con otra unidad de similar capacidad. | 1 | U
16.159 | Suministro e instalación de alimentador de UPS 40KVA y de UPS a transferencia manual MTS-UPS, compuesto por 2 X ( 3-THHN Nº 3/0 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 3/0 (Neutro))+ 1 THHN Nº 2 (Polarización), Tubería EMT de Ø 2 X 2"conexión by-pass, incluye también: coraza metálica para conexión a equipo UPS. | 7 | M
SUBTABLERO STE - GME
16.16 | Suministro e Instalación de Subtablero STE - GME centro de carga, trifásico de 30 espacios , barras de 200 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 100 A/3P tipo ramal incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (1), 20 A/1P (1), 20 A/3P (2), 30 A/3P (2); instalación en pared, tablero tipo Panel Board, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
16.161 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD), suministro y montaje, trifásico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 50 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete NEMA 1. | 1 | U
16.162 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STE - GME (desde T-PRINCIPAL-EMERGENCIA a STE - GME) con 2 X (3-THHN Nº 2/0 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 2/0 (Neutro))+ 1 THHN Nº 2 (Polarización)- Tubería PVC de alto impacto DB 120 de Ø 2 X 2" (Incluye cables, Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, protección de concreto pobre sobre tuberías subterráneas. | 65 | M
LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELÉCTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECÁNICO.
16.163 | Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 1X4´; 2x2´). incluye también: cableado , canalización EMT y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 7 | U
16.164 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED contra polvo y humedad , 120V, rango entre 38W, luz blanca, policarbonato 120 cm Gris IP65 4300lm, 60HZ, difusor tipo opalino, certificación UL. Código L15 | 4 | U
16.165 | Suministro e instalación de Luminaria Wallpack LED , 120V-277V, rango entre 30W, luz blanca, Gris IP65 3000lm, 60HZ, FP 0.9,IRC 70 , con fotoceldacertificación UL. Código L16 | 3 | U
16.166 | Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 2 | U
16.167 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 4 | U
16.168 | Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R para protección inmediata de COMPRESOR 1,2 , trifásico de 3 espacios 120/208 v, , con un dado térmico de 30 A / 3P para la COMPRESOR 1,2 | 2 | U
16.169 | Suministro e instalación de salidas para unidad COMPRESORES 1 compuesto por: 3-THHN # 8 F) + 1-THHN # 10(T) en Tubería de EMT ø1". Incluye alambrado, EMT en partes vistas y accesorios. | 7 | M
16.17 | Suministro e instalación de salidas para unidad COMPRESORES 2 compuesto por: 3-THHN # 8 F) + 1-THHN # 10(T) en Tubería de EMT ø1". Incluye alambrado, EMT en partes vistas y accesorios. | 8 | M
16.171 | Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R para protección inmediata de VACIO 1,2, trifásico de 3 espacios 120/208 v, , con un dado térmico de 20 A / 3P para la BOMBA 2 | 2 | U
16.172 | Suministro e instalación de salidas para unidad VACIO 1 compuesto por: 3-THHN # 10(F) + 1-THHN # 12(T) en Tubería de EMT ø1". Incluye alambrado, EMT en partes vistas y accesorios. | 7 | M
16.173 | Suministro e instalación de salidas para unidad VACIO 2 compuesto por: 3-THHN # 10(F) + 1-THHN # 12(T) en Tubería de EMT ø1". Incluye alambrado, EMT en partes vistas y accesorios. | 9 | M
TABLERO STE-FZA-N1
16.174 | Suministro e Instalación de Subtablero STE-FZA-N1 , trifásico de 24 espacios , 120/208 Voltios, barras de 150 amperios, incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/3P (6); instalación empotrada en pared, tablero tipo Panel Board, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria.: | 1 | U
16.175 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 50 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete NEMA 1. | 1 | U
16.176 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STE-FZA-N1 (desde T-PRINCIPAL-EMERGENCIA a STE-FZA-N1) con 2 X (3-THHN 250 MCM (F) + 1-THHN 250 MCM (N))+THHN 2/0(T) Tubería PVC de alto impacto DB 120 2 X 2 1/2" (Incluye cables, Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, protección de concreto pobre sobre tuberías subterráneas. | 40 | M
CAJAS NEMA Y ALIMENTADORES
16.177 | Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R para protección inmediata de extractores , trifásico de 6 espacios 120/208 v, , con un dado térmico de 15 A / 3P para los EXTR-03, 04, 05, 08, 09, 10, incluye alimentación con cable 3-THHN # 10(F) + 1-THHN # 12(T) en Tubería de EMT ø1". Incluye alambrado, EMT en partes vistas y accesorios. | 6 | U
TABLERO STE-FZA-N2
16.178 | Suministro e Instalación de Subtablero STE-FZA-N2 , trifásico de 42 espacios , 120/208 Voltios, barras de 225 amperios, protección principal de 225A/3P incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 80 A/3P (6) instalación empotrada en pared, tablero tipo Panel Board, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria.: | 1 | U
16.179 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 100 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete NEMA 1. | 1 | U
16.18 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STE-FZA-N2 (desde T-PRINCIPAL-EMERGENCIA a STE-FZA-N2) con 5 X (3-THHN 4/0 (F) + 1-THHN 4/0 (N))+THHN 2/0(T) Tubería PVC de alto impacto DB 120 5 X 3" (Incluye cables, Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, protección de concreto pobre sobre tuberías subterráneas. | 40 | M
CAJAS NEMA Y ALIMENTADORES
16.181 | Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R para protección inmediata de extractores , trifásico de 6 espacios 120/208 v, , con un dado térmico de 80 A / 3P para los UC-03, 04, 05, 08, 09, 10, incluye alimentación con cable 3-THHN # 2 (F) + 1-THHN # 8(T) en Tubería de EMT ø1". Incluye alambrado, EMT en partes vistas y accesorios hasta STE-FZA-N2 | 6 | U
TABLERO STE-FZA-N3
16.182 | Suministro e Instalación de Subtablero STE-FZA-N3 , trifásico de 42 espacios , 120/208 Voltios, barras de 225 amperios, protección principal de 150A/3P incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 50 A/3P (6) instalación empotrada en pared, tablero tipo Panel Board, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria.: | 1 | U
16.183 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 100 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete NEMA 1. | 1 | U
16.184 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STE-FZA-N3 (desde T-PRINCIPAL-EMERGENCIA a STE-FZA-N3) con 4 X (3-THHN 4/0 (F) + 1-THHN 4/0 (N))+THHN 2/0(T) Tubería PVC de alto impacto DB 120 4 X 3" (Incluye cables, Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, protección de concreto pobre sobre tuberías subterráneas. | 40 | M
CAJAS NEMA Y ALIMENTADORES
16.185 | Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R para protección inmediata de extractores , trifásico de 6 espacios 120/208 v, , con un dado térmico de 80 A / 3P para los UC-03, 04, 05, 08, 09, 10, incluye alimentación con cable 3-THHN # 2 (F) + 1-THHN # 8(T) en Tubería de EMT ø1". Incluye alambrado, EMT en partes vistas y accesorios hasta STE-FZA-N3 | 6 | U
SUBTABLERO STE - MAQ
16.186 | Suministro e Instalación de Subtablero STE - MAQ centro de carga, monofásico de 30 espacios , barras de 125 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 40 A/2P tipo ramal incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (1), 20 A/1P (2), 20 A/2P (1), ; instalación en pared, tablero tipo Panel Board, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
16.187 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STE - MAQ (desde T-PRINCIPAL-EMERGENCIA a STE - MAQ) con 2-THHN Nº 8 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 8 (Neutro))+ 1 THHN Nº 10 (Polarización)- Tubería EMT de Ø 3/4" (Incluye cables, Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro), EMT en partes vistas y accesorios, protección de concreto pobre sobre tuberías subterráneas. | 8 | M
LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELÉCTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECÁNICO.
16.188 | Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 1X4´; 2x2´). incluye también: cableado , canalización EMT y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 13 | U
16.189 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED contra polvo y humedad , 120V, rango entre 38W, luz blanca, policarbonato 120 cm Gris IP65 4300lm, 60HZ, difusor tipo opalino, certificación UL. Código L15 | 10 | U
16.19 | Suministro e instalación de Luminaria Wallpack LED , 120V-277V, rango entre 30W, luz blanca, Gris IP65 3000lm, 60HZ, FP 0.9,IRC 70 , con fotoceldacertificación UL. Código L16 | 3 | U
16.191 | Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 3 | U
16.192 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 4 | U
16.193 | Tomacorriente Hembra Trifilar, para empotrar 240 voltios 30 amperios, configuración NEMA 10-30R, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X4", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 1 | U
SUBTABLERO STN - FZA - N1
16.194 | Suministro e Instalación de Panel STN - FZA - N1; barras de 600 amperios, 120/208 Voltios, 30 espacios, protección principal de 175 A/3P incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos panel tipo PANEL BOAD;barras de 225 amp.; ramales: 15 A/2P (9), 15 A/3P (4), ; instalación empotrada en pared, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar | 1 | U
16.195 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 100 KA, conectado al circuito del tablero, protegido por disyuntor de 20 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1, | 1 | U
16.196 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico STN - FZA - N1 (desde T-PRINCIPAL-FUERZA a STN - FZA - N1) con 3-THHN Nº 4 (Fases A , B, C ) + 1 THHN Nº 4 (Neutro) + 1 THHN N° 8 Tuberia EMT de Ø 2" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. | 48 | M
CAJAS NEMA-3R PARA DISYUNTORES TERMOMAGNÉTICO
16.197 | Suministro e Instalación de tablero superficial distribución eléctrica 8 x 13 x 6 CM4 modulo DIN IP 30 2 espacios 120/208 v. con sus elementos automatos de 16A/2P, utiliza peine estándar para instalar en riel DIN, curva de disparo C, instalado superficial en estruntura de techo, tubería será en EMT 3/4" ( Incluye: cable 2-THHN N° 10 * 1- THHN N° 12, soporteria, canalizado, caja de registro) UE-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 . | 9 | U
16.198 | Suministro e Instalación de CAJA NEMA - 3R, trifásica con disyuntores termomagnéticos automato de 15A/3P , incluir: canalizado EMT, alambrado, polarizado. 3-THHN-10 + 1-THHN-12 EMT 3/4"; EXTR- 06, 02, 07, RECIRC-01 | 5 | U
SUBTABLERO STN - FZA - N2
16.199 | Suministro e Instalación de Panel STN - FZA - N2; barras de 225 amperios, 120/208 Voltios, 42 espacios, protección principal de 175 A/3P incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos panel tipo PANEL BOAD;barras de 225 amp.; ramales:: 60 A/3P (1), 80 A/3P (4); instalación empotrada en pared, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar | 1 | U
16.2 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 100 KA, conectado al circuito del tablero, protegido por disyuntor de 20 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1, | 1 | U
16.201 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico STN - FZA - N2 (desde T-PRINCIPAL-FUERZA a STN - FZA - N2) con 4 X (3-THHN Nº 4/0 (Fases A , B, C ) + 1 THHN Nº 4/0 (Neutro)) + 1 THHN N° 2/0 Tuberia EMT de Ø 4 X 3" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. | 48 | M
CAJAS NEMA-3R PARA DISYUNTORES TERMOMAGNÉTICO
16.202 | Suministro e Instalación de CAJA NEMA - 3R trifásica con disyuntores termomagnéticos de 80A/3P , UC-01, 02, 06, 07 | 4 | U
16.203 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico UC-01-ADULTO (desde UC-01-ADULTO a STN - FZA - N2) con 3-THHN Nº 2 (Fases A , B, C ) + 1 THHN N° 8 Tuberia EMT de Ø 1 1/2" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. UC-01-ADULTO | 50 | M
16.204 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico UC-02-ADULTO (desde UC-02-ADULTO a STN - FZA - N2) con 3-THHN Nº 2 (Fases A , B, C ) + 1 THHN N° 8 Tuberia EMT de Ø 1 1/2" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. UC-02-ADULTO | 42 | M
16.205 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico UC-06-PEND (desde UC-06-PEND a STN - FZA - N2) con 3-THHN Nº 2 (Fases A , B, C ) + 1 THHN N° 8 Tuberia EMT de Ø 1 1/2" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. UC-06-PEND | 42 | M
16.206 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico UC-07-PEND (desde UC-07-PEND a STN - FZA - N2) con 3-THHN Nº 2 (Fases A , B, C ) + 1 THHN N° 8 Tuberia EMT de Ø 1 1/2" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. UC-07-PEND | 32 | M
16.207 | Suministro e Instalación de CAJA NEMA - 3R trifásica con disyuntores termomagnéticos de 60A/3P , UC-11 | 1 | U
16.208 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico UC-11-VRF (desde UC-11-VRF a STN - FZA - N2) con 3-THHN Nº 2 (Fases A , B, C ) + 1 THHN N° 8 Tuberia EMT de Ø 2" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. UC-11-VRF | 32 | M
16.209 | Suministro e Instalación de CAJA NEMA - 3R trifásica con disyuntores termomagnéticos de 30A/3P , UC-12 | 1 | U
16.21 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico UC-11-VRF (desde UC-11-VRF a STN - FZA - N2) con 3-THHN Nº 8 (Fases A , B, C ) + 1 THHN N° 10 Tuberia EMT de Ø 2" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. UC-12-UTPR-VRF | 8 | M
SUBTABLERO STN - FZA - N3
16.211 | Suministro e Instalación de Panel STN - FZA - N3; barras de 225 amperios, 120/208 Voltios, 42 espacios, protección principal de 100 A/3P incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos panel tipo PANEL BOAD;barras de 225 amp.; ramales:: 50 A/3P (4), ; instalación empotrada en pared, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar | 1 | U
16.212 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 100 KA, conectado al circuito del tablero, protegido por disyuntor de 20 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1, | 1 | U
16.213 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico STN - FZA - N3 (desde T-PRINCIPAL-FUERZA a STN - FZA - N3) con 3 X (3-THHN Nº 3/0 (Fases A , B, C ) + 1 THHN Nº 3/0 (Neutro)) + 1 THHN N° 1/0 Tuberia EMT de Ø 3 X 2" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. | 55 | M
CAJAS NEMA-3R PARA DISYUNTORES TERMOMAGNÉTICO
16.214 | Suministro e Instalación de CAJA NEMA - 3R trifásica con disyuntores termomagnéticos de 50A/3P , UMA-01, 02, 06, 07 | 4 | U
16.215 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico UMA-01-ADULTO (desde UMA-01-ADULTO a STN - FZA - N2) con 3-THHN Nº 2 (Fases A , B, C ) + 1 THHN N° 8 Tuberia EMT de Ø 1 1/2" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. UMA-01-ADULTO | 59 | M
16.216 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico UMA-02-ADULTO (desde UMA-02-ADULTO a STN - FZA - N2) con 3-THHN Nº 2 (Fases A , B, C ) + 1 THHN N° 8 Tuberia EMT de Ø 1 1/2" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. UMA-02-ADULTO | 59 | M
16.217 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico UMA-06-PEND (desde UMA-06-PEND a STN - FZA - N2) con 3-THHN Nº 2 (Fases A , B, C ) + 1 THHN N° 8 Tuberia EMT de Ø 1 1/2" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. UMA-06-PEND | 52 | M
16.218 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico UMA-07-PEND (desde UMA-07-PEND a STN - FZA - N2) con 3-THHN Nº 2 (Fases A , B, C ) + 1 THHN N° 8 Tuberia EMT de Ø 1 1/2" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. UMA-07-PEND | 50 | M
OBRAS EXTERIORES
TABLERO PRINCIPAL
16.219 | Suministro e Instalación de Panel General T-PRINCIPAL ; barras de 3000 amperios, 120/208 Voltios, 42 espacios, protección principal de 2200 A/3P incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos panel tipo PANEL BOAD barras de 3000 amp.; ramales:250/3P; 800A/3P; 300/3P; panel de medición (KVA, KW, F.P.+ Voltajes de línea/fase; Corrientes); instalación empotrada en pared, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar | 1 | U
16.22 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 150 KA, conectado al circuito del tablero, protegido por disyuntor de 50 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1, | 1 | U
16.221 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico Tablero PRINCIPAL (desde Subestación a T-PRINCIPAL) con 7X( 3-THHN Nº 350 MCM (Fases A Y B) + 1 THHN Nº 350 MCM (Neutro)) + 1 THHN N° 3/0 Tuberia EMT de Ø 7 X (3") (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. | 16 | M
16.222 | uministro e insalacion de BANCO DE CAPACITORES AUTOMATICO 50KVAR:3 ETAPAS VARIABLES+UNA FIJA 208V/120V, incluye gabinete y cables de conexión a tablero TGE-CA. | 1 | SG
TABLERO PRINCIPAL NORMAL
16.223 | Suministro e Instalación de Panel General T -PRINCIPAL - NORMAL ; barras de 400 amperios, 120/208 Voltios, 42 espacios, protección principal de 250 A/3P incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos panel tipo PANEL BOAD; ramales:1-50/3P+1-60A/3P+1-100/3P+1-40/3P+2-20/3P ; instalación empotrada en pared, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar | 1 | U
16.224 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 150 KA, conectado al circuito del tablero, protegido por disyuntor de 20 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1, | 1 | U
16.225 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico Tablero General T - PRINCIPAL - NORMAL (desde T-PRINCIPAL- NORMAL a T - PRINCIPAL - NORMAL) con 3-THHN Nº 250 MCM (Fases A , B, C ) + 1 THHN Nº 250 MCM (Neutro)) + 1 THHN N° 2 Canalizado en canaleta (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. | 15 | M
TABLERO PRINCIPAL FUERZA
16.226 | Suministro e Instalación de Panel General T - PRINCIPAL - FUERZA ; barras de 400 amperios, 120/208 Voltios, 42 espacios, protección principal de 300 A/3P incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos panel tipo PANEL BOAD; ramales:1-20/3P+ 1-175/3P + 1-100A/3P; instalación empotrada en pared, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar | 1 | U
16.227 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 150 KA, conectado al circuito del tablero, protegido por disyuntor de 20 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1, | 1 | U
16.228 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico Tablero General T-PRINCIPAL-FUERZA (desde T-PRINCIPAL a T-PRINCIPAL-FUERZA) con 2 X ( 3-THHN Nº 1/0 (Fases A , B, C) + 1 THHN Nº 1/0 (Neutro)) + 1 THHN N° 2 canalizado en canaleta (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. | 13 | M
TABLERO PRINCIPAL EMERGENCIA
16.229 | Suministro e Instalación de Panel General T - PRINCIPAL - EMERGENCIA ; barras de 1000 amperios, 120/208 Voltios, 42 espacios, protección principal de 800 A/3P incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos panel tipo PANEL BOAD;barras de 1000 amp.; ramales:3-100/3P+1-125A/3P+1-20A/3P + 1-225A/3P + 1-150A/3P + 1-20/2P; instalación empotrada en pared, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar | 1 | U
16.23 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 150 KA, conectado al circuito del tablero, protegido por disyuntor de 20 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1, | 1 | U
16.231 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico Tablero General T - PRINCIPAL - EMERGENCIA (desde T-PRINCIPAL a T - PRINCIPAL - EMERGENCIA) con 4 X (3-THHN Nº 3/0 AWG (Fases A , B, C) + 1 THHN Nº 3/0 AWG (Neutro)) + 1 THHN N° 2/0 canalizado en canaleta (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios. | 15 | M
SUBESTACIÓN ELECTRICA Y POSTES
16.232 | Tramites ante distribuidora y OIA cumpliendo con todos los tramites para incremento de carga. | 1 | SG
16.233 | Acometida eléctrica primaria subterránea compuesta por 3 XLP 25 KV 2(F) + 1 THHN 1/0 (N) en tubería 4" DB 120 y tubería IMC en áreas expuestas o aéreas más un tubo de reserva de 3", desde punto de entrega, hasta terminales de transformador. Incluye todos con sus terminales de potencia y terminales tipo bota según corresponda. | 45 | M
16.234 | Suministro y montaje de poste de concreto centrifugado 23RH3, 23AS3, pretensado clase 500, de 35´(incluye apertura, compactado e instalacion todo bajo norma SIGET. | 1 | U
16.235 | acometida primaria desde el poste de subestación existente hasta punto de recibo, 3-ACSR 2 (F) + 1-ACSR 2 (N) | 10 | U
16.236 | Suministro e instalación de transformador tipo Padmounted 750 KVA, 3F,60HZ, DELTA PRIMARIO 22,900 V , SECUNDARIO ESTRELLA 208-120V, FRENTE MUERTO, ALIMENTACION EN LAZO, CON SWITCH ON - OFF Y FUSIBLE TIPO BAYONETA, 5 TAPS +- 2.5%, incluye pararrayos tipo bota 21KV, terminales de potencia tipo codo. | 1 | U
16.237 | Suministro en instalación TABLERO DE MEDIA TENSION SWITCHGEAR MODULAR, QUE CON TIENE UN MODULO DE ENTRADA CON SECCIONADOR SF6 MAS UN INTERRUPTOR, 630A, 20KA, 24KV,60HZ,IEC, OPERACION MANUAL, CON AISLAMIENTO SF6, MAS DOS MODULO DE SALIDA CON UN SECCIONADOR DE OPERACION BAJO CARGA SF6 CON FUSIBLE DE PROTECCION 3X60A PUESTA A TIERRA A LA DESCONEXION, PROTECCION DE ARCO INTERNO A-FL, PARA EXTERIORES IP54, CON SENSORES DE PRESENCIA DE VOLTAJE, INDICADOR DE PRESION DE GAS SF6. | 1 | SG
16.238 | Suministro e instalación de pozo y base de concreto para transformador padmounted 750KVA. | 1 | U
16.239 | Suministro e instalación de Luminaria Industrial Solar LED 60 watts luz blanca para parqueo y calles IP65, 4800 Lumenes, panel solar incorporado, para montar en poste. | 8 | U
16.24 | Suministro e instalación de poste para Luminaria Industrial Solar LED 60 watts, | 8 | U
GENERADOR
16.241 | Suministro e instalación de generador GEN-CA, 400KVA 208/120V, trifasico, 60 Hz, STAND BY, DIESEL TANQUE SUBASE DIESEL 7 HORAS AL 75% CARGA NOMINAL GALONES, CABINA INTEMPERIE ATENUADORA DE RUIDO GRADO CRITICO, incluye tambien cargador de baterias,bateria, base de equipo. | 1 | SG
16.242 | Suministro e instalación de ATS-CA, Transferencia automatica trifasico,60HZ,1200A/3p 208/120v | 1 | SG
SISTEMA DE TIERRA Y POLARIZACIÓN
16.243 | Suministro y montaje de red de puesta a tierra incluye barra de puesta a tierra para malla general, barras de cobre 5/8" x 10 pies, conductor AWG 2/0 y con subida a barra de puesta a tierra en subestación, Tableros principales, generador elétrico, columnas con soldaduras exotérmicas en cada punto según plano | 1 | SG
16.244 | Suministro y montaje de red de puesta a tierra incluye barra de puesta a tierra para malla general, barras de cobre 5/8" x 10 pies, conductor AWG 2/0 y con subida a barra de puesta a tierra en CUARTO DE SUBTABLEROS con soldaduras exotérmicas en cada punto según plano | 1 | SG
OBRAS COMPLEMENTARIAS ELECTRICAS
16.245 | Construcción de Pozos de registro para inspección de puesta a tierra. | 3 | U
16.246 | Pozo de registro e inspeccion para transfmorador pad mounted | 1 | U
16.247 | Base de concreto para generador de emergencia de 175KVA | 1 | U
16.248 | Hechura de pozo Eléctrico (Dimensiones mínimas internas de pozos 2.00 m x 2.00 m, interna del pozo) C-3 | 6 | U
16.249 | Hechura de pozo de registro y distribución de alimentadores de Media Tensión PMT -# ver dimenciones en detalles de pozo | 1 | U
TUBERIA DE RESERVA
16.25 | Suministro y colocacion de dos tuberias de reserva de pozo a pozo electricos. Se debera considerar una tuberia de alto impacto de 3" | 200 | M
Nota:
Excavación, compactación de canalización eléctrica para instalación de red de puesta a tierra, de dimensiones de 0.30m de profundo por 0.30m de ancho y 100 de longitud. Se debera considerar en el costo de la partida.
Excavación, compactación y protección de concreto pobre de 0.05m de grosor para canalización eléctrica secundarias, de dimensiones de 0.70m de profundo por 0.50m de ancho . Incluye cinta de prevención color amarilla. Se debera considerar en el costo de la partida de canalizado y alambrado
17 | SEÑALES DEBILES
SISTEMA DE VOZ Y DATOS
17.01 | Suministrar e instalación de Rack tipo gabinete de piso, 7", capacidad 42 U, cierre con llave, bastidor o rack delantero desplazable, sistema de ventilación puerta frontal reversible, que incluye estructura para sujetarlo, panel de ingreso con reductor de polvo y tapa metálica, de ingreso al gabinete, así como regleta de tomas eléctricos polarizados de 7" instalación horizontal, montaje barra de cobre para puesta a tierra, de 7"(se instalara en la parte inferior del gabinete) y Conexión a Tierra con un cable AWG N°6 (forro color verde). con dos PDU verticales de 20 outlets cada uno por cada gabinete. | 2 | U
17.02 | Gabinete abatible de pared 12U (Ver especificaciones técnicas) | 1 | U
17.03 | Suministro e instalación de switch de 48 puertos prestaciones medias con 4 puertos SFP totalmente administrable, montado en gabinete incluyendo 2 gbic por switch. (ver especificaciones técnicas). | 5 | U
17.04 | Suministro e instalación de switch de 24 puertos prestaciones medias con 4 puertos SFP totalmente administrable, montado en gabinete incluyendo 2 gbic por switch. (ver especificaciones técnicas). | 1 | U
17.05 | Suministro e instalación de organizador de cables horizontal 2U | 5 | U
17.06 | Suministro e instalación de organizador de cables horizontal 1U | 1 | U
17.07 | Panel de parcheo para rack con 48 puertos modulares | 5 | U
17.08 | Panel de parcheo para rack con 24 puertos modulares | 1 | U
17.09 | Suministro e instalación de Patch-Cords Categoría 6A de 7 pies conectores de conexión RJ-45 8 pines, incluye identificadores, color azul de toma a equipo. | 125 | U
17.1 | Suministro e instalación de Patch-Cords Categoría 6A de 3 pies conectores de conexión RJ-45 8 pines, incluye identificadores, color azul de toma a equipo. | 210 | U
17.11 | Suministro e Instalación de Toma doble para transmisión de voz y datos. conector modular para puestos de trabajo, incluye toma hembra modular tipo dado Rj-45, 8 pines para transmisión de datos CAT-6A, incluye placa, guardapolvo y etiqueta de identificación color azul para datos y certificación (prueba completa de conexión). marco universal para cableado estructurado (caja rectangular). | 35 | U
17.12 | Suministro e Instalación de Toma sencillo para transmisión de voz y datos. conector modular para puestos de trabajo, incluye toma hembra modular tipo dado Rj-45, 8 pines para transmisión de datos CAT-6A, incluye placa, guardapolvo y etiqueta de identificación color azul para datos y certificación (prueba completa de conexión). marco universal para cableado estructurado (caja rectangular). | 89 | U
17.13 | Suministro e Instalación de Cable UTP- CAT 6A, 4 pares tranzados 23 AWG, con división interna, conductor aislante, cubierta de PVC libre de halógenos, color azul, para datos y voz. Incluye canalización (tecnoducto de 3/4" de bandeja a toma de datos, conector, unión). | 11000 | M
17.14 | Suministro e instalación de bandeja portacables tipo canasta de dimensión 12"x4" soportado con riel strut y varilla roscada. Incluye cable de polarización de bandeja calibre AWG 6, conectada en todo trayecto de bandeja. | 205 | M
17.15 | Suministro e instalación de 2 enlaces de Fibra Óptica Multimodo 50/125 OM4 de 6 hilos c/u para conectar el gabinete existente del hospital con la nueva área. Los enlaces seran de Fibra óptica Multimodo 50/125 OM4 de 6 hilos para interior/exterior con dos almas de acero internas y sin mensajero | 525 | M
17.16 | Suministro e Instalación de Patch Cord de Fibra óptica Multimodo color celeste 50/125 OM3 LC-SC. | 12 | U
17.17 | Suministro e Instalación de Bandeja de Fibra (ODF), el ODF deberá de traer sus acopladores SC-SC, y sus paneles ciegos para la totalidad de los hilos. Debe traer una bandeja interna para resguardar las fusiones cada bandeja interna deberá ser de 12 fusiones. | 4 | U
17.18 | Suministro e instalación de un toma eléctrico independiente (CKTO DEDICADO) 208/120v para Gabinete en área intervenida, este toma deberá quedar en la parte de adentro del Gabinete a nivel de piso con Nema L630 P de acuerdo a la capacidad del UPS. | 3 | U
17.19 | Suministro de monitor administrable o TV SMART tipo LED 50'(minimo), con rack giratorio a la pared incluido. Ver especificaciones tecnicas. | 6 | U
17.2 | UPS de 3 KVA en formato rack. Ver especificaciones técnicas | 1 | U
17.21 | UPS de 1000 VA en formato rack. Ver especificaciones técnicas | 2 | U
17.22 | Suministro e Instalación de puntos de acceso inalámbricos (Access Point), Hardware Wifi 6, MU-MIMO 2x2, Interface de red (1) GbE RJ45 port, Alimentación PoE 802.3af, compatible con controlador Ubiquiti. Ver especificaciones técnicas | 9 | U
SISTEMA DE CABLE CCTV
17.23 | Suministro e instalación de Cámaras IP tipo Ojo de Pez 360° Pixeles Activos de 12MP (4000x3000) pixeles (mínimo), Día Noche Real con Corte de Filtro IR mecánico BLC On/Off, Auto Iris, Lente 1.55 mm. Analíticas de Video: Detección de Movimiento, Líneas de Activación, Detección de Intrusión, Alteración del Video y Mapa Térmico (Ver especificaciones técnicas). | 5 | U
17.24 | Suministro e instalación de Cámara IP tipo Domo. Incluye lo detallado en planos y especificaciones técnicas. | 6 | U
17.25 | Suministro e instalación de Cámara IP tipo bullet. Incluye lo detallado en planos y especificaciones técnicas. | 5 | U
17.26 | Suministro e instalación de Cámara IP tipo PTZ. Incluye lo detallado en planos y especificaciones técnicas. | 1 | U
17.27 | Suministro e Instalación de Grabador de Video NVR, con grabador de 30 canales (minimo), controlremoto, resolución requerida de grabación 8 MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF, puertos de entrada de 24 canales. Ver especificacione tecnicas. | 1 | U
17.28 | Suministror de Controller (jostick), sistema operativo Linux embedded y Windows, para controlar domos inteligentes, grabadores digitales de video, Ver especificaciones. | 1 | U
17.29 | Suministro de monitor administrable o TV SMART tipo LED 50'(minimo), con rack giratorio a la pared incluido. Ver especificaciones tecnicas. | 2 | U
SISTEMA DE SONIDO
17.3 | Suministro e instalación Altavoz/bocina full-dúplex con cámara acústica HD, cancelación avanzada de eco acústico con capacidad de 7 W como mínimo, para montaje en cielo falso, Ethernet RJ45 port (10/100/1000Mbps) soporte PoE/PoE+, con software de gestión para hacer zonas de anuncios y control de volumen y licenciamiento. | 12 | U
17.31 | Suministro e instalación de consola VoIP para sistema de voceo y perifoneo | 6 | U
17.32 | Suministro e instalación de atenuador de volumen IP para colocar en placa tipo piloto y/o tipo radial para manejo de volumen de bocinas.Incluye alambrado y canalización. | 3 | U
17.33 | Suministro e instalación de Micrófonos inalámbricos; banda de frecuencia (548 a 572 MHz), modulación Banda Ancha FM, frecuencias 80 presets de fábrica (8 bancos de 10 canales cada uno) aprox.; sincronización del transmisor 2.4 GHz, OQPSK de baja potencia (ver especificaciones técnicas) Considerar 1 pedestales de mesa con base de hule o tela. | 3 | M
SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS
17.34 | Suministro e instalación de Estación Manual. | 10 | U
17.35 | Suministro e instalación de Estroboscopio Techo 15/30/75/110 CD / Altavoz 86 DBA - 1/4 watt - Evacuación. | 15 | U
17.36 | Suministro e Instalación Resistencia Terminación de Línea. | 3 | U
17.37 | Suministro e Instalación de Circuito de detección de Incendio (SLC) cableado CLASE "A" con cable FPLR 2X18AWG. En tubería EMT 1/2" | 350 | M
17.38 | Suministro e Instalación de Circuito de señalización de Incendio (NAC) cableado CLASE "B" FPLR 2X16AWG en tubería EMT 1/2". | 150 | M
17.39 | Suministro e Instalación de Panel de Alarma de Incendios FACP, capacidad de hasta 100 puntos direccionables, 50 circuitos de notificación, capacidad de voceo, pantalla LCD 6", registro de eventos, fuente de alimentación 12A, cargador de batería 100 AH, certificado UL 864 9TH EDITION y aprobado FM/CSFM/NYMEA, capaz de comunicar al panel central de la Sala de video vigilancia y monitoreo. Incluye Canalización (tubería EMT de 3" con sus accesorios) y cable de fibra óptica multimodo para interconectarse con el Panel de Control General (Instalado en Centro de Monitoreo). Incluye todo lo necesario para puesta y operación del sistema, así como la certificación de la fibra óptica y sus respectivas viñetas. | 1 | U
17.4 | Suministro e instalación de caja de registro | 15 | U
17.41 | Suministro e instalación de sensor multicriterio humo/temperatura | 50 | U
17.42 | Suministro e instalación de señal de salida de emergencia con iluminación | 13 | U
17.43 | Suministro e instalación de extintor con gabinete | 12 | U
17.44 | Suministro e instalación de lámpara LED de emergencia con señal para baños | 7 | U
18 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCION DE AIRE
EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE
SISTEMA DE DUCTOS PARA DISTRIBUCIÓN Y RETORNO DE AIRE ACONDICIONADO EN AMBIENTES DE OBSERVACIÓN Y MÁXIMA URGENCIA
18.01 | Suministro e instalación de sistemas de ductos metálicos para distribución y retorno de aire, construidos en lámina galvanizada según especificaciones técnicas, incluye dampers, fuelles, juntas, sellado, pruebas de hermeticidad, soportería y balanceo de flujo | 910.01 | Lb
18.02 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos, incluye pegamento, cintas de aluminio, procesos de resane y sellado de la barrera de vapor del material de aislamiento térmico | 903.49 | Ft2
SISTEMA DE DUCTOS PARA DISTRIBUCIÓN Y RETORNO DE AIRE ACONDICIONADO EN AMBIENTES DE ESPERA Y EVALUACIÓN DE PACIENTES ADULTOS
18.03 | Suministro e instalación de sistemas de ductos metálicos para distribución y retorno de aire, construidos en lámina galvanizada según especificaciones técnicas, incluye dampers, fuelles, juntas, sellado, pruebas de hermeticidad, soportería y balanceo de flujo | 1085.03 | Lb
18.04 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos, incluye pegamento, cintas de aluminio, procesos de resane y sellado de la barrera de vapor del material de aislamiento térmico | 1031.95 | Ft2
SISTEMA DE DUCTOS PARA DISTRIBUCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN AMBIENTES DE RECUPERACIÓN QUIRURGICA Y PEQUEÑA CIRUGÍA
18.05 | Suministro e instalación de sistemas de ductos metálicos para distribución y retorno de aire, construidos en lámina galvanizada según especificaciones técnicas, incluye dampers, fuelles, juntas, sellado, pruebas de hermeticidad, soportería y balanceo de flujo | 350.95 | Lb
18.06 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos, incluye pegamento, cintas de aluminio, procesos de resane y sellado de la barrera de vapor del material de aislamiento térmico | 305.13 | Ft2
SISTEMA DE DUCTOS PARA DISTRIBUCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN QUIRÓFANO 1
18.07 | Suministro e instalación de sistemas de ductos metálicos para distribución y retorno de aire, construidos en lámina galvanizada según especificaciones técnicas, incluye dampers, fuelles, juntas, sellado, pruebas de hermeticidad, soportería y balanceo de flujo | 302.54 | Lb
18.08 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos, incluye pegamento, cintas de aluminio, procesos de resane y sellado de la barrera de vapor del material de aislamiento térmico | 222.24 | Ft2
SISTEMA DE DUCTOS PARA DISTRIBUCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN QUIRÓFANO 2
18.09 | Suministro e instalación de sistemas de ductos metálicos para distribución y retorno de aire, construidos en lámina galvanizada según especificaciones técnicas, incluye dampers, fuelles, juntas, sellado, pruebas de hermeticidad, soportería y balanceo de flujo | 316.13 | Lb
18.1 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos, incluye pegamento, cintas de aluminio, procesos de resane y sellado de la barrera de vapor del material de aislamiento térmico | 256.44 | Ft2
SISTEMA DE DUCTOS PARA DISTRIBUCIÓN Y RETORNO DE AIRE ACONDICIONADO EN AMBIENTES DE OBSERVACIÓN PEDIÁTRICA Y BOXES DE PROCEDIMIENTOS Y ATENCIÓN A PACIENTES
18.11 | Suministro e instalación de sistemas de ductos metálicos para distribución y retorno de aire, construidos en lámina galvanizada según especificaciones técnicas, incluye dampers, fuelles, juntas, sellado, pruebas de hermeticidad, soportería y balanceo de flujo | 925.77 | Lb
18.12 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos, incluye pegamento, cintas de aluminio, procesos de resane y sellado de la barrera de vapor del material de aislamiento térmico | 865.51 | Ft2
SISTEMA DE DUCTOS PARA DISTRIBUCIÓN Y RETORNO DE AIRE ACONDICIONADO EN AMBIENTES DE ESPERA Y EVALUACIÓN DE PACIENTES PEDIÁTRICOS
18.13 | Suministro e instalación de sistemas de ductos metálicos para distribución y retorno de aire, construidos en lámina galvanizada según especificaciones técnicas, incluye dampers, fuelles, juntas, sellado, pruebas de hermeticidad, soportería y balanceo de flujo | 877.07 | Lb
18.14 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos, incluye pegamento, cintas de aluminio, procesos de resane y sellado de la barrera de vapor del material de aislamiento térmico | 995.85 | Ft2
SISTEMA DE DUCTOS PARA DISTRIBUCIÓN Y RETORNO DE AIRE ACONDICIONADO EN AMBIENTES DE UTPR
18.15 | Suministro e instalación de sistemas de ductos metálicos para distribución y retorno de aire, construidos en lámina galvanizada según especificaciones técnicas, incluye dampers, fuelles, juntas, sellado, pruebas de hermeticidad, soportería y balanceo de flujo | 1134.25 | Lb
18.16 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos, incluye pegamento, cintas de aluminio, procesos de resane y sellado de la barrera de vapor del material de aislamiento térmico | 1054.88 | Ft2
SISTEMA DE DUCTOS PARA DISTRIBUCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN AMBIENTES DE RECUPERACIÓN QUIRÚRGICA UTPR
18.17 | Suministro e instalación de sistemas de ductos metálicos para distribución y retorno de aire, construidos en lámina galvanizada según especificaciones técnicas, incluye dampers, fuelles, juntas, sellado, pruebas de hermeticidad, soportería y balanceo de flujo | 409.26 | Lb
18.18 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos, incluye pegamento, cintas de aluminio, procesos de resane y sellado de la barrera de vapor del material de aislamiento térmico | 404.98 | Ft2
SISTEMA DE DUCTOS PARA DISTRIBUCIÓN Y RETORNO DE AIRE ACONDICIONADO EN QUIRÓFANO UTPR
18.19 | Suministro e instalación de sistemas de ductos metálicos para distribución y retorno de aire, construidos en lámina galvanizada según especificaciones técnicas, incluye dampers, fuelles, juntas, sellado, pruebas de hermeticidad, soportería y balanceo de flujo | 217.3 | Lb
18.2 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos, incluye pegamento, cintas de aluminio, procesos de resane y sellado de la barrera de vapor del material de aislamiento térmico | 190.63 | Ft2
SISTEMA DE EXPANSIÓN DIRECTA DE TIPO SPLIT COMERCIAL LIGERO, 36,000 BTU/h DE CAPACIDAD [UE-12+UC12]
18.21 | Suministro, instalación y puesta en marcha de unidad condensadora 36,000 BTU/h de capacidad total como mínimo, refrigerante R-410a, compresores herméticos, con suministro eléctrico a 230-3-60, incluye transporte, izaje y maniobras mecánicas de carga y localización de los equipos a suministrar, bases, estructuras, y anclaje mecánico, juntas antivibración, protecciones y conexión eléctrica final, controles, instalación, puesta en marcha, pruebas de funcionamiento y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. | 1 | U
18.22 | Suministro, instalación y puesta en marcha de unidad manejadora de aire de tipo central, de 36,000 BTU/h de capacidad, con serpentín de enfriamiento de expansión directa, con capacidad de entregar los flujos de aire indicados en planos y/o especificaciones técnicas, con alimentación eléctrica a 208-1-60, incluye interconexión con la unidad condensadora correspondiente, elementos de control y regulación, transporte, izaje y maniobras mecánicas de carga y localización de los equipos a suministrar, estructuras de soporte, apoyos antivibradores, montajes, arriostramientos, juntas flexibles, conexiones a la red de ductos de transporte de aire a suministrar, instalaciones eléctricas de control, conexión final de alimentación eléctrica, línea de descarga de condensados, filtros, balanceo de flujos de aire, comisionamiento, pruebas de funcionamiento, puesta en marcha, resanes y restitución de acabados y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. | 1 | U
18.23 | Suministro e instalación de sistemas de ductos metálicos para distribución y retorno de aire, construidos en lámina galvanizada según especificaciones técnicas, incluye dampers, fuelles, juntas, sellado, pruebas de hermeticidad, soportería y balanceo de flujo | 162.85 | Lb
18.24 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos, incluye pegamento, cintas de aluminio, procesos de resane y sellado de la barrera de vapor del material de aislamiento térmico | 135.34 | Ft2
18.25 | Suministro en instalación de tubería cobre 3/8", incluye aislamiento térmico, pintura resistente a los rayos ultravioleta, protección para intemperie de lámina galvanizada, soportería y montaje. | 13.8 | M
18.26 | Suministro en instalación de tubería cobre 7/8", incluye aislamiento térmico, pintura resistente a los rayos ultravioleta, protección para intemperie de lámina galvanizada, soportería y montaje. | 13.8 | M
18.27 | Suministro e instalación de sistemas de recolección y evacuación de condensados, en tubería de PVC, aislada térmicamente, incluye soportería, según se detalla en especificaciones técnicas. | 1 | SG
REJILLAS Y DIFUSORES PARA DUCTOS DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
18.28 | Suministro e instalación de difusores 14"x14" de cuatro vías, para entrega de aire acondicionado | 3 | U
18.29 | Suministro e instalación de difusores 12"x12" de cuatro vías, para entrega de aire acondicionado | 25 | U
18.3 | Suministro e instalación de difusores 10"x10" de cuatro vías, para entrega de aire acondicionado | 7 | U
18.31 | Suministro e instalación de difusores 9"x9" de cuatro vías, para entrega de aire acondicionado | 10 | U
18.32 | Suministro e instalación de difusores 6"x6" de cuatro vías, para entrega de aire acondicionado | 5 | U
18.33 | Suministro e instalación de difusores 12"x12" de tres vías, para entrega de aire acondicionado | 6 | U
18.34 | Suministro e instalación de difusores 9"x9" de tres vías, para entrega de aire acondicionado | 4 | U
18.35 | Suministro e instalación de difusores 6"x6" de tres vías, para entrega de aire acondicionado | 1 | U
18.36 | Suministro e instalación de difusores 12"x12" de dos vías, para entrega de aire acondicionado | 1 | U
18.37 | Suministro e instalación de difusores 10"x10" de dos vías, para entrega de aire acondicionado | 1 | U
18.38 | Suministro e instalación de difusores 9"x9" de dos vías, para entrega de aire acondicionado | 4 | U
18.39 | Suministro e instalación de difusores 6"x6" de dos vías, para entrega de aire acondicionado | 10 | U
18.4 | Suministro e instalación de rejilla de transferencia de 30"x30” para transferencia de aire entre dos ambientes adyacentes | 1 | U
18.41 | Suministro e instalación de rejillas de 30"x18" para retorno de aire acondicionado | 1 | U
18.42 | Suministro e instalación de rejillas de 22"x18" para retorno de aire acondicionado | 1 | U
18.43 | Suministro e instalación de rejillas de 14"x14" para retorno de aire acondicionado | 7 | U
18.44 | Suministro e instalación de rejillas de 12"x12" para retorno de aire acondicionado | 4 | U
18.45 | Suministro e instalación de rejillas de 10"x10" para retorno de aire acondicionado | 5 | U
18.46 | Suministro e instalación de rejillas de 8"x8" para retorno de aire acondicionado | 3 | U
18.47 | Suministro e instalación de rejillas de 8"x6" para retorno de aire acondicionado | 2 | U
SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE POR FLUJO VARIABLE DE REFRIGERANTE (VRF) PARA CLIMATIZACIÓN DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS
18.48 | Suministro, instalación y puesta en marcha de unidad condensadora de flujo variable de refrigerante, modular, de 90,000 BTU/h de capacidad total como mínimo, funcionamiento con refrigerante R-410a, compresor hermético, con suministro eléctrico a 208-3-60, incluye transporte, izaje y maniobras mecánicas de carga y localización de los equipos a suministrar, bases, estructuras, y anclaje mecánico, juntas antivibración, protecciones y conexión eléctrica final, interconexión entre las unidades individuales, instalación, controles, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencia [UC_11]. | 1 | U
18.49 | Suministro, instalación y puesta en marcha de unidad evaporadora de tipo cassette de 1 vía 12,000 BTU/h de capacidad, refrigerante R-410a, con suministro eléctrico a 208/230-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, protecciones y alimentación eléctrica, controles, resanados y restitución de acabados, instalación, pruebas, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencia [UE_05]. | 1 | U
18.5 | Suministro, instalación y puesta en marcha de unidad evaporadora de tipo cassette de 1 vía, de 9,000 BTU/h de capacidad, refrigerante R-410a, con suministro eléctrico a 208/230-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, protecciones y alimentación eléctrica, controles, resanados y restitución de acabados, instalación, pruebas, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a referencias [UE_01, UE_02, UE_03, UE_04, UE_07 y UE_08]. | 6 | U
18.51 | Suministro, instalación y puesta en marcha de unidad evaporadora de tipo cassette de 4 vías, de 36,000 BTU/h de capacidad, refrigerante R-410a, con suministro eléctrico a 208/230-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, protecciones y alimentación eléctrica, controles, resanados y restitución de acabados, instalación, pruebas, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. Corresponde a la referencia [UE_06]. | 1 | U
18.52 | Suministro e instalación de tubería de cobre de 1/4" para conformación del sistema de transporte de fluido refrigerante e interconexión de unidades interiores y exteriores, incluye aislamiento y soportería según se detalla en especificaciones técnicas. | 62.5 | M
18.53 | Suministro e instalación de tubería de cobre de 3/8" para conformación del sistema de transporte de fluido refrigerante e interconexión de unidades interiores y exteriores, incluye aislamiento y soportería según se detalla en especificaciones técnicas. | 71.5 | M
18.54 | Suministro e instalación de tubería de cobre de 1/2" para conformación del sistema de transporte de fluido refrigerante e interconexión de unidades interiores y exteriores, incluye aislamiento y soportería según se detalla en especificaciones técnicas. | 62.5 | M
18.55 | Suministro e instalación de tubería de cobre de 5/8" para conformación del sistema de transporte de fluido refrigerante e interconexión de unidades interiores y exteriores, incluye aislamiento y soportería según se detalla en especificaciones técnicas. | 30.5 | M
18.56 | Suministro e instalación de tubería de cobre de 3/4" para conformación del sistema de transporte de fluido refrigerante e interconexión de unidades interiores y exteriores, incluye aislamiento y soportería según se detalla en especificaciones técnicas. | 36 | M
18.57 | Suministro e instalación de tubería de cobre de 7/8" para conformación del sistema de transporte de fluido refrigerante e interconexión de unidades interiores y exteriores, incluye aislamiento y soportería según se detalla en especificaciones técnicas. | 5 | M
18.58 | Suministro e instalación de sistemas de cableado interconexión y señales eléctricas de control. | 1 | SG
18.59 | Suministro e instalación de tubería de PVC de 1" para conformación del sistema de recolección y evacuación de condensados, incluye aislamiento térmico, y soportería, según se detalla en especificaciones técnicas. | 73.4 | M
SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA
SISTEMA DE DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE EN AMBIENTES DE ESPERA Y EVALUACIÓN DE PACIENTES ADULTOS
18.6 | Suministro e instalación de sistemas de ductos metálicos para extracción de aire, construidos en lámina galvanizada según especificaciones técnicas, incluye dampers, fuelles, juntas, sellado, pruebas de hermeticidad, soportería y balanceo de flujos | 640.12 | Lb
18.61 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos, incluye pegamento, cintas de aluminio, procesos de resane y sellado. | 506.89 | Ft2
SISTEMA DE DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE EN AMBIENTES DE RECUPERACIÓN QUIRURGICA Y PEQUEÑA CIRUGÍA
18.62 | Suministro e instalación de sistemas de ductos metálicos para extracción de aire, construidos en lámina galvanizada según especificaciones técnicas, incluye dampers, fuelles, juntas, sellado, pruebas de hermeticidad, soportería y balanceo de flujos | 310.96 | Lb
18.63 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos, incluye pegamento, cintas de aluminio, procesos de resane y sellado. | 219.22 | Ft2
SISTEMA DE DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE EN QUIRÓFANO 1
18.64 | Suministro e instalación de sistemas de ductos metálicos para extracción de aire, construidos en lámina galvanizada según especificaciones técnicas, incluye dampers, fuelles, juntas, sellado, pruebas de hermeticidad, soportería y balanceo de flujos | 210.73 | Lb
18.65 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos, incluye pegamento, cintas de aluminio, procesos de resane y sellado. | 205.08 | Ft2
SISTEMA DE DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE EN QUIRÓFANO 2
18.66 | Suministro e instalación de sistemas de ductos metálicos para extracción de aire, construidos en lámina galvanizada según especificaciones técnicas, incluye dampers, fuelles, juntas, sellado, pruebas de hermeticidad, soportería y balanceo de flujos | 229.67 | Lb
18.67 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos, incluye pegamento, cintas de aluminio, procesos de resane y sellado | 201.65 | Ft2
SISTEMA DE DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE EN AMBIENTES DE OBSERVACIÓN PEDIÁTRICA Y BOXES DE PROCEDIMIENTOS Y ATENCIÓN A PACIENTES
18.68 | Suministro e instalación de sistemas de ductos metálicos para extracción de aire, construidos en lámina galvanizada según especificaciones técnicas, incluye dampers, fuelles, juntas, sellado, pruebas de hermeticidad, soportería y balanceo de flujos | 121.3 | Lb
18.69 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos, incluye pegamento, cintas de aluminio, procesos de resane y sellado | 127.63 | Ft2
SISTEMA DE DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE EN AMBIENTES DE ESPERA Y EVALUACIÓN DE PACIENTES PEDIÁTRICOS
18.7 | Suministro e instalación de sistemas de ductos metálicos para extracción de aire, construidos en lámina galvanizada según especificaciones técnicas, incluye dampers, fuelles, juntas, sellado, pruebas de hermeticidad, soportería y balanceo de flujos | 488.6 | Lb
18.71 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos, incluye pegamento, cintas de aluminio, procesos de resane y sellado | 401.4 | Ft2
SISTEMA DE DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE EN AMBIENTES DE UTPR
18.72 | Suministro e instalación de sistemas de ductos metálicos para extracción de aire, construidos en lámina galvanizada según especificaciones técnicas, incluye dampers, fuelles, juntas, sellado, pruebas de hermeticidad, soportería y balanceo de flujos | 606.79 | Lb
18.73 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos, incluye pegamento, cintas de aluminio, procesos de resane y sellado | 501.81 | Ft2
SISTEMA DE DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE EN AMBIENTES DE RECUPERACIÓN QUIRÚRGICA UTPR
18.74 | Suministro e instalación de sistemas de ductos metálicos para extracción de aire, construidos en lámina galvanizada según especificaciones técnicas, incluye dampers, fuelles, juntas, sellado, pruebas de hermeticidad, soportería y balanceo de flujos | 403.24 | Lb
18.75 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos, incluye pegamento, cintas de aluminio, procesos de resane y sellado | 305.25 | Ft2
SISTEMA DE DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE EN QUIRÓFANO UTPR
18.76 | Suministro e instalación de sistemas de ductos metálicos para extracción de aire, construidos en lámina galvanizada según especificaciones técnicas, incluye dampers, fuelles, juntas, sellado, pruebas de hermeticidad, soportería y balanceo de flujos | 220.72 | Lb
18.77 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos, incluye pegamento, cintas de aluminio, procesos de resane y sellado. | 163.69 | Ft2
EXTRACTORES DE TIPO PLAFÓN [EXTR_11, EXTR_12, EXTR_13, EXTR_14, EXTR_15, EXTR_16, EXTR_17, EXTR_18]
18.78 | Suministro, instalación y puesta en marcha extractor de aire centrífugo de plafón, para montaje a nivel de cielo falso, de 120 CFM de capacidad, con suministro eléctrico a 110-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, controles, protecciones, alimentación eléctrica, remates al lado de descarga de aire, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas | 8 | U
18.79 | Suministro e instalación de sistemas de ductos metálicos para extracción de aire, construidos en lámina galvanizada según especificaciones técnicas, incluye dampers, fuelles, juntas, sellado, pruebas de hermeticidad, soportería y balanceo de flujos | 247.79 | Lb
EXTRACTOR DE TIPO EN LÍNEA PARA MONTAJE EN ENTRECIELO [EXTR_19]
18.8 | Suministro, instalación y puesta en marcha extractor de aire centrífugo de tipo gabinete, para montaje en línea, ubicado en entrecielo, de 240 CFM de capacidad, con suministro eléctrico a 208-1-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, controles, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. | 1 | U
18.81 | Suministro e instalación de sistemas de ductos metálicos para extracción de aire, construidos en lámina galvanizada según especificaciones técnicas, incluye dampers, fuelles, juntas, sellado, pruebas de hermeticidad, soportería y balanceo de flujos | 162.83 | Lb
18.82 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos, incluye pegamento, cintas de aluminio, procesos de resane y sellado | 125.34 | Ft2
REJILLAS PARA SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE AIRE
18.83 | Suministro e instalación de rejilla de extracción de 30"x18" | 3 | U
18.84 | Suministro e instalación de rejilla de extracción de 14"x14" | 4 | U
18.85 | Suministro e instalación de rejilla de extracción de 12"x12" | 3 | U
18.86 | Suministro e instalación de rejilla de extracción de 10"x10" | 6 | U
18.87 | Suministro e instalación de rejilla de extracción de 8"x6" | 18 | U
18.88 | Suministro e instalación de rejilla de extracción de 6"x6" | 3 | U
18.89 | Suministro e instalación de rejilla de puerta de 12"x10" | 5 | U
18.9 | Suministro e instalación de rejilla de puerta de 10"x10" | 14 | U
18.91 | Suministro e instalación de rejilla de puerta de 10"x8" | 3 | U
18.92 | Suministro e instalación de rejilla de puerta de 8"x8" | 10 | U
18.93 | Suministro e instalación de rejilla de puerta de 8"x6" | 5 | U
19 | SISTEMA GASES MEDICOS
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE TUBERÍA DE COBRE RÍGIDA TIPO "L", SIN COSTURA PARA USO OXIGENO MÉDICO, CONFORME A LA NORMA ASTM B-819. INCLUYE: ACCESORIOS, SOPORTES, SEÑALIZACIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBAS, CONFORME A REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
19.01 | Tubería de Ø1-1/2" | 48 | M
19.02 | Tubería de Ø1-1/4" | 6 | M
19.03 | Tubería de Ø1" | 10 | M
19.04 | Tubería de Ø3/4" | 170 | M
19.05 | Tubería de Ø1/2" | 458 | M
19.06 | Suministro e instalación de VÁLVULA DE BOLA de ø1-1/2" para oxigeno médico, con doble sello en el vástago de la válvula, empaque de teflón, cuerpo de broce, diseñadas para presiones de trabajo no menor de 300 PSIG, diseñadas para uso médico, conforme requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. incluye accesorios de instalación. | 1 | U
19.07 | Suministro e instalación de VÁLVULA DE BOLA de ø3/4" para oxigeno médico, con doble sello en el vástago de la válvula, empaque de teflón, cuerpo de broce, diseñadas para presiones de trabajo no menor de 300 PSIG, diseñadas para uso médico, conforme requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. incluye accesorios de instalación. | 9 | U
19.08 | Suministro e instalación de VÁLVULA DE BOLA de ø1/2" para oxigeno médico, con doble sello en el vástago de la válvula, empaque de teflón, cuerpo de broce, diseñadas para presiones de trabajo no menor de 300 PSIG, diseñadas para uso médico, conforme requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. incluye accesorios de instalación. | 1 | U
19.09 | Suministro, instalación, limpieza y pruebas de TOMAS para oxigeno médico del tipo a empotrar en pared, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. | 34 | U
Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de tubería de cobre rígida tipo "L", sin costura para uso de AIRE MÉDICO, conforme a la norma ASTM B-819. Incluye: accesorios, soportes, señalización, limpieza y pruebas, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas.
19.1 | Tubería de Ø1-1/4" | 50 | M
19.11 | Tubería de Ø1" | 6 | M
19.12 | Tubería de Ø3/4" | 172 | M
19.13 | Tubería de Ø1/2" | 408 | M
19.14 | Suministro e instalación de VÁLVULA DE BOLA de Ø1-1/4" para aire médico, con doble sello en el vástago de la válvula, empaque de teflón, cuerpo de broce, diseñadas para presiones de trabajo no menor de 300 PSIG, diseñadas para uso médico, conforme requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. incluye accesorios de instalación. | 1 | U
19.15 | Suministro e instalación de VÁLVULA DE BOLA de ø3/4" para oxigeno médico, con doble sello en el vástago de la válvula, empaque de teflón, cuerpo de broce, diseñadas para presiones de trabajo no menor de 300 PSIG, diseñadas para uso médico, conforme requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. incluye accesorios de instalación. | 9 | U
19.16 | Suministro e instalación de VÁLVULA DE BOLA de ø1/2" para oxigeno médico, con doble sello en el vástago de la válvula, empaque de teflón, cuerpo de broce, diseñadas para presiones de trabajo no menor de 300 PSIG, diseñadas para uso médico, conforme requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. incluye accesorios de instalación. | 1 | U
19.17 | Suministro, instalación, limpieza y pruebas de TOMAS para aire médico del tipo a empotrar en pared, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. | 30 | U
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE TUBERÍA DE COBRE RÍGIDA TIPO "L", SIN COSTURA PARA USO DE VACÍO MÉDICO, CONFORME A LA NORMA ASTM B-819. INCLUYE: ACCESORIOS, SOPORTES, SEÑALIZACIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBAS, CONFORME A REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
19.18 | Tubería de Ø2" | 50 | M
19.19 | Tubería de Ø1-1/2" | 6 | M
19.2 | Tubería de Ø1-1/4" | 9 | M
19.21 | Tubería de Ø1" | 160 | M
19.22 | Tubería de Ø3/4" | 401 | M
19.23 | Suministro e instalación de VÁLVULA DE BOLA de ø2" para oxigeno médico, con doble sello en el vástago de la válvula, empaque de teflón, cuerpo de broce, diseñadas para presiones de trabajo no menor de 300 PSIG, diseñadas para uso médico, conforme requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. incluye accesorios de instalación. | 1 | U
19.24 | Suministro e instalación de VÁLVULA DE BOLA de ø1" para oxigeno médico, con doble sello en el vástago de la válvula, empaque de teflón, cuerpo de broce, diseñadas para presiones de trabajo no menor de 300 PSIG, diseñadas para uso médico, conforme requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. incluye accesorios de instalación. | 9 | U
19.25 | Suministro e instalación de VÁLVULA DE BOLA de ø3/4" para oxigeno médico, con doble sello en el vástago de la válvula, empaque de teflón, cuerpo de broce, diseñadas para presiones de trabajo no menor de 300 PSIG, diseñadas para uso médico, conforme requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. incluye accesorios de instalación. | 1 | U
19.26 | Suministro, instalación, limpieza y pruebas de TOMAS para vacío médico del tipo a empotrar en pared, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. Incluye: SOPORTE SLIDE. | 34 | U
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE TUBERÍA DE COBRE RÍGIDA TIPO "L", SIN COSTURA PARA USO DE WAGD, CONFORME A LA NORMA ASTM B-819. INCLUYE: ACCESORIOS, SOPORTES, SEÑALIZACIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBAS, CONFORME A REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
19.27 | Tubería de Ø3/4" | 48 | M
19.28 | Suministro, instalación, limpieza y pruebas de TOMAS para WAGD del tipo a empotrar en pared, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. | 3 | U
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CAJAS DE VÁLVULAS Y PANELES DE ALARMA, CONFORME A LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.
19.29 | Suministro e instalación de cajas de válvulas de 3 gases (CAJA DE VÁLVULAS OXÍGENO 1/2", AIRE MÉDICO 1/2" Y VACÍO MÉDICO 3/4"), montaje a empotrar completamente en la pared. deberán ser construidas de aluminio extruido u otro material de alta resistencia mecánica y química, con pestaña de 1/2" en los cuatro lados. una cinta se deberá fijar en cada válvula y en a cada extensión del tubo, identificando cada gas por medio de color y nombre. deberá contar con un manómetro con carátula de 1-1/2" el cual deberá medir la presión en línea, este se deberá instalar en la parte de salida de flujo del gas, después de la válvula. | 5 | U
19.3 | Suministro e instalación de cajas de válvulas de 3 gases (CAJA DE VÁLVULAS OXÍGENO 3/4", AIRE MÉDICO 3/4" Y VACÍO MÉDICO 1"), montaje a empotrar completamente en la pared. deberán ser construidas de aluminio extruido u otro material de alta resistencia mecánica y química, con pestaña de 1/2" en los cuatro lados. una cinta se deberá fijar en cada válvula y en a cada extensión del tubo, identificando cada gas por medio de color y nombre. deberá contar con un manómetro con carátula de 1-1/2" el cual deberá medir la presión en línea, este se deberá instalar en la parte de salida de flujo del gas, después de la válvula. | 7 | U
19.31 | Suministro, instalación y puesta en marcha de ALARMA DE PRESIÓN DE LÍNEA (alarmas de presión de área de 3 gases), tipo de señalización audio-visual, deberá detectar exclusivamente condiciones anormales de los gases médicos en las áreas respectivas. deberá contener: gabinete de alarma de señal audio-visual, fuente de poder, medidores para monitoreo de presión, interruptores de presión para oxígeno y aire médico, válvulas de aislamiento. incluye: pruebas, interruptores de presión de línea tipo remotos para cada gas, control y suministro eléctrico (canalización y alambrado). deberá ser certificado por UL y CSA. | 12 | U
20 | MISCELÁNEOS
20.01 | Suministro y colocación de placa conmemorativa del proyecto elaborada en bronce, cuyas medidas serán de 0.70 m x 0.60 m, aproximadamente; diseño, colores y leyendas a definir. | 1 | U
20.01 | Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) | 1 | U
21 | OBRAS EXTERIORES
CAFETERÍA
TERRACERIA
21.001 | Trazo y Nivelación | 120 | M2
21.002 | Corte hasta nivel de terraza y descapote según estudio de suelo, incluye desalojo | 120 | M2
21.003 | Excavación para fundación, incluye desalojo | 22.85 | M3
RELLENOS
21.004 | Relleno para fundación, compactados con material selecto, compactado al 95% | 12.65 | M3
21.005 | Relleno para fundación, compactados con suelo cemento 20:1 | 5.1 | M3
CONCRETO ESTRUCTURAL
21.006 | Elaboración de Solera de Fundación (SF-1) 40 cm x 25 cm, f´c= 280 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 4.21 | M3
21.007 | Elaboración de Solera de Fundación (SF-2) 50 cm x 25 cm, f´c= 280 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.63 | M3
21.008 | Elaboración de Zapata (Z-1) 2.50 m x 2.50 m x 0.40 m, f´c= 280 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.2 | M3
21.009 | Elaboración de Columna (C-1) 65 cm x 65 cm, f´c= 280 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.31 | M3
21.01 | Elaboración de Solera de Coronamiento y mojinete (S-1/Mo) 20 cm x 15 cm, f´c= 280 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2 | M3
21.011 | Elaboración de Solera de Coronamiento y mojinete (S-2) 20 cm x 20 cm, f´c= 280 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.4 | M3
ESTRUCTURA METALICA
21.012 | Suministro e instalación de Polín P-2 (perfil doble C de 4"x2" cal 14 ), según detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 51 | M
21.013 | Suministro e instalación de VIGA (VM-1) conformada de 4 ángulos de 2”x2”x3/16”, con celosía de 2 varilla #4 a 60°; incluye placas de conexión y la instalacion según detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 19 | M
CUBIERTA DE TECHO
21.014 | Suministro e instalación de lamina de aluminio y zinc, calibre 24. Incluye la instalación de cumbrera y botagua donde indique planos constructivos. | 95 | M2
21.015 | Suministro y colocación de canal de lámina galvanizada lisa calibre 18, incluye ganchos de varilla de acero de Ø3/8" @ 0.30m y embudos para conexión con tuberias PVC para bajadas. | 9 | M
21.016 | Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre pared o solera (cepo) | 9 | M
ALBAÑILERIA
21.017 | Elaboración de Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.15 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales. | 125 | M2
21.018 | Conformación de jardinera con paredes de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.15 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras de fundación, nervios. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales. | 9 | M2
PISOS
21.019 | Construcción de Base de 7 cm de concreto de 140 kg/cm2, reforzado con electromalla 6”x6” de 10/10 y relleno de suelo cemento de 20:1 de 20 cm de espesor. Ver detalle de planos. | 75 | M2
21.02 | Suministro e instalación de baldosas de porcelanato de alto tráfico PEI V, MOSH 7, de 0.60 m x 0.60 m, color a elección de propietarior, además llevará zócalo previamente pulido del mismo material de 7 cm con bocel. | 75 | M2
21.021 | Construcción de aceras perimetrales y exteriores de concreto tipo pavimento moldeado en sitio de f'c 180 kg/cm2, de 0.10 m de espesor, expuesto al natural, sobre base de suelo cemento de 20:1 de 20 cm de espesorVer detalle de planos. | 15 | M2
21.022 | Suministro e instalación de piso de grama San Agustín, incluye tierra negra y conformación de pendientes para drenaje. | 5 | M2
DIVISIONES LIVIANAS
21.023 | Suministro e instalación de división de 0.10 m de paneles de tablacemento de 1/2" de espesor, doble forro; con estructura de perfilería metálica galvanizada cal.22 con retícula de 1.00 m en ambos sentidos, incluye tratamiento y sellado de juntas. | 6 | M2
ACABADOS DE PAREDES
21.024 | Suministro y aplicación de Repellado con mortero cemento-arena, afinado con pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas | 210 | M2
21.025 | Suministro y aplicación de dos manos de pintura latex antibacterial de primera calidad, incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. | 115 | M2
21.026 | Suministro e instalación de enchapado de cerámica de 0.30 m x 0.20 m, color a elección de propietario. | 20 | M2
21.027 | Suministro y aplicación de dos manos de pintura de aceite de primera calidad, color blanco, incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. | 70 | M2
21.028 | Revestimiento con panel decorativo tipo WPC color a elección de propietario. | 9 | M2
CIELOS FALSOS
21.029 | Suministro e instalación de Cielo Falso de fibrocemento 2' x 2' y 6 mm de espesor color blanco, sobre perfilería de aluminio prepintado color blanco al horno, suspendido con alambre galvanizado #14 tipo entorchado, incluye arriostramiento sismo resistente a cada 2.40 m, en ambos sentidos. | 70 | M2
21.03 | Suministro e instalación de Fascia y Cornisa de paneles de tablacemento resistente a intemperie y ambientes húmedos, de espesor de 1/2", antifuego, núcleo firecode C, atornillada a estructura; incluye acabado final con pintura y estructura metálica de soporte detallada en planos. | 8 | M
VENTANAS
21.031 | V-01 (0.80 m x 0.60 m) Ventana tipo celosía, operador tipo mariposa, de marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural, con celosía de vidrio claro de 5 mm. | 1 | U
21.032 | V-02 (2.40 m x 1.20 m) Ventana marco y estructura metálico tipo enrrollable | 1 | U
PUERTAS
21.033 | P-01 (2.20 m x 0.90 m) Suministro e instalación de Puerta Metálica de lámina de hierro galvanizado de 1/16'', marco y refuerzo de hierro estructural cuadrado de 1"x1" chapa 14, 3 bisagras tipo espolón, con dos articulaciones y un pasador por cada hoja haladeras metálicas de hierro liso de ø 5/8'', chapa de parche; mocheta, contramarco y tope integrado en una sola pieza metálica de lámina calibre 18 y fondo anticorrosivo y dos manos de pintura final hoja de lámina de hierro galvanizado chapa 14, núcleo de nido de abeja de fibra de carbono y resistencia al fuego durante 60 minutos. Ver detalle en planos. | 2 | U
21.034 | P-02 (2.20 m x 1.00 m) Suministro e instalación de Puerta de Fibropanel de densidad media (MDF), marco y estructura de riostra de cedro, 3 bisagras tipo alcayate de 4”, cerradura tipo palanca de uso pesado; mocheta, contramarco y tope integrado en una sola pieza metálica de lámina calibre 18 y fondo anticorrosivo dos manos de pintura final, tablero de fibropanel de densidad de media (MDF) tipo resistente a la humedad (RH) con doble forro termolaminado de fábrica y zócalo de PVC tipo herradura. | 1 | U
SEÑALETICA
21.035 | Suministro y colocación de Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas nuevas | 5 | U
21.036 | Suministro y colocación de Señal de extintor o señal de protección contra incendios | 1 | U
CASETA DE VIGILANCIA
TERRACERIA
21.037 | Trazo y Nivelación | 16 | M2
21.038 | Excavación para fundación, incluye desalojo | 5.8 | M3
RELLENOS
21.039 | Relleno para fundación, compactados con material selecto, compactado al 95% | 3.2 | M3
21.04 | Relleno para fundación, compactados con suelo cemento 20:1 | 1.6 | M3
CONCRETO ESTRUCTURAL
21.041 | Elaboración de Solera de Fundación (SF-2) 40 cm x 25 cm, f´c= 280 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.5 | M3
21.042 | Elaboración de Solera de Coronamiento y mojinete (SC-1) 20 cm x 20 cm, f´c= 280 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.8 | M3
ESTRUCTURA METALICA
21.043 | Suministro e instalación de Polín P-2 (perfil C de 4"x2" cal 16), según detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 9 | M
CUBIERTA DE TECHO
21.044 | Suministro e instalación de lamina de aluminio y zinc, calibre 24. Incluye la instalación de cumbrera y botagua donde indique planos constructivos. | 14 | M2
21.045 | Suministro y colocación de canal de lámina galvanizada lisa calibre 18, incluye ganchos de varilla de acero de Ø3/8" @ 0.30m y embudos para conexión con tuberias PVC para bajadas. | 3 | M
21.046 | Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre pared o solera (cepo). | 3 | M
ALBAÑILERIA
21.047 | Elaboración de Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.15 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales. | 60 | M2
PISOS
21.048 | Construcción de Base de 7 cm de concreto de 140 kg/cm2, reforzado con electromalla 6”x6” de 10/10 y relleno de suelo cemento de 20:1 de 20 cm de espesor. Ver detalle de planos. | 11 | M2
21.049 | Suministro e instalación de baldosas de porcelanato de alto tráfico PEI V, MOSH 7, de 0.60 m x 0.60 m, color a elección de propietarior, además llevará zócalo previamente pulido del mismo material de 7 cm con bocel. | 11 | M2
21.05 | Construcción de aceras perimetrales y exteriores de concreto tipo pavimento moldeado en sitio de f'c 180 kg/cm2, de 0.10 m de espesor, expuesto al natural, sobre base de suelo cemento de 20:1 de 20 cm de espesorVer detalle de planos. | 5 | M2
ACABADOS DE PAREDES
21.051 | Suministro y aplicación de Repellado con mortero cemento-arena, afinado con pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas | 80 | M2
21.052 | Suministro y aplicación de dos manos de pintura latex antibacterial de primera calidad, incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. | 80 | M2
CIELOS FALSOS
21.053 | Suministro e instalación de Cielo Falso de fibrocemento 2' x 2' y 6 mm de espesor color blanco, sobre perfilería de aluminio prepintado color blanco al horno, suspendido con alambre galvanizado #14 tipo entorchado, incluye arriostramiento sismo resistente a cada 2.40 m, en ambos sentidos. | 11 | M2
21.054 | Suministro e instalación de Fascia y Cornisa de paneles de tablacemento resistente a intemperie y ambientes húmedos, de espesor de 1/2", antifuego, núcleo firecode C, atornillada a estructura; incluye acabado final con pintura y estructura metálica de soporte detallada en planos. | 3 | M
VENTANAS
21.055 | V-01 (0.80 m x 0.60 m) Ventana tipo celosía, operador tipo mariposa, de dos cuerpos, de marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural, con celosía de vidrio claro de 6 mm. | 1 | U
21.056 | V-02 (4.25 m x 2.20 m) Ventana tipo proyectable, con seguro interno, de tres cuerpos, de manguetería aluminio tipo pesado anodizado al natural, ambos vidrios corredizos de 6 mm. | 1 | U
PUERTAS
21.057 | P-01 (2.20 m x 0.90 m) Suministro e instalación de Puerta Metálica de lámina de hierro galvanizado de 1/16'', con marco y refuerzo de hierro estructural cuadrado de 1"x1" chapa 14, de tres bisagras tipo cápsula de 5/8''x5'', haladeras metálicas de hierro liso de ø 5/8'', chapa de parche; mocheta será de ángulo de 1-1/4" x 1/4 x3/16"; doble forro de lámina 1/16" ambas caras acabado exterior con pintura automotriz color gris perla acabado interior dos manos de anticorrosivo todo aplicado con soplete. Ver detalle en planos. | 2 | U
21.058 | P-02 (2.20 m x 0.90 m) Suministro e instalación de Puerta de tablero de fibropanel de densidad media retardante al fuego (MDF ignifugo) tipo resistente a la humedad (RH), marco y estructura de madera de cedro, de tres bisagras tipo alcayate de 4", cerradura tipo palanca de uso pesado; mocheta, contramarco y tope integrado en una sola pieza metálica de lamina calibre 18 y fondo anticorrosivo y dos manos de pintura final tablero de fibropanel de densidad de media (MDF) tipo resistente a la humedad (RH) con doble forro termolaminado de fábrica y zócalo de PVC tipo herradura. | 1 | U
SEÑALETICA
21.059 | Suministro y colocación de Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas nuevas | 1 | U
21.06 | Suministro y colocación de Señal de extintor o señal de protección contra incendios | 1 | U
CASETA DE BOMBEO
TERRACERIA
21.061 | Trazo y Nivelación | 25 | M2
CONCRETO ESTRUCTURAL
21.062 | Solera de coronamiento (SCC-1) 20 cm x 20 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 4#4, estribos #2 @10 cm. | 0.85 | M3
ESTRUCTURA METALICA
21.063 | Suministro e instalación de Polín PC-1 (perfil doble C de 4"x2" cal 14 ), según detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 35 | M
CUBIERTA DE TECHO
21.064 | Suministro e instalación de lamina de aluminio y zinc, calibre 24. Incluye la instalación de cumbrera y botagua donde indique planos constructivos. | 28 | M2
21.065 | Suministro y colocación de canal de lámina galvanizada lisa calibre 18, incluye ganchos de varilla de acero de Ø3/8" @ 0.30m y embudos para conexión con tuberias PVC para bajadas. | 5 | M
21.066 | Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre pared o solera (cepo) | 5 | M
ALBAÑILERIA
21.067 | Elaboración de Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.15 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales. | 62 | M2
PISOS
21.068 | Construcción de piso de concreto, con acabado de concreto pulido de 0.02 m de espesor; sobre base de concreto de 0.08 m de espesor con electromalla 6”x6” calibre 10/10, resistencia de f’c 210 kg/cm2; incluye base de suelo cemento 20:1 de 25 cm de espesor. Ver detalle de planos. | 23 | M2
ACABADOS DE PAREDES
21.069 | Suministro y aplicación de Repellado con mortero cemento-arena, afinado con pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas | 62 | M2
21.07 | Suministro y aplicación de dos manos de pintura latex antibacterial de primera calidad, incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. | 62 | M2
CIELOS FALSOS
21.071 | Suministro e instalación de Fascia y Cornisa de paneles de tablacemento resistente a intemperie y ambientes húmedos, de espesor de 1/2", antifuego, núcleo firecode C, atornillada a estructura; incluye acabado final con pintura y estructura metálica de soporte detallada en planos. | 5 | M
VENTANAS
21.072 | V-01 (1.00 m x 1.8 m) Ventana tipo tipo Louver Cortasol de aluminio anodizado servicio pesado tipo "Z" a cada 7 cm. | 2 | U
PUERTAS
21.073 | P-01 (2.20 m x 0.70 m) Suministro e instalación de Puerta Metálica de lámina de hierro galvanizado de 1/16” ambas caras, marco y estructura de tubo industrial cuadrado de 1"x1" chapa 14, con dos manos de pintura anticorrosiva, de dos hojas; seis bisagras tipo cápsula de 5/8''x5'', haladeras metálicas de hierro liso de ø 5/8'', chapa de parche, contramarco de ángulo de hierro de 1 1/2''x1 1/2''x1/8'', marco y refuerzo de tubo de hierro cuadrado de 1'' chapa 14; acabado exterior con pintura automotriz color gris perla, acabado interior dos manos de anticorrosivo todo aplicado con soplete. Ver detalle en planos. | 1 | U
SEÑALETICA
21.074 | Suministro y colocación de Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas nuevas | 1 | U
21.075 | Suministro y colocación de Señal de extintor o señal de protección contra incendios | 1 | U
CUARTO DE GASES
TERRACERIA
21.076 | Trazo y Nivelación | 28 | M2
21.077 | Excavación para fundación, incluye desalojo | 7.2 | M3
RELLENOS
21.078 | Relleno para fundación, compactados con material selecto, compactado al 95% | 54 | M3
21.079 | Relleno para fundación, compactados con suelo cemento 20:1 | 1.8 | M3
CONCRETO ESTRUCTURAL
21.08 | Solera de fundación (SFG-01) 60 cm x 30 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 4#4 + 2#3, estribos #3 @15 cm. | 1.8 | M3
21.081 | Solera de coronamiento (SC-1) 20 cm x 20 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 4#4, estribos #2 @10 cm. | 0.6 | M3
ESTRUCTURA METALICA
21.082 | Suministro e instalación de Polín P-2 (perfil doble C de 4"x2" cal 16), según detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 28 | M
CUBIERTA DE TECHO
21.083 | Suministro e instalación de lamina de aluminio y zinc, calibre 24. Incluye la instalación de cumbrera y botagua donde indique planos constructivos. | 24 | M2
21.084 | Suministro y colocación de canal de lámina galvanizada lisa calibre 18, incluye ganchos de varilla de acero de Ø3/8" @ 0.30m y embudos para conexión con tuberias PVC para bajadas. | 4 | M
21.085 | Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre pared o solera (cepo) | 4 | M
ALBAÑILERIA
21.086 | Elaboración de Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.15 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales. | 50 | M2
PISOS
21.087 | Construcción de piso de concreto, con acabado de concreto pulido de 0.02 m de espesor; sobre base de concreto de 0.08 m de espesor con electromalla 6”x6” calibre 10/10, resistencia de f’c 210 kg/cm2; incluye base de suelo cemento 20:1 de 25 cm de espesor. Ver detalle de planos. | 22 | M2
21.088 | Construcción de aceras perimetrales y exteriores de concreto tipo pavimento moldeado en sitio de f'c 180 kg/cm2, de 0.10 m de espesor, expuesto al natural, sobre base de suelo cemento de 20:1 de 20 cm de espesorVer detalle de planos. | 6 | M2
ACABADOS DE PAREDES
21.089 | Suministro y aplicación de Repellado con mortero cemento-arena, afinado con pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas | 90 | M2
21.09 | Suministro y aplicación de dos manos de pintura latex antibacterial de primera calidad, incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. | 90 | M2
CIELOS FALSOS
21.091 | Suministro e instalación de Fascia y Cornisa de paneles de tablacemento resistente a intemperie y ambientes húmedos, de espesor de 1/2", antifuego, núcleo firecode C, atornillada a estructura; incluye acabado final con pintura y estructura metálica de soporte detallada en planos. | 4 | M
VENTANAS
21.092 | V-01 (1.00 m x 1.40 m) Ventana tipo tipo Louver Cortasol de aluminio anodizado servicio pesado tipo "Z" a cada 7 cm. | 4 | U
PUERTAS
21.093 | P-01 (2.20 m x 2.00 m) Suministro e instalación de Puerta Metálica de lámina de hierro galvanizado de 1/16” ambas caras, marco y estructura de tubo industrial cuadrado de 1"x1" chapa 14, con dos manos de pintura anticorrosiva, de dos hojas; seis bisagras tipo cápsula de 5/8''x5'', haladeras metálicas de hierro liso de ø 5/8'', chapa de parche, contramarco de ángulo de hierro de 1 1/2''x1 1/2''x1/8'', marco y refuerzo de tubo de hierro cuadrado de 1'' chapa 14; acabado exterior con pintura automotriz color gris perla, acabado interior dos manos de anticorrosivo todo aplicado con soplete. Ver detalle en planos. | 1 | U
SEÑALETICA
21.094 | Suministro y colocación de Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas nuevas | 1 | U
21.095 | Suministro y colocación de Señal de extintor o señal de protección contra incendios | 1 | U
CUARTO DE MAQUINAS
TERRACERIA
21.096 | Trazo y Nivelación | 115 | M2
21.097 | Corte hasta nivel de terraza y descapote según estudio de suelo, incluye desalojo | 115 | M2
21.098 | Excavación para fundación, incluye desalojo | 22.85 | M3
RELLENOS
21.099 | Relleno para fundación, compactados con material selecto, compactado al 95% | 12.65 | M3
21.1 | Relleno para fundación, compactados con suelo cemento 20:1 | 5.1 | M3
CONCRETO ESTRUCTURAL
21.101 | Elaboración de Solera de Fundación (SF-1) 40 cm x 25 cm, f´c= 280 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 4.21 | M3
21.102 | Elaboración de Solera de Fundación (SF-2) 50 cm x 25 cm, f´c= 280 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.63 | M3
21.103 | Elaboración de Solera de Coronamiento y mojinete (S-1/Mo) 20 cm x 15 cm, f´c= 280 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2 | M3
21.104 | Elaboración de Solera de Coronamiento y mojinete (S-2) 20 cm x 20 cm, f´c= 280 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 0.4 | M3
ESTRUCTURA METALICA
21.105 | Suministro e instalación de Polín P-2 (perfil doble C de 4"x2" cal 14 ), según detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 50 | M
21.106 | Suministro e instalación de VIGA (VM-1) conformada de 4 ángulos de 2”x2”x3/16”, con celosía de 2 varilla #4 a 60°; incluye placas de conexión y la instalacion según detalle en planos y pintura según especificación técnica. | 18 | M
CUBIERTA DE TECHO
21.107 | Suministro e instalación de lamina de aluminio y zinc, calibre 24. Incluye la instalación de cumbrera y botagua donde indique planos constructivos. | 75 | M2
21.108 | Suministro y colocación de canal de lámina galvanizada lisa calibre 18, incluye ganchos de varilla de acero de Ø3/8" @ 0.30m y embudos para conexión con tuberias PVC para bajadas. | 10 | M
21.109 | Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre pared o solera (cepo) | 10 | M
ALBAÑILERIA
21.11 | Elaboración de Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.15 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales. | 105 | M2
PISOS
21.111 | Construcción de piso de concreto, con acabado de concreto pulido de 0.02 m de espesor; sobre base de concreto de 0.08 m de espesor con electromalla 6”x6” calibre 10/10, resistencia de f’c 210 kg/cm2; incluye base de suelo cemento 20:1 de 25 cm de espesor. Ver detalle de planos. | 11 | M2
21.112 | Construcción de aceras perimetrales y exteriores de concreto tipo pavimento moldeado en sitio de f'c 180 kg/cm2, de 0.10 m de espesor, expuesto al natural, sobre base de suelo cemento de 20:1 de 20 cm de espesorVer detalle de planos. | 5 | M2
ACABADOS DE PAREDES
21.113 | Suministro y aplicación de Repellado con mortero cemento-arena, afinado con pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas | 140 | M2
21.114 | Suministro y aplicación de dos manos de pintura latex antibacterial de primera calidad, incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. | 140 | M2
CIELOS FALSOS
21.115 | Suministro e instalación de Fascia y Cornisa de paneles de tablacemento resistente a intemperie y ambientes húmedos, de espesor de 1/2", antifuego, núcleo firecode C, atornillada a estructura; incluye acabado final con pintura y estructura metálica de soporte detallada en planos. | 10 | M
VENTANAS
21.116 | V-01 (1.00 m x 1.8 m) Ventana tipo tipo Louver Cortasol de aluminio anodizado servicio pesado tipo "Z" a cada 7 cm. | 14 | U
PUERTAS
21.117 | P-01 (2.50 m x 3.00 m) Suministro e instalación de Puerta Metálica de lámina de hierro galvanizado de 1/16” ambas caras, marco y estructura de tubo industrial cuadrado de 1"x1" chapa 14, con dos manos de pintura anticorrosiva, de dos hojas; seis bisagras tipo cápsula de 5/8''x5'', haladeras metálicas de hierro liso de ø 5/8'', chapa de parche, contramarco de ángulo de hierro de 1 1/2''x1 1/2''x1/8'', marco y refuerzo de tubo de hierro cuadrado de 1'' chapa 14; acabado exterior con pintura automotriz color gris perla, acabado interior dos manos de anticorrosivo todo aplicado con soplete. Ver detalle en planos. | 1 | U
SEÑALETICA
21.118 | Suministro y colocación de Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas nuevas | 1 | U
21.119 | Suministro y colocación de Señal de extintor o señal de protección contra incendios | 1 | U
MURO DE RETENCIÓN
TERRACERIA
21.12 | Trazo y Nivelación | 28 | M2
21.121 | Excavación para fundación, incluye desalojo | 7.2 | M3
RELLENOS
21.122 | Relleno para fundación, compactados con material selecto, compactado al 95% | 44 | M3
21.123 | Relleno para fundación, compactados con suelo cemento 20:1 | 1.8 | M3
CONCRETO ESTRUCTURAL
21.124 | Elaboración de Zapata corrida (MG-1) 1.30 m x 0.30 m, f´c= 280 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 4.3 | M3
21.125 | Elaboración de Zapata corrida (MG-2) 1.10 m x 0.30 m, f´c= 280 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.4 | M3
21.126 | Elaboración de Viga (VCG-1) 0.40 m x 0.40 m, f´c= 280 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 2.4 | M3
ALBAÑILERIA
21.127 | Elaboración de doble Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.20 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, refuerzos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales. | 40 | M2
PISOS
21.128 | Suministro e instalación de grama San Agustín, incluye capa de tierra negra de 20 cm y conformacion de drenaje. | 300 | M2
21.129 | Conformación de piso tipo acera de 5 cm de espesor, resistencia del concreto de f´c=140 kg/cm2 con electromalla de 6"x6" calibre 10/10, incluye base de suelo cemento 20:1 de 20 cm de espesor y la preparación de la superficie con mortero especial y aditivo para la nivelación, según detalle de planos. | 150 | M2
21.13 | Suministro, instalación y conformación de piso de mini adoquín de 10 cm x 10 cm; debe incluir excavación, una cama de arena de 20 cm, base de suelo cemento de 20 cm. | 200 | M2
21.131 | Conformación de piso tipo acera con acabado estriado de 7.5 cm de espesor, resistencia del concreto de f´c=140 kg/cm2 con electromalla de 6"x6" calibre 10/10, incluye base de suelo cemento 20:1 de 20 cm de espesor y la preparación de la superficie con mortero especial y aditivo para la nivelación, según detalle de planos. | 100 | M2
ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL
21.132 | Elaboracion de columnas y fundaciones, según detalla en planos | 2 | U
21.133 | Elaboración de casetas, según detalle en planos | 2 | U
21.134 | Elaboración de pared, según detalle planos | 40 | M2
21.135 | Elaboración de fascia, según detalle en planos | 21 | M2
21.136 | Suministro e instalación de cubierta, según detalle en planos | 120 | M2
21.137 | Suministro e instalación de letras fabricadas de Latón metálico satinado color natural "HOSPITAL DE SOYAPANGO", deberá incluir luz LED y alimentación eléctrica. Ver detalle en planos. | 1 | U
OBRAS CIVILES
21.138 | Conformación de JARDINERA; incluye Construcción de pretil con bloque de concreto tipo stretcher de 0.10 m x 0.40 m x 0.20 m, soleras intermedias, nervios, banca de concreto, vegetación, acabado con deco panel estilo maderable y demás obras necesarias para su construcción | 3 | U
PUERTAS
21.139 | P-01 (2.10 m x 1.80 m) Suministro e instalación de Puerta Metálica. Ver detalle en planos. | 1 | U
21.14 | P-01 (2.10 m x 1.80 m) Suministro e instalación de Portón de tubo estructural cuadrado de 2" x 2" chapa 14, con bisagras de varilla lisa de 5/8" y tubo de 3/4" y tubo estructural 6"x6" chapa 3/16", formado de dos cuerpos de tubo rectangular de 2"x1" chapa 14 puesta de canto, incluye cable tensor de acero de 1/4" cubierta plástica y pedestal de concreto. Ver detalle en planos. | 1 | U
COSTO TOTAL DEL PROYECTO; INCLUYE COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO E IVA