## PLAN DE OFERTA
PLAN DE OFERTA
"READECUACIÓN DEL ÁREA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN Y EQUIPOS DEL HOSPITAL ZACAMIL", DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | TOTAL
1 | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
1.01 | (DEM-1) Demolición de poceta de aseo, incluye remoción tuberías de abasto y drenaje, sellado de tuberías y desalojo. | 1 | U
1.02 | (DEM-2) Demolición de lavadero y pila en área de patio, incluye remoción tuberías de abasto y drenaje, sellado de tuberías; incluye desalojo. | 1 | U
1.03 | (DEM-3) Demolición de zócalo existente en todas las que tendrá injerencias al momento de la remodelación; incluye desalojo. | 40 | M
1.04 | (DEM-4) Demolición de piso de cemento/porcelanato/cerámica; incluye desalojo. | 196 | M2
1.05 | (DEM-5) Demolición de enchape en pared; incluye desalojo. | 2 | M2
1.06 | (DEM-6) Demolición de losa de piso para equipos, incluye desalojo de material restante y conformación de firme de piso. | 1.5 | M2
1.07 | (DEM-7) Demolición de losa de concreto y piso de laja. incluye desalojo de material restante. | 11 | M2
1.08 | (DEM-8) Demolición de losa de piso de concreto; incluye desalojo del material restante. | 21 | M2
1.09 | (DEM-9) Demolición de jardineras y pretiles perimetrales. Incluye desalojo. | 2.5 | M2
1.1 | (DEM-10) Demolición de caja de aguas lluvias existente; incluye desalojo del material restante. | 1 | U
1.11 | (DEM-11) Demolición de caja de aguas igualación existente; incluye desalojo del material restante. | 1 | U
1.12 | Demolición pared existente. | 302 | M2
1.13 | Demolición de pared, para ingreso de maquinaria para demoliciones y reconstrucción de pared de bloque con acabado similar al existente.Ver detalle en planos. | 1 | SG
1.14 | Desmontaje de pared de división liviana existente | 50 | M2
1.15 | (DES-1) Desmontaje de cielo falso incluye: desmontaje de luminarias existentes y sus soportes, estructura metálica, equipos y salidas de aire acondicionado existentes (ducteria, rejillas, extractores), desmontaje de estructura de soporte de cielo falso, todas las actividades incluyen su desalojo y limpieza. | 254 | M2
1.16 | (DES-2) Desmontaje de puertas existentes, incluye: resane de marco (donde aplique) y desmontaje de mocheta. | 26 | U
1.17 | (DES-3) Desmontaje de ventanas existentes, incluye: resane de marco (donde aplique). | 15 | U
1.18 | (DES-4) Desmontaje de piso vinil, incluye curva sanitaria/zócalo, demolición de base y desalojo de material para instalación de piso nuevo (según cuadro de acabados). | 40 | M2
1.19 | (DES-5) Desmontajes de inodoro/lavachata, incluye remoción tuberías de abasto y drenaje, sellado de tuberías y desalojo. | 3 | U
1.2 | (DES-6) Desmontajes poceta de lavamanos, remoción tuberías de abasto y drenaje, sellado de tuberías, accesorios (dispensador de papel, porta toalla, dispensador de jabón, espejo). | 1 | SG
1.21 | (DES-7) Desmontaje de accesorio de ducha y demolición de piso de poceta, incluye sellado de tuberías y desalojo de material. | 2 | U
1.22 | (DES-8) Desmontaje de mueble existente con fregadero (incluye sello de tuberías de abasto de agua potable y descargas de agua residuales existentes, ya sea en pared o al piso y reparar los agujeros que necesiten resanes). | 1 | U
1.23 | (DES-9) Desmontaje de mueble de acero inoxidable con fregadero (incluye sello de tuberías de abasto de agua potable y descargas de agua residuales existentes y reparar los agujeros que necesiten resanes). | 2 | U
1.24 | (DES-10) Desmontaje de 2 equipos de esterilización y demás equipos existentes dentro del área, incluye instalaciones propias del equipo y desalojo para resguardo a sitio donde el centro de salud designe y demolición de base de equipos. | 1 | SG
1.25 | Desmontaje y Reinstalación de equipo de esterilización marca BMT modelo STERIVAP, deberá realizarse la reinstalación con la empresa proveedora y/o que brinda el mantenimiento. | 1 | SG
1.26 | (DES-11) Desmontaje de equipos de aire acondicionado existente y estructura de soporte en nivel 1. | 1 | SG
1.27 | (DES-13) Desmontaje de mueble aéreo/estante | 5 | U
1.28 | (DES-14) Desmontaje puerta de doble hoja, de lámina desplegada y estructura metálica en caseta de máquinas. | 1 | U
1.29 | (DES-15) Desmontaje ventana y cargadero de lámina desplegada y estructura metálica, en caseta de máquinas. | 1 | U
1.3 | (DES-16) Desmontaje de cubierta de techo existente y desalojo (incluye mejoramiento de estructura metálica existente, limpieza y aplicación de 2 manos de anticorrosivo y pintura final), incluir ampliacion de caseta fundaciones, piso, paredes, estrcutura de techo, suministro e instalacion cubierta de techo y todo lo detallado en planos. | 1 | SG
1.31 | (DES-17) Desmontaje de escaleras metálicas, mejoramiento y cambio a sistema desmontable (tramo desde descanso hasta acceso de losa N2), incluye refuerzo de soldadura, limpieza con cepillo de copa metálico, aplicación de 2 manos de anticorrosivo y 1 de pintura final en caseta de máquinas). | 1 | SG
1.32 | (DES-18) Desmontaje de tanque, equipos de sistema de tratamiento de agua, calentador de agua y tuberías en cuarto de máquinas y losa de equipo N2. | 1 | SG
1.33 | (DES-19) Desmontaje de equipos de aire acondicionado existente y estructura de soporte en Losa para Equipo. | 1 | SG
1.34 | (DES-20) Desmontaje y reubicación de gabinete de datos existente y cableado, ubicado en losa de equipos nivel 2. | 1 | SG
1.35 | Desmontaje de todas las luminarias existentes e interruptores, tomacorrientes: incluye accesorios y elementos de sujeción. | 1 | SG
2 | REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES
REFORZAMIENTO DE LOSA EXISTENTE
2.01 | Trazo y Nivelación | 6 | M2
2.02 | Excavación para fundación, incluye desalojo | 4.5 | M3
2.03 | Relleno para fundación, compactados con material selecto, compactado al 95% | 0.94 | M3
2.04 | Relleno para fundación, compactados con suelo cemento 20:1 | 1.78 | M3
2.05 | Elaboración de Zapata corrida 5.55 m x 0.8 m x 0.40 m, f´c= 280 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. | 1.78 | M3
2.06 | Suministro e instalación de Columnas Metálicas HSS 6”x6”x3/16”; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica | 16 | M
2.07 | Suministro e instalación de Vigas Metálicas HSS 6”x4”x3/16”; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica | 6 | M
REFORZAMIENTO EN LOSA SUPERIOR
2.08 | Trazo y Nivelación | 80 | M2
2.09 | Elaboración de Pretil de 20 cm para contener derrames de líquidos en losa, incluir anclajes de pines de 3/8" a cada 40 cm de 10 de cm de longitud. Ver detalle y ubicación en planos. | 18 | M
2.1 | Colocar recubrimiento impermeable con mortero a base de polímeros sobre losa, ubicación en planos. | 48 | M2
2.11 | Suministro e instalación de Columnas Metálicas HSS 3”x3”x1/8”; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica | 12 | M
2.12 | Suministro e instalación de Vigas de tubo 6”x2” chapa 14; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica | 20 | M
2.13 | Suministro e instalación de Barandal de protección, ver detalle y ubicación en planos. | 18 | M
3 | DIVISIONES LIVIANAS
3.01 | Suministro e instalación de pared seca (10 cm de espesor) de paneles de tablacemento de 1/2" de espesor, doble forro con estructura de perfilería metálica galvanizada calibre 22 con retícula de 1.00 m , en ambos sentidos. Incluye tratamiento y acabado con mortero prefabricado para exterior y sellado de juntas. | 332 | M2
3.02 | Suministro e instalación de pared seca (20 cm de espesor) de paneles de tablacemento de 1/2" de espesor, doble forro con estructura de perfilería metálica galvanizada calibre 22 con retícula de 1.00 m , en ambos sentidos. Incluye tratamiento y acabado con mortero prefabricado para exterior y sellado de juntas. | 15 | M2
3.03 | Sellado de huecos de puertas y ventanas con pared seca (10 cm de espesor) de paneles de tablacemento de 1/2" de espesor, doble forro con estructura de perfilería metálica galvanizada calibre 22 con retícula de 1.00 m , en ambos sentidos. Incluye tratamiento y acabado con mortero prefabricado para exterior, sellado de juntas y pintura. | 16 | M2
4 | PISOS
4.01 | Construcción de Base de 10 cm de concreto de 180 kg/cm2, reforzado con electromalla 6”x6” de 10/10 y relleno de suelo cemento de 20:1 de 20 cm de espesor. Ver detalle de planos. | 229 | M2
4.02 | Suministro e instalación de piso con baldosas de porcelanato de alto tráfico PEI V, MOSH 7, de 0.60 m x 0.60 m, color a elección de propietario, sobre base de concreto. | 67 | M2
4.03 | Suministro e instalación de pavimento de PVC homogeneo, diseño no direccional, e=2 mm, antideslizante R9 DIN 51130, resistente a arañazos y fácil limpieza, antibacteriano según norma en ISO 846, de uso para salas blanca clase ISO 4, resistente a químicos en ISO 26987, color DEEP SEA; incluye suministro e instalación de curva sanitaria según detallado en planos y especificaciones técnicas. | 55 | M2
4.04 | Suministro e instalación de pavimento de PVC homogeneo, diseño no direccional, e=2 mm, antideslizante R9 DIN 51130, resistente a arañazos y fácil limpieza, antibacteriano según norma en ISO 846, de uso para salas blanca clase ISO 4, resistente a químicos en ISO 26987, color MYSTIC BLUE; incluye suministro e instalación de curva sanitaria según detallado en planos y especificaciones técnicas. | 107 | M2
4.05 | Suministro e instalación de Alfombra de acceso para uso comercial alto, grosor de 9 mm, en rollos de 105 cm, 155 cm, 205 cm, con 2.5 cm de borde a cada lado; disponibles en losetas de 50 cm x 50 cm, absorción de sonido ISO 354 αw = 0.25 (h), reduce sonidos contra impactos ISO 10140-3 δlw 29 DB, resistente al desvanecimiento del color por exposición a luz solar de mayor a 5, en ISO 105/B02, resistente al fuego en 13501-1 BFL -S1, G, NCS; resistencia al deslizamiento en 13893 µ > 0.30. | 5 | M2
4.06 | Construcción de piso tipo acera de 10 cm de concreto de 180 kg/cm2, reforzado con electromalla 6”x6” de 10/10 y relleno de suelo cemento de 20:1 de 20 cm de espesor. Ver detalle y ubicación en planos. | 32 | M2
4.07 | Elaboración de rampa provisional para movilización de maquinaria, incluye demolición o desmontaje de la estructura provisional. | 1 | SG
5 | ACABADOS DE PAREDES
5.01 | Suministro e instalación de baldosas de porcelanato de alto tráfico PEI V, MOSH 7, de 0.60 m x 0.60 m, color a elección de propietario. | 90 | M2
5.02 | Suministro y aplicación de dos manos de pintura latex antibacterial de primera calidad, color a elección del propietario, incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. | 45 | M2
5.03 | Suministro y aplicación de dos manos de epoxica antibacterial, color a elección del propietario, incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. | 435 | M2
5.04 | Suministro e instalación de revestimiento mural vinilico con grosor de 0.92 mm, impermeabilidad al 100%, con clasificación al fuego de B-2S, D0, apto para uso de zonas húmedas y de fácil limpieza, resistente a manchas en ISO 26987 color QUARTZ ARTIC BLUE; incluye suministro e instalación de curva sanitaria Pared-Pared y Pared-Techo, según detallado en planos y especificaciones técnicas. | 444 | M2
5.05 | Suministro e instalación de revestimiento mural vinílico con grosor de 0.92 mm, impermeabilidad al 100%, con clasificación al fuego de B-2S, D0, apto para uso de zonas húmedas y de fácil limpieza, resistente a manchas en ISO 26987 color MARBLE WHITE. | 21 | M2
5.06 | Revestimiento con panel decorativo tipo WPC color a elección de propietario. | 11 | M2
5.07 | Suministro e instalación de topes de camilla y esquineros, según se detalla y ubica en planos | 80 | M
5.08 | Resane en columnas y paredes, incluye remoción de pintura existente. | 332 | M2
6 | CIELOS FALSOS
6.01 | Suministro e instalación de cielo falso de placas de fibra de vidrio para una resistencia superior al moho y a la humedad, de 1/2" de espesor; incluye estructura metalica de soporte detallado en plano. | 248 | M
7 | VENTANAS
7.01 | V-01 (1.00 m x 1.00 m) Suministro e instalación de Ventana de tipo corrediza de marco de aluminio, tipo pesado anodizado al natural con vidrio claro de 6 mm con operador a escoger según catálogo, perfiles de aluminio, estructura de herrajes y accesorios con las secciones adecuadas a la función de la ventana y según como lo indique el fabricante. | 1 | U
7.02 | V-02 (1.50 m x 1.30 m) Suministro e instalación de Ventana de tipo corrediza de marco de aluminio, tipo pesado anodizado al natural con vidrio claro de 6 mm con operador a escoger según catálogo, perfiles de aluminio, estructura de herrajes y accesorios con las secciones adecuadas a la función de la ventana y según como lo indique el fabricante. | 2 | U
7.03 | V-03 (1.50 m x 1.10 m) Suministro e instalación de Ventana de tipo corrediza de marco de aluminio, tipo pesado anodizado al natural con vidrio claro de 6 mm con operador a escoger según catálogo, perfiles de aluminio, estructura de herrajes y accesorios con las secciones adecuadas a la función de la ventana y según como lo indique el fabricante. | 3 | U
7.04 | V-04 (1.20 m x 0.60 m) Suministro e instalación de Ventana fija de marco de aluminio, tipo pesado anodizado al natural con vidrio claro de 6 mm, perfiles de aluminio, estructura de herrajes y accesorios con las secciones adecuadas a la función de la ventana. | 1 | U
7.05 | V-05 (2.00 m x 1.30 m) Suministro e instalación de Ventana tipo panel fijo de marco de aluminio, tipo pesado anodizado al natural con vidrio claro de 6 mm. | 1 | U
7.06 | V-06 (0.50 m x 0.55 m) Suministro e instalación de Ventana para de transferencia de insumos en acero inoxidable calidad 304, con dos puertas con manija de presión, sellado con jebe hermético y marco de acero con vidrio visor claro en ambas puertas. | 2 | U
7.07 | Suministro e instalación de ventana de estructura metálica y malla desplegada en cuarto de máquinas. Ver detalle y ubicación en planos. | 1 | SG
8 | PUERTAS
8.01 | P-01 (2.20 m x 1.00 m) Suministro e instalación de Puerta corrediza con vidrio de seguridad templado claro de 6 mm de espesor en la parte superior de la puerta, marcos tubulares con capacidad estructural, el panel estará conformado por un núcleo termoplástico de polietileno en medio de dos láminas de ACM color gris en la parte inferior de la puerta, con chapa de pestillo o cilindro, accesorios para abrir será de haladera bajo norma ANSI, NFPA y UL, de empujar o como se indique en los planos. | 3 | U
8.02 | P-02 (2.20 m x 0.90 m) Suministro e instalación de Puerta abatible de una hoja, con vidrio de seguridad templado claro de 6 mm de espesor en la parte superior de la puerta, marcos tubulares con capacidad estructural, el panel estará conformado por un núcleo termoplástico de polietileno en medio de dos láminas de ACM color gris en la parte inferior de la puerta, con chapa de pestillo o cilindro, accesorios para abrir será de haladera bajo norma ANSI, NFPA y UL, de empujar o como se indique en los planos. | 2 | U
8.03 | P-03 (2.20 m x 0.80 m) Suministro e instalación de Puerta abatible de una hoja, de marcos tubulares con capacidad estructural, el panel estará conformado por un núcleo termoplástico de polietileno en medio de dos láminas de ACM color gris, con chapa de pestillo o cilindro, accesorios para abrir será de haladera bajo norma ANSI, NFPA y UL, de empujar o como se indique en los planos. | 4 | U
8.04 | P-04 (2.20 m x 1.00 m) Suministro e instalación de Puerta corrediza de marcos tubulares con capacidad estructural, el panel estará conformado por un núcleo termoplástico de polietileno en medio de dos láminas de ACM color gris, con chapa de pestillo o cilindro, accesorios para abrir será de haladera bajo norma ANSI, NFPA y UL, de empujar o como se indique en los planos. | 2 | U
8.05 | P-05 (2.20 m x 1.00 m) Suministro e instalación de Puerta corrediza con vidrio de seguridad templado claro de 6 mm de espesor en la parte superior de la puerta, marcos tubulares con capacidad estructural, el panel estará conformado por un núcleo termoplástico de polietileno en medio de dos láminas de ACM color gris en la parte inferior de la puerta, con chapa de pestillo o cilindro, accesorios para abrir será de haladera bajo norma ANSI, NFPA y UL, de empujar o como se indique en los planos. | 1 | U
8.06 | P-06 (2.20 m x 0.90 m) Suministro e instalación de Puerta corrediza con vidrio de seguridad templado claro de 6 mm de espesor en la parte superior de la puerta, marcos tubulares con capacidad estructural, el panel estará conformado por un núcleo termoplástico de polietileno en medio de dos láminas de ACM color gris en la parte inferior de la puerta, con chapa de pestillo o cilindro, accesorios para abrir será de haladera bajo norma ANSI, NFPA y UL, de empujar o como se indique en los planos. | 2 | U
8.07 | P-07 (2.20 m x 1.00 m) Suministro e instalación de Puerta abatible de una hoja, con vidrio de seguridad templado claro de 6 mm de espesor en la parte superior de la puerta, marcos tubulares con capacidad estructural, el panel estará conformado por un núcleo termoplástico de polietileno en medio de dos láminas de ACM color gris en la parte inferior de la puerta, con chapa de pestillo o cilindro, accesorios para abrir será de haladera bajo norma ANSI, NFPA y UL, de empujar o como se indique en los planos. | 2 | U
8.08 | P-08 (2.20 m x 0.80 m) Suministro e instalación de Puerta abatible de una hoja, con vidrio de seguridad templado claro de 6 mm de espesor en la parte superior de la puerta, marcos tubulares con capacidad estructural, el panel estará conformado por un núcleo termoplástico de polietileno en medio de dos láminas de ACM color gris en la parte inferior de la puerta, con chapa de pestillo o cilindro, accesorios para abrir será de haladera bajo norma ANSI, NFPA y UL, de empujar o como se indique en los planos. | 3 | U
8.09 | P-09 (2.20 m x 0.80 m) Suministro e instalación de Puerta corrediza con vidrio de seguridad templado claro de 6 mm de espesor en la parte superior de la puerta, marcos tubulares con capacidad estructural, el panel estará conformado por un núcleo termoplástico de polietileno en medio de dos láminas de ACM color gris en la parte inferior de la puerta, con chapa de pestillo o cilindro, accesorios para abrir será de haladera bajo norma ANSI, NFPA y UL, de empujar o como se indique en los planos. | 1 | U
8.1 | P-10 (2.20 m x 0.80 m) Suministro e instalación de Puerta corrediza con vidrio de seguridad templado claro de 6 mm de espesor en la parte superior de la puerta, marcos tubulares con capacidad estructural, el panel estará conformado por un núcleo termoplástico de polietileno en medio de dos láminas de ACM color gris en la parte inferior de la puerta, con chapa de pestillo o cilindro, accesorios para abrir será de haladera bajo norma ANSI, NFPA y UL, de empujar o como se indique en los planos. | 2 | U
8.11 | P-11 (2.20 m x 1.00 m) Suministro e instalación de Puerta corrediza con vidrio de seguridad templado nevado de 6 mm de espesor en la parte superior de la puerta, marcos tubulares con capacidad estructural, el panel estará conformado por un núcleo termoplástico de polietileno en medio de dos láminas de ACM color gris en la parte inferior de la puerta, con chapa de pestillo o cilindro, accesorios para abrir será de haladera bajo norma ANSI, NFPA y UL, de empujar o como se indique en los planos. | 1 | U
8.12 | (INT-15) Suministro e instalación de puerta abatible de dos hojas, estructura de aluminio anodizado color al natural, con doble forro de ACM en ambas caras, marco y mocheta de perfiles de aluminio anodizado color al natural según sistema de puerta, con haladera de concha al exterior y al interior, cerradura llave (exterior)-llave (interior) debe cumplir la norma ANSI para grado 1 de uso institucional tipo pesado. Incluye brazo hidráulico, tope de camilla interior y exterior. | 1 | U
8.13 | (INT-16) Suministro e instalación de puerta corrediza en cuarto de máquinas y losa de equipos nivel 2. | 1 | U
8.14 | (INT-17) Elaboración de drenaje en losa de equipos. | 1 | SG
Nota: todas las puertas llevaran burlete contravientos para barrer el polvo con cepillo de hilo tupido, deberá ir debajo de las puertas.
9 | MUEBLES FIJOS
9.01 | Suministro e instalación de Mueble Fijo M - 01 A (1.64 m x 0.76 m) Estación de Lavado; Estructura de armazón y patas de acero inoxidable de 4" categoría AISI 304, antiácido, resistente a la corrosión; acabados, fondos, entrepaños, laterales y puertas con forro de lámina de acero inoxidable de 8 mm; encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10, con omegas de refuerzo; salpicadera de acero inoxidable e=1"; puertas abatibles dobles con haladeras de acero inoxidable, doble poceta de acero inoxidable, sobrepuestas en la cubierta, ancho y largo según dimensiones mostradas en detalle, profundidad de 0.50 m, con sellado perimetral de silicón transparente sin excedentes. Incluye accesorios de conexión hidráulica y grifería de acero inoxidable. Ver detalle en planos. | 1 | U
9.02 | Suministro e instalación de Mueble Fijo M - 01 B (2.30 m x 0.76 m) Estación de Lavado; Estructura de armazón y patas de acero inoxidable de 4" categoría AISI 304, antiácido, resistente a la corrosión; acabados, fondos, entrepaños, laterales y puertas con forro de lámina de acero inoxidable de 8 mm; encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10, con omegas de refuerzo; salpicadera de acero inoxidable e=1"; puertas abatibles dobles con haladeras de acero inoxidable, doble poceta de acero inoxidable, sobrepuestas en la cubierta, ancho y largo según dimensiones mostradas en detalle, profundidad de 0.50 m, con sellado perimetral de silicón transparente sin excedentes. Incluye accesorios de conexión hidráulica y grifería de acero inoxidable. Ver detalle en planos. | 2 | U
9.03 | Suministro e instalación de Mueble Fijo M - 02 A (1.10 m x 0.70 m) Mesa Plana; Estructura de armazón y patas de acero inoxidable de 4" categoría AISI 304, antiácido, resistente a la corrosión; Acabados forro de lámina de acero inoxidable de 8 mm, encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10, con omegas de refuerzo, un entrepaño de acero inoxidable, patas incluyen tacos niveladores de altura, todo en acabado satinado. | 1 | U
9.04 | Suministro e instalación de Mueble Fijo M - 02 B (1.20 m x 0.70 m) Mesa Plana; Acabados forro de lámina de acero inoxidable de 8 mm, encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10, con omegas de refuerzo, un entrepaño de acero inoxidable, patas incluyen tacos niveladores de altura, todo en acabado satinado. | 3 | U
9.05 | Suministro e instalación de Mueble Fijo M - 02 C (1.70 m x 0.70 m) Mesa Plana; Estructura de armazón y patas de acero inoxidable de 4" categoría AISI 304, antiácido, resistente a la corrosión; Acabados forro de lámina de acero inoxidable de 8 mm, encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10, con omegas de refuerzo, un entrepaño de acero inoxidable, patas incluyen tacos niveladores de altura, todo en acabado satinado. | 1 | U
9.06 | Suministro e instalación de Mueble Fijo M - 02 D (1.80 m x 0.70 m) Mesa Plana; Estructura de armazón y patas de acero inoxidable de 4" categoría AISI 304, antiácido, resistente a la corrosión; Acabados forro de lámina de acero inoxidable de 8 mm, encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10, con omegas de refuerzo, un entrepaño de acero inoxidable, patas incluyen tacos niveladores de altura, todo en acabado satinado. | 1 | U
9.07 | Suministro e instalación de Mueble Fijo M - 03 A (1.60 m x 0.80 m) Mesa de Ensamblaje; Estructura de armazón y patas de acero inoxidable de 4" categoría AISI 304, antiácido, resistente a la corrosión; Acabados forro de lámina de acero inoxidable de 8 mm, encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10, con omegas de refuerzo, un entrepaño de acero inoxidable, patas incluyen tacos niveladores de altura, todo en acabado satinado; Incluye de Rack para cestas, contenedores y accesorios. todo en acero inoxidable, acabado satinado. | 2 | U
9.08 | Suministro e instalación de Mueble Fijo M - 03 B (2.10 m x 0.80 m) Mesa de Ensamblaje; Estructura de armazón y patas de acero inoxidable de 4" categoría AISI 304, antiácido, resistente a la corrosión; Acabados forro de lámina de acero inoxidable de 8 mm, encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10, con omegas de refuerzo, un entrepaño de acero inoxidable, patas incluyen tacos niveladores de altura, todo en acabado satinado; Incluye de Rack para cestas, contenedores y accesorios. todo en acero inoxidable, acabado satinado. | 4 | U
9.09 | Suministro e instalación de Mueble Fijo M - 04 (1.80 m x 0.80 m) Mesa de Inspección; Estructura de armazón y patas de acero inoxidable de 4" categoría AISI 304, antiácido, resistente a la corrosión; Acabados forro de lámina de acero inoxidable de 8 mm, encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10, con omegas de refuerzo, un entrepaño de acero inoxidable, patas incluyen tacos niveladores de altura, todo en acabado satinado; Incluye ventana de inspección con lámpara LED, especificaciones según fabricante, incluye instalaciones necesarias para la colocación de la lámpara. | 1 | U
9.1 | Suministro e instalación de Mueble Fijo M - 05 (1.00 m x 0.60 m) Escritorio; Estructura de armazón y patas de acero inoxidable de 4" categoría AISI 304, antiácido, resistente a la corrosión; Acabados forro de lámina de acero inoxidable de 8 mm, encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10, con omegas de refuerzo, un entrepaño de acero inoxidable, patas incluyen tacos niveladores de altura, todo en acabado satinado; Incluye dos pasacables de acero inoxidable, acabado satinado. | 1 | U
9.11 | Suministro e instalación de Mueble Fijo M - 06 (1.40 m x 0.65 m) Gabinete con Fregadero; Estructura de base firme de cuartón de cedro de 5 cm x 7.5 cm y bastidores de riostra de cedro de 1"x2", fondos, puertas y repisas serán de caobilla de 3/4", tapones laterales de plywood caobilla de 1/2"; acabados de forro de plástico laminado de alta presión (HPL), en todas las caras vistas, color a elegir por la supervisión, encimera y salpicadera de cuarzo, color a elegir por la supervisión; haladeras cromadas de 1/4"x 9.5 cm; bisagras de cierre lento; complemento con poceta de acero inoxidable, sobrepuesta en la cubierta, ancho y largo según dimensiones mostradas en detalle con sellado perimetral de silicón transparente sin excedentes; incluye accesorios de conexión hidráulica y grifería de acero inoxidable tipo cuello de ganso. | 1 | U
9.12 | Suministro e instalación de Mueble Fijo M - 07 (0.53 m x 0.47 m) Gabinete Elevado con Lavabo; cubierta de mármol sintético, forro de plástico laminado de alta presión (HPL), color a elegir, haladeras de barra de acero inoxidable, bisagras de cierre lento. Incluye accesorios de conexión hidráulica y grifería de acero inoxidable. | 2 | U
9.13 | Suministro e instalación de Mueble Fijo M - 08 (0.32 m x 0.60 m) Gabinete Aéreo; Estructura de riostra de cedro de 1"x2", acabados de forro de tablero termofundido de 1/2" en cubierta, laterales, fondos, puertas y repisa. color a elegir por la supervisión; haladera cromada de 1/4"x 9.5 cm, bisagras de cierre lento. Incluye accesorios de instalación a pared. altura de instalación según indique la supervisión. | 2 | U
9.14 | Suministro e instalación de Mueble Fijo M - 09 (0.32 m x 0.60 m) Gabinete Aéreo; Estructura de acero inoxidable según recomendación del fabricante, acabados, fondo, laterales, entrepaños y marco de puertas con forro de lámina lisa de acero inoxidable, hoja de puertas con vidrio seminevado 6 mm, bisagras de cierre lento y haladera de acero inoxidable tipo botón. Incluye accesorios de instalación a pared; altura de instalación según indique la supervisión. | 16 | U
9.15 | Suministro e instalación de Mueble Fijo M - 10 (0.50 m x 0.50 m) Lavamanos con Pedal. Según detalle de planos | 3 | U
9.16 | Suministro e instalación de esclusa según especificación técnica. | 1 | SG
10 | SEÑALETICA
10.01 | Suministro y colocación de Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas, rótulos del #1 al # 13. | 13 | U
10.02 | Suministro y colocación de Señal de extintor o señal de protección contra incendios. | 8 | U
10.03 | Suministro y colocación de Señal de RIESGO ELÉCTRICO. | 1 | U
10.04 | Suministro y colocación de Señal de RIESGO BIOLÓGICO. | 1 | U
10.05 | Suministro y colocación de Señal RUTA DE EVACUACIÓN. | 3 | U
10.06 | Suministro y colocación de Icono de Baños | 2 | U
11 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS
SISTEMA DE AGUA POTABLE
11.01 | Suministro e Instalación Tubería HoGo ø1/2", cedula 40, 300 PSI, roscado, incluye accesorios y elementos de sujeción a losa/techos. | 125 | M
11.02 | Suministro e Instalación Tubería HoGo ø3/4", cedula 40, 300 PSI, roscado, incluye accesorios, trazo y elementos de sujeción a estructuras de de techos. | 50 | M
11.03 | Suministro e Instalación Tubería HoGo ø1", cedula 40, 300 PSI, roscado, incluye accesorios, trazo y elementos de sujeción a losa/techos. | 50 | M
11.04 | Suministro e Instalación Grifo latón cromado para pocetas y pilas internas, con llave sencilla de ø 1/2" con rosca para manguera. Incluye anclaje en pared y niple de hierro galvanizado de ø1/2". | 2 | U
11.05 | Suministro e instalación de Válvula de Control Bronce ø1", incluye accesorios de conexión. | 1 | U
11.06 | Punto de conexión a red aerea existente. | 1 | SG
11.07 | Prueba de presión de las tuberías. | 1 | M
11.08 | Suministro e instalación de preinstalaciones hidráulicas y neumáticas entre casa de máquina y áreas de equipo esterilizadores y área de lavadoras termodesinfectadoras. | 1 | SG
SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES
11.09 | Suministro e Instalación Tubería PVC ø2" 125 PSI JC enterrada, incluye trazo, excavacion, accesorios correspondientes, y todos los elementos y materiales para compactacion y su anclaje en la pendiente horizontal, la compactación y el desalojo de la material no reutilizable. | 43 | M
11.1 | Suministro e Instalación Tubería PVC ø4" 125 PSI JC enterrada, incluye trazo, excavacion, accesorios correspondientes, y todos los elementos y materiales para compactacion y su anclaje en la pendiente horizontal, la compactación y el desalojo de la material no reutilizable. | 50 | M
11.11 | Suministro e Instalación Coladera para interior o piso, con rejilla redonda Ø4” y conexión en Ø2". (Lavado de carros sucios) | 2 | U
11.12 | Suministro e Instalación Coladera en losa, redonde de Hierro fundido conexión en Ø4". | 1 | U
11.13 | Suministro instalación de resumidero cuadrado para baño Ø4" acero inoxidable, de empotrar al piso, atornillable, incluye filtro o rejilla para evitar posibles obstrucciones en el desagüe y sello hidráulico. | 1 | U
11.14 | Suministro instalación de resumidero redondo ø2" para casa de maquinas de aseo, rejilla en hierro fundido, removible. | 2 | U
11.15 | Suministro instalación de tapón redondo ø2" para pila, aluminio natural, sin guía. | 1 | U
11.16 | Construcción de cajas de conexión o registro para aguas residuales, profundidad variable, incluye trazo, excavación, compactación y desalojo. | 1 | U
11.17 | Construcción de poceta para limpieza, incluye trazo, enchapado, no incluye grifo. | 1 | U
11.18 | Obra civil de descarga en Caja existente. | 1 | SG
11.19 | Prueba de hermeticidad de las tuberías. | 1 | SG
SISTEMA DE DRENAJE DE AGUA CALIENTE
11.2 | Suministro e Instalación Tubería acero al carbono ø2" cedula 40 aérea ASTM A-53, incluye accesorios, trazo y elementos de sujeción a losa/techos. | 15 | M
11.21 | Suministro e Instalación Tubería acero al carbono ø4" cedula 40 aérea ASTM A-53, incluye accesorios, trazo y elementos de sujeción a losa/techos. | 65 | M
11.22 | Suministro de bandeja antiderrame (para alta temperatura). | 1 | M
11.23 | Construcción de Caja igualación de temperatura, incluye conexión entrada y salida de tuberías, ver detalle en planos. | 1 | U
11.24 | Suministro e Instalación de válvula fleeper completa o de flotador para alta temperatura, ø1", incluye accesorios de conexión, válvula de control y válvula contra flujo (verificacion del estado y la valoracion si es necesaria la sustitucion). | 1 | U
SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE
11.25 | Suministro e instalación completa de Calentador de Agua eléctrico directo, con tanque, centralizado para circuito abierto del tipo industrial grado hospitalario (boiler), con sistema de bombeo para la alimentación de los puntos requeridos, el cual estará ubicado en el cuarto de máquinas. Incluye su tablero eléctrico, protecciones y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. | 1 | SG
11.26 | Suministro e Instalación de Tuberias de HoGo ø3/4", cedula 40, 300 PSI, que formaran la red de tuberías aéreas, incluye los soportes (similares a los del agua potable), sujeciones desde la instalación del equipo hasta los puntos de abasto de agua caliente, incluye todos los accesorios, el trazo y los elementos de sujeción a estructuras de techos. Ver detalle y ubicacion en planos. | 1 | U
SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS
11.27 | Suministro e Instalación de Bajada aguas lluvias desde cubierta de techo, Tubería PVC ø6" 100 PSI, incluye accesorios y elementos de sujeción en pared. | 28 | M
11.28 | Suministro e Instalación Tubería PVC ø4"100 PSI, Aérea y superficial, para la aérea incluye trazo, accesorios y elementos de sujeción a losa/techos. | 10 | M
11.29 | Suministro e Instalación Tubería PVC ø6"100 PSI, enterrada, incluye accesorios, trazo, registros y elementos de sujeción a losa/techos, para la horizontal incluye accesorios, trazo y excavación, compactación y desalojo. | 30 | M
11.3 | Suministro e Instalación de coladera para losa/terrazas. | 1 | U
11.31 | Suministro e Instalación coladera entre pretiles (entre losa y losa). | 2 | U
11.32 | Canal para aguas lluvias de 0.25 m x 0.30 m, de lámina lisa No. 24. Incluye: tornillos de sujeción, saques en pared y pintura, color a definir en obra. Sellos en paredes elastomérico y todo lo necesarios para su soporte. | 8 | M
11.33 | Obra civil de Descarga en Caja existente (limpieza y mejoras). | 1 | SG
11.34 | Prueba de hermeticidad de las tuberías, incluye cajas. | 1 | SG
11.35 | Construcción de caja de aguas lluvias, incluye parilla metálica, ver ubicación y detalle en planos. | 1 | U
11.36 | Suministro e instalación de botaguas | 18 | M
11.37 | Reparación de canal de aguas lluvias y bajada. | 1 | SG
ARTEFACTOS SANITARIOS
11.38 | Suministro e Instalación de inodoro una pieza con válvula fluxómetro, asiento elongado, tapadera para uso pesado, incluye accesorios de instalación. | 2 | U
11.39 | Suministro e Instalación de Ducha completa, incluye cabeza de ducha redonda cromada, chapetón cromado, válvula completa para ducha bronce y con maneral cromado. | 1 | U
11.4 | Suministro e Instalación de Dispensador de jabón líquido. | 4 | U
11.41 | Suministro e Instalación de Dispensador de papel toalla para manos. | 4 | U
11.42 | Suministro e Instalación de Dispensador de papel higiénico. | 4 | U
11.43 | Suministro e instalación de lavadero según especificación técnica. | 1 | SG
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
11.44 | Suministro e Instalación de Válvula Check ø2" HoFo. (J.F.) UL/FM de cierre suave, Clase 150., compañera de la Unión Siamesa. | 1 | U
11.45 | Suministro e Instalación de Tubería Ø2" acero al carbono cedula 40 aérea ASTM A-53, incluye elementos de sujeción. | 200 | M
11.46 | Suministro e Instalación de Junta Flexible ∅2", incluye accesorios de conexión. | 2 | U
11.47 | Suministro e Instalación de Gabinete SCI, manguera 100 pies, válvula angular de ∅2 1/2" x Ø1 1/2", superficial con extintor tipo ABC de 10 lbs, incluye accesorios de instalación y manómetro de control. | 2 | U
11.48 | Suministro e Instalación de Manómetro 0-300 psi | 2 | U
11.49 | Piezas especiales y uniones, accesorios de unión, codos, té, niples para mantenimiento, cabos, juntas mecánicas, acoples. | 1 | SG
12 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TABLERO GENERAL NORMAL DE CEYE ADS 11.2N
12.01 | Suministro e Instalación de tablero general normal de CEYE, ADS 11.2-N , tipo panel board trifásico barras de 800 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 800 A/3P , 24 espacios, incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos:40 A/3P (1), 60 A/3P (1), 200 A/3P(1); 600A/3P(1) ; instalación superficial sobre pared, la tubería expuesta de alimentador será con conduit EMT 2.5" , según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
12.02 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 100 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-#8+1-THHN-#8(N)+1THHN#10(T)-ø1", en gabinete nema 1, incluye el disyuntor y el cableado. | 1 | U
SUBTABLERO DE LUCES Y TOMAS NORMAL STN-CY-LT
12.03 | Suministro e Instalación de Subtablero STN-CY-LT, centro de carga, trifásico de 24 espacios, 120/208 Voltios, barras de 150 A, barra de polarización, disyuntores termomagnéticos: 15A/1P (3),20A/1P (6) ; instalación superficial, toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
SUBTABLERO STN-CY-FZA1
12.04 | Suministro e Instalación de tablero de fuerza normal STN-CY-FZA1 , tipo panel board trifásico barras de 600 amperios, 120/208 Voltios , 42 espacios, incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 100 A/3P (2), 200 A/3P(2), 20A/3P(1), 15A/2P(7) ; 15A/1P(1),15A/3P(1) instalación superficial sobre pared, la tubería expuesta de alimentador será con conduit EMT 2x3"" , según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
SUBTABLERO STN-CY-FZA2
12.05 | Suministro e Instalación de tablero de fuerza normal STN-CY-FZA2 , tipo panel board trifásico barras de 200 amperios, MAIN BREAKER 200A/3P, 120/208 Voltios , 30 espacios, incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 50 A/3P (3), 60 A/3P(1), 20A/1P(1), 15A/2P(3) instalación superficial sobre pared, la tubería expuesta de alimentador será con conduit EMT 2.5" , según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
SUBTABLERO STN-CY-BOILER
12.06 | Suministro e Instalación de tablero de fuerza normal STN-CY-BOILER , tipo panel board trifásico barras de 125 amperios, MAIN BREAKER 60A/3P, 120/208 Voltios , 12 espacios, incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 50 A/3P (3), 15A/2P(1) instalación superficial sobre pared, la tubería expuesta de alimentador será con conduit EMT 1" , según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
TABLERO GENERAL EMERGENCIA DE CEYE ADS 11.2E
12.07 | Suministro e Instalación de tablero general emergencia de CEYE, ADS 11.2-E , tipo panel board trifásico barras de 600 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 450 A/3P , 12 espacios, incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 350 A/3P (1), 40 A/3P(1), 80A/3P(1); 50A/3P(1),40A/2P(1) ; instalación superficial sobre pared, la tubería expuesta de alimentador será con conduit EMT 3X3" , según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
12.08 | Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y montaje, trifásico, 120/208 v, a tres hilos más tierra, 100 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentación con 3-THHN-#8+1-THHN-#8(N)+1THHN#10(T)-ø1", en gabinete nema 1, incluye el disyuntor y el cableado. | 1 | U
SUBTABLERO DE LUCES Y TOMAS EMERGENCIA STE-CY-LT
12.09 | Suministro e Instalación de Subtablero STE-CY-LT, centro de carga, trifásico de 24 espacios, 120/208 Voltios, barras de 150 A, barra de polarización, disyuntores termomagnéticos: 15A/1P (8),20A/1P (2) ; instalación superficial, toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
SUBTABLERO DE FUERZA EQUIPOS DE ESTERILIZACIÓN STE-CY-FZA1
12.1 | Suministro e Instalación de Subtablero STE-CY-FZA1, PANEL BOARD, trifásico de 30 espacios, 120/208 Voltios, barras de 400 A, barra de polarización, disyuntores termomagnéticos: 40A/3P (2),100A/3P (1), 175A/3P(1),50A/3P(1) ; instalación superficial, toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
SUBTABLERO DE FUERZA EQUIPOS EN LOSA STE-CY-FZA2
12.11 | Suministro e Instalación de Subtablero STE-CY-FZA2 , centro de carga, Main breaker 80A/3P, trifásico de 30 espacios, 120/208 Voltios, barras de 200 A, barra de polarización, disyuntores termomagnéticos: 20A/1P(13) ; instalación superficial, toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
SUBTABLERO DE PLANTA TRATAMIENTO SUAVIZADOR STE-SUAV
12.12 | Suministro e Instalación de Subtablero STE-CY-SUAV, centro de carga, trifásico, de 30 espacios, protección principal 50A/2P, 120/208 Voltios, barras de 200 A, barra de polarización, disyuntores termomagnéticos: 15A/1P(1),20A/1P(12),30A/2P(2) ; instalación superficial, toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
SUBTABLERO DE UPS PARA DATA CENTER STE-CY-UPS
12.13 | Suministro e Instalación de Subtablero STE-CY-UPS, centro de carga, monofásico de 2 polos, de 4 espacios, protección principal 40A/2P, 120/208 Voltios, barras de 125 A, barra de polarización, disyuntores termomagnéticos: 30A/1P(2) ; instalación superficial, toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria. | 1 | U
ALIMENTADORES TABLEROS ELÉCTRICOS
12.14 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico ADS 11.2-N; desde tablero general existente AGBT 2-4 sistema normal de casa de máquinas hasta ADS 11.2-N, con 6X[3-XHHW 500MCM (Fases A, B Y C) + 1 XHHW Nº 500MCM (Neutro)]+ 1 THHN Nº 2/0 (T)- Incluye cables de aluminio. Canalización PVC DB 60 6X 4", incluye cajas de registro metálica, y otros accesorios. | 130 | M
12.15 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico ADS 11.2-E; desde tablero general existente AG 04-05 sistema emergencia de casa de máquinas hasta ADS 11.2-E, con 3X[3-XHHW 500MCM (Fases A, B Y C) + 1 XHHW Nº 500MCM (Neutro)]+ 1 THHN Nº 2/0 (T)- Incluye cables, Canalización PVC DB 60 3X 4", incluye cajas de registro metálica, cuerpo LB y otros accesorios. | 128 | M
12.16 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico para subtablero STN-CY-LT; desde ADS11.2-N hasta STN-CY-LT con 3-THHN #6 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº #6 (Neutro)+ 1 THHN Nº 8 (T)- Incluye cables, Canalización EMT, diámetro de 1", incluye cajas de registro metálica y accesorios. | 12 | M
12.17 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico para subtablero STN-CY-FZA1; desde ADS11.2-N hasta STN-CY-FZA1 con 2X[3-350MCM (Fases A, B Y C) + 1-350 MCM (Neutro)]+ 1 THHN Nº 2/0 (T)- Incluye cables, Canalización EMT, diámetro de 2X3", incluye cajas de registro metálica y accesorios. | 12 | M
12.18 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico para subtablero STN-CY-FZA2; desde ADS11.2-N hasta STN-CY-FZA2 con 3-THHN #4/0 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº #4/0 (Neutro)+ 1 THHN Nº 2 (T)- Incluye cables, Canalización EMT, diámetro de 2 1/2", incluye cajas de registro metálica y accesorios. | 38 | M
12.19 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico para subtablero STN-CY-BOILER; desde ADS11.2-N hasta STN-CY-BOILER con 3-THHN #4 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº #4 (Neutro)+ 1 THHN Nº 8 (T)- Incluye cables, Canalización EMT, diámetro de 1 1/4", incluye cajas de registro metálica y accesorios. | 39 | M
12.2 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico para subtablero STE-CY-LT; desde ADS11.2-E hasta STE-CY-LT con 3-THHN #6 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº #6 (Neutro)+ 1 THHN Nº 8 (T)- Incluye cables, Canalización EMT, diámetro de 1", incluye cajas de registro metálica y accesorios. | 12 | M
12.21 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico para subtablero STE-CY-FZA1; desde ADS11.2-E hasta STE-CY-FZA1 con 2X[3-350MCM (Fases A, B Y C) + 1-350 MCM (Neutro)]+ 1 THHN Nº 2/0 (T)- Incluye cables, Canalización EMT, diámetro de 2X3", incluye cajas de registro metálica y accesorios. | 12 | M
12.22 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico para subtablero STE-CY-FZA2; desde ADS11.2-E hasta STE-CY-FZA2 con 3-THHN #2 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº #2 (Neutro)+ 1 THHN Nº 8 (T)- Incluye cables, Canalización EMT, diámetro de 1 1/4", incluye cajas de registro metálica y accesorios. | 38 | M
12.23 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico para subtablero STE-CY-SUAV; desde ADS11.2-E hasta STE-CY-SUAV con 3-THHN #2 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº #2 (Neutro)+ 1 THHN Nº 8 (T)- Incluye cables, Canalización EMT, diámetro de 1 1/4", incluye cajas de registro metálica y accesorios. | 39 | M
12.24 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico para subtablero STE-CY-UPS; desde ADS11.2-E hasta STE-CY-UPS con 2-THHN #6 (Fases ) + 1 THHN Nº #6 (Neutro)+ 1 THHN Nº 8 (T)- Incluye cables, Canalización EMT, diámetro de 1", incluye cajas de registro metálica y accesorios. | 12 | M
LUMINARIAS
12.25 | Suministro e instalación de luminaria PANEL LED, 2'x4' PIES, 60w, 4800LM, de empotrar en cielo falso, Acabado Blanco 120v, luz blanca frio, 60HZ, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, ETL, FC, Empotradas en cielo falso se colocarán con soporte en las cuatro esquinas con alambre galvanizado #14 amarrado a la estructura del techo (este costo se incluye en la partida de luminaria). Código L1. | 1 | U
12.26 | Suministro e instalación de luminaria, tecnología panel led, 18w, luz blanco frio, Cuadrado, acabado blanco 100-240v, de empotrar en cielo falso, 1180 lm, 60HZ, , difusor tipo opalino, THD<20%, certificación UL, ETL, FC., medidas 220mm x 220 mm, para empotrar en cielo falso o suspendidas, Empotradas en cielo falso se colocarán con soporte en las cuatro esquinas con alambre galvanizado #14 amarrado a la estructura del techo (este costo se incluye en la partida de luminaria). Código L2. | 14 | U
12.27 | Suministro e instalación de luminaria PANEL LED, 2'x2' PIES, 40w, 3800LM, 6500 °K, de empotrar en cielo falso, acabado color blanco 120v, 60HZ, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL, ETL, FC, Empotradas en cielo falso se colocarán con soporte en las cuatro esquinas con alambre galvanizado #14 amarrado a la estructura del techo (este costo se incluye en la partida de luminaria). Código L3. | 39 | U
12.28 | Luminaria hermética, sellada contra polvo y humedad, IP65, medida 1270x100x60mm (LxWxH), montaje de sobreponer o suspensión, dos tubos led, T8, 2x18w, 120v.Incluye soporte a la estructura de techo. Código L4. | 7 | U
12.29 | Suministro e instalación de luminaria de 2´x2´, LED, para empotrar en cielo falso para cuarto limpio con protección a la entrada de partículas de polvo y líquido, 3800 lumenes 40w, 120-277v, 60Hz, 6000K, incluye soporte a la estructura de techo. Código L5. | 4 | U
12.3 | Suministro e instalación de luminaria de 2´x4´, LED, para empotrar en cielo falso para cuarto limpio con protección a la entrada de partículas de polvo y líquido, 3800 lumenes 60w, 120-277v, 60Hz, 6000K, incluye soporte a la estructura de techo. Código L6. | 6 | U
12.31 | Suministro e instalación de luminaria de emergencia, luz blanca, reflectores de 2x2w, con rotulo de salida color verde, montaje superficial, 120v, recargable, cabezales orientables de 5.4w(x2), interruptor de prueba (Test), autonomía de 90minutos, certificación UL. Código LE1 | 1 | U
12.32 | Suministro e instalación de luminaria de emergencia, montaje superficial, 120v, batería recargable, cabezales orientables de 5.4w(x2), interruptor de prueba (Test), autonomía de 90minutos, certificación UL. Código LE2 | 6 | U
12.33 | Suministro e instalación de Timbre impulsador de campana, multitonos, deberá tener al menos 4 tonos. Incluye canalización y alambrado. | 4 | U
SALIDAS DE LUMINARIAS
12.34 | Suministro e instalación de salidas para luminarias. Incluye: cableado, canalización , polarización, soporteria, conexión con alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias. Según como se indica en los planos. | 78 | U
APAGADORES
12.35 | Suministro e instalación interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 25 | U
12.36 | Suministro e instalación interruptor doble con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 1 | U
12.37 | Suministro e instalación interruptor de cambio de dos vías con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 30 | U
12.38 | Suministro e instalación interruptor de cambio de tres vías con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 1 | U
TOMACORRIENTES
12.39 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). | 26 | U
12.4 | Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, para compresores que se instalaran en losa de equipos en el segundo nivel (incluye alambrado, canalización y polarización). | 13 | U
12.41 | Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, extrafuerte, resistente al alto impacto, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 1 | U
12.42 | Tomacorriente doble GFCI grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). | 4 | U
TOMAS DE PISO EN DATA CENTER
12.43 | Suministro e instalación de receptáculo NEMA L5-30R a 120v, 2P instalado en piso de DATA CENTER, incluye canalizado y cableado 2 THHN #8+1 THHN #10(T) | 2 | U
SALIDAS DE FUERZA: EQUIPOS MÉDICOS, AIRES ACONDICIONADOS VENTILACIÓN MECÁNICA
12.44 | Suministro e instalación de salidas para unidad interior de aire acondicionado (IDU), 2-THHN # 12(F) + 1-THHN # 14(T) en Tubería de EMT ø3/4". Incluye alambrado, accesorios. Desde STN-CY-FZA1 hasta la caja de protección adjunta a la IDU. | 7 | U
12.45 | Suministro e instalación de salidas de fuerza para caja nema1 de lavadora termo desinfectadora , 3-THHN # 1/0(F) + 1-THHN # 6(T) en Tubería de EMT ø1 1/2". Incluye alambrado, accesorios. Desde STN-CY-FZA1 hasta la caja nema 1 de protección adjunta a la lavadora(2) | 40 | M
12.46 | Suministro e instalación de salidas de fuerza para caja nema1 de autoclaves , 3-THHN # 4/0(F) + 1-THHN # 2(T) en Tubería de EMT ø1 1/2". Incluye alambrado, accesorios. Desde STN-CY-FZA1 hasta la caja nema 1 de protección adjunta a la lavadora(2) | 60 | M
12.47 | Suministro e instalación de salida para del ventilador UMA, 3-THHN # 8(F) + 1-THHN # 10(T) en Tubería de EMT ø3/4". Incluye alambrado, accesorios. Desde STN-CY-FZA1 hasta la caja nema ventilador de UMA. | 32 | M
12.48 | Suministro e instalación de salida para de calentador UMA, 3-THHN # 10(F) + 1-THHN # 12(T) en Tubería de EMT ø3/4". Incluye alambrado, accesorios. Desde STN-CY-FZA1 hasta la caja nema calentador de UMA. | 32 | M
12.49 | Suministro e instalación de salida para equipo de baño ultrasónico con 3-THHN # 8(F) + 1-THHN # 10(T) en Tubería de EMT ø3/4". Incluye alambrado, accesorios. Desde STE-CY-FZA1 hasta la caja nema del equipo. | 20 | M
12.5 | Suministro e instalación de salidas de fuerza para caja nema1 de lavadora termo desinfectadora , 3-THHN # 1/0(F) + 1-THHN # 6(T) en Tubería de EMT ø1 1/2". Incluye alambrado, accesorios. Desde STE-CY-FZA1 hasta la caja nema 1 de protección adjunta a la lavadora. | 20 | M
12.51 | Suministro e instalación de salidas de fuerza para caja nema1 de autoclave , 3-THHN # 3/0(F) + 1-THHN # 4(T) en Tubería de EMT ø2". Incluye alambrado, accesorios. Desde STE-CY-FZA1 hasta la caja nema 1 de protección adjunto al equipo | 30 | M
12.52 | Suministro e instalación de salidas de fuerza para caja nema1 de esterilización de formadehido , 3-THHN # 1/0(F) + 1-THHN # 6(T) en Tubería de EMT ø1 1/2". Incluye alambrado, accesorios. Desde STE-CY-FZA1 hasta la caja nema 1 de protección adjunto al equipo | 30 | M
12.53 | Suministro e instalación de salidas de fuerza para caja nema1 de esterilizador de peroxido de hidrogeno , 3-THHN # 8(F) + 1-THHN # 10(T) en Tubería de EMT ø 3/4". Incluye alambrado, accesorios. Desde STE-CY-FZA1 hasta la caja nema 1 de protección adjunto al equipo | 32 | M
12.54 | Suministro e instalación de salidas de fuerza para caja nema1 de CHILLER (2) en losa de equipos , 3-THHN # 6(F) + 1-THHN # 8(T) en Tubería de EMT ø 1". Incluye alambrado, accesorios. Desde STN-CY-FZA2 hasta la caja nema 1 de protección adjunto al equipo | 36 | M
12.55 | Suministro e instalación de salidas de fuerza para caja nema1 de ODU-01-N1 en losa de equipos , 3-THHN # 6(F) + 1-THHN # 8(T) en Tubería de EMT ø 1". Incluye alambrado, accesorios. Desde STN-CY-FZA2 hasta la caja nema 1 de protección adjunto al equipo | 15 | M
12.56 | Suministro e instalación de salidas de fuerza para caja nema1 de UC-01-N1 en losa de equipos , 3-THHN # 4(F) + 1-THHN # 8(T) en Tubería de EMT ø 1 1/4". Incluye alambrado, accesorios. Desde STN-CY-FZA2 hasta la caja nema 1 de protección adjunto al equipo | 15 | M
12.57 | Suministro e instalación de salidas de fuerza para caja nema1 de EXTRACTOR E-01 en losa de equipos , 2-THHN # 10(F) + 1-THHN # 12(T) en Tubería de EMT ø 3/4". Incluye alambrado, accesorios. Desde STN-CY-FZA2 hasta la caja nema 1 de protección adjunto al equipo | 12 | M
12.58 | Suministro e instalación de salidas de fuerza para caja nema1 de EXTRACTOR E-02 en losa de equipos , 2-THHN # 12(F) + 1-THHN # 12(T) en Tubería de EMT ø 3/4". Incluye alambrado, accesorios. Desde STN-CY-FZA2 hasta la caja nema 1 de protección adjunto al equipo | 1 | U
12.59 | Suministro e instalación de salidas de fuerza para caja nema1 de INYECTOR I-01 en losa de equipos , 2-THHN # 12(F) + 1-THHN # 12(T) en Tubería de EMT ø 3/4". Incluye alambrado, accesorios. Desde STN-CY-FZA2 hasta la caja nema 1 de protección adjunto al equipo | 1 | U
12.6 | Suministro e instalación de salidas para extractores (s.sanitarios, aseo, lockers) . Incluye: cableado 3 thhn #14 y thhn #12, canalización 1/2" . | 11 | U
CAJA NEMA
12.61 | Suministro e instalación de CAJA instalada en interior, con automato para protección inmediata de las unidades interiores (IDU) de aire acondicionado , Monofásico de 2 espacios 208 v, con un dado térmico, automato de 6 A /2P para la caja . | 7 | U
12.62 | Suministro e instalación de CAJA NEMA-1 para protección inmediata de las unidades termo desinfectadora , trifásico, 208 v, con un disyuntor de 100 A /3P para la caja nema. | 2 | U
12.63 | Suministro e instalación de CAJA NEMA-1 para protección inmediata de las autoclaves , trifásico, 208 v, con un disyuntor de 200 A /3P para la caja nema. | 2 | U
12.64 | Suministro e instalación de CAJA NEMA-1 para protección inmediata de ventilador UMA , trifásico, 208 v, con un disyuntor de 20 A /3P para la caja nema. | 1 | U
12.65 | Suministro e instalación de CAJA NEMA-1 para protección inmediata de CALENTADOR UMA , trifásico, 208 v, con un disyuntor de 15 A /3P para la caja nema. | 1 | U
RED DE TIERRA
12.66 | Construcción de malla de tierra en cuadriculas de 3 metros de lado, con barra copperweld 5/8"x10 pies, cable desnudo de cobre #2/0, las conexiones se realizarán con soldadura exotérmica. La trayectoria de conexión entre la malla de tierra y la barra colectora de tierra será redundante, es decir serán dos trayectorias con cable desnudo awg #2/0 | 1 | U
BARRAS COLECTORAS DE TIERRA
12.67 | Suministro e instalación de barras generales colectoras de tierra de cobre para DATA CENTER, Cuarto eléctrico y pozo eléctrico de transformador padmoounted, con recubrimiento de estaño, de 400 mm de longitud x 101 mm de ancho, sección rectangular, incluye aislantes y soportes, certificación UL | 1 | U
12.68 | Suministro e instalación de disyuntor termomagnético molded case 800A/3P, 208v/120v, trifásico, en tablero AGBT 2-4; incluye cables, terminales y accesorios y elementos necesarios para dejar correctamente instalado el disyuntor. | 1 | U
12.69 | Suministro e instalación de disyuntor termomagnético molded case 450A/3P, trifásico, 208v/120v en tablero general de emergencia AG 04-05; incluye cables, terminales y accesorios y elementos necesarios para dejar correctamente instalado el disyuntor. | 1 | U
12.7 | Desmontajes de tableros y tomacorrientes existentes, incluye el cableado | 1 | SG
13 | SEÑALES DEBILES
SISTEMA DE VOZ Y DATOS
13.01 | Suministrar e instalación de Rack tipo gabinete de piso, 7", capacidad 42 U, cierre con llave, bastidor o rack delantero desplazable, sistema de ventilación puerta frontal reversible, que incluye estructura para sujetarlo, panel de ingreso con reductor de polvo y tapa metálica, de ingreso al gabinete, así como regleta de tomas eléctricos polarizados de 7" instalación horizontal, montaje barra de cobre para puesta a tierra, de 7"(se instalara en la parte inferior del gabinete) y Conexión a Tierra con un cable AWG N°6 (forro color verde). con dos PDU verticales de 20 outlets cada uno por cada gabinete. | 1 | U
13.02 | Suministro e instalación de switch de 48 puertos prestaciones medias con 4 puertos SFP totalmente administrable, montado en gabinete incluyendo 2 gbic por switch. (ver especificaciones técnicas). | 1 | U
13.03 | Suministro e instalación de organizador de cables horizontal 2U | 1 | U
13.04 | Panel de parcheo para rack con 48 puertos modulares | 1 | U
13.05 | Suministro e instalación de Patch-Cords Categoría 6A de 7 pies conectores de conexión RJ-45 8 pines, incluye identificadores, color azul de toma a equipo. | 25 | U
13.06 | Suministro e instalación de Patch-Cords Categoría 6A de 3 pies conectores de conexión RJ-45 8 pines, incluye identificadores, color azul de toma a equipo. | 44 | U
13.07 | Suministro e Instalación de Toma doble para transmisión de voz y datos. conector modular para puestos de trabajo, incluye toma hembra modular tipo dado Rj-45, 8 pines para transmisión de datos CAT-6A, incluye placa, guardapolvo y etiqueta de identificación color azul para datos y certificación (prueba completa de conexión). marco universal para cableado estructurado (caja rectangular). | 3 | U
13.08 | Suministro e Instalación de Toma sencillo para transmisión de voz y datos. conector modular para puestos de trabajo, incluye toma hembra modular tipo dado Rj-45, 8 pines para transmisión de datos CAT-6A, incluye placa, guardapolvo y etiqueta de identificación color azul para datos y certificación (prueba completa de conexión). marco universal para cableado estructurado (caja rectangular). | 31 | U
13.09 | Suministro e Instalación de Cable UTP- CAT 6A, 4 pares tranzados 23 AWG, con división interna, conductor aislante, cubierta de PVC libre de halógenos, color azul, para datos y voz. Incluye canalización (tecnoducto de 3/4" de bandeja a toma de datos, conector, unión). | 2100 | M
13.1 | Suministro e instalación de bandeja portacables tipo canasta de dimensión 12"x4" soportado con riel strut y varilla roscada. Incluye cable de polarización de bandeja calibre AWG 6, conectada en todo trayecto de bandeja. | 40 | M
13.11 | Suministro e instalación de 1 enlace de Fibra Óptica Multimodo 50/125 OM4 de 6 hilos c/u para conectar el gabinete existente del hospital con la nueva área. El enlace sera de Fibra óptica Multimodo 50/125 OM4 de 6 hilos para interior/exterior con dos almas de acero internas y sin mensajero | 150 | M
13.12 | Suministro e Instalación de Patch Cord de Fibra óptica Multimodo color celeste 50/125 OM3 LC-SC. | 2 | U
13.13 | Suministro e Instalación de Bandeja de Fibra (ODF), el ODF deberá de traer sus acopladores SC-SC, y sus paneles ciegos para la totalidad de los hilos. Debe traer una bandeja interna para resguardar las fusiones cada bandeja interna deberá ser de 12 fusiones. | 2 | U
13.14 | Suministro e instalación de un toma eléctrico independiente (CKTO DEDICADO) 208/120v para Gabinete en área intervenida, este toma deberá quedar en la parte de adentro del Gabinete a nivel de piso con Nema L630 P de acuerdo a la capacidad del UPS. | 1 | U
13.15 | UPS de 3 KVA en formato rack. Ver especificaciones técnicas | 1 | U
13.16 | Suministro e Instalación de puntos de acceso inalámbricos (Access Point), Hardware Wifi 6, MU-MIMO 2x2, Interface de red (1) GbE RJ45 port, Alimentación PoE 802.3af, compatible con controlador Ubiquiti. Ver especificaciones técnicas | 2 | U
SISTEMA DE CABLE CCTV
13.17 | Suministro e instalación de Cámaras IP tipo Ojo de Pez 360° Pixeles Activos de 12MP (4000x3000) pixeles (mínimo), Día Noche Real con Corte de Filtro IR mecánico BLC On/Off, Auto Iris, Lente 1.55 mm. Analíticas de Video: Detección de Movimiento, Líneas de Activación, Detección de Intrusión, Alteración del Video y Mapa Térmico (Ver especificaciones técnicas). | 2 | U
13.18 | Suministro e instalación de Cámara IP tipo Domo. Incluye lo detallado en planos y especificaciones técnicas. | 4 | U
13.19 | Suministro e Instalación de Grabador de Video NVR, con grabador de 16 canales (minimo), controlremoto, resolución requerida de grabación 8 MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF, puertos de entrada de 16 canales. Ver especificacione tecnicas. Se deberá integrar cn el sistema de videovigilancia actual del hospital | 1 | U
SISTEMA DE SONIDO
13.2 | Suministro e instalación Altavoz/bocina full-dúplex con cámara acústica HD, cancelación avanzada de eco acústico con capacidad de 7 W como mínimo, para montaje en cielo falso, Ethernet RJ45 port (10/100/1000Mbps) soporte PoE/PoE+, con software de gestión para hacer zonas de anuncios y control de volumen y licenciamiento. | 7 | U
13.21 | Suministro e instalación de consola VoIP para sistema de voceo y perifoneo | 1 | U
SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS
13.22 | Suministro e instalación de Estación Manual. | 2 | U
13.23 | Suministro e instalación de Estroboscopio Techo 15/30/75/110 CD / Altavoz 86 DBA - 1/4 watt - Evacuación. | 8 | U
13.24 | Suministro e Instalación Resistencia Terminación de Línea. | 1 | U
13.25 | Suministro e Instalación de Circuito de detección de Incendio (SLC) cableado CLASE "A" con cable FPLR 2X18AWG. En tubería EMT 1/2" | 80 | M
13.26 | Suministro e Instalación de Circuito de señalización de Incendio (NAC) cableado CLASE "B" FPLR 2X16AWG en tubería EMT 1/2". | 80 | M
13.27 | Suministro e Instalación de Panel de Alarma de Incendios FACP, capacidad de hasta 100 puntos direccionables, 50 circuitos de notificación, capacidad de voceo, pantalla LCD 6", registro de eventos, fuente de alimentación 12A, cargador de batería 100 AH, certificado UL 864 9TH EDITION y aprobado FM/CSFM/NYMEA, capaz de comunicar al panel central de la Sala de video vigilancia y monitoreo. Incluye Canalización (tubería EMT de 3" con sus accesorios) y cable de fibra óptica multimodo para interconectarse con el Panel de Control General (Instalado en Centro de Monitoreo). Incluye todo lo necesario para puesta y operación del sistema, así como la certificación de la fibra óptica y sus respectivas viñetas. | 1 | U
13.28 | Suministro e instalación de caja de registro | 5 | U
13.29 | Suministro e instalación de sensor multicriterio humo/temperatura | 12 | U
13.3 | Suministro e instalación de señal de salida de emergencia con iluminación | 7 | U
13.31 | Suministro e instalación de extintor con gabinete | 8 | U
13.32 | Suministro e instalación de lámpara LED de emergencia con señal para baños | 2 | U
14 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCION DE AIRE
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA VRF N°1 (ODU-01-N1 DE 116,458 BTU/H) COMPUESTO DE UN MÓDULO Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS. INCLUYE: BASE CONCRETO, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METÁLICAS Y SERPENTINES, INSTALACIÓN Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL CENTRAL, SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN Y RED DE CANALIZACIÓN INTERNA, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN. ADEMÁS INCLUYE: EL ARRANQUE DEL SISTEMA POR UN TÉCNICO CERTIFICADO DE LA MARCA INSTALADA, ADIESTRAMIENTO, CAPACITACIÓN, DOS AÑOS DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS AÑOS (RUTINA MENSUAL).
14.01 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha MODULO 1 (116,458 Btu/h). | 1 | U
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EXTERNA DE COBRE TIPO ACR ASTM-B280, INSTALADA AL EXTERIOR, AISLADA TÉRMICAMENTE. INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES, JUNTAS FLEXIBLES, AISLAMIENTO DE TUBERÍAS DE LIQUIDO Y SUCCIÓN, CON PROTECCIÓN (CUBIERTA ALUMINIO 0.4 mm) PARA INTEMPERIE, VACÍO, PRUEBAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA DEJARLA EN FUNCIONAMIENTO.
14.02 | Suministro e Instalación de tubería de cobre de DIÁMETRO 1⅛" (28.6 mm). | 10 | M
14.03 | Suministro e Instalación de tubería de cobre de DIÁMETRO ½" (12.7 mm). | 10 | M
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 7 UNIDADES INTERNAS (IDU) DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE: BOMBAS DE CONDENSADO, BASE/ESTRUCTURA METÁLICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METÁLICAS Y SERPENTINES, INSTALACIÓN Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROLES DE TEMPERATURA, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN. ADEMÁS INCLUYE: ADIESTRAMIENTO, CAPACITACIÓN, DOS AÑOS DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS AÑOS (MENSUAL).
14.04 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD TIPO CASSETTE DE 4 VÍAS IDU-G1-01-N1 (8,100 BTU/H) para el ambiente de Entrega Material Estéril a Hospital. | 1 | U
14.05 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC φ ¾” SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 3.6 | M
14.06 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD TIPO CASSETTE DE 4 VÍAS IDU-G1-02-N1 (24,200 BTU/H) para el ambiente de Almacén de textiles. | 1 | U
14.07 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC φ ¾” SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 3.8 | M
14.08 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD TIPO CASSETTE DE 4 VÍAS IDU-G1-03-N1 (15,400 BTU/H) para el ambiente de Almacén Consumible. | 1 | U
14.09 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC φ ¾” SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 3.2 | M
14.1 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD TIPO CASSETTE DE 4 VÍAS IDU-G1-04-N1 (8,000 BTU/H) para el ambiente de Oficina Jefatura. | 1 | U
14.11 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC φ ¾” SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 4 | M
14.12 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD TIPO CASSETTE DE 4 VÍAS IDU-G1-05-N1 (6,500 BTU/H) para el ambiente de Estar de Empleados. | 1 | U
14.13 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC φ ¾” SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 3.9 | M
14.14 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD TIPO CASSETTE DE 4 VÍAS IDU-G1-06-N1 (11,000 BTU/H) para el ambiente de Cuarto de Datos. | 1 | U
14.15 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC φ ¾” SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 3.55 | M
14.16 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD TIPO CASSETTE DE 4 VÍAS IDU-G1-07-N1 (36,000 BTU/H) para el ambiente de Lavado y Descontaminación. | 1 | U
14.17 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC φ ¾” SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico, según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 3.52 | M
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA INTERNA DE COBRE TIPO ACR ASTM-B280, AISLADA TÉRMICAMENTE. CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE: ACCESORIOS, SOPORTES, JUNTAS FLEXIBLES, AISLAMIENTO DE TUBERÍAS DE LIQUIDO Y SUCCIÓN, CON PROTECCIÓN A TRAVÉS DE APLICACIÓN DE PINTURA ELASTOMERICA RESISTENTE A LA LUZ SOLAR Y PROTECCIÓN MECÁNICA (CUBIERTA ALUMINIO 0.4 mm) EN LOS TRAMOS QUE QUEDEN A LA INTEMPERIE. INCLUYE ADEMAS: PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y VACÍO, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA DEJARLA EN FUNCIONAMIENTO.
14.18 | Suministro e Instalación de tubería de cobre de DIÁMETRO ¼" (6.35 mm). | 7.5 | M
14.19 | Suministro e Instalación de tubería de cobre de DIÁMETRO ⅜" (9.53 mm). | 22 | M
14.2 | Suministro e Instalación de tubería de cobre de DIÁMETRO ½" (12.7 mm). | 12.8 | M
14.21 | Suministro e Instalación de tubería de cobre de DIÁMETRO ⅝" (15.9 mm). | 12 | M
14.22 | Suministro e Instalación de tubería de cobre de DIÁMETRO ¾" (19.1 mm). | 3 | M
14.23 | Suministro e Instalación de tubería de cobre de DIÁMETRO ⅞" (22.2 mm). | 8 | M
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE TUBERÍAS DE DRENAJE DE CONDENSADO PRINCIPAL PARA UNIDADES INTERIORES: INCLUYE: ACCESORIOS, SOPORTERÍA, PROTECCIÓN MECÁNICA, SEÑALIZACIÓN, AISLAMIENTO TÉRMICO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
14.24 | Tubería PVC Ø 1 1/2" SDR26, aislada térmicamente aérea, según especificaciones técnicas. | 12 | M
14.25 | Tubería PVC Ø 1 1/4" SDR26, aislada térmicamente aérea, según especificaciones técnicas. | 12 | M
14.26 | Tubería PVC de 3" de ø, tipo SDR17 para bajante al exterior de drenaje de condensado, según especificaciones técnicas. | 6 | M
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA TIPO SPLIT PARA EL AMBIENTE DE ÁREA ESTÉRIL (ALMACÉN y EMPAQUETADO). INCLUYE: FILTROS PLANOS (LAVABLES), DE BOLSA (MERV 11) Y HEPA (MERV 17) , CALENTADOR, BASES, ANCLAJES, JUNTAS FLEXIBLES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METÁLICAS, INSTALACIÓN Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN. TAMBIÉN INCLUYE: ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACIÓN, DOS AÑOS DE GARANTÍA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS AÑOS (MENSUAL) Y EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE BOLSA Y HEPA CADA TRIMESTRE.
14.27 | Suministro, Instalación y Puesta de Marcha de UNIDAD CONDENSADORA UC-01-N1 (150,000 BTU/H) | 1 | U
14.28 | Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE DOBLE PARED UMA-01-N1 (150,000 BTU/H) | 1 | U
14.29 | Suministro e Instalación TUBERÍA DE COBRE ⅞" (L) TIPO ACR ASTM-B280, instalada al Exterior, aislada térmicamente. Incluye accesorios, soportes, juntas flexibles, aislamiento de tuberías de líquido y succión, con protección (cubierta de aluminio 0.4 mm) para intemperie, vacío, pruebas y todos los elementos necesarios hasta dejarlo en funcionamiento.; incluye válvulas, accesorios, soprtería y pruebas de hermeticidad y vacío. | 15 | M
14.3 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE COBRE φ1⅝" (S) TIPO ACR ASTM-B280, instalada al Exterior, aislada térmicamente. Incluye accesorios, soportes, juntas flexibles, aislamiento de tuberías de líquido y succión, con protección (cubierta de aluminio 0.4 mm) para intemperie, vacío, pruebas y todos los elementos necesarios hasta dejarlo en funcionamiento.; incluye válvulas, accesorios, soprtería y pruebas de hermeticidad y vacío. | 15 | M
14.31 | Suministro, Fabricación e Instalación de DUCTO METÁLICO GALVANIZADO (G-60); incluye: balanceo de CFM, dampers, soportería y pruebas de hermeticidad. | 650 | lbs.
14.32 | Suministro e Instalación de AISLAMIENTO TÉRMICO PARA DUCTOS de suministro (según especificaciones técnicas). | 325 | p²
14.33 | Suministro e Instalación de DIFUSORES 14"x14" (4v) con damper, incluye bajada rígida y caja de conexión. | 7 | U
14.34 | Suministro e Instalación de LOUVER 26"x24". | 2 | U
14.35 | Suministro e Instalación de TUBERÍA DE PVC φ1 1/4" SDR26 para drenaje de condensado sin aislamiento térmico (enterrada), según especificaciones técnicas; incluye accesorios, soportería y pruebas. | 6 | M
SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR TIPO HONGO DE TECHO/MURO, CON DESCARGA VERTICAL HACIA ARRIBA. INCLUYE: BASE DE APOYO, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METÁLICAS, INSTALACIÓN Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO Y ANCLAJE CON ENCENDIDO DE LA UMA, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN. INCLUYE, ADEMÁS: ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACIÓN, DOS AÑOS DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS AÑOS (RUTINAS MENSUALES).
14.36 | Suministro, instalación y puesta en marcha de extractor centrifugo de aire tipo hongo de techo/muro con descarga hacia arriba de 2,400 CFM, según especificaciones técnicas. | 1 | U
14.37 | Suministro e instalación de DUCTO METÁLICO galvanizado (G-60), AISLADO térmicamente. Incluye: dampers, soportería, pruebas de hermeticidad y medición de caudales. | 375 | lbs.
14.38 | Suministro e Instalación de AISLAMIENTO TÉRMICO PARA DUCTOS de suministro (según especificaciones técnicas). | 156 | p²
14.39 | Suministro e instalación de REJILLAS DE EXTRACCIÓN RE-12"x12". | 7 | U
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR TIPO HONGO DE TECHO/MURO, CON DESCARGA VERTICAL HACIA ARRIBA. INCLUYE: BASE DE APOYO, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METÁLICAS, INSTALACIÓN Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN. INCLUYE ADEMÁS: ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACIÓN, DOS AÑOS DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS AÑOS (RUTINAS MENSUALES).
14.4 | Suministro, instalación y puesta en marcha de extractor centrifugo de aire tipo hongo de techo/muro con descarga hacia arriba de 400 CFM, según especificaciones técnicas. | 1 | U
14.41 | Suministro e instalación de DUCTO METÁLICO galvanizado (G-60). Incluye: dampers, soportería, pruebas de hermeticidad y medición de caudales. | 175 | lbs.
14.42 | Suministro e instalación de REJILLAS DE EXTRACCIÓN RE-10"x10". | 3 | U
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INYECTOR CENTRIFUGO TIPO EN LÍNEA, CON INYECCIÓN/DESCARGA HORIZONTAL. INCLUYE: BASE DE APOYO, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METÁLICAS, INSTALACIÓN Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN. INCLUYE ADEMÁS: ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACIÓN, DOS AÑOS DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS AÑOS (RUTINAS MENSUALES).
14.43 | Suministro, instalación y puesta en marcha de inyector centrifugo tipo en línea, con inyección/descarga horizontal de 400 CFM, según especificaciones técnicas. | 1 | U
14.44 | Suministro e instalación de DUCTO METÁLICO galvanizado (G-60). Incluye: dampers, soportería, pruebas de hermeticidad y medición de caudales. | 205 | lbs.
14.45 | Suministro e instalación de REJILLAS DE INYECCIÓN DE 10"x10". | 3 | U
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR CENTRIFUGO RECIRCULADOR DE PLAFÓN, CON UNA CAÍDA DE PRESIÓN DE 0.125 IN.WG. INCLUYE: FILTRO DE CARBÓN, BASE METÁLICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METÁLICAS, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN. INCLUYE ADEMÁS: ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACIÓN, DOS AÑOS DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS AÑOS (CADA 2 MESES).
14.46 | Suministro, instalación y puesta en marcha de extractor centrifugo de aire tipo plafón con descarga al entrecielo de 150 CFM, con designación EXT_CF01, según especificaciones técnicas. | 1 | U
14.47 | Suministro e instalación de puente de despresurización, consistente de ducto de lámina galvanizada G-60 de 1 m de longitud con una sección de 8” X 7” y dos rejillas de extracción de 8"X8". | 1 | SG
14.48 | Suministro, instalación y puesta en marcha de extractor centrifugo de aire tipo plafón con descarga al entrecielo de 80 CFM, con designaciones: EXT_CF02, EXT_CF05, EXT_CF07 Y EXT_CF08, según especificaciones técnicas. | 4 | U
14.49 | Suministro e instalación de rejillas de puerta de RP-10"X10". | 4 | U
14.5 | Suministro, instalación y puesta en marcha de extractor centrifugo de aire tipo plafón con descarga al entrecielo de 140 CFM, con designaciones: EXT_CF06, según especificaciones técnicas. | 1 | U
14.51 | Suministro e instalación de rejillas de puerta de RP-10"X10". | 1 | U
14.52 | Suministro e instalación de puente de despresurización, consistente de ducto de lámina galvanizada G-60 de 1 m de longitud con una sección de 12” x 7” y dos rejillas de extracción de 12"x12". | 1 | SG
14.53 | Suministro, instalación y puesta en marcha de extractor centrifugo de aire tipo plafón con descarga al entrecielo de 200 CFM, con designaciones: EXT_CF09, según especificaciones técnicas. | 1 | U
14.54 | Suministro e instalación de puente de despresurización, consistente de ducto de lámina galvanizada G-60 de 1 m de longitud con una sección de 8” x 7” y dos rejillas de extracción de 8"x8". | 1 | SG
14.55 | Suministro e instalación de ducto de descarga de aire, construido de PVC 100 PSI de 6" de ø. Incluye: accesorios, soporteria, señalización y pruebas. | 1 | SG
14.56 | Suministro e instalación de rejillas de aire exterior, tipo LOUVER de RAE-10"X10". | 1 | U
14.57 | Suministro, instalación y puesta en marcha de extractor centrifugo de aire tipo plafón con descarga al entrecielo de 300 CFM, con designaciones: EXT_CF10, según especificaciones técnicas. | 1 | U
14.58 | Suministro e instalación de puente de despresurización, consistente de ducto de lámina galvanizada G-60 de 1 m de longitud con una sección de 10” x 7” y dos rejillas de extracción de 10"x10". | 1 | SG
14.59 | Suministro e instalación de ducto de descarga de aire, construido de PVC 100 PSI de 6" de ø. Incluye: accesorios, soporteria, señalización y pruebas. | 1 | SG
14.6 | Suministro e instalación de rejillas de aire exterior, tipo LOUVER de RAE-10"X10". | 1 | U
14.61 | Suministro, instalación y puesta en marcha de extractor centrifugo de aire tipo plafón con descarga al entrecielo de 180 CFM, con designaciones: EXT_CF11, según especificaciones técnicas. | 1 | U
14.62 | Suministro e instalación de rejillas de puerta de RP-12"X12". | 1 | U
14.63 | Suministro e instalación de ducto de descarga de aire, construido de PVC 100 PSI de 6" de ø. Incluye: accesorios, soporteria, señalización y pruebas. | 1 | SG
14.64 | Suministro e instalación de rejillas de aire exterior, tipo LOUVER de RAE-10"X10". | 1 | U
15 | RED DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE VAPOR Y RETORNO DE CONDENSADO
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO CEDULA 40 ASTM A-53 GRADO "B" CON COSTURA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE: AISLAMIENTO TÉRMICO, ACCESORIOS, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.
15.01 | Acero al carbono 1-1/4" | 200 | M
15.02 | Acero al carbono 1-1/2" | 200 | M
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ESTACIÓN DE TRAMPEO DE VAPOR (ETV), CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. VER PLANOS DE DETALLES.
15.03 | Estación de trampeo de 1 1/4". | 2 | U
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ESTACIÓN REGULADORA DE PRESIÓN (ERP), VER DETALLES EN PLANOS.
15.04 | Estación reguladora de presión doble de 1-1/2" | 2 | U
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE JUNTAS DE EXPANSIÓN, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE: ACCESORIOS, SOPORTERIA, VÁLVULAS DE CORTE. VER DETALLES EN PLANOS.
15.05 | Juntas de expansión de 1 1/4" | 2 | U
15.06 | Juntas de expansión de 1 1/2" | 2 | U
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA, CON DOBLE SELLO EN EL VÁSTAGO DE LA VÁLVULA, EMPAQUE DE TEFLÓN, CUERPO DE BROCE, DISEÑADAS PARA PRESIONES DE TRABAJO NO MENOR DE 125 PSIG, CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.
15.07 | Válvula compuerta de bronce, clase SWP 125 PSI, 1 1/4" | 1 | U
15.08 | Válvula compuerta de bronce, clase SWP 125 PSI, 1 1/2" | 1 | U
15.09 | Obras de demolición y/o desmontajes de cielo falso, piso, luminarias y demás elementos existentes en la trayectoria de instalación de las tuberías; se deberá incluir las reinstalaciones, reparaciones o sustituciones de estos elementos. | 1 | SG
15.1 | Reubicación de trayectoria de tuberías de aires, trayectoria a determinar en inspección del lugar. | 1 | SG
15.11 | Reubicación de trayectoria de tubería de gases, trayectoria a determinar en inspección del lugar. | 1 | SG
16 | MISCELÁNEOS
16.01 | Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) | 1 | U
COSTO TOTAL DEL PROYECTO; INCLUYE COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO E IVA