## PLAN DE OFERTA
PLAN DE OFERTA
"REMODELACIÓN DE ÁREA DE QUIRÓFANOS HOSPITAL SAN RAFAEL"
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | TOTAL
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.01 | Bodega e instalaciones provisionales | 1 | SG
1.02 | Instalación provisional Agua Potable, Aguas Negras y Energía Eléctrica | 1 | SG
1.03 | Suministro e Instalación de rótulo provisional | 1 | SG
2 | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
2.01 | (DES-P) Desmontaje de puerta, incluye desalojo. | 13 | U
2.02 | (DES-L) Desmontaje de mueble de lavado quirúrgico, a sustituir, incluye desalojo. | 6 | U
2.03 | Desmontaje de Cielo Falso, incluye desalojo. | 330 | M2
3 | ESTRUCTURA METÁLICA
3.01 | Suministro e instalación de Placa Metálica, de 0.60 m x 0.60 m x 3/4", incluye soldadura, pernos y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica | 6 | U
4 | DIVISIONES LIVIANAS
4.01 | Suministro e instalación de pared liviana para sello de huecos de puertas, de paneles de tablacemento de 1/2" de espesor, doble forro; estructura de bastidores metálicos galvanizados calibre 22 con retícula de 1.00 m en ambos sentidos, incluye tratamiento y sellado de juntas, con dos manos de pintura epoxica primera calidad. Ver ubicacion y detalle en planos | 6 | U
5 | PISOS
5.01 | Suministro e instalación sobre piso existente, de pavimento vinílico homogéneo antiestático, no conductivo, de grado hospitalario con su respectiva curva sanitaria, prensado en láminas de 2.0 m, con un espesor de 2 mm y un peso de = 2780 g de diseño no direccional, acabado mate con el color a escoger por el propietario. Área de transferencia. | 8 | M2
6 | ACABADOS DE PAREDES
6.01 | Remoción de pintura existente, incluye limpieza y preparación de la superficie para aplicación de acabado nuevo. | 400 | M2
6.02 | Suministro e instalación de dos manos de pintura epoxica de mejor calidad, colores definido en planos, incluye cuadrados de puertas y ventanas. | 400 | M2
6.03 | Suministro e instalación de topes de camilla y esquineros, según se detalla y ubica en planos | 40 | M
7 | CIELOS FALSOS
7.01 | Suministro e instalación Cielo Falso de paneles de tablayeso resistente a la humedad de espesor de 1/2", resistente al fuego, núcleo firecode C, atornillada a perfilería de aluminio tipo pesado calibre 22, suspendido, incluye arriostramiento sismo resistente a cada 2.40 m, en ambos sentidos, con aplicación de pintura epóxica color a definir por el propietario. | 110 | M2
8 | PUERTAS
8.01 | (P-1), Suministro e instalación de Puerta (2.10 m x 1.60 m) corrediza una hoja hermética, acceso automático, para camillas y personal, material de acero inoxidable AISI 304 ,ventanilla, incluye guardacamilla al interior y exterior. | 6 | U
8.02 | (P-2), Suministro e instalación de Puerta (2.10 m x 1.60 m) abatible de dos hojas, mocheta, contramarco y tope de perfiles de aluminio anodizado natural capacidad estructural marco de aluminio anodizado natural capacidad estructural, forro de panel núcleo termo-plástico de polietileno en medio de dos láminas de aluminio color natural (ACM), 3 bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable chapa de palanca grado 2, incluye mirilla de vidrio de 30 cm x 30 cm, incluye guardacamillas de acero inoxidable en ambas caras de puertas y brazo hidráulico. | 1 | U
8.03 | (P-3), Suministro e instalación de Puerta (2.10 m x 1.65 m) abatible dos hojas, mocheta, contramarco y tope de perfiles de aluminio anodizado natural capacidad estructural marco de aluminio anodizado natural capacidad estructural, forro de panel núcleo termo-plástico de polietileno en medio de dos láminas de aluminio color natural (ACM), 3 bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable chapa de palanca grado 2-incluye mirilla de vidrio de 30 cm x 30 cm, incluye guardacamillas de acero inoxidable en ambas caras de puertas y brazo hidráulico. | 2 | U
8.04 | (P-4), Suministro e instalación de Puerta (2.10 m x 0.80 m) abatible, mocheta, contramarco y tope de perfiles de aluminio anodizado natural capacidad estructural marco de aluminio anodizado natural capacidad estructural, forro de panel núcleo termo-plástico de polietileno en medio de dos láminas de aluminio color natural (ACM), 3 bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable chapa de palanca grado 2 | 1 | U
8.05 | (P-5), Suministro e instalación de Puerta (2.10 m x 0.85 m) abatible, mocheta, contramarco y tope de perfiles de aluminio anodizado natural capacidad estructural marco de aluminio anodizado natural capacidad estructural, forro de panel núcleo termo-plástico de polietileno en medio de dos láminas de aluminio color natural (ACM), 3 bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable chapa de palanca grado 2, incluye mirilla de vidrio de 30 cm x 30 cm. | 1 | U
8.06 | (P-6), Suministro e instalación de Puerta (2.10 m x 0.80 m) tipo holandesa, mocheta, contramarco y tope de perfiles de aluminio anodizado natural capacidad estructural marco de aluminio anodizado natural capacidad estructural, forro de panel núcleo termo-plástico de polietileno en medio de dos láminas de aluminio color natural (ACM), bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable chapa de palanca grado 2. | 1 | U
8.07 | (P-7), Suministro e instalación de Puerta (2.10 m x 1.40 m) abatible, mocheta, contramarco y tope de perfiles de aluminio anodizado natural capacidad estructural marco de aluminio anodizado natural capacidad estructural, forro de panel núcleo termo-plástico de polietileno en medio de dos láminas de aluminio color natural (ACM), 3 bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable chapa de palanca grado 2 incluye guardacamilla de acero inoxidable. | 1 | U
8.08 | (P-8), Suministro e instalación de Puerta (2.10 m x 0.95 m) abatible dos hojas, mocheta, contramarco y tope de perfiles de aluminio anodizado natural capacidad estructural marco de aluminio anodizado natural capacidad estructural, forro de panel núcleo termo-plástico de polietileno en medio de dos láminas de aluminio color natural (ACM), 3 bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable chapa de palanca grado 2-incluye mirilla de vidrio de 30 cm x 30 cm, guardacamilla de acero inoxidable y brazo hidráulico. | 1 | U
9 | SEÑALETICA
9.01 | Suministro e Instalación de Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas. Ver detalles y ubicación en planos. | 10 | U
10 | ARTEFACTOS SANITARIOS
10.01 | Suministro e instalación lavabo quirúrgico, ver detalle en planos y especificaciones técnicas. | 6 | U
11 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DESMONTAJES
11.01 | Desmontaje de luminarias de 4x32 Watts, incluye alambrado, ducteria, cajas de registro, interruptor y su alimentación hacia Sub-Tablero, serán entregadas donde personal de hospital les solicite que van estar resguardadas. Además, deberá dejar conectadas las luminarias que dependen de estos circuitos. ver plano de desmontaje. | 36 | U
11.02 | Desmontaje de luminarias de 2x32 Watts, incluye alambrado, ducteria, cajas de registro y su alimentación hacia Sub-Tablero, serán entregadas donde personal de hospital les solicite que van estar resguardadas. Además, deberá dejar conectadas las luminarias que dependen de esos circuitos. Ver plano de desmontaje. | 14 | U
11.03 | Desmontaje de UPS de 30KVA existente que alimenta a Paneles de Aislamiento , será entregado donde personal de hospital les solicite que van estar resguardado | 1 | M
LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELÉCTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECÁNICO
11.04 | Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 1X4´; 2x2´, 2X4). incluye también: cableado, canalización EMT y polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos. | 104 | U
11.05 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 2'X2', de empotrar en cielo falso, para cuarto limpio con protección en la entrada de partículas de polvo y liquido 30 W 5000 K, 120V, incluye Kit de batería de respaldo 90 minutos, difusor tipo opalino. , certificación UL. Código L10 | 12 | U
11.06 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 2'X2', de empotrar en cielo falso, para cuarto limpio con protección en la entrada de partículas de polvo y liquido 30 W 5000 K, 120V, , certificación UL. Código L9 | 21 | U
11.07 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 1'X4', de empotrar en cielo falso, para cuarto limpio con protección en la entrada de partículas de polvo y liquido 30 W 5000 K, 120V, incluye Kit de batería de respaldo 90 minutos, difusor tipo opalino. , certificación UL. Código L13 | 5 | U
11.08 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 1'X4', de empotrar en cielo falso, para cuarto limpio con protección en la entrada de partículas de polvo y liquido 30 W 5000 K, 120V, difusor tipo opalino. , certificación UL. Código L14 | 18 | U
11.09 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 2'X4', de empotrar en cielo falso, para cuarto limpio con protección en la entrada de partículas de polvo y liquido 30 W 5000 K, 120V, incluye Kit de batería de respaldo 90 minutos, difusor tipo opalino. , certificación UL. Código L12 | 18 | U
11.1 | Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 2'X4', de empotrar en cielo falso, para cuarto limpio con protección en la entrada de partículas de polvo y liquido 30 W 5000 K, 120V, incluye , difusor tipo opalino. , certificación UL. Código L11 | 30 | U
11.11 | Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 8 | U
11.12 | Interruptor de cambio con terminal de conexión a tierra, 20 A, 120/277 V, con carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye canalización y alambrado a la luminaria. | 2 | U
11.13 | Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). Negatoscopio | 12 | U
11.14 | Suministro e instalación de PLACA DE MÓDULOS DE 4 TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO GRADO HOSPITALARIO, 20A, NEMA 5-20R, 120V, 2P+T3, MAS 4 PUNTOS DE CONEXIÓN DE TIERRA 30A. ALTURA DE INSTALACIÓN 1.52m DE NPT, PLACA FRONTAL ACERO INOXIDABLE, alimentador. Incluye las espigas de los puntos de conexión a tierra. incluye también EL CABLE A UTILIZAR PARA LOS CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES CONECTADOS AL TABLERO DE AISLAMIENTO ES XHHW-2 COBRE, COBRE,(COLOR NARANJA, CAFÉ AZUL). | 18 | U
UPS
11.15 | Suministro e instalación de tablero de transferencia manual para bypass ups, MTS-UPS, 125A/3P, 208/120V | 1 | U
11.16 | Suministro e instalación de UPS 40 KVA , trifásico 208/120V entrada y salida 208/120V, con capacidad de funcionar en paralelo con otra unidad de similar capacidad. | 1 | U
11.17 | Suministro e instalación de alimentador de UPS 40KVA y de UPS a transferencia manual MTS-UPS, compuesto por 3-THHN Nº 2 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 2 (Neutro)+ 1 THHN Nº 8 (Polarización), Tubería EMT de Ø 2"conexión bypass, incluye también: coraza metálica para conexión a equipo UPS. | 10 | M
ALIMENTADORES UMAS
11.18 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero CAJA NEMA 1 UMA-01 (desde STFR #2 480 a UMA-01) con 3 THHN # 10(F) (Fases A, B Y C) +1 THHN # 10 (T) Ø 3/4” Incluye cables (La Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro, se utilizarán las existentes). | 16.5 | M
11.19 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero CAJA NEMA 1 UMA-02 (desde STFR #2 480 a UMA-02) con 3 THHN # 10(F) (Fases A, B Y C) +1 THHN # 10 (T) Ø 3/4” Incluye cables (La Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro, se utilizarán las existentes). | 14.3 | M
11.2 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero CAJA NEMA 1 UMA-03 (desde STFR #2 480 a UMA-03) con 3 THHN # 10(F) (Fases A, B Y C) +1 THHN # 10 (T) Ø 3/4” Incluye cables (La Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro, se utilizarán las existentes). | 19 | M
11.21 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero CAJA NEMA 1 UMA-04 (desde STFR #2 480 a UMA-04) con 3 THHN # 10(F) (Fases A, B Y C) +1 THHN # 10 (T) Ø 3/4” Incluye cables (La Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro, se utilizarán las existentes). | 22 | M
11.22 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero CAJA NEMA 1 UMA-05 (desde STFR #2 480 a UMA-05) con 3 THHN # 10(F) (Fases A, B Y C) +1 THHN # 10 (T) Ø 3/4” Incluye cables (La Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro, se utilizarán las existentes). | 25 | M
11.23 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero CAJA NEMA 1 UMA-06 (desde STFR #2 480 a UMA-06) con 3 THHN # 10(F) (Fases A, B Y C) +1 THHN # 10 (T) Ø 3/4” Incluye cables (La Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro, se utilizarán las existentes). | 27 | M
11.24 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero CAJA NEMA 1 UMA-07 (desde STFR #2 480 a UMA-07) con 3 THHN # 10(F) (Fases A, B Y C) +1 THHN # 10 (T) Ø 3/4” Incluye cables (La Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro, se utilizarán las existentes). | 12 | M
11.25 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero CAJA NEMA 1 UMA-14 (desde STFR #2 480 a UMA-14) con 3 THHN # 10(F) (Fases A, B Y C) +1 THHN # 10 (T) Ø 3/4” Incluye cables (La Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro, se utilizarán las existentes). | 33 | M
ALIMENTADORES UC
11.26 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero CAJA NEMA 3R UC-04 (desde STFR # 1 480 a UC-04) con 3 THHN # 6(F) (Fases A, B Y C) +1 THHN # 8 (T) Ø 1 1/4” Incluye cables (La Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro, se utilizarán las existentes). | 23 | M
11.27 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero CAJA NEMA 3R UC-07B (desde STFR # 1 480 a UC-07B) con 3 THHN # 6(F) (Fases A, B Y C) +1 THHN # 8 (T) Ø 1 1/4” Incluye cables (La Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro, se utilizarán las existentes). | 24 | M
11.28 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero CAJA NEMA 3R UC-07A (desde STFR # 1 480 a UC-07A) con 3 THHN # 6(F) (Fases A, B Y C) +1 THHN # 8 (T) Ø 1 1/4” Incluye cables (La Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro, se utilizarán las existentes). | 22 | M
11.29 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero CAJA NEMA 3R UC-01 (desde STFR # 1 480 a UC-01) con 3 THHN # 6(F) (Fases A, B Y C) +1 THHN # 8 (T) Ø 1 1/4” Incluye cables (La Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro, se utilizarán las existentes). | 22 | M
11.3 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero CAJA NEMA 3R UC-03 (desde STFR # 1 480 a UC-03) con 3 THHN # 6(F) (Fases A, B Y C) +1 THHN # 8 (T) Ø 1 1/4” Incluye cables (La Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro, se utilizarán las existentes). | 17 | M
11.31 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero CAJA NEMA 3R UC-02 (desde STFR # 1 480 a UC-02) con 3 THHN # 6(F) (Fases A, B Y C) +1 THHN # 8 (T) Ø 1 1/4” Incluye cables (La Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro, se utilizarán las existentes). | 14 | M
11.32 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero CAJA NEMA 3R UC-17 (desde STFR # 1 480 a UC-17) con 3 THHN # 6(F) (Fases A, B Y C) +1 THHN # 8 (T) Ø 1 1/4” Incluye cables (La Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro, se utilizarán las existentes). | 43 | M
11.33 | Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero CAJA NEMA 3R UC-06 (desde STFR # 1 480 a UC-06) con 3 THHN # 6(F) (Fases A, B Y C) +1 THHN # 8 (T) Ø 1 1/4” Incluye cables (La Canalización, soporteria Polarización, cajas de registro, se utilizarán las existentes). | 42 | M
12 | SISTEMA GASES MEDICINALES
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE TUBERÍA DE COBRE RÍGIDA TIPO "L", SIN COSTURA PARA USO OXIGENO MÉDICO, CONFORME A LA NORMA ASTM B-819. INCLUYE: ACCESORIOS, SOPORTES, SEÑALIZACIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBAS, CONFORME A REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
12.01 | Tubería de Ø1/2" | 237 | M
12.02 | Suministro e instalación de VÁLVULA DE BOLA de ø1/2" para oxigeno médico, con doble sello en el vástago de la válvula, empaque de teflón, cuerpo de broce, diseñadas para presiones de trabajo no menor de 300 PSIG, diseñadas para uso médico, conforme requerimientos descritos en las especificaciones técnicas, incluye accesorios de instalación. | 1 | U
12.03 | Suministro, instalación, limpieza y pruebas de TOMAS para oxigeno médico del tipo a empotrar en pared, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. | 12 | U
12.04 | Suministro, instalación, limpieza y pruebas de VÁLVULAS CHECK DE DEMANDA para oxigeno medico de tipo DISS, a montar en entrecielo, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. | 12 | U
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE TUBERÍA DE COBRE RÍGIDA TIPO "L", SIN COSTURA PARA USO DE AIRE MÉDICO, CONFORME A LA NORMA ASTM B-819. INCLUYE: ACCESORIOS, SOPORTES, SEÑALIZACIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBAS, CONFORME A REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
12.05 | Tubería de Ø1/2" | 210 | M
12.06 | Suministro e instalación de VÁLVULA DE BOLA de Ø1/2" para oxigeno médico, con doble sello en el vástago de la válvula, empaque de teflón, cuerpo de broce, diseñadas para presiones de trabajo no menor de 300 PSIG, diseñadas para uso médico, conforme requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. Incluye accesorios de instalación. | 1 | U
12.07 | Suministro, instalación, limpieza y pruebas de TOMAS para aire médico del tipo a empotrar en pared, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. | 6 | U
12.08 | Suministro, instalación, limpieza y pruebas de VÁLVULAS CHECK DE DEMANDA para aire médico de tipo DISS, a montar en entrecielo, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. | 12 | U
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE TUBERÍA DE COBRE RÍGIDA TIPO "L", SIN COSTURA PARA USO DE VACIO MÉDICO, CONFORME A LA NORMA ASTM B-819. INCLUYE: ACCESORIOS, SOPORTES, SEÑALIZACIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBAS, CONFORME A REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
12.09 | Tubería de Ø1" | 21 | M
12.1 | Tubería de Ø3/4" | 270 | M
12.11 | Suministro e instalación de VÁLVULA DE BOLA de Ø1" para oxigeno médico, con doble sello en el vástago de la válvula, empaque de teflón, cuerpo de broce, diseñadas para presiones de trabajo no menor de 300 PSIG, diseñadas para uso médico, conforme requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. Incluye accesorios de instalación. | 1 | U
12.12 | Suministro, instalación, limpieza y pruebas de TOMAS para vacío médico del tipo a empotrar en pared, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. Incluye: SOPORTE SLIDE. | 24 | U
12.13 | Suministro, instalación, limpieza y pruebas de VÁLVULAS CHECK DE DEMANDA para vacío médico de tipo DISS, a montar en entrecielo, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. | 12 | U
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE TUBERÍA DE COBRE RÍGIDA TIPO "L", SIN COSTURA PARA USO DE WAGD, CONFORME A LA NORMA ASTM B-819. INCLUYE: ACCESORIOS, SOPORTES, SEÑALIZACIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBAS, CONFORME A REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
12.14 | Tubería de Ø3/4" | 77 | M
12.15 | Suministro, instalación, limpieza y pruebas de TOMAS para WAGD del tipo a empotrar en pared, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. | 6 | U
12.16 | Suministro, instalación, limpieza y pruebas de VÁLVULAS CHECK DE DEMANDA para WAGD de tipo DISS, a montar en entrecielo, conforme a requerimientos descritos en las especificaciones técnicas. | 12 | U
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CAJAS DE VÁLVULAS Y PANELES DE ALARMA, CONFORME A LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.
12.17 | Suministro e instalación de cajas de válvulas de 3 gases (caja de válvulas oxígeno 1/2", aire médico 1/2" y vacío médico), montaje a empotrar completamente en la pared. deberán ser construidas de aluminio extruido u otro material de alta resistencia mecánica y química, con pestaña de 1/2" en los cuatro lados. una cinta se deberá fijar en cada válvula y en a cada extensión del tubo, identificando cada gas por medio de color y nombre. deberá contar con un manómetro con carátula de 1-1/2" el cual deberá medir la presión en línea, este se deberá instalar en la parte de salida de flujo del gas, después de la válvula. | 6 | U
12.18 | Suministro, instalación y puesta en marcha de ALARMA DE PRESIÓN DE LÍNEA (alarmas de presión de área de 3 gases), tipo de señalización audio-visual, deberá detectar exclusivamente condiciones anormales de los gases médicos en las áreas respectivas. deberá contener: gabinete de alarma de señal audio-visual, fuente de poder, medidores para monitoreo de presión, interruptores de presión para oxígeno y aire médico, válvulas de aislamiento. Incluye: pruebas, interruptores de presión de línea tipo remotos para cada gas, control y suministro eléctrico (canalización y alambrado). deberá ser certificado por UL y CSA. | 6 | U
13 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
SISTEMAS DE EXPANSIÓN DIRECTA DE TIPO SPLIT, CON MANEJADORA DE AIRE DE DOBLE PARED, 180,000 BTU/h DE CAPACIDAD [UMA_01_S+UC_01_S], [UMA_02_S+UC_02_S], [UMA_03_S+UC_03_S], [UMA_04_S+UC_04_S], [UMA_05_S+UC_05_S] y [UMA_06_S+UC_06_S]
13.01 | Suministro, instalación y puesta en marcha de unidad condensadora 180,000 BTU/h de capacidad total como mínimo, refrigerante R-410a, compresores herméticos, con suministro eléctrico a 460/480-3-60, incluye transporte, izaje y maniobras mecánicas de carga y localización de los equipos a suministrar, remoción de equipos existentes, construcción de bases y estructuras, anclaje mecánico, juntas antivibración, protecciones y conexión eléctrica final, controles, instalación, puesta en marcha, pruebas de funcionamiento y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. | 6 | U
13.02 | Suministro, instalación y puesta en marcha de unidad manejadora de aire de 180,000 BTU/h de capacidad, con gabinete de doble pared, con capacidad de manejo de flujo de 100% de aire externo, con serpentín de enfriamiento de expansión directa, con capacidad de tres niveles de filtrado de aire integrados en el gabinete, con capacidad de entregar un flujo total de aire de suministro de 1880 CFM a las caídas de presión indicadas en planos y/o especificaciones técnicas, con alimentación eléctrica a 460/480-3-60, incluye interconexión con la unidad condensadora correspondiente, elementos de control y regulación, transporte, izaje y maniobras mecánicas de carga y localización de los equipos a suministrar, remoción de equipos existentes, construcción de estructuras de soporte, apoyos antivibradores, montajes, arriostramientos, juntas flexibles, acoplamiento a la red de ductos de transporte de aire existente, instalaciones eléctricas de control, conexión final de alimentación eléctrica, línea de descarga de condensados, filtros, balanceo de flujos de aire, comisionamiento, pruebas de funcionamiento, puesta en marcha, resanes y restitución de acabados y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. | 6 | U
13.03 | Suministro e instalación de sistemas de ductos metálicos para distribución de aire, a instalar en exteriores, construidos en lámina galvanizada según especificaciones técnicas, incluye dampers, fuelles, juntas, sellado, pruebas de hermeticidad, soportería y balanceo de flujo | 1200 | Lb
13.04 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos, a instalar en interiores, incluye pegamento, cintas de aluminio, procesos de resane y sellado para la hermeticidad a la humedad del material de aislamiento térmico | 740 | Ft2
13.05 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos, a instalar en exteriores o sitios de alta probabilidad de desgaste, según se requiera, incluye pegamento, enchaquetado, cintas de aluminio, procesos de resane y sellado para la hermeticidad a la humedad del material de aislamiento térmico | 460 | Ft2
13.06 | Suministro en instalación de tubería cobre 5/8", incluye aislamiento térmico, pintura resistente a los rayos ultravioleta, protección para intemperie de lámina galvanizada, soportería y montaje. | 318 | M
13.07 | Suministro en instalación de tubería cobre 1-1/8", incluye aislamiento térmico, pintura resistente a los rayos ultravioleta, protección para intemperie de lámina galvanizada, soportería y montaje. | 318 | M
13.08 | Suministro e instalación de sistemas de recolección y evacuación de condensados, en tubería de PVC, aislada térmicamente, incluye soportería, según se detalla en especificaciones técnicas. | 1 | SG
SISTEMA DE EXPANSIÓN DIRECTA DE TIPO SPLIT, CON MANEJADORA DE AIRE DE DOBLE PARED, 360,000 BTU/h DE CAPACIDAD [UMA_07_S+UC_07a_S+UC_07b_S]
13.09 | Suministro, instalación y puesta en marcha de unidad condensadora 180,000 BTU/h de capacidad total como mínimo, refrigerante R-410a, compresores herméticos, con suministro eléctrico a 460/480-3-60, incluye transporte, izaje y maniobras mecánicas de carga y localización de los equipos a suministrar, remoción de equipos existentes, construcción de bases y estructuras, anclaje mecánico, juntas antivibración, protecciones y conexión eléctrica final, controles, instalación, puesta en marcha, pruebas de funcionamiento y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. | 2 | U
13.1 | Suministro, instalación y puesta en marcha de unidad manejadora de aire de 360,000 BTU/h de capacidad, con gabinete de doble pared, con serpentín de enfriamiento de expansión directa, con capacidad de tres niveles de filtrado de aire integrados en el gabinete, con capacidad de entregar un flujo total de aire de suministro de 171450 CFM a las caídas de presión indicadas en planos y/o especificaciones técnicas, con alimentación eléctrica a 460/480-3-60, incluye interconexión con la unidad condensadora correspondiente, elementos de control y regulación, transporte, izaje y maniobras mecánicas de carga y localización de los equipos a suministrar, remoción de equipos existentes, estructuras de soporte, apoyos antivibradores, montajes, arriostramientos, juntas flexibles, conexiones a la red de ductos de transporte de aire a suministrar, instalaciones eléctricas de control, conexión final de alimentación eléctrica, línea de descarga de condensados, filtros, balanceo de flujos de aire, comisionamiento, pruebas de funcionamiento, puesta en marcha, resanes y restitución de acabados y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. | 1 | U
13.11 | Suministro e instalación de sistemas de ductos metálicos para distribución y retorno de aire, a instalar en exteriores, construidos en lámina galvanizada según especificaciones técnicas, incluye dampers, fuelles, juntas, sellado, pruebas de hermeticidad, soportería y balanceo de flujo | 450 | Lb
13.12 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos, a instalar en interiores, incluye pegamento, cintas de aluminio, procesos de resane y sellado para la hermeticidad a la humedad del material de aislamiento térmico | 325 | Ft2
13.13 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos, a instalar en exteriores o sitios de alta probabilidad de desgaste, según se requiera, incluye pegamento, enchaquetado, cintas de aluminio, procesos de resane y sellado para la hermeticidad a la humedad del material de aislamiento térmico | 125 | Ft2
13.14 | Suministro en instalación de tubería cobre 5/8", incluye aislamiento térmico, pintura resistente a los rayos ultravioleta, protección para intemperie de lámina galvanizada, soportería y montaje. | 55 | M
13.15 | Suministro en instalación de tubería cobre 1-1/8", incluye aislamiento térmico, pintura resistente a los rayos ultravioleta, protección para intemperie de lámina galvanizada, soportería y montaje. | 55 | M
13.16 | Suministro e instalación de sistemas de recolección y evacuación de condensados, en tubería de PVC, aislada térmicamente, incluye soportería, según se detalla en especificaciones técnicas. | 1 | SG
REJILLAS Y DIFUSORES PARA DUCTOS DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
13.17 | Suministro e instalación de difusores 14"x14" de cuatro vías, para entrega de aire acondicionado | 28 | U
13.18 | Suministro e instalación de difusores 12"x12" de cuatro vías, para entrega de aire acondicionado | 3 | U
13.19 | Suministro e instalación de difusores 10"x10" de cuatro vías, para entrega de aire acondicionado | 12 | U
13.2 | Suministro e instalación de rejillas de 24"x24" para retorno de aire acondicionado | 1 | U
13.21 | Suministro e instalación de rejillas de 16"x16" para retorno de aire acondicionado | 1 | U
13.22 | Suministro e instalación de rejillas de 12"x12" para retorno de aire acondicionado | 12 | U
13.23 | Suministro e instalación de rejillas de 10"x10" para retorno de aire acondicionado | 7 | U
EQUIPOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA
SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE CON VENTILADOR CENTRÍFUGO DE TIPO HONGO PARA MONTAJE EN TECHO [EXTR_01_S], [EXTR_02_S], [EXTR_03_S], [EXTR_04_S], [EXTR_05_S], [EXTR_06_S],
13.24 | Suministro, instalación y puesta en marcha extractor de aire centrífugo para montaje en exteriores, carcasa tipo hongo, de 1650 CFM de capacidad, con suministro eléctrico a 208-3-60, incluye estructuras, soportería y anclaje mecánico, juntas antivibración, controles, protecciones y alimentación eléctrica, instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento durante la garantía del proyecto, conforme lo requieran las especificaciones técnicas. | 6 | U
13.25 | Suministro e instalación de sistemas de ductos metálicos para extracción de aire, construidos en lámina galvanizada según especificaciones técnicas, incluye dampers, fuelles, juntas, sellado, pruebas de hermeticidad, soportería y balanceo de flujos | 130 | Lb
13.26 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos, a instalar en interiores, incluye pegamento, cintas de aluminio, procesos de resane y sellado para la hermeticidad a la humedad del material de aislamiento térmico | 118 | Ft2
REJILLAS PARA SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE AIRE
13.27 | Suministro e instalación de rejilla de extracción de 14"x14" | 12 | U
13.28 | Suministro e instalación de rejilla de extracción de 10"x10" | 2 | U
13.29 | Suministro e instalación de rejilla de extracción de 8"x8" | 6 | U
COSTO TOTAL DEL PROYECTO; INCLUYE COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO E IVA