## LDC
LISTADO DE CANTIDADES
"CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE" EN EL HOSPITAL NACIONAL MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ, CIUDAD BARRIOS , SAN MIGUEL.
N° DE COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | TARIFA | SUB TOTAL | TOTAL
1 | TRÁMITES Y PERMISOS.
1.01 | Pagos por Trámites y Permisos, incluye pago de aranceles Municipales. | 1 | s.g.
1.02 | Hechura y colocación de rótulo de aviso de ejecución del proyecto. | 1 | s.g.
1.03 | Elaboración, implementación y seguimiento del Programa de Gestión Ambiental (PGAS) | 1 | s.g.
2 | INSTALACIONES Y OBRAS PROVISIONALES.
2.01 | Trazo y nivelación de toda la obra a ejecutar. | 450 | m2
2.02 | Bodega Provisional. | 1 | s.g.
2.03 | Instalaciones provisionales para agua potable, aguas residuales y sanitarios. | 1 | s.g.
3 | REHABILITACIÓN DE TANQUE EXISTENTE.
3.01 | Limpieza de paredes internas y externas. | 565 | m2
3.02 | Escarificado de superficies dañadas o mal adheridas, interiores y exteriores. | 200 | m2
3.03 | Colocación de mortero de reparación en áreas escarificadas con agente sellante, cementoso modificado con resina acrílica, con altas resistencias mecánicas, impermeable, de consistencia pastosa. | 200 | m2
3.04 | Colocación de mortero de bajo espesor y aditivo mejorado de adherencia en paredes internas y losa inferior de tanque. | 230 | m2
3.05 | Estructura del sistema de impermeabilización con perfiles de lamina de acero galvanizado, con un recubrimiento en PVC por una cara y por la otra un recubrimiento epóxico. | 1 | s.g.
3.06 | Instalación de caja geotextil no tejido en paredes internas del tanque. | 155 | m2
3.07 | Instalación de Membrana a base de PVC Plastificado y Reforzado con Armaduría de Poliéster para impermeabilización de superficies húmedas. | 155 | m2
3.08 | Suministro y aplicación de dos manos de recubrimiento de pintura de poliuretano en paredes y cara de losa externa, dos manos mínimo, alta resistencia química, altamente hidrofugo, a condiciones de inmersión constante, bajo norma según plano acabados. Incluye base y curado. | 425 | m2
4 | CORTE TERRAZA, DESCAPOTE, EXCAVACIONES.
4.01 | Corte de terraza . Incluye desalojo interno. | 1806.5 | m3
4.02 | Excavación para fundación de muro de mampostería de piedra. Incluye desalojo interno. | 224.78 | m3
4.03 | Excavación para fundación de Tanque de concreto armado. Incluye desalojo interno. | 207.55 | m3
4.04 | Excavación para solera de fundación y base de concreto. Incluye desalojo interno. | 18.95 | m3
4.05 | Excavación para tuberías. Incluye desalojo interno. | 93.5 | m3
4.06 | Excavación para conformación de caja de inspección. Incluye desalojo interno. | 10 | m3
4.07 | Desalojo general de material sobrante | 1 | s.g.
5 | RELLENO Y COMPACTADO.
5.01 | Relleno compactado con material selecto para muros de mampostería de piedra. | 340.08 | m3
5.02 | Relleno compactado con suelo cemento 95% 20:1 para muro de mampostería de piedra. | 104.54 | m3
5.03 | Relleno compactado con suelo cemento 95% 20:1 para acera y canaleta de concreto perimetral . | 13.04 | m3
5.04 | Relleno compactado con suelo cemento 95% 20:1 para solera de fundación y base de concreto armado. | 5.69 | m3
5.05 | Relleno compactado con piedra tipo basalto (pedraplén) | 165 | m3
5.06 | Relleno compactado con suelo cemento 95% 20:1 para losa de caja de inspección. | 1.6 | m3
6 | CONCRETO ESTRUCTURAL.
6.01 | LF. Losa de fundación de concreto reforzado f'c: 280 kg/cm2 espesor de 45 cm. Refuerzo: lecho inferior #5/8´´ en círculos @25cm y #5/8´´ en radios @3°; lecho superior varillas de 1/2´´ en círculos @25cm y #5/8´´ en radios @3°, según detalles en planos estructurales. | 64.42 | m3
6.02 | LD. Losa Densa Superior de concreto reforzado f'c: 280 kg/cm2 espesor de 20 cm. Refuerzo: lecho inferior en anillos de 1/2" @25cm, y 5/8" en radios @3°; lecho superior en anillos de 1/2" @25cm, y 5/8" en radios @3°; según detalles en planos estructurales. | 24.88 | m3
6.03 | P-1. Pared perimetral de concreto reforzado f'c: 280 kg/cm2 espesor de 25 cm. Refuerzo horizontal de 1/2" @25cm en dos lechos; refuerzo vertical de 5/8" @30cm en dos lechos, según detalles en planos estructurales. | 51.84 | m3
6.04 | P-2. Pared interior de concreto reforzado f'c: 280 kg/cm2 espesor de 20 cm. Refuerzo horizontal de 1/2" @25cm en dos lechos; y refuerzo vertical de 5/8" @30cm en dos lechos, según detalles en planos estructurales. | 3.45 | m3
6.05 | SF-1. Solera de fundación de concreto F'c': 210 kg/cm2 de 0.30 x 0.25 m, con 4 varillas de refuerzo # 3, estribos # 2 a cada 15cm. (ver planos). | 37.9 | m
6.06 | SI. Solera intermedia de concreto f´c= 210 kg/cm2 de 0.15x 0.20 m, con 4 varillas de refuerzo # 3, estribos # 2 a cada 15cm. (ver planos). | 25.7 | m
6.07 | BC. Base de concreto f´c= 210 kg/cm2 de 0.40x 0.80x0.80 m, con 4 varillas roscadas galv. de 3/4" , estribos # 2 a cada 15cm. Según planos (ver planos). | 5 | c/u
6.08 | A-1. Acera de concreto f'c= 210 kg/cm2 + refuerzo electromalla 6/6, espesor 10 cm, s=1%, ancho 1.60m, según planos. | 63.55 | m
6.09 | C-1. Canaleta perimetral de concreto f´c= 210 kg/cm2 + refuerzo electromalla 6/6, según planos. | 66.79 | m
6.1 | Losa nivelante de concreto simple f´c= 210 kg/cm2, 10 cm de espesor. | 182.25 | m2
6.11 | Losa de piso de concreto f´c= 210 kg/cm2 + electromalla 6/6, espesor 10 cm según planos, caseta. | 6 | m2
6.12 | Suministro e instalación de junta de colado según planos constructivos, junta water stop , banda de PVC de alta resistencia, ancho de 23 cm. | 85 | m
7 | ESTRUCTURAS METÁLICAS.
7.01 | Suministro e instalación de escotilla o tapaderas metálica según detalle en planos. (ver detalles en planos ) | 4 | c/u
7.02 | Suministro e instalación de escalera metálica tipo marinero exterior según detalle en planos. (ver detalles en planos ) | 2 | c/u
7.03 | Suministro e instalación de escalera metálica interior según detalle en planos. (ver detalles en planos ) | 1 | c/u
7.04 | Suministro e instalación de barandal metálica perimetral en tanque según detalle en planos. | 36 | m
7.05 | Suministro e instalación de estructura metálica, para fijación de tubería de PVC principal hacia tanque, con tubo de 4"x4" estructural galvanizado chapa 14, incluye todo según detalles de planos: pintura tipo industrial anticorrosiva, anclajes, placas y accesorios para su fijación en tanque y muro.. | 5 | m
8 | CASETA PARA MANTENIMIENTO.
8.01 | PC-1,Suministro e instalación de polín "C" chapa 14, 4" x 2" bajo norma, con aleación de aluminio y zinc. (ver detalles en planos (PC-1).) | 31.4 | m
8.02 | L-1, Suministro e instalación de lámina de aleación de aluminio y zinc calibre 24, incluye pernos de sujeción y sus respectivos elementos de sujeción. | 15.55 | m2
8.03 | Construcción de Pared de Bloque de Concreto 15x20x40 cm con Rfv. No 3 @ 0.40 m + BS rf. 1 No 4. | 30 | m2
8.04 | Suministro e instalación de piso tipo porcelanato de 60X60 cm, antideslizante de alta Calidad. Incluye base de concreto 7.5cm f´c=210kg/cm2 con electromalla 6/6 | 6 | m2
8.05 | Repellado y afinado de pared de bloques y pedestal de concreto. | 60 | m2
8.06 | Suministro y aplicación de pintura látex acrílica lavable antibacterial de alta calidad, dos manos mínimo de aplicación. Incluye base y curado. | 60 | m2
8.07 | Suministro e instalación de cielo falso con loseta de fibrocemento blanco 5mm, modulación de 4 pies x 2 pies, con suspensión de alambre aluminio, estructura de sujeción color blanco. | 6 | m2
8.08 | Suministro e instalación de fascia y cornisa, con panel de tabla cemento de ½” de espesor, adobado y afinado (ver especificaciones técnicas), aplicación de 2 manos de pintura de látex antibacterial lavable, con 2 manos de aplicación mínima, con su respectiva base y curado. fijado con tornillo 8x2.1/2 pulg. a estructura de tubo estructural cuadrado de 1x1 pulg, con aleación de aluminio y zinc chapa 16. (Ver detalles en planos). | 13 | m
8.09 | Suministro e instalación de ventana V1 tipo celosía de vidrio, aluminio anodizado al natural. 0.80m x 1.20 m | 3.84 | c/u
8.1 | Suministro e instalación de puerta metálica 0.80m x 2.20m | 1 | c/u
9 | MUROS MAMPOSTERÍA DE PIEDRA.
9.01 | Construcción de muro de retención M-1 y M-2 de mampostería de piedra, incluye drenaje francés y todo lo señalado en detalles de planos. | 610.45 | m3
10 | PISOS.
10.01 | Suministro e instalación de piso tipo adoquín de concreto tipo cruz, cama de arena gruesa y mortero de junta. | 31.76 | m2
11 | ACABADOS ESPECIALES.
11.01 | Suministro y aplicación de dos manos de recubrimiento impermeabilizante paredes interiores y exteriores, a base de cemento con tecnología prm y polímeros alta adherencia, para zonas húmedas al contacto directo con el agua. Según detalle en plano de acabados | 785.47 | m2
11.02 | Suministro y aplicación de dos manos de recubrimiento epóxico en paredes y cara de losas internas , dos manos de pintura epóxica poliamida componente , alta resistencia química, altamente hidrofugo, a condiciones de inmersión constante, bajo norma plano acabados. Incluye base y curado Fda. Según | 465.03 | m2
11.03 | Suministro y aplicación de dos manos de recubrimiento de pintura de poliuretano poliester-acrílico-alifático en paredes y cara de losa externa , dos manos mínimo , alta resistencia química, altamente hidrofugo, a condiciones de inmersión constante, bajo norma según plano acabados. Incluye base y curado. | 320.44 | m2
12 | VENTANAS, PUERTAS Y MALLA CICLÓN.
12.01 | Suministro e instalación de puerta cerca de malla ciclón según detalles en planos. | 1 | c/u
12.02 | Suministro e instalación de cerca de malla ciclón según detalles en planos. | 70.86 | m
13 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS.
13.01 | Suministro e Instalación de red de alimentación y bypass con tubería de PVC Ø4" 250 PSI, según distribución de red en planos hidráulicos. Incluye accesorios para su buenas instalación . | 45 | m
13.02 | Entronque a red de alimentación existente de tubería de Ho Ø 2" , con reductores de 2"-4" Ø de PVC en ambos extremos con "T" de PVC de Ø 4" . Incluye, niples, uniones universales y demás accesorios necesarios para su buena instalación y funcionamiento. | 1 | s.g.
13.03 | Suministro e Instalación de red de salida desde tanque hacia caja de inspección (escotilla D)con tubería de PVC Ø 4" 160 PSI, según inspección ( escotilla D)con tubería de PVC Ø 4" 160 PSI, según distribución de red en planos hidráulicos. Incluye accesorios para su buenas instalación. | 140.4 | m
13.04 | Suministro e Instalación de sistema de cloración según detalle en plano hidráulico con tubería de PVC Ø 4" 160 PSI, se Incluye accesorios. | 1 | c/u
13.05 | Suministro e Instalación de red de drenaje desde caja de inspección (escotilla C ) hacia canaleta existente con tubería de PVC Ø 10" 100 PSI, según distribución de red en planos hidráulicos. Incluye accesorios para su buenas instalación. | 12 | m
13.06 | Suministro e Instalación de red de Rebose hacia caja de inspección (escotilla C ) con tubería de HoGo Ø 4" , según distribución de red en planos hidráulicos. Incluye accesorios para su buenas instalación. | 8 | m
13.07 | Suministro e Instalación Válvula de control tipo compuerta extremos roscados de Bronce Ø4 "125 P de la mejor calidad RW. | 10 | c/u
13.08 | Suministro e Instalación Respiraderos de hierro galvanizado Ø3". | 2 | c/u
13.09 | Suministro e instalación de granada completa, bronce Ø4", 175 PSI. | 2 | c/u
13.1 | Suministro e Instalación Válvula anti retorno tipo check extremos roscados de Bronce Ø 4" 125 P de la mejor calidad según detalles en planos, se Incluye accesorios según detalle en planos hidráulicos. | 1 | c/u
13.11 | Construcción de Caja de Inspección con bloque de concreto según detalle incluye, tapadera metálica tipo escotilla según detalles, losa de fondo de concreto, repello y afinado , pintura para su protección, | 3 | c/u
14 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
14.01 | Suministro e instalación de Luminaria tipo panel LED de 60w, modulo de 2' x 2' , balastro electrónico 120 volt., Incluye, canalizado, cableado, accesorios y otros, a instalarse en caseta de mantenimiento. | 2 | c/u
14.02 | Suministro e instalación de Luminaria tipo ojo de buey t/led de 11w, incluye, canalizado, cableado, y demás accesorios. | 5 | c/u
14.03 | Suministro e instalación de subtablero 12 espacios monofásico 2 polos 70 Amp, incluye accesorios, canalizado y cableado , acometida eléctrica desde postes a 15 mt. | 1 | c/u
14.04 | Suministro e instalación de luminaria led tipo cobra exterior con foto celda, incluye. Poste galvanizado tipo telescópico, cableado según necesidades y accesorios para su buena instalación y funcionamiento. | 5 | c/u
15 | ÁREA VERDE.
15.01 | Suministro e instalación de grama san Agustín, incluye tierra negra, fertilizantes para su correcta instalación. | 141.29 | m2
15.02 | Suministro e instalación de arbusto naturales decorativos ( Duranta limón ) incluye tierra negra y fertilizantes para su correcta instalación. | 40 | c/u
15.03 | Suministro e instalación de arboles frutales y de sombra incluye tierra negra y fertilizantes para su correcta instalación. Área a forestar según indicación de supervisión y autoridades del hospital. | 50 | c/u
TOTAL (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO + IVA)
NOTA: Dentro del precio unitario de cada partida se deberán tomar en cuenta: los costos directos (material, mano de obra, maquinaria y equipo, herramientas ), los costos indirectos (utilidades, administración y fianzas) e IVA.