## PRESUPUESTO
PROYECTO | “Construcción y Remodelación de las Instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral de Occidente, Santa Ana”, Código 4763.
DIRECCIÓN | 17 avenida sur entre 1a y 3a Calle Oriente municipio de Santa Ana, departamento de Santa Ana.
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.01 | CHAPEO Y LIMPIEZA | M2 | 625 | 0 | 0
1.02 | TALA Y PODA DE ÁRBOLES | UNIDAD | 1 | 0 | 0
1.03 | TRAZO Y NIVELACIÓN. INCLUYE LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO CON APARATO Y NIVEL ÓPTICO. REQUERIDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO Y EJECUCIÓN DE TRABAJOS QUE CORRESPONDEN A LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS | M2 | 625 | 0 | 0
OBRA CIVIL
2 | TERRACERÍA
2.01 | DESCAPOTE. ESPESOR 20 CM. ABARCA ÁREA SIN ASFALTAR Y PARTE DE ÁREA ASFALTADA | M3 | 125 | 0 | 0
2.02 | EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS (Z-1) DIMENSIONES 1.3X1.3 M. | M3 | 119 | 0 | 0
2.03 | EXCAVACIÓN PARA SOLERAS DE FUNDACIÓN. MURO GUARDA NIVEL | M3 | 9 | 0 | 0
2.04 | EXCAVACIÓN PARA SOLERAS DE PB-1. PARED DE COLINDANCIA | M3 | 29 | 0 | 0
2.05 | EXCAVACIÓN PARA TENSORES (T-1) DIMENSIONES 0.25X0.25 M. | M3 | 19 | 0 | 0
2.06 | EXCAVACIÓN PARA ÁREA BAJO PISCINA. ESPESOR 80 CM | M3 | 62.08 | 0 | 0
2.07 | RELLENO COMPACTADO SUELO-CEMENTO 20:1. SE UTILIZARÁ MATERIAL DE BANCO (MATERIAL GRANULAR). DENSIDAD 95% DEL PVSM. ESTE RELLENO CON ESPESOR DE 75 CM. CORRESPONDE A LAS ZAPATAS. | M3 | 51 | 0 | 0
2.08 | RELLENO COMPACTADO SUELO-CEMENTO 20:1. SE UTILIZARÁ MATERIAL DE BANCO (MATERIAL GRANULAR). DENSIDAD 95% DEL PVSM. ESTE RELLENO CON ESPESOR DE 30 CM. CORRESPONDE A LAS SOLERAS DE FUNDACIÓN. MURO GUARDA NIVEL | M3 | 3 | 0 | 0
2.09 | RELLENO COMPACTADO SUELO-CEMENTO 20:1. SE UTILIZARÁ MATERIAL DE BANCO (MATERIAL GRANULAR). DENSIDAD 95% DEL PVSM. ESTE RELLENO CON ESPESOR DE 50 CM. CORRESPONDE A LAS SOLERAS DE FUNDACIÓN. PB-1. PARED DE COLINDANCIA | M3 | 11 | 0 | 0
2.1 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO. HASTA ALCANZAR UN 95% DEL PVSM. CORRESPONDE A RELLENO BAJO ÁREA DE PISCINA | M3 | 38.8 | 0 | 0
2.11 | RELLENO COMPACTADO SUELO-CEMENTO 20:1. SE UTILIZARÁ MATERIAL DE BANCO (MATERIAL GRANULAR). DENSIDAD 90% DEL PVSM. ESTE RELLENO CON ESPESOR DE 50 CM. CORRESPONDE A RELLENO BAJO ÁREA DE PISCINA | M3 | 38.8 | 0 | 0
2.12 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO. HASTA ALCANZAR UN 95% DEL PVSM. | M3 | 500 | 0 | 0
2.13 | RELLENO COMPACTADO SUELO-CEMENTO 20:1. SE UTILIZARÁ MATERIAL DE BANCO (MATERIAL GRANULAR). DENSIDAD MÍNIMA 90% DEL PVSM. ESPESOR 30 CM. | M3 | 150 | 0 | 0
3 | CONCRETO ESTRUCTURAL
PISCINA TERAPÉUTICA
3.01 | PARED DE 20 CM DE ESPESOR, CON REFUERZO VERTICAL # 4 @ 15 CM Y REFUERZO HORIZONTAL # 4 @ 20 CM DOS LECHOS. INCLUYE JUNTA DE CONSTRUCCIÓN "WÁTER STOP" Y ARMADURÍA DE ELEMENTO DE CORONAMIENTO, CON 6 #3 Y ESTRIBO # 2 @ 15 CM, CONCRETO F'C=280 KG/CM2 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE PASA TUBOS | M3 | 8 | 0 | 0
3.02 | LOSA DE FUNDACIÓN, E=20 CM, F'C=280 KG/CM2 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, REFUERZO CON # 3 @ 15 CM, AMBOS SENTIDOS, DOBLE LECHO. | M3 | 16 | 0 | 0
EDIFICIO PRINCIPAL
3.03 | SOLERA DE FUNDACIÓN SF-1, DE 25 X 45 CM, CON 4 # 5 Y ESTRIBO # 3 @ 15 CM, F'C=280 KG/CM2 | M3 | 35 | 0 | 0
3.04 | TENSOR T-1 DE, DE 25 X 25 CM, CON 4 # 4 Y ESTRIBO # 3 @ 15 CM, F'C=280 KG/CM2 | M3 | 5.65 | 0 | 0
3.05 | ZAPATAS Z-1 DE, DE 1.30 X 1.30 M, ESPESOR 0.30M, CON PARILLA # 4 A CADA 0.07 M AMBOS SENTIDOS, F'C=280 KG/CM2 | M3 | 13 | 0 | 0
3.06 | NERVIO N-4, DE 0.25 X 0.50 M, CON 8 # 5 Y ESTRIBOS # 3 @ 15 CM Y 2 GRAPAS #3 A CADA 0.15 M, F'C=280 KG/CM2 | M3 | 27.35 | 0 | 0
3.07 | NERVIO N-3, DE 0.25 X 0.80 M, CON 10 # 5 Y ESTRIBOS # 3 @ 15 CM Y 3 GRAPAS #3 A CADA 0.15 M, F'C=280 KG/CM2 | M3 | 3 | 0 | 0
3.08 | NERVIO N-8, DE 0.25 X 0.60 M, CON 8 # 5 Y ESTRIBOS # 3 @ 15 CM Y 2 GRAPAS #3 A CADA 0.15 M, F'C=280 KG/CM2 | M3 | 2.82 | 0 | 0
3.09 | NERVIO N-5, DE 0.15 X 0.40 M, CON 6 # 4 Y ESTRIBOS # 3 @ 15 CM, F'C=280 KG/CM2 | M3 | 3 | 0 | 0
3.1 | LOSA DENSA DE ENTREPISO, E=0.17M, F'C=280 KG/CM2 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, REFUERZO CON # 3 @ 0. 15 M EN EL LECHO SUPERIOR E INFERIOR, AMBOS SENTIDOS, CON SOBRE ESPESOR POR PENDIENTE, VER PLANO. | M3 | 31.1 | 0 | 0
3.11 | VIGA DE ENTREPISO V-1, DE 0.20 X 0.40 M, CON 4 # 5, 2 # 4, 2 # 3Y ESTRIBOS # 3 @ 15 CM, F'C=280 KG/CM2 | M3 | 8.5 | 0 | 0
3.12 | SOLERA DE CORONA SC-1, DE 0.15 X 0.30 M, CON 4 # 4 Y ESTRIBO # 3 @ 15 CM, F'C=280 KG/CM2 | M3 | 4.7 | 0 | 0
3.13 | CANAL DE CONCRETO CA-1, FC=280 KG/CM2, SEGÚN PLANO | ML | 4.5 | 0 | 0
4 | PAREDES DE BLOQUE
4.01 | PAREDES PB-2 DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CM, CON REFUERZO VERTICAL # 4 @ 40 CM, Y REFUERZO HORIZONTAL DE 2 # 2 @ 40 CM. INCLUYE: SOLERAS DE BLOQUES INTERMEDIO Y CARGADEROS, SEGÚN DETALLE EN PLANO | M2 | 1402 | 0 | 0
5 | ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA
5.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA METÁLICA VM-1, ACERO A53, DE PERFIL W18X40, INCLUYE PLACAS DE CONEXIÓN DE 0.23x0.50M. Y ESPESOR DE 3/4", ANCLAJES CON 4 PERNOS DE 1" GRADO 60 Y SOLDADURAS. ASÍ TAMBIÉN DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y UNA DE ESMALTE FINAL. | ML | 30 | 0 | 0
5.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA METÁLICA VM-2, ACERO A53, DE PERFIL W18X86, INCLUYE PLACAS DE CONEXIÓN DE 0.23x0.50M. Y ESPESOR DE 3/4", ANCLAJES CON 4 PERNOS DE 1" GRADO 600 Y SOLDADURAS. ASÍ TAMBIÉN DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y UNA DE ESMALTE FINAL. | ML | 50 | 0 | 0
5.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLÍN METÁLICO P-1, ACERO A36, 6¨X4¨ ENCAJUELADO, CHAPA 14, INCLUYE ANCLAJES SOPORTES Y SOLDADURAS. ASÍ TAMBIÉN DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y UNA DE ESMALTE FINAL. | ML | 280 | 0 | 0
5.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA: SISTEMA COMPUESTO DE DOS HOJAS DE ACERO ALUMINIZADO CON NÚCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 1" CALIBRE 26 | M2 | 325 | 0 | 0
5.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENSOR METÁLICO, ACERO A36,3/8¨, INCLUYE ANCLAJES SOPORTES Y SOLDADURAS. ASÍ TAMBIÉN DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y UNA DE ESMALTE FINAL. | ML | 64 | 0 | 0
5.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTAGUA DE LÁMINA LISA GALVANIZADA #24 CON UNIONES IMPERMEABILIZADAS | ML | 70 | 0 | 0
6 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS; NOTAS TODAS LAS TUBERÍAS DE AGUA POTABLE SE REALIZARÁ PRUEBAS PRESIÓN Y LIMPIEZA Y A LAS TUBERÍAS DE DRENAJES SE REALIZARÁ PRUEBAS DE HERMETICIDAD
6.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE Ø 1/2", 315 PSI, JR, SDR 13.5, INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN. | ML | 108.25 | 0 | 0
6.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE Ø 1 1/4", 250 PSI, JUNTA CEMENTADA, INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN. | ML | 58.85 | 0 | 0
6.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE Ø 1", 250 PSI, JUNTA CEMENTADA, INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN. | ML | 10.35 | 0 | 0
6.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE HDPE DE Ø 1", RESISTENCIA 80 °C, INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN. | ML | 10.08 | 0 | 0
6.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE Ø 2", 250 PSI,JUNTA CEMENTADA, INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN. | ML | 6 | 0 | 0
6.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE Ø 1 1/2",125 PSI, JUNTA CEMENTADA, INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN, PARA DRENAJES DE PARA VENTEO . | ML | 102 | 0 | 0
6.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE Ø 2",125 PSI, JUNTA CEMENTADA, INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN, PARA DRENAJES DE PARA VENTEO . | ML | 76 | 0 | 0
6.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE Ø 3",125 PSI, JUNTA CEMENTADA, INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN, PARA DRENAJES DE PARA VENTEO . | ML | 12 | 0 | 0
6.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULAS DE SUCCIÓN BRONCE 2" | UNIDAD | 1 | 0 | 0
6.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR BRONCE DE PRIMERA CALIDAD Ø 1". INCLUYE VARILLA Y FLOTADOR PLÁSTICO | UNIDAD | 1 | 0 | 0
6.11 | ANCLAJE DE CONCRETO FC=180 KG/CM2, PARA CAÑERÍAS INCLUYE EXCAVACIÓN | UNIDAD | 25 | 0 | 0
6.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CHECK DE BRONCE 1 1/4", CON TODOS LOS SOPORTES Y ACCESORIOS NECESARIOS | UNIDAD | 2 | 0 | 0
6.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL DE BRONCE 1 1/4", CON TODOS LOS SOPORTES Y ACCESORIOS NECESARIOS. INCLUYE CAJA DE LADRILLO DE OBRA, SEGÚN DETALLE EN PLANOS | UNIDAD | 1 | 0 | 0
6.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL DE BRONCE 1", CON TODOS LOS SOPORTES Y ACCESORIOS NECESARIOS | UNIDAD | 1 | 0 | 0
6.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA MEZCLADORA TERMOSTÁTICA AJUSTABLE, LIBRE DE PLOMO, CON TODOS LOS SOPORTES Y ACCESORIOS NECESARIOS, PARA TANQUE DE HUBBARD | UNIDAD | 1 | 0 | 0
6.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANADA - COLADOR DE BRONCE DE 2" | UNIDAD | 1 | 0 | 0
6.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANÓMETRO DE 0 - 300 PSI | UNIDAD | 1 | 0 | 0
6.18 | CAJA DE 0.60X0.60X0.35M FORJADA CON LADRILLO DE OBRA Y CON TAPADERA DE CONCRETO; INCLUYE EXCAVACIÓN Y FUNDACIÓN DE CONCRETO SIMPLE. | UNIDAD | 2 | 0 | 0
6.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SKIMMER PARA PISCINA, CON TODOS LOS SOPORTES Y ACCESORIOS NECESARIOS | UNIDAD | 2 | 0 | 0
6.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AUTOLLENADO AUTOMÁTICO PARA PISCINA, CON TODOS LOS SOPORTES Y ACCESORIOS NECESARIOS | UNIDAD | 1 | 0 | 0
6.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETORNOS DIRECCIONALES 1.1/2" | UNIDAD | 3 | 0 | 0
6.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANO DE ACERO INOXIDABLE TIPO TUBO DE DIÁMETRO DE 1.1/2" EN LOS CONSTADOS LATERALES DE LA PISCINA TERAPÉUTICA, FIJADOS EN LAS PAREDES. INTERNA Y EXTERNAMENTE COMO SEGURIDAD | ML | 60 | 0 | 0
6.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESUMIDEROS DE PISO DE 1 1/2” DE ACERO INOXIDABLE | UNIDAD | 15 | 0 | 0
6.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE SUCCIÓN EN FONDO DE PISCINA DE 1 1/2” DE ACERO INOXIDABLE | UNIDAD | 2 | 0 | 0
6.25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULAS DE 1 1/2" PVC, CON TODOS LOS SOPORTES Y ACCESORIOS NECESARIOS | UNIDAD | 3 | 0 | 0
6.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA SELECTORA DE 1 1/2" PVC, CON TODOS LOS SOPORTES Y ACCESORIOS NECESARIOS | UNIDAD | 1 | 0 | 0
6.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø=1" CON DADO OPERADOR Y VÁSTAGO NO LEVADIZO A INSTALAR EN TUBERÍA DE PVC/HOGO DE Ø=1". INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN A RED Y ANCLAJES. SEGÚN PLANOS | UNIDAD | 1 | 0 | 0
6.28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERVICIO SANITARIO COMPLETO PARA PERSONAS EN SILLAS DE RUEDA, DUAL FLASH BONE CONSERVER, DE TANQUE, CON SISTEMA 2 PIEZAS, DE MEJOR CALIDAD INCLUYE ACCESORIOS | UNIDAD | 2 | 0 | 0
6.29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS COMPLETO PARA PERSONAS EN SILLAS DE RUEDA, A LA PARED DE LOSA VITRIFICADA DE 42X41 CM APROX. Y GRIFERÍA CROMADA CALIDAD SERVICIO PESADO, CON APERTURA DE LLAVE DE 1/4 DE VUELTA, CON SELLO CERÁMICO. | UNIDAD | 2 | 0 | 0
6.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAS DE ACERO INOXIDABLE PARA APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 0.75M RECTA Y DIÁMETRO 1 1/2" | UNIDAD | 2 | 0 | 0
6.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAS DE ACERO INOXIDABLE PARA APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 0.75M TIPO "C" Y DIÁMETRO 1 1/2" | UNIDAD | 2 | 0 | 0
6.32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERVICIO SANITARIO COMPLETO, DUAL FLASH BONE CONSERVER, DE TANQUE, CON SISTEMA 2 PIEZAS, DE MEJOR CALIDAD INCLUYE ACCESORIOS | UNIDAD | 6 | 0 | 0
6.33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS COMPLETO, A LA PARED DE LOSA VITRIFICADA DE 42X41 CM APROX. Y GRIFERÍA CROMADA CALIDAD SERVICIO PESADO, CON APERTURA DE LLAVE DE 1/4 DE VUELTA, CON SELLO CERÁMICO. | UNIDAD | 7 | 0 | 0
6.34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO COMPLETO VITRIFICADO DE LA MEJOR CALIDAD CON ACCESORIOS. | UNIDAD | 1 | 0 | 0
6.35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHAS COMPLETAS | UNIDAD | 4 | 0 | 0
6.36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE Ø 4" JUNTA CEMENTADA 125 PSI, INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN. | ML | 36 | 0 | 0
6.37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE Ø 6" JUNTA CEMENTADA 125 PSI, INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN. PARA A.N | ML | 110 | 0 | 0
6.38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE Ø 8" JUNTA CEMENTADA 125 PSI, INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN. PARA A.N | ML | 28 | 0 | 0
6.39 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE Ø 2 " JUNTA CEMENTADA 125 PSI, INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN. | ML | 17 | 0 | 0
6.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE Ø 3 " JUNTA CEMENTADA 125 PSI, INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN. | ML | 23 | 0 | 0
6.41 | CAJA PARA AGUAS NEGRAS DE 0.65X0.65M, HASTA 1.4M FORJADA CON LADRILLO DE OBRA Y CON TAPADERA DE CONCRETO; INCLUYE, EXCAVACIÓN Y FUNDACIÓN DE CONCRETO SIMPLE REFORZADO Y NERVIOS DE ACERO EN LAS CUATRO ESQUINAS. | UNIDAD | 4 | 0 | 0
6.42 | TRAMITES EN LA ANDA. TOMAR EN CUENTA LOS COSTOS SIGUIENTES: | S.G. | 1 | 0 | 0
COSTOS DE APROBACIÓN DE PLANOS
COSTO DE PRUEBA DE HERMETICIDAD
COSTO POR APORTE PROPORCIONAL DE OBRA
APERTURA DE CUENTA
PAGO DE NUEVO SERVICIO
6.43 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE Ø 12" JUNTA CEMENTADA 100 PSI, INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN. PARA AGUAS LLUVIAS | ML | 122 | 0 | 0
6.44 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE Ø 6" JUNTA CEMENTADA 100 PSI, INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN. PARA AGUAS LLUVIAS | ML | 135 | 0 | 0
6.45 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CANALETA MEDIA CAÑA DE AGUAS LLUVIAS DE CONCRETO, SEGÚN DETALLE EN PLANO, INCLUYE, PARILLA PARA AGUAS LLUVIAS CON MARCO DE < 2"X2"X3/16" Y CONTRA MARCO 2 1/4"X2 1/4"X3/16". VARILLA LISA DE. 5/8" @ 0.025 MTS. LONGITUD MAX. DE PARILLAS 1.00 MTS. C/U. SEGÚN DETALLE DE PLANO | ML | 40 | 0 | 0
6.46 | POZO DE AGUAS LLUVIAS, SEGÚN DETALLE DE PLANO | UNIDAD | 1 | 0 | 0
6.47 | POZO DE AGUAS NEGRAS, SEGÚN DETALLE DE PLANO | UNIDAD | 1 | 0 | 0
6.48 | ESCALERA TIPO DE MARINERO METÁLICAS DE 6M | UNIDAD | 1 | 0 | 0
6.49 | CAJA PARA AGUAS LLUVIAS DE 0.65X0.65X1.4M FORJADA CON LADRILLO DE OBRA Y CON TAPADERA DE CONCRETO; INCLUYE, EXCAVACIÓN Y FUNDACIÓN DE CONCRETO SIMPLE REFORZADO Y NERVIOS DE ACERO EN LAS CUATRO ESQUINAS. | UNIDAD | 1 | 0 | 0
6.5 | DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PARED DE LADRILLO. PARA INCORPORACIÓN DE TUBERÍA DESDE DENTRO DEL CENTRO HACIA EL EXTERIOR. (INCLUYE TRANSPORTE Y DESALOJO DE RIPIO). | M2 | 1 | 0 | 0
6.51 | ROTURA Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO TIPO ACERA (INCLUYE TRANSPORTE Y DESALOJO DE RIPIO). ANCHO 80 CM. LONGITUD APROXIMADA 5 METROS | M2 | 4 | 0 | 0
6.52 | ROTURA Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE TRANSPORTE Y DESALOJO DE RIPIO). ANCHO 80 CM. LONGITUD APROXIMADA 25 METROS | M2 | 20 | 0 | 0
6.53 | ECAVACIÓN EN MATERIAL SEMIDURO PARA ZANJA DE TUBERÍA COLECTORA CON ANCHO DE 80 CM. ALTO 2 M. | M3 | 48 | 0 | 0
6.54 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. ALTO 1.3 M. | M3 | 31.2 | 0 | 0
6.55 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO. SUELO CEMENTO 20:1. ALTO 0.50 M. | M3 | 12 | 0 | 0
6.56 | ENTRONQUE DE TUBERÍA DE 8", DE AGUAS NEGRAS EN POZO EXISTENTE | S.G. | 1 | 0 | 0
6.57 | ENTRONQUE DE TUBERÍA DE 4", PARA AGUAS LLUVIAS EN POZO EXISTENTE | S.G. | 1 | 0 | 0
6.58 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFO PARA MANGUERA DE BRONCE DE 1/2" CON EMPAQUE DE COMPRESIÓN | UNIDAD | 4 | 0 | 0
6.59 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE CALOR 125000 BTU, 230/240V 60HZ, 100GPM MAX, MIN 30GPM MIN, PRESIÓN HIDRÁULICA MÁXIMA DE TRABAJO 50PSI, TUBERÍAS DE CONEXIÓN DE AGUA 2". INCLUYE BASE DE CONCRETO | UNIDAD | 2 | 0 | 0
6.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA 2HP PISCINA, FILTRO BAJO MANTENIMIENTO CON ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | S.G. | 1 | 0 | 0
6.61 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA 1.5 HP, DE 23 GALONES,HDT= 2O M, CON PRESOSTATO, VALVULAS CHECK, VALVULAS DE COMPUERTA, SOPORTES, DE PARA CISTERNA, INCLUYE TANQUE HIDRONEUMÁTICO 60GAL, SWITCH DE FLOTE,CAJA TERMICA CON TERMICOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. | S.G. | 1 | 0 | 0
6.62 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRES ACONDICIONADO 12000 BTU. TIPO MINI SPLIT, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410 A, CON MOTOR DE ALTA EFICIENCIA. 220/230 V. 60 HZ. | UNIDAD | 2 | 0 | 0
7 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
7.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMAS DOBLES POLARIZADOS DE TIPO INDUSTRIAL, 20A PLACA INTEMPERIE. TOMA DOBLE GRIS INCLUYE PROTECCIÓN TERMO MAGNÉTICA | UNIDAD | 18 | 0 | 0
7.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMAS DOBLES POLARIZADOS UPS DE TIPO INDUSTRIAL, 20A PLACA INTEMPERIE. TOMA DOBLE GRIS INCLUYE PROTECCIÓN TERMO MAGNÉTICA 20A/1P | UNIDAD | 4 | 0 | 0
7.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMA 20A/2P AMPERIOS, TIPO PATA DE GALLINA P/EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE TÉRMICO DE PROTECCIÓN 20A/2P | UNIDAD | 1 | 0 | 0
7.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMA TIPO INDUSTRIAL 32A IP44 3P+TIERRA COMPLETO, HEMBRA Y MACHO, PARA TANQUE DE CUERPO COMPLETO, INCLUYE TÉRMICO 20A/2P. | UNIDAD | 1 | 0 | 0
7.05 | CANALIZACIÓN Y ALAMBRADO TOMAS 120V CON ALAMBRADO 2THHN10+1THHN12, COMO ALIMENTADOR Y 2THHN12+1THHN14 COMO RAMAL TECNODUCTO 3/4", SUBTERRÁNEO. | ML | 170 | 0 | 0
7.06 | CANALIZACIÓN Y ALAMBRADO TOMAS 120V UPS CON ALAMBRADO 2THHN10+1THHN12, COMO ALIMENTADOR Y 2THHN12+1THHN14 COMO RAMAL TECNODUCTO 3/4", SUBTERRÁNEO. | ML | 56 | 0 | 0
7.07 | CANALIZACIÓN Y ALAMBRADO ALIMENTADOR DE AIRE ACONDICIONADO OFICINA PROFESOR CON 2THHN10+1THHN12+1THHN14 TECNODUCTO 3/4" CON TÉRMICO 20A/2P, SUBTERRÁNEO. | ML | 9 | 0 | 0
7.08 | CANALIZACIÓN Y ALAMBRADO ALIMENTADOR DE AIRE ACONDICIONADO SALÓN PARA EMPLEADOS CON 2THHN10+1THHN12+1THHN14 TECNODUCTO 3/4" CON TÉRMICO 20A/2P, SUBTERRÁNEO. | ML | 29 | 0 | 0
7.09 | CANALIZACIÓN Y ALAMBRADO TOMA, TIPO INDUSTRIAL 32A IP44 3P+TIERRA COMPLETO HEMBRA Y MACHO PARA TANQUE DE CUERPO COMPLETO CON 2THHN10+1THHN12+1THHN14 TECNODUCTO 1", SUBTERRANEO + TÉRMICO 20A/2P | ML | 26 | 0 | 0
7.1 | CANALIZACIÓN Y ALAMBRADO, SISTEMA DE BOMBEO PISCINA, CON 2THHN10+1THHN12 EN EMT ALUMINIO 3/4", CON SUS ACCESORIOS PARA UNIÓN, DE TORNILLO, BAJO LOZA CON ABRAZADERA STRUT, + 2 MT TSJ 3X10 COMO COLA DE CONEXIÓN DE BOMBA, TÉRMICO 20A/2P | ML | 14 | 0 | 0
7.11 | CANALIZACIÓN Y ALAMBRADO BOMBAS DE CALOR CON 2THHN10+1THHN12 + 3M TSJ 3X10 COMO COLA DE CONEXIÓN. TECNODUCTO 3/4" TÉRMICO 30A/2P | ML | 13 | 0 | 0
7.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEL STRUT, PARA CANALIZACIÓN VARIA, EMT ALUMINIO BAJO LOZA CUARTO DE MAQUINAS, 6 TRAMOS DE 1MT CON ANCLAS CAMISA CONCRETO 3/8 X 3" PINTURA GALVANIZADO EN FRIO, EN LOS EXTREMOS DEL RIEL VER DETALLE EN PLANO. | S.G. | 1 | 0 | 0
7.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIAS CONTRA POLVO Y HUMEDAD 2X18 WATT LED LUZ BLANCA EN CUARTO DE MAQUINAS CON ANCLAS EXPANSIVAS PARA VARILLA ROSCADA 3/8" UNA A CADA EXTREMO DE LUMINARIA CON ARANDELA PLANA Y CONTRA TUERCA, A LA LOZA Y DOS TUERCAS Y DOS ARANDELAS EN SANDWITCH EN LA LUMINARIA VER DETALLE. | UNIDAD | 2 | 0 | 0
7.14 | CANALIZACIÓN Y ALAMBRADO, CIRCUITO DE LUMINARIAS CUARTO DE MAQUINAS CON TUBERÍA EMT 1/2 PROTECCIÓN TÉRMICA 15A/1P. | ML | 15 | 0 | 0
7.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INTERRUPTOR DE CAMBIO, PLACA METÁLICA ALUMINIO ANODIZADA, EN CUARTO DE MAQUINAS. | UNIDAD | 2 | 0 | 0
7.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR SENCILLO PLACA METÁLICA ALUMINIO ANODIZADA | UNIDAD | 11 | 0 | 0
7.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DOBLE PLACA METÁLICA ALUMINIO ANODIZADA | UNIDAD | 1 | 0 | 0
7.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TRIPLE PLACA METÁLICA ALUMINIO ANODIZADA | UNIDAD | 1 | 0 | 0
7.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIAS CONTRA POLVO Y HUMEDAD 2X18 WATT LED LUZ BLANCA | UNIDAD | 9 | 0 | 0
7.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DE SOPORTE PARA LUMINARIA COLGANTE EN ÁREA DE PISCINA, CON CABLE ACERADO ALMA DE YUTE FORRADO 1/8", 4 CEPOS PARA CABLE ACERADO 1/8", POR BAJANTE, 2 BAJANTES POR LUMINARIA, CONSIDERAR RIEL ESTRUT PACHO LISO ENTRE POLINES, Y PEQUEÑAS SECCIONES, EN LA LUMINARIA EN AMBOS EXTREMOS. | S.G. | 9 | 0 | 0
7.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 4X2 PIES HOUSING METÁLICO DIFUSOR PARABÓLICO 4 TUBOS 18WATTS LED LUZ BLANCA SUJETA AL TECHO CON ANCLAS CAMISA 1/4" EN LOZA. CON ALAMBRE #16 GALVANIZADO CUANDO SEA SOBRE CIELO FALSO. | UNIDAD | 21 | 0 | 0
7.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 2X2 PIES HOUSING METÁLICO DIFUSOR PRISMA DIAMANTE 4 TUBOS 16WATTS LED LUZ BLANCA SUJETA AL TECHO CON ANCLAS CAMISA 1/4" EN LOZA. CON ALAMBRE #16 GALVANIZADO CUANDO SEA SOBRE CIELO FALSO. | UNIDAD | 8 | 0 | 0
7.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR DE MOVIMIENTO ULTRASÓNICO PARA PARED | UNIDAD | 9 | 0 | 0
7.24 | CANALIZACIÓN Y ALAMBRADO CIRCUITOS DE LUMINARIA EN TECNODUCTO 1/2" CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS, CONDUCTOR THHN12 ALIMENTADOR Y THHN14 RAMAL | ML | 265 | 0 | 0
7.25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE TIERRA CON 3 BARRAS COPERWELD, SOLDADURA EXOTÉRMICA, CONDUCTOR THHN1/0 DESNUDO EN TUBERÍA 3/4" EMT EN PARTE VISTA Y PVC ELÉCTRICO HASTA POZO DE REGISTRO RED DE TIERRA | S.G. | 1 | 0 | 0
7.26 | FABRICACIÓN DE POZO DE REGISTRO RED DE TIERRA CON LADRILLO DE OBRA EN LAZO CEMENTO MEZCLA 1:3 DE 30CM X 30CM INTERIOR 60CM DE PROFUNDIDAD CON BROQUEL EN CONCRETO Y TAPADERA. | UNIDAD | 1 | 0 | 0
7.27 | CANALIZACIÓN Y ALAMBRADO ACOMETIDA ELÉCTRICA TG-PH CON 3THHN2/0+1THHN2 EN TUBERÍA 2"PVC ELÉCTRICO AMARILLO DB-120 ALTO IMPACTO Y TUBERÍA EMT CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS DE PRESIÓN CUERPO TERMINAL SILICÓN EN LAS JUNTAS E INMOVILIZADO CON CINTA BANDIT + CANALIZACIÓN DE RESPALDO ENGUILLADA CON ALAMBRE GALVANIZADO #14 + UNA CAPA POBRE DE CONCRETO PARA PROTECCIÓN DE LA CANALIZACIÓN, CONSIDERAR ADEMÁS LIMPIEZA DE CANALIZACIÓN PREVIO AL ALAMBRADO | ML | 96 | 0 | 0
7.28 | FABRICACIÓN DE POZO DE REGISTRO CON LADRILLO DE OBRA EN LAZO CEMENTO MEZCLA 1:3 ACOMETIDA ELÉCTRICA DE UN METRO POR UN METRO INTERIOR UN METRO DE PROFUNDIDAD 20 CENTÍMETROS DE GRAVA PARA ABSORCIÓN, MAS ENCAMADO DE 4 RIEL ESTRUT PACHO CON SEPARACIÓN DE 20CM ENTRE ELLOS PARA DESCANSO DE CONDUCTOR; TAPADERA METÁLICA LAMINA LAGRIMADA 3/16" CON REBORDE PLATINA 1 1/2" Y REFUERZO CUADRICULA INTERIOR 20CMX20CM, + 2 JALADERAS VARILLA 3/8" REDONDA UNA MANO DE BASE Y 3 MANOS EN ANTICORROSIVO. | UNIDAD | 4 | 0 | 0
7.29 | CANALIZACIÓN Y ALAMBRADO ACOMETIDA ELÉCTRICA ST-CM CON 4 THHN2+1THHN4 EN TUBERÍA DE 1 1/2" PVC ELÉCTRICO EN LA PARTE ENTERRADA CON UNA CAPA POBRE DE CONCRETO Y EMT CON ACCESORIOS INTEMPERIE PARA LA PARTE VISTA. | ML | 15 | 0 | 0
7.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TG-PH 42 ESPACIOS TRIFÁSICO BARRAS DE 200A, CON MAIN INCLUYE ANCLAS CAMISA CONCRETO 3/8 X 3". | UNIDAD | 1 | 0 | 0
7.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO ST-CM 12 ESPACIOS TRIFÁSICO CON MAIN 100A, INCLUYE ANCLAS CAMISA CONCRETO 3/8 X 3" | UNIDAD | 1 | 0 | 0
7.32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO ST-H 12 ESPACIOS TRIFÁSICO CON MAIN 100A, INCLUYE ANCLAS CAMISA CONCRETO 3/8 X 3" | UNIDAD | 1 | 0 | 0
7.33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO ELÉCTRICO SUPERFICIAL ST-UPS CON 2 TÉRMICOS DIN O AUTOMATOS 20A PARA CIRCUITO DE TOMA REGULADO CON 4 ANCLAS PLÁSTICAS 1/4 X 1 Y TORNILLO GOLOSO. | UNIDAD | 1 | 0 | 0
7.34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 1.5KVA DESDE TABLERO TG-PH HASTA ST-UPS CON TSJ 3X12 Y TOMA CORRIENTE MACHO | UNIDAD | 1 | 0 | 0
7.35 | PASA TUBOS EN TUBERÍA PVC ELÉCTRICA 3" EN LOZA CONTIGUO A EJE 5 Y EJE J CON SUS RESPECTIVOS TAPONES SUPERIORES E INFERIORES. | S.G. | 1 | 0 | 0
7.36 | CANALIZACIÓN Y ALAMBRADO PARA 4 PUNTOS DE RED EN PVC ELÉCTRICO 1 1/2" EXTERIOR DESDE GABINETE EXISTENTE HASTA CAJA DE REGISTRO, CON UNA CAPA POBRE DE CONCRETO PARA PROTECCIÓN Y TECNODUCTO 3/4 DESDE CAJA DE REGISTRO HASTA CADA PUNTO, CON UTP CATEGORÍA 6, INTEMPERIE CON SU RESPECTIVO PONCHADO, DE CONECTOR RJ45 MACHO Y HEMBRA, TRAMO DE CANALETA LEGRAND 105X65 MM EN POZO ELÉCTRICO. | S.G. | 1 | 0 | 0
7.37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PONCHADO RJ45 HEMBRA Y MACHO CATEGORÍA 6 CON SU RESPECTIVA PLACA Y PRUEBA DE COMUNICACIÓN DE DATOS MAS CAJA DE REGISTRO 4X6X8 PESADA. | UNIDAD | 4 | 0 | 0
7.38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE DE CONTROL TEMPORIZADOR 24 HORAS, PARA ENCENDIDO Y APAGADO BOMBAS DE CALOR CON 2 BORNERO PARA CONDUCTOR THHN#2, DOS TÉRMICOS AUTOMATOS 50A/2P, 2 CONTACTORES 50A Y LUZ INDICADORA 2 MANETAS DE ENCENDIDO 2 POSICIONES CON LLAVE | S.G. | 1 | 0 | 0
7.39 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE OLORES EN BAÑO RECEPCION, OFICINA DE PROFESOR, BAÑO DE EMPLEADOS AMARRADO AL CIRCUITO DE LUMINARIAS | UNIDAD | 3 | 0 | 0
7.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR DE AGUA INSTANTANEO DE PASO 11KW INCLUYE CANALIZACION SUBTERRANEA CON PVC 1 1/2 ELECTRICO Y ALAMBRADO CON 2THHN6+1THHN8+1THHN10 Y PROTECCION TERMICA 60A/2P | UNIDAD | 1 | 0 | 0
8 | ACABADOS
VENTANAS
8.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-1: 1.40 X 0..60 M, VENTANA TIPO PRIMAVERA. MARCO DE ALEACIÓN DE ALUMINIO 6063-T5, COLOR BRONCE, ANONIZADO, VIDRIO COLOR BRONCE DE 5 MM, BOCELADO DE FÁBRICA, EN PALETAS DE 6" DE ALTO, DE DOS CUERPOS, CON OPERADOR TIPO MARIPOSA | UNIDAD | 12 | 0 | 0
8.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-2: 0.60 X 3..60 M, VENTANA TIPO PRIMAVERA. MARCO DE ALEACIÓN DE ALUMINIO 6063-T5, COLOR BRONCE, ANONIZADO,VIDRIO COLOR BRONCE DE 5 MM, BOCELADO DE FÁBRICA, EN PALETAS DE 6" DE ALTO, DE DOS CUERPOS (VERTICAL), CON OPERADOR TIPO MARIPOSA Y TIPO POLEA CON CADENA | UNIDAD | 6 | 0 | 0
8.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-3: 0.40 X 2.20 M, VENTANA TIPO PRIMAVERA. MARCO DE ALEACIÓN DE ALUMINIO 6063-T5, COLOR BRONCE, ANONIZADO, VIDRIO COLOR BRONCE DE 5 MM, BOCELADO DE FÁBRICA, EN PALETAS DE 6" DE ALTO, DE DOS CUERPOS (VERTICAL), CON OPERADOR TIPO MARIPOSA | UNIDAD | 2 | 0 | 0
8.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-4: 1.00 X 1.20 M, VENTANA TIPO PRIMAVERA. MARCO DE ALEACIÓN DE ALUMINIO 6063-T5, COLOR BRONCE, ANONIZADO, VIDRIO COLOR BRONCE DE 5 MM, BOCELADO DE FÁBRICA, EN PALETAS DE 6" DE ALTO, DE UN CUERPO, CON OPERADOR TIPO POLEA CON CADENA | UNIDAD | 15 | 0 | 0
8.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-5: 1.20 X 1.20 M, VENTANA TIPO PRIMAVERA. MARCO DE ALEACIÓN DE ALUMINIO 6063-T5, COLOR BRONCE, ANONIZADO, VIDRIO COLOR BRONCE DE 5 MM, BOCELADO DE FÁBRICA, EN PALETAS DE 6" DE ALTO, DE UN CUERPO, CON OPERADOR TIPO MARIPOSA | UNIDAD | 1 | 0 | 0
8.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-6: FACHADA ARQUITECTÓNICA. SISTEMA DE MURO CORTINA, CON VIDRIO FIJO LAMINADO DE 10 MM COLOR BRONCE. MANGUETERÍA DE ALEACIÓN DE ALUMINIO 6063-T5, COLOR BRONCE, ANONIZADO, MODULACIÓN SEGÚN PLANOS. | M2 | 38 | 0 | 0
8.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-7: 1.80 X 1.40 M VENTANA TIPO LOUVER PREFABRICADO, DE ALUMINIO EXTRUÍDO | M2 | 2.5 | 0 | 0
8.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-8: 4.00 X 1.20 M VENTANA SUBMARINA EN PISCINA.LÁMINA DE METIL METACRILATO CLARO TIPO OPEN TOP, CON BORDE SUPERIOR REDONDEADO Y PÚLIDO, ENCAPSULADA EN MARCO DE ACERO INOXIDABLE SAE 316L, CON APLICACIÓN DE DOBLE SELLO DE FÁBRICA, PROBADOS A PRESIÓN. INCLUYE IMPORTACIÓN Y FLETE | S.G. | 1 | 0 | 0
8.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES. ELABORADOS EN ACERO CUADRO DE 1/2". SEGÚN DISEÑO. ÁREA DE VENTANAS A CUBRIR | M2 | 170 | 0 | 0
8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POCETA PARA LAVAR TRAPEADORES INCLUYE RESUMIDERO, PRETIL Y ENCHAPE | S.G. | 1 | 0 | 0
PUERTAS
8.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P-1: PUERTA DE MADERA DE 0.70 X 2.20 M. MARCO Y CONTRAMARCO DE RIOSTRA DE CEDRO. DOBLE FORRO DE PLYWOOD DE 1/8". OPERADOR DE PALANCA. ENMASILLADA, LIJADA Y PINTADA CON LACA ENTINTADA. | UNIDAD | 3 | 0 | 0
8.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P-2: PUERTA DE MADERA DE 0.90 X 2.20 M. MARCO Y CONTRAMARCO DE RIOSTRA DE CEDRO. DOBLE FORRO DE PLYWOOD DE 1/8". OPERADOR DE PALANCA. ENMASILLADA, LIJADA Y PINTADA CON LACA ENTINTADA. | UNIDAD | 10 | 0 | 0
8.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P-3: PUERTA METÁLICA DE 1.00 X 2.20 M. MARCO DE TUBO DE 1"X1" CH. 16, DOBLE FORRO DE LÁMINA DE ACERO DE 1/18". DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y UNA MANO DE ESMALTE COMO ACABADO FINAL, APLICADO CON SOPLETE. | UNIDAD | 2 | 0 | 0
8.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P-4: PUERTA METÁLICA DE 1.00 X 1.40 M. MARCO DE TUBO DE 2"X2" CH. 16, FORRO DE CAÑUELA 2"X1" CHA. 18@ 3". CHAPA DE PIN VERTICAL GRADO 1. DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y UNA MANO DE ESMALTE COMO ACABADO FINAL, APLICADO CON SOPLETE | UNIDAD | 1 | 0 | 0
8.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P-5: PUERTA METÁLICA DE 1.50 X 2.05 M, DOS HOJAS. MARCO DE TUBO DE 2"X2" CH. 16, FORRO DE CAÑUELA 2"X1" CHA. 18@ 3". CHAPA DE PIN VERTICAL GRADO 1. DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y UNA MANO DE ESMALTE COMO ACABADO FINAL, APLICADO CON SOPLETE | UNIDAD | 1 | 0 | 0
8.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P-6: PUERTA METÁLICA DE 3.20 X 2.05 M, CUATRO HOJAS. MARCO DE TUBO DE 2"X2" CH. 16, FORRO DE CAÑUELA 2"X1" CHA. 18@ 3". CHAPA DE PIN VERTICAL GRADO 1. DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y UNA MANO DE ESMALTE COMO ACABADO FINAL, APLICADO CON SOPLETE | UNIDAD | 1 | 0 | 0
8.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P-7: PUERTA METÁLICA DE 2.65 X 2.05 M, TRES HOJAS. MARCO DE TUBO DE 2"X2" CH. 16, FORRO DE CAÑUELA 2"X1" CHA. 18@ 3". CHAPA DE PIN VERTICAL GRADO 1. DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y UNA MANO DE ESMALTE COMO ACABADO FINAL, APLICADO CON SOPLETE | UNIDAD | 1 | 0 | 0
8.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P-8: PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO, DE 1.80 X 2.20 M, MARCO Y CONTRAMARCO DE ALEACIÓN DE ALUMINIO 6063-T5, ANONIZADO, COLOR BRONCE. VIDRIO LAMINADO COLOR BRONCE DE 6 MM. UNA HOJA ABATIBLE Y UNA HOJA FIJO. CON MANIJAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. | UNIDAD | 1 | 0 | 0
PAREDES
8.19 | REPELLADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4. | M2 | 1851.32 | 0 | 0
8.2 | AFINADO CON IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO PARA MORTERO, APLICADO A DOS MANOS. INCLUYE CURADO DURANTE 24 HORAS CADA MANO | M2 | 654.01 | 0 | 0
8.21 | AFINADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:1 | M2 | 1197.31 | 0 | 0
8.22 | REPELLO Y AFINADO DE CUADRADOS | ML | 650 | 0 | 0
8.23 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES:BLOQUEADOR DE AGUA 3 EN 1 COLOR BLANCO PURO Y SOBRE ELLA, PINTURA LÁTEX DE PRIMERA CALIDAD COLOR PREPARADO DONDE SE INDIQUE EN PLANOS. | M2 | 654.01 | 0 | 0
8.24 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES:APLICACIÓN DE PINTURA LÁTEX DE PRIMERA CALIDAD, COLOR PREPARADO DONDE SE INDIQUE. | M2 | 1197.31 | 0 | 0
8.25 | ENCHAPE DE FACHALETA NEGRA DE 0.15 X 0.60 M, PIEDRA NATURAL (CUARZO). POROSIDAD ABIERTA 0.52%, ABSORCIÓN DE AGUA 0.18% | M2 | 89.75 | 0 | 0
8.26 | ENCHAPE DE PORCELANATO DE 0.30 X 0.60 M, ABSORCIÓN DE AGUA < 0.5%, COLOR A ESCOGER. INSTALADO HORIZONTALMENTE HASTA 2.40 M, DE FORMA CUATRAPEADA A 1/3 DE LA PIEZA INFERIOR, SISA DE 3 MM, ZULAQUEADO CON PORCELANA. LUEGO, IGUAL A ACABADO CLAVE "C" | M2 | 262.68 | 0 | 0
8.27 | DIVISIONES EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 1MM, CON FORRO EN AMBAS CARAS Y REFUERZOS INTERNOS,CON HERRAJES A LA PARED Y SOPORTES FRONTALES AL PISO EN ACERO INOXIDABLE, PUERTAS EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.80MM, CON DOBLE CARA, REFORZADAS INTERNAMENTE, CERRADURA Y HALADERA EN ACERO INOXIDABLE. LAS PUERTAS: INSTALADAS A 12” ARRIBA DEL NIVEL DE PISO. ACABADO PULIDO SATINADO DE FABRICA. | M2 | 9.36 | 0 | 0
PISOS
8.28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO PRENSADO EN SECO, DE 0.60 X 0.60 M, ABSORCIÓN DE AGUA < 0.5%, COEFICIENTE DE FRICCIÓN EN SUPERFICIE MOJADA DE 0.6, COLOR A ESCOGER. INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO e=7.5 CM, F'c=210 KG/CM², PARRILLA # 2 @ 25 CM. | M2 | 216.7 | 0 | 0
8.29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA ATÉRMICA DE PIEDRA NATURAL, MONOCAPA, ANTIDESLIZANTE (R12), ANSI 137, COEFICIENTE DE FRICCIÓN EN SUPERFICIE MOJADA DE 0.6, COLOR A ESCOGER. INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO e=7.5 CM, F'c=180 KG/CM², CON ELECTROMALLA 6X6 10/10, SOBRE RELLENO COMPACTADO | M2 | 80.95 | 0 | 0
8.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO SIMPLE, TIPO ACERA SOBRE RELLENO COMPACTADO, F'c=180 KG/CM² | M2 | 80.82 | 0 | 0
8.31 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO SIMPLE TIPO ACERA ESCOBILLADO, EN RAMPA, SOBRE RELLENO COMPACTADO, F'c=180 KG/CM², | M2 | 32.45 | 0 | 0
8.32 | SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GRAMA TIPO SAN AGUSTIN (STENO TAPHRUN AMERICANUN), CON EQUIPO MANUAL. INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 CM DE TIERRA ABONADA Y EL MANTENIMIENTO DE LA SIEMBRA POR DOS MESES. | M2 | 116 | 0 | 0
8.33 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JARDIN SECO CON PIEDRA DE RIO | M2 | 1.9 | 0 | 0
OTROS
8.34 | GRADAS FORJADAS EN EL TERRENO CON BLOQUE DE CONCRETO DE 15 CM REPELLADO, HUELLA DE CONCRETO SIMPLE F´C=140 ACABADO TIPO ACERA. INCLUYE BOCEL DE MEZCLA DE CEMENTO CON CHISPA | ML | 55 | 0 | 0
8.35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANO DE ACERO INOXIDABLE TIPO TUBO DE DIÁMETRO DE 1.1/2", FIJADOS EN LAS PAREDES Y PISOS | ML | 20 | 0 | 0
8.36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPADO EN PAREDES Y PISO DE PISCINA. MOSAICO PARA PISCINA DE VIDRIO SOBRE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO, COLOR SOLID MIX BLUE, DE 32.7 X 32.7 CM, ZULAQUEADO CON CEMENTO BLANCO. | M2 | 126.25 | 0 | 0
8.37 | BORDILLO DE LOSETA ATÉRMICA DE PIEDRA NATURAL, DE 0.35 X 0.50 M, MONOCAPA, ANTIDESLIZANTE (R12), ANSI 137, COEFICIENTE DE FRICCIÓN EN SUPERFICIE MOJADA DE 0.6, COLOR A ESCOGER. | ML | 32.3 | 0 | 0
8.38 | ESTRUCTURA METÁLICA PARA FASCIA CON MARQUESINA. 4 TUBO 2"X2" CH. 16 + CELOSÍA DE TUBO 1 1/2" X 1 1/2" CH. 16 @ 0.61 M. INCUYE PINTURA ANTICORROSIVA APLICADA A DOS MANOS EN DIFERENTE TONALIDAD Y ESMALTE DE ACABADO FINAL; FORRO DE PANELES DE YESO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO + CEMENTO FLEXIBLE A BASE DE CEMENTO PORTLAND Y POLIMEROS LATÉX SECOS. INCLUYE APLICACIÓN DE PINTURA PREPARADA | ML | 7.65 | 0 | 0
9 | LIMPIEZA GENERAL Y DESALOJO
9.01 | LIMPIEZA GENERAL Y DESALOJO | S.G. | 1 | 0 | 0
| TOTAL (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS + IVA) |  |  |  | 0
0